Приложение №1
к заявке на проведение процедуры
закупки материалов и оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры
по выбору победителя на право заключения с ПАО "Россети Юг"
договора на поставку провода СИП и неизолированного провода 
1. Номенклатура и объем поставки:
	№ п.п.
	Наименование продукции
(полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги)
	Ед. изм.
	Ориентировочный объем
	Максимальная единичная расценка, рублей с НДС
	Постановление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

	
	
	
	
	
	ОКПД 2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	1
	Перечень в соответствии с приложением



2. Начальная (максимальная) цена договора является фиксированной и изменению в процессе проведения закупочной процедуры не подлежит.
3. Сумма единичных расценок подлежит изменению (снижению) в процессе проведения закупочных процедур. Превышение начальной (максимальной) цены за единицу продукции не допускается и является основанием для отклонения заявки участника по решению Закупочной комиссии.
4. При подаче ценового предложения, в том числе при проведении процедуры переторжки путем снижения общей стоимости заявки (суммы единичных расценок), стоимость каждой единичной расценки (стоимостной позиции) уменьшается соразмерно проценту тендерного снижения общей стоимости заявки (суммы единичных расценок).
5. Заказчик намерен приобрести продукцию в ассортименте, указанном в п. 1, и в объеме на основании ежемесячных заявок в соответствии с запланированными работами в рамках производственных программ Общества. При этом Заказчик имеет право изменить количество приобретаемого товара в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества товара.
6. Технические требования.
6.1. Кабель должен соответствовать требованиям:
Продукция поставляется в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 839-2019 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия», ГОСТ Р МЭК 62004-14 «Проволока из термостойкого алюминиевого сплава для провода воздушной линии электропередачи», ГОСТ Р МЭК 62219-14 «Провода для воздушных линий электропередачи, скрученные из профилированных проволок концентрическими повивами», согласно СТО 56947007-29.060.10.075.-2011 «Типовые технические требования к самонесущим изолированным и защищенным проводам на напряжение до 35 кВ», и  СТО 34.01-25-001-2022 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые требования», технической документацией завода-изготовителя.
6.2. Требования к конструкции встроенного в СИП оптоволоконного кабеля связи:
6.2.1. Провод СИП со встроенным оптоволоконным кабелем связи «Телсил» (или эквивалент):
.  Оптический элемент — сердечник состоит из центрального силового элемента (круглого стержня из теклопластика) и внешнего повива, включающего в себя следующие элементы:
 • оптические модули (трубки из термопласта, внутри которых располагаются 2, 4, 6 или 8 оптических волокон);
 • кордельные заполнители из стеклопластика.
 Число элементов во внешнем повиве – 4, 6, 8 или 12. Поверх внешнего повива сердечника наложена скрепляющая обмотка из стеклонитей и наружная оболочка из высокоплотного полиэтилена черного цвета.
7. Общие требования.
7.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/).
7.2. Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.
7.3. У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Юг» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «Россети Юг»).
7.4. Участник должен иметь опыт поставки аналогичного товара за последние 3 года (не менее двух исполненных или находящихся к моменту участия в закупке в процессе исполнения договоров по аналогичным поставкам, стоимость выполненных договоров или стоимость исполненного объема находящихся в процессе исполнения договоров по аналогичным поставкам не должна быть меньше 80 % от цены закупки). Под выполненными или находящимися в процессе исполнения договорами по аналогичным поставкам понимаются договоры на поставку провода СИП и неизолированного провода. Наличие необходимого опыта подтверждается предоставлением в составе заявки участника копий договоров и документов, подтверждающих исполнение поставок по договору (ТН/УПД), при этом дата подписания последнего документа, подтверждающего исполнение поставки по договору (ТН/УПД) не должна быть ранее 3 лет до даты подачи заявки на участие в настоящей закупке). 
Отсутствие в составе заявки участника подтверждения выполнения вышеуказанного требования является основанием для отклонения заявки участника по решению Закупочной комиссии ПАО «Россети Юг».
8. Состав технической и эксплуатационной документации.
8.1. По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).
8.2. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:
8.2.1. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки Российских сертификатов (деклараций) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ) и безопасности или выписку из реестра деклараций (сертификатов) о соответствии (данная информация находится в свободном доступе на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация»);
8.2.2. Участник в своем предложении должен представить документы, подтверждающие, что Участник является производителем продукции, указанной в п.1 настоящей Спецификации либо Свидетельство производителя, подтверждающее возможность поставки Участником продукции с сохранением гарантийных обязательств производителя в установленные сроки, техническое предложение, заполненное в соответствии с требованиями Документации о закупке.
8.2.3. Техническое предложение, заполненное в соответствии с требованиями Документации о закупке, в том числе в формате приложения 1, приложения 2 к настоящей Спецификации (Технические требования к самонесущим изолированным проводам на напряжение до 1 кВ, Технические требования к защищенным проводам на напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 6, 10, 15 и 20 кВ). Приложение 1, Приложение 2 к Спецификации необходимо также представить в составе заявки участника в редактируемом формате;
8.2.4. Сведения о наличии (копия действующего заключения аттестационной комиссии) или отсутствии проверки качества (аттестации) на всё предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/).
При отсутствии проверки качества (аттестации) предлагаемого к поставке товара участник закупочных процедур представляет документы в соответствии с общим перечнем документов, указанным в Таблице 4.1 СТО 34.01-25-001-2022 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые требования», представленного на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/organization-standards/. Документы представляются в составе заявки участника отдельным архивом. Наименование файла указывается в соответствии с нумерацией столбца 1 Таблицы 4.1. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки участника.
Отсутствие проверки качества (аттестации) на предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/) не является основанием для отклонения заявки Участника.
9. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.
9.1.  Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.
9.2. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.
9.3. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
9.4. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.
9.5. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.
10. Требования к надежности продукции.
10.1. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.
10.2. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.
10.3. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
11. Гарантийные обязательства.
11.1. Гарантийный срок на Товар – в соответствии с предоставленной документацией завода-изготовителя. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Документа о приемке Товара. Срок службы Товара - в соответствии с предоставленной документацией завода-изготовителя.
11.2. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.
11.3. В случае повреждения кабеля поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
12. Сроки поставки.
12.1. Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется на основании поданных заявок Заказчика. Срок поставки продукции по каждой Заявке не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком. Возможное отклонение по длинам при выходе из производства продукции составляет 0/+2%.
12.2. Поставщик осуществляет поставку продукции на склад Покупателя, по адресам:
- 416474, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Шоссе Энергетиков, дом № 1;
- 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4;
- 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Логинова № 10;
- 403882, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская № 39;
- 403346, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Ленина № 205;
- 403116, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Волгоградская № 30;
- 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона;
- 347320, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Вокзальная, дом № 74;
- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, дом № 26;
- 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Артиллерийская, дом № 34;
- 347639, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Скирды, дом № 18;
- 347937, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, дом № 144;
- 346780, Ростовская область, г. Азов, пр. Литейный, дом № 5;
- 346493, Ростовская область, Октябрьский р-н, 8 км автодороги Новочеркасск-Багаевская.
- 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47
12.3. Период действия договора поставки – с момента заключения и по 30 декабря 2027 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.
13. Сроки оплаты.
13.1. Условия оплаты: оплата поставленной Поставщиком партии Товара, принятого Покупателем на основании Товарной накладной/Универсального передаточного документа, счета, счета-фактуры Покупателем в размере 100% (ста процентов) в течение 30 рабочих дней (для договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства – в течение 7 рабочих дней) со дня фактической передачи Товара в собственность Покупателя в полном объеме по Заявке.
14. Правила приемки продукции.
14.1. Каждая партия кабеля должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Юг» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.
14.2. Заказчик оставляет за собой право проводить входной контроль при сдаче провода на заводе производителе.
14.3. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.
14.4. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
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Технические требования к самонесущим изолированным проводам на напряжение до 1 кВ

	№ п/п согласно СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.060.10.075.-2011
	Наименование параметра
	Требование по нормативному документу
	Нормативный документ
	Предлагаемое 
Участником 
значение
	Документ
подтверждающий
предлагаемое
значение

	1
	2
	3
	4
	5*
	6**

	1. Условия эксплуатации самонесущих изолированных проводов на напряжение до 1 кВ

	1.1
	Климатическое исполнение и категория размещения
	Климатическое исполнение В; 
категория размещения 1, 2 и 3
	ГОСТ 15150
	
	

	1.2
	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха
	Плюс 50 °С
	ГОСТ 31946, п. 5.2.4.1
	
	

	1.3
	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха
	Минус 60 °С
	ГОСТ 31946, п. 5.2.4.2
	
	

	2. Номинальные параметры и характеристика самонесущих изолированных проводов на напряжение до 1 кВ

	2.1
	Номинальное напряжение 
	до 1 кВ
	ГОСТ 31946, раздел 1
	
	

	2.2
	Испытания переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 5 мин
	4 кВ 
	ГОСТ 31946, п. 5.2.2.3 
	
	

	2.3
	Допустимый ток нагрузки
	Определяется сечением провода
	ГОСТ 31946, п. 10.7, таблица 10
	
	

	2.4
	Допустимый ток односекундного короткого замыкания
	Определяется сечением провода
	ГОСТ 31946, п. 10.7, таблица 10
	
	

	3. Требования к конструкции самонесущих изолированных проводов на напряжение до 1 кВ

	
	Материал жил и изоляции
	
	ГОСТ 31946, разделы 5.2.2.4, 5.2.1.5, 5.2.1.8
	
	

	3.1
	Конструкция исполнения
	Многожильный
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.1
	
	

	3.2
	Исполнение ННЖ проводов
	скручены из круглых проволок из алюминиевого сплава, иметь круглую форму и быть уплотненными
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.5
	
	

	3.3
	Прочность при растяжении алюминиевых проволок до их скрутки
	Не менее 120 Н/мм2
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.4
	
	

	3.4
	Прочность при растяжении проволок из алюминиевого сплава до скрутки
	Не менее 295 Н/мм2
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.5
	
	

	3.5
	Относительное удлинение проволок при разрыве
	Не менее 4 %
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.5
	
	

	3.6
	Модуль упругости материала проволок
	Не менее 62*103 Н/мм2
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.5
	
	

	3.7
	Коэффициент линейного расширения проволок
	Не более 23*10-6 °С-1
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.5
	
	

	3.8
	Разность между максимальным и минимальным диаметрами ТПЖ, измеренными во взаимно-перпендикулярных направлениях одного сечения
	Не более 0,2 мм
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.6
	
	

	3.9
	Номинальная толщина изоляции ТПЖ, ННЖ и вспомогательных жил СИП
	Не менее 1,3 мм
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.8, таблица 1
	
	

	
	Рекомендуемые конструкции нулевой несущей и ТПЖ
	
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.6, приложение А
	
	

	3.10
	Шаг скрутки с нулевой несущей жилой
	Правое направление с фиксированным шагом 80-150 см
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.9 таблица 2
	
	

	3.11
	Шаг скрутки без нулевой несущей жилы
	Не более 25Dн
где Dн – диаметр окружности, описанной по скрученным жилам
	
	
	

	3.12
	Расчетная масса 1 км провода
	ТУ на конкретную марку провода
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.11
	
	

	4. Требования к электрическим параметрам самонесущих изолированных проводов на напряжение до 1 кВ

	4.1
	Электрическое сопротивление провода постоянному току при температуре 20 °С
	Определяется сечением провода
	ГОСТ 31946, п. 5.2.2.1
	
	

	4.2
	Удельное объемное сопротивление защитной изоляции при  длительно допустимой температуре нагрева ТПЖ
	Не менее 1*1012 ОМ*см
	ГОСТ 31946, п. 5.2.2.2
	
	

	4.3
	Испытание СИП импульсным напряжением 10 кВ
	Отсутствие пробоя
	ГОСТ 31946, п. 5.2.2.4а
	
	

	5. Требования к механическим параметрам самонесущих изолированных проводов на напряжение до 1 кВ

	5.1
	Прочность при растяжении нулевой и ТПЖ проводов
	Определяется сечением провода
	ГОСТ 31946, п. 5.2.3.1, таблица 4
	
	

	5.2
	Усилие сдвига изоляции нулевой несущей жилы
	Определяется сечением провода
	ГОСТ 31946, п. 5.2.3.2, таблица 5
	
	

	5.3
	Прочность на растяжение изолирующей оболочки
	Не менее 12,5 МПа
	ГОСТ 31946, п. 5.2.5.1, таблица 6, п. 1.1
	
	

	5.4
	Водопоглощение после выдержки в течение 336 часов в воде при температуре +85 °С не более
	Максимально допустимое увеличение массы 1 мг/см2
	ГОСТ 31946, п. 5.2.5.1, таблица 6, п.4
	
	

	6. Требования надежности самонесущих изолированных проводов на напряжение до 1 кВ

	6.1
	Срок службы
	40 лет
	ГОСТ 31946, п. 5.2.6.1
	
	

	7. Требование безопасности

	7.1
	Российский Сертификат безопасности
	Обязательное требование
	ГОСТ 31946, раздел 6
	
	

	7.2
	ТУ СИП
	Обязательное требование
	
	
	

	7.3
	Требование к распространению пламени и горению проводов с индексом «н»
	Не распространять горение и образовывать при горении горящие капельки/частицы
	ГОСТ 31946, раздел 6.2, п. 6.2.1
	
	

	8. Требование по экологии и стойкости самонесущих изолированных проводов на напряжение  до 1 кВ к воздействующим факторам

	8.1 
	Влияние на окружающую среду
	
	ГОСТ 31946
	
	

	8.2
	Стойкость к внешним воздействиям:

Стойкость к повышенным температурам
Стойкость к пониженным температурам 
Стойкость к солнечному излучению
	

До +50 °С
До -60 °С
Отсутствие трещин в изоляции
	ГОСТ 31946, раздел 5.2.4
	
	

	9. Требование к комплектности поставки самонесущих изолированных проводов на напряжение до 1 кВ

	9.1
	Комплект эксплуатационной документации на русском языке
	Руководство по эксплуатации;
формуляр или паспорт;
ТУ на конкретный провод
	ГОСТ 31946, раздел 7.1
	
	

	9.2
	Подтверждение соответствия продукции требованиям регламента безопасности
	Технический регламент по безопасности
	ГОСТ 31946
	
	

	9.3
	Подтверждение качества продукции
	Представление протоколов приемно-сдаточных, периодических и выборочных  испытаний
	ГОСТ 15.309;
ГОСТ 31946, п.7.1
ТУ на провод конкретной марки
	
	

	10. Требования к маркировке, упаковке, транспортировке и условиям хранения самонесущих изолированных проводов на напряжение 1 кВ

	10.1
	Маркировка
Основные ТПЖ
Вспомогательные жилы
	Наименование;
тип и назначение СИП;
напряжение;
РКУ;
дата изготовления;
масса;
условия эксплуатации СИП
	ГОСТ 31946, п.5.2.7;5.2.7;
ГОСТ 18690
	
	

	
	Интервал между маркировкой
	Не более 500 мм
	ГОСТ 31946, п. 5.2.7.2
	
	

	
	Высота и ширина шрифта маркировки
	Не менее 5х2 мм
	ГОСТ 31946, п. 5.2.7.2
	
	

	
	Стойкость маркировки
	Весь срок службы
	ГОСТ 31946, п. 5.2.7.2
	
	

	
	Содержание маркировки
	Товарный знак или наименование предприятия 
Марка провода
Год выпуска
Страна-изготовитель
	ГОСТ 31946, п. 5.2.7.3
	
	

	
	Маркировка на барабане
	Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя
Условное обозначение провода
Обозначение ТУ и стандарта ГОСТ 31946
Дата изготовления
Масса провода брутто
Длинна, м
Страна-изготовитель
Заводской номер барабана
Знак соответствия (при наличии сертификата)
	ГОСТ 31946, п. 5.2.7.4
	
	

	10.2
	Упаковка
	Барабаны с обшивкой матами. При сечении до 25 мм в бухтах с массой не более 25 кг
	ГОСТ 31946, п. 5.2.8.2
ГОСТ 18690;
ТУ на конкретный тип продукции
	
	

	10.3
	Хранение и транспортирование
	Защита от воздействий окружающей среды
	ГОСТ 31946 раздел 9;
ГОСТ 18690;
ТУ на конкретный тип продукции
	
	



Инструкция по заполнению:

*1. Столбец 5 заполняется участником. Наличие не заполненных полей является основанием для отклонения заявки участника;
**2. Столбец 6 заполняется участником.  В столбце 6 участник указывает наименование документа, а также номер (наименование) пункта  документа, в котором указано подтверждение предлагаемого значения. Подтверждающие документы представляются в составе заявки участника отдельным архивом. Наименование файла указывается в соответствии с нумерацией столбца 1. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки участника.








Приложение 2


Технические требования к защищенным проводам на напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 6, 10, 15 и 20 кВ)

	№ п/п согласно СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.060.10.075.-2011
	Наименование параметра
	Требование по нормативному документу
	Нормативный документ
	Предлагаемое 
Участником 
значение
	Документ
подтверждающий
предлагаемое
значение

	1
	2
	3
	4
	5*
	6**

	1. Условия эксплуатации защищенных проводов на напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 6, 10, 15 и 20 кВ)

	1.1
	Климатическое исполнение и категория размещения
	Климатическое исполнение В; 
категория размещения 1, 2 и 3
	ГОСТ 15150
	
	

	1.2
	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха
	Плюс 50 °С
	ГОСТ 31946, п. 5.2.4.1
	
	

	1.3
	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха
	Минус 60 °С
	ГОСТ 31946, п. 5.2.4.2
	
	

	1.4
	Радиус изгиба СИП
	10 D
	ГОСТ 31946, п. 10.5
	
	

	2. Номинальные параметры и характеристика защищенных проводов на напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 6, 10, 15 и 20 кВ)

	2.1
	Номинальное напряжение 
	6-10;
20
	ГОСТ 31946, раздел 1
	
	

	2.2
	Испытания переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 5 мин
	24 кВ 
	ГОСТ 31946, п. 5.2.2.5 
	
	

	2.3
	Допустимый ток нагрузки
	Определяется сечением провода
	ГОСТ 31946, п. 10.7, таблица 10
	
	

	2.4
	Допустимый ток односекундного короткого замыкания
	Определяется сечением провода
	ГОСТ 31946, п. 10.7, таблица 10
	
	

	3. Требования к конструкции защищенных проводов на напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 6, 10, 15 и 20 кВ)

	3.1
	Материал (выбор и замена материала) защищенных проводов
	
	ГОСТ Р 31946, раздел 5.1
	
	

	3.2
	Конструктивное исполнение
	Одна жила с изоляции из сшитого полиэтилена
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.6 Приложение А
	
	

	3.3
	Исполнение ТПЖ защищенных проводов
	скручены из круглых проволок из алюминиевого сплава, иметь круглую форму и быть уплотненными
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.5
	
	

	3.4
	Прочность при растяжении проволок из алюминиевого сплава до скрутки
	Не менее 295 Н/мм2
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.5
	
	

	3.5
	Относительное удлинение проволок при разрыве
	Не менее 4 %
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.5
	
	

	3.6
	Модуль упругости материала проволок
	Не менее 62*103 Н/мм2
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.5
	
	

	3.7
	Коэффициент линейного расширения проволок
	Не более 23*10-6 °С-1
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.5
	
	

	3.8
	Разность между максимальным и минимальным диаметрами ТПЖ, измеренными во взаимно-перпендикулярных направлениях одного сечения
	Не более 0,2 мм
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.6
	
	

	3.9
	Номинальная толщина изоляции ТПЖ на номинальное напряжение 6-10 кВ
	Не менее 2,3 мм
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.8, таблица 1
	
	

	3.10
	Номинальная толщина защитной изоляции провода на номинальное напряжение 20 кВ
	2,3 мм
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.8
	
	

	3.11
	Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины изоляции (δн)
	0,1+0,1 δн, мм
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.8
	
	

	3.12
	Число сварок проволок в жиле на строительной длине
	Не более 6
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.4
	
	

	3.13
	Расстояние между соседними соединениями проволок в жиле
	Не более 50 м
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.4
	
	

	3.14
	Рекомендуемые конструкции нулевой несущей и ТПЖ
	
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.4, приложение А
	
	

	3.15
	Расчетная масса 1 км провода
	ТУ на конкретную марку провода
	ГОСТ 31946, п. 5.2.1.11
	
	

	4. Требования к электрическим параметрам защищенных проводов на напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 6, 10, 15 и 20 кВ)

	4.1
	Электрическое сопротивление провода постоянному току при температуре 20 °С
	Определяется сечением провода
	ГОСТ 31946, п. 5.2.2.1, таблица 3
	
	

	4.2
	Удельное объемное сопротивление защитной изоляции при  длительно допустимой температуре нагрева ТПЖ
	Не менее 1*1012 ОМ*см
	ГОСТ 31946, п. 5.2.2.2
	
	

	4.3
	Пробивное напряжение изоляции после выдержки в воде при температуре (20±5) °С в течение не менее 1 ч для защищенных проводов на номинальное напряжение 1-20 кВ
	Напряжение переменного тока частотой 50 Гц 24 кВ
	ГОСТ 31946, п. 5.2.2.6
	
	

	5. Требования к механическим параметрам защищенных проводов на напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 6, 10, 15 и 20 кВ)

	5.1
	Прочность при растяжении нулевой и ТПЖ проводов
	Определяется сечением провода
	ГОСТ 31946, п. 5.2.3.1, таблица 4
	
	

	5.2
	Усилие сдвига изоляции несущей жилы
	Определяется сечением провода
	ГОСТ 31946, п. 5.2.3.2, таблица 5
	
	

	5.3
	Прочность на растяжение изолирующей оболочки
	Не менее 12,5 МПа
	ГОСТ 31946, п. 5.2.5.1, таблица 6, п. 1.1
	
	

	5.4
	Абсорбция воды при эксплуатации во влажной среде
	Максимально допустимое увеличение массы 1 мг/см2
	ГОСТ 31946, п. 5.2.5.1, таблица 6, п.4
	
	

	5.5
	Усадка изоляции после выдержки в термостате при температуре 130±3 °С в течение 1 часа
	Не более 4%
	ГОСТ 31946, п. 5.2.5.1, таблица 6, п.5
	
	

	6. Требования надежности защищенных проводов на напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 6, 10, 15 и 20 кВ)

	6.1
	Срок службы
	40 лет
	ГОСТ 31946, п. 5.2.6.1
	
	

	7. Требование безопасности

	7.1
	Российский Сертификат безопасности
	Обязательное требование
	ГОСТ 31946, раздел 6
	
	

	7.2
	ТУ защищенный провод
	Обязательное требование
	
	
	

	7.3
	Требование к распространению пламени и горению проводов с индексом «н»
	Не распространять горение и образовывать при горении горящие капельки/частицы
	ГОСТ 31946, раздел 6.2, п. 6.2.1
ГОСТ IEC 60332-1-3
	
	

	8. Требование по экологии и стойкости защищенных проводов на напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 6, 10, 15 и 20 кВ)

	8.1 
	Влияние на окружающую среду
	
	ГОСТ 31946
	
	

	8.2
	Стойкость к внешним воздействиям:

Стойкость к повышенным температурам
Стойкость к пониженным температурам 
Стойкость к солнечному излучению
	


До +50 °С

До -60 °С

Отсутствие трещин в изоляции
	ГОСТ 31946, раздел 5.2.4
ГОСТ IEC 60811-202
	
	

	9. Требование к комплектности защищенных проводов на напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 6, 10, 15 и 20 кВ)

	9.1
	Комплект эксплуатационной документации на русском языке
	Руководство по эксплуатации;
формуляр или паспорт;
ТУ на конкретный провод
	ГОСТ 31946, раздел 7.1
	
	

	9.2
	Подтверждение соответствия продукции требованиям регламента безопасности
	Технический регламент по безопасности
	
	
	

	9.3
	Подтверждение качества продукции
	Представление протоколов приемно-сдаточных, периодических и выборочных испытаний
	
	
	

	10. Требования к маркировке, упаковке, транспортировке и условиям хранения защищенных проводов на напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 6, 10, 15 и 20 кВ)

	

	10.1
	Маркировка

	Выпрессованные рельефные продольные полосы или тисненные или печатные цифры
В1, В2, иои В3 нанесенное тиснением или печатным способом
	ГОСТ 31946, п.5.2.7;
ГОСТ 18690
ТУ на конкретный тип продукции
	
	

	
	Интервал между маркировкой
	Не более 500 мм
	ГОСТ 31946, п. 5.2.7.2
	
	

	
	Высота и ширина шрифта маркировки
	Не менее 5х2 мм
	ГОСТ 31946, п. 5.2.7.2
	
	

	
	Стойкость маркировки
	Весь срок службы
	ГОСТ 31946, п. 5.2.7.2
	
	

	
	Содержание маркировки
	Товарный знак или наименование предприятия 
Марка провода
Год выпуска
Страна-изготовитель
	ГОСТ 31946, п. 5.2.7.3
	
	

	
	Маркировка на барабане
	Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя
Условное обозначение провода
Обозначение ТУ и стандарта ГОСТ 31946
Дата изготовления
Масса провода брутто
Длинна, м
Страна-изготовитель
Заводской номер барабана
Знак соответствия (при наличии сертификата)
	ГОСТ 31946, п. 5.2.7.4
	
	

	10.2
	Упаковка
	Барабаны с обшивкой матами. При сечении до 25 мм в бухтах с массой не более 25 кг
	ГОСТ 31946, п. 5.2.8.2
ГОСТ 18690;
ТУ на конкретный тип продукции
	
	

	10.3
	Хранение и транспортирование
	Защита от воздействий окружающей среды
	ГОСТ 31946 раздел 9;
ГОСТ 18690;
ТУ на конкретный тип продукции
	
	



Инструкция по заполнению:

*1. Столбец 5 заполняется участником. Наличие не заполненных полей является основанием для отклонения заявки участника;
**2. Столбец 6 заполняется участником.  В столбце 6 участник указывает наименование документа, а также номер (наименование) пункта документа, в котором указано подтверждение предлагаемого значения. Подтверждающие документы представляются в составе заявки участника отдельным архивом. Наименование файла указывается в соответствии с нумерацией столбца 1. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки  участник
