ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры
по выбору победителя на право заключения с ПАО "Россети Юг"
договора на поставку опор ВЛ
1. Номенклатура и объем поставки:
	№ п.п.
	Наименование продукции
(полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги)
	Ед. изм.
	Ориентировочный объем
	Постановление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

	
	
	
	
	ОКПД 2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	1
	Стойка деревянная 11,0 м
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	2
	Стойка деревянная 6,5 м
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	3
	Стойка деревянная 8,5 м
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	4
	Стойка деревянная 9,5 м
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	5
	Стойка СВ 105-5
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	6
	Стойка СВ 110-5
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	7
	Стойка СВ 164-12
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	8
	Стойка СВ 164-20
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	9
	Стойка СВ 95-3
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	10
	Стойка СВ 95-3с
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	11
	Стойка СК 22.1-1.1
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	12
	Стойка СК 22.1-2.1
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	13
	Стойка СК 22.2-1.1
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	14
	Стойка СК 22.2-2.1
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	15
	Стойка СК 26.1-1.1
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	16
	Стойка СК 26.1-2.1
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество

	17
	Стойка СК 26.1-6.1
	шт
	1
	23.61.12.162
	преимущество


2. Заказчик намерен приобрести продукцию в ассортименте, указанном в п. 1, и в объеме на основании ежемесячных заявок в соответствии с запланированными работами в рамках производственных программ Общества. При этом Заказчик имеет право изменить количество приобретаемого товара в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества товара.
3. Технические требования.
3.1. Стойки деревянные.

	
	Наименование параметра
	Требуемые значения

	1. 
	Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ)
	ГОСТ 9463-2016

	2. 
	Номинальное напряжение ЛЭП, кВ
	0,4; 6; 10; 15; 20

	3. 
	Пропиточные материалы
	Водорастворимые антисептики семейства ССА (ТУ 2157-107-00194429-2007 или аналог)

	4. 
	Общее поглощение основных рекомендованных к применению защитных средств (антисептиков), кг/м3
	В соответствии с ГОСТ 20022.0-2016

	5. 
	Длина опор, м
	6,5,8,5; 9,5;11

	6. 
	Диаметр стойки опоры в верхнем отрубе на расстоянии 300 мм от верхнего торца, не менее, мм
	160

	7. 
	Установленный срок службы, лет
	40

	8. 
	Гарантийный срок службы, лет
	10


3.1.1. Технологический процесс обработки древесины выполнять на современном оборудовании, с полным удалением луба.
3.1.2. Сырьё для изготовления опор - сосна обыкновенная не ниже 1-го, 2-го сорта по ГОСТ 9463-2016 с уточнениями требований ниже по тексту, заготовленная в осеннее-зимний период (1 ноября – 31 марта) из комлевой части растущих деревьев. Недопустимо использование для изготовления опор подсоченного и невызревшего леса.
3.1.3. Минимальный изгибающий момент деревянных стоек опор ВЛ 0,4-20 кВ:
- на ВЛ 6-20 кВ, не менее 50 кН∙м
- на ВЛ 0,4 кВ, не менее 30 кН∙м
3.1.4. Допускаются все виды сучков, кроме табачных. Диаметр сучков не более 50 мм. Сучья должны быть срезаны вровень с поверхностью неокоренного бревна. 
3.1.5. Кривизна стойки простая допускается с отношением стрелы прогиба к протяжённости кривизны по длине сортамента в месте наибольшего искривления не более 1%. Кривизна сложная допускается не более 0,5%.
3.1.6. Трещины боковые от усушки допускаются глубиной не более глубины пропитки, длиной не более 1500 мм и шириной не более 5 мм. Торцевая трещина с выходом на противоположные боковые поверхности не допускаются.
3.1.7. Способ пропитки - в автоклаве высокого давления способом «вакуум-давление-вакуум» с обязательным проведением процесса ускоренной фиксации компонентов антисептика в древесине. Влажность древесины перед пропиткой не более 28%.
3.1.8. Поглощение антисептика в килограммах сухого вещества (солей) на кубический метр объёма древесины (кг/м3) в соответствии с требуемыми условиями эксплуатации XII-XVIII классов службы по ГОСТ 20022.2-2018.
3.1.9. Глубина пропитки должна составлять 100% заболонной части древесины, т.е. заболонь древесины опоры должна быть пропитана полностью. Глубина проникновения по обнаженной ядровой древесине (в торцах стоек) не менее 15 мм.
3.1.10. После завершения процесса пропитки древесина должна пройти процесс ускоренного режима фиксации компонентов антисептика путём прогрева паром в автоклаве при температуре свыше  60°С в течение 60-90 мин.
3.1.11. Каждая партия пропитанной древесины должна сопровождаться паспортом завода-изготовителя и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, ведомостью пропитки. В паспорте качества должно быть указано:
- соответствие отгруженной продукции сертификатам качества и санитарно-эпидемиологическим нормам;
- завод-производитель;
- тип антисептика;
- поглощение сухих солей антисептика в 1м³ древесины;
- класс службы детали;
- срок службы детали;
- номера партий и дата отгрузки.
3.1.12. Для каждого филиала ПАО «Россети Юг» обозначенного в п.1 «Номенклатура и объем поставки» в комплекте поставки должен быть предоставлен комплект специальных индикаторных растворов (реагентов) для определения глубины и качества пропитки с инструкцией по их применению.  Участником ТЗП в составе второй части конкурсной заявки должно быть представлено отдельное письмо с гарантией предоставления комплектов специальных индикаторных растворов (реагентов) для определения глубины и качества пропитки с инструкцией по их применению.
3.1.12. Для основных элементов опор (стоек, приставок) диаметр бревна в верхнем отрубе на расстоянии 300 мм от верхнего торца должен быть не менее 16 см. Максимально допустимый диаметр в месте заделки стойки опоры в грунт (на расстоянии 1500 мм от нижнего торца) не более 30 см.
Допустимые отклонения:
- допустимые отклонения от номинальной длины стоек опор, мм  -50 ÷ +200;
- допуск по максимальному диаметру нижнего отруба, мм  +10.
3.1.14. Должна быть нанесена маркировка на теле стойки опоры на высоте 3 метра от ее нижнего торца, с указанием:
   - наименования изготовителя;
- наименования (тип, марка) антисептика;
- год изготовления/пропитки;
- класс опоры;
- длина детали опоры;
Маркировка должна наноситься любым способом, обеспечивающим сохранность и читаемость на весь срок эксплуатации. Язык маркировки русский.
3.1.15. В конкурсном предложении участника должна быть представлена справка о договорах (сделках) поставки древесины (лесоматериалов), заключенных между заводом производителем стоек деревянных пропитанных и лесозаготовителем с указанием № сделки из  единой государственной информационной системы учета древесины и сделок с ней, с приложением документов (договоров и т.п.), подтверждающих факт поставки лесоматериалов в рамках указанных договоров.
В случае отсутствия договоров, заключенных между заводом производителем стоек деревянных пропитанных и лесозаготовителем, в справке необходимо указать договоры, заключенные между заводом производителем стоек деревянных пропитанных и поставщиком лесоматериалов, а также договоры поставщика лесоматериалов и лесозаготовителя данных лесоматериалов с указанием лесного участка, где проводилась лесозаготовка, с указанием № сделки из  единой государственной информационной системы учета древесины и сделок с ней
3.1.16. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.
3.1.17. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Номинальные параметры и                  условия эксплуатации изделия (деревянной опоры, пропитанной) должны соответствовать ухл1, указанным в стандарте ПАО «Россети» СТО 34.01-2.2-026-2024. Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
3.1.18. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 10 лет. Время начала исчисления гарантийного срока со дня отгрузки изделий. В конкурсной заявке должно быть приложено письмо с указанием гарантийного срока на поставляемую продукцию.
3.1.19. Контроль при приемке параметров опоры выполняется в соответствии с инструкцией по приемке деревянных пропитанных опор организациями, эксплуатирующими ВЛ и методическими указаниями по приемке деревянных опор - приложение А , В к Стандарту организации «Опоры ВЛ деревянные. Общие технические требования» СТО 34.01-2.2-026-2024 ПАО «Россети», размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: https://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/.).
3.2. Железобетонные изделия.
3.2.1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее 5 лет.
Опоры СВ и Стойки СВ 
3.2.2. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ТУ 5863-007-96502166-2016, ТУ 5863-001-96502166-2015 разработанными АО " НТЦ ФСК ЕЭС '' ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85, ГОСТ 22687.3-85; СТО 34.01-2.2-035-2018 «Железобетонные вибрированные стойки для опор ВЛ 0,4-35кВ. Общие технические требования».
3.2.3. Маркировка стоек - по ГОСТ 13015-2012. На поверхности каждой стойки на расстоянии 3 м от нижнего их торца наносят контрольную метку (при изготовлении стойки) в виде вдавленного на 6 мм треугольника со сторонами размером 50 мм. Выше контрольной метки наносят маркировочные надписи и знаки.
3.2.4. На поверхности каждой стойки выше контрольной метки в виде вдавленного треугольника, наносится логотип Россети Юг (размер логотипа 100х200 мм, 100 – высота, 200 – длина, цвет – черный, краска атмосферостойкая (с высокой стойкостью к неблагоприятным погодным условиям: перепады температур, атмосферные осадки и т.п.), цветоскойкая (сохранение насыщенности цвета) и длительными эксплуатационными свойствами (обеспечивающим сохранность и читаемость на весь срок эксплуатации железобетонных изделий), а также QR или штрих код, в котором содержится информация о наименовании изделия, даты изготовления, номер партии и наименование производителя.
Маркировка должна наносится любым способом, обеспечивающим сохранность и читаемость на весь срок эксплуатации.
Логотип и QR или штрих код, наносятся либо на боковую поверхность, либо на лицевую, (сторона на которой наносится контрольная метка в виде вдавленного треугольника). 

                                 Логотип Россети Юг
           
               РОССЕТИ ЮГ

Приставки ПТ
3.2.5. Продукция должна быть изготовлена согласно ТУ 23.61.12-006-96502166-2018 разработанным АО " НТЦ ФСК ЕЭС '', иметь документ о качестве в соответствии с требованием ГОСТ 13015-2012, в котором должны быть указаны: наименование и адрес предприятия-изготовителя; номер и дата выдачи документа; номер партии или конструкции; наименование и марки конструкций; число конструкций каждой марки;  дата изготовления конструкций; класс или марка бетона по прочности; отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая с учетом фактической однородности бетона по ГОСТ 18105-2018 и фактическая); обозначение стандарта или технических условий;
3.2.6. Маркировка ж/б изделий должна быть по ГОСТ 13015-2012. Маркировочные надписи и знаки должны быть нанесены в средней части приставки на боковой ее поверхности. 
3.2.7. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 20 мм. В торцах приставок расстояние до концов рабочей арматуры должно быть не более 10 мм.
3.2.8 Поставка ж/б изделий производится по достижению бетоном отпускной прочности, значение нормируемой отпускной прочности бетона должна быть равной 70% марки по прочности на сжатие. При поставке в холодный период года значение нормируемой отпускной прочности бетона может быть повышено, но не более 90% марки по прочности на сжатие
4. Общие требования.
4.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/ и Стандарту организации «Опоры ВЛ деревянные. Общие технические требования» СТО 34.01-2.2-026-2024 и СТО 34.01-2.2-035-2018 «Железобетонные вибрированные стойки для опор ВЛ 0,4-35кВ. Общие технические требования» ПАО «Россети», размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: https://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/.
4.2. Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.
4.3. У Участника должен отсутствовать за последние 5 лет с момента вскрытия конвертов негативный опыт работы с ДЗО ПАО «Россети» и их филиалами (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участников о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ДЗО ПАО «Россети», а также отсутствие протоколов испытаний, по ранее заключенным договорам с ДЗО ПАО «Россети», подтверждающих поглощение антисептика в килограммах сухого вещества на кубический метр объема древесины по ГОСТ 20022.0-2016).
4.4. Участник должен иметь опыт поставки аналогичного товара за последние 3 года (не менее двух исполненных или находящихся к моменту участия в закупке в процессе исполнения договоров по аналогичным поставкам, стоимость выполненных договоров или стоимость исполненного объема находящихся в процессе исполнения договоров по аналогичным поставкам не должна быть меньше 80 % стоимости начальной (максимальной) цены настоящей закупки). Под выполненными или находящимися в процессе исполнения договорами по аналогичным поставкам понимаются договоры на поставку опор ВЛ. Наличие необходимого опыта подтверждается предоставлением в составе заявки участника копий договоров и документов, подтверждающих исполнение поставок по договору (ТН/УПД), при этом дата подписания последнего документа, подтверждающего исполнение поставки по договору (ТН/УПД) не должна быть ранее 3 лет до даты подачи заявки на участие в настоящей закупке).
5. Состав технической и эксплуатационной документации.
5.1. По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).
5.2. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:
5.2.1. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ) и безопасности или выписку из реестра деклараций (сертификатов) о соответствии (данная информация находится в свободном доступе на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация»);
5.2.2. Полные характеристики предлагаемого оборудования.
5.2.3. Документы, подтверждающие, что Участник является производителем продукции, указанной в п.1 настоящей Спецификации либо Свидетельство производителя, подтверждающее возможность поставки Участником продукции с сохранением гарантийных обязательств производителя в установленные сроки.
5.2.4. Сведения о наличии или отсутствии проверки качества (аттестации) на всё предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/). Отсутствие в составе заявки информации о наличии или отсутствии проверки качества (аттестации) предлагаемого к поставке товара является основанием для отклонения предложения Участника.
Отсутствие проверки качества (аттестации) на предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/) не является основанием для отклонения заявки Участника.
При отсутствии проверки качества (аттестации) предлагаемого к поставке товара участник закупочных процедур представляет документы в соответствии с общим перечнем документов, указанным в Таблице 4.1 СТО 34.01-25-001-2022 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые требования», представленного на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/organization-standards/. Документы представляются в составе заявки участника отдельным архивом. Наименование файла указывается в соответствии с нумерацией столбца 1 Таблицы 4.1. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки участника
6. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.
6.1. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.
6.2. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.
6.3. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
6.4. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.
6.5. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.
7. Требования к надежности продукции.
7.1. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.
7.2. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.
7.3. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
8. Гарантийные обязательства.
8.1. Гарантийный срок эксплуатации: не менее срока, установленного заводом-производителем.
8.2. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.
9. Сроки поставки.
9.1. Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется на основании поданных заявок Заказчика. Срок поставки продукции по каждой Заявке не более 20 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком. При этом Покупатель вправе заказать не весь указанный в п. 1 ориентировочный объем поставки ТМЦ.
9.2. Поставщик осуществляет поставку продукции на склад Покупателя, по адресам:
11.2.1 Автомобильным транспортом:
- 416474, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Шоссе Энергетиков, дом № 1;
- 416500, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Франко 18;
- 416170, Астраханская область, Володарский р-н, ул. Мичурина 39;
- 414150, Астраханская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Энергетиков 4;
- 416540, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Волгоградская 24б;
- 416010, Астраханская область, Харабалинский р-н, г. Харабали, ул. Терешковой 7;
- 414073, г.Астрахань, ул. Куликова/Сун-Ят-Сена 69/75;
- 416230, Астраханская область, Черноярский р-н, с. Чёрный Яр, ул. Костюкова 13;
- 416200, Астраханская область, Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Днепропетровская/Волгоградский д. 18/5;
- 416370, Астраханская область, Икрянинский р-н, с. Икряное, ул. Чапаева д.46;
- 416450, Астраханская область, Приволжский р-н, с. Началово, ул. Северная д.3;
- 416130, Астраханская область, Наримановский р-н, с. Солянка, ул. Энергетическая д.9;
- 416300 Астраханская область, Камызякский р-н, г. Камызяк, ул. Свободы д. 12;
- 416411, Астраханская область, Лиманский р-н, п. Лиман, ул. Героев д. 215;
- 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Химзаводская, дом № 4;
- 403003, Волгоградская обл, Городищенский район, р.п. Городище, ул.Дзержинского, дом 1А;
- 403882, Волгоградская область, г. Камышин, ул.Советская,39;
- 404130, Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога №6,10;
- 403346, Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Ленина,205;
- 404352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Кирова, дом № 151;
- 403116, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул.Волгоградская,30;
- 403840, Волгоградская область,  Камышинский район, г. Петров Вал, ул. ПС 220;
- 403953, Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул. Патриса Лумумбы, дом № 89;
- 404143, Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Энтузиастов, 1А;
- 403060, Волгоградская область, Иловлинский район, с. Лог, Телеграфная, дом № 87;
- 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона;
- 347320, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Вокзальная, дом № 74;
- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, дом № 26;
- 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Артиллерийская, дом № 34;
- 347639, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Скирды, дом № 18;
- 347937, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, дом № 144;
- 346780, Ростовская область, г. Азов, пр. Литейный, дом № 5;
- 346493, Ростовская область, Октябрьский р-н, 8 км автодороги Новочеркасск-Багаевская.
- Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 358;
- Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Индустриальная, 1а;
- Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Победы, 475;
- Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. М. Горького, 184;
- Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 76;
- Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Советская, 56;
- Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Энергетиков, 5;
- Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 54;
- Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 275;
- Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Советская, 95;
- Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Жукова, 1а;
- Краснодарский край, с. Успенское, ул. Чечелева, 120;
- Краснодарский край, ст. Кавказская, ул. Ленина, 66;
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лукьяненко, 119, Производственная база "Западная 2";
- Краснодарский край, Динской район, ст. Динская ул. Широкая, 91;
- Краснодарский край, Северский район, ст. Северская ул. Калинина, 116;
- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем ул. Красная, д.9А;
- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47;
- Республика Адыгея, Теучежский район, г. Адыгейск, ул. им. Т.Х. Чуяко, 19;
- Краснодарский край, Горячеключевской район, ст. Саратовская, ул. Табачная, 30;
- Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Мира, 334;
- Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Владимирская, 173;
- Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Островского, 93А;
- Краснодарский край, п. Мостовской, ул. Мира, 16;
- Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. 302-й Дивизии, 6;
- Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Южная, 8;
- Краснодарский край, г. Ейск, ул. Толстого, 5;
- Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Кубанский, 78;
- Краснодарский край, ст. Староминская,ул. Кольцовская, 43;
- Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Краснопартизанская, 139;
- Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49;
- Краснодарский край, ст. Полтавская, ул. Народная, 3;
- Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Карла Маркса, 137;
- Краснодарский край, г. Сочи, ул. Армавирская, 114/2;
- Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6а;
- Краснодарский край, г. Сочи, ул. Батумское шоссе, 28а;
- Краснодарский край, г. Сочи, ул. Калараш, 147а;
- Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, 42;
- Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гастелло, 46;
- Краснодарский край, г. Сочи, ул. Глазунова, 22;
- Краснодарский край, г. Сочи, пос. Красная Поляна, ул. Водопадная, 26;
- Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Победы, 43;
- Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Победы, 45;
- Краснодарский край, ст. Калининская, ул. Степная, 40;
- Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Северная, 1/1;
- Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, 293Б;
- Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Тракторная, 33;
- Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62;
- Краснодарский край, п. Парковый, ул. Совхозная, 13;
- Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Маяковского, 87;
- Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Советская, 71-А;
- Краснодарский край, ст. Белая Глина, ул. Красная, 105;
- Краснодарский край, ст. Крыловская, ул. Западная, 21;
- Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Форостинова, 1;
- Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мира, 137А;
- Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Свердлова, 2В;
- Краснодарский край, ст. Тбилисская, пер. Степной, 13;
- Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Восточный мол, 1;
- Краснодарский край, г. Анапа, пер. Строительный, 5;
- Краснодарский край, г. Абинск, ул. Набережная, 7;
- Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Суворова, 24а;
- Краснодарский край, г. Новороссийск,ул. Сакко и Ванцетти, 19;
- Краснодарский край, г. Крымск, ул. Луговского, 6.
11.2.2. Железнодорожным транспортом (Ввиду того, что у филиала ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго» отсутствует договор с ОАО «РЖД», раскредитование вагонов, погрузочно-разгрузочные работы на станциях с последующей доставкой грузополучателям осуществляются силами поставщика).
	№ п/п

	Наименование грузополучателя, адрес
	[bookmark: _GoBack]Реквизиты

	1.
	Предприятие Адыгейские электрические сети  
385000, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 358
	Ст. Майкоп СКЖД. Код станции 534800. 

	2.
	Предприятие Армавирские электрические сети                     
352900, г. Армавир, ул. Воровского,54
	Ст. Армавир-Ростовский СКЖД. Код станции 530208.

	3.
	Предприятие Краснодарские электрические сети                   
350033, г. Краснодар, ул. Пашковская, 131
	Ст. Краснодар-Сортировочный СКЖД. Код станции 525407.

	4.
	Предприятие Ленинградские электрические сети 
353745, ст. Ленинградская, ул.302 Дивизии, 6
	Ст. Уманская СКЖД. Код станции 516802. 

	5.
	Предприятие Лабинские электрические сети                                
352503, г. Лабинск, ул.Мира,334
	Ст. Лабинская СКЖД. Код станции 535706. 

	6.
	Предприятие Славянские электрические сети                              
353560, г. Славянск-на-Кубани,                   ул. Строительная, 49
	Ст. Протока СКЖД. Код станции 522108. 

	7.
	Предприятие Сочинские электрические сети                            
354000, г. Сочи, ул. Конституции, 42
	Ст. Сочи СКЖД. Код станции 532909. 

	8.
	Предприятие Тимашевские электрические сети                          
352700, г. Тимашевск, ул.Ленина,176
	Ст. Тимашевская СКЖД. Код станции 516200.

	9.
	Предприятие Тихорецкие электрические сети                 
352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62
	Ст. Тихорецкая СКЖД. Код станции 520100. 

	10.
	Предприятие Усть-Лабинские электрические сети                               352330, г. Усть-Лабинск, 
 ул. Краснодарская, 4
	Ст. Усть-Лабинская СКЖД. Код станции 525801. 

	11.
	Предприятие Юго-Западные электрические сети  
353902, г. Новороссийск, ул. Восточный Мол, 1
	По дополнительно предоставленным реквизитам



9.3. Минимальный размер партии товара в заявке на поставку должен соответствовать поставке полной грузовой машины, согласно нормы загрузки автотранспорта по согласованию с поставщиком.
9.4. Период действия договора поставки – с момента заключения и по 30 июня 2027 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.
10. Сроки оплаты.
10.1. Условия оплаты: 7 рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции.
11. Правила приемки продукции.
11.1. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.




