ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры

по выбору победителя на право заключения с ПАО "Россети Юг"

договора на поставку опор ВЛ

- Номенклатура и объем поставки:

| № п.п. | Наименование продукции (полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги) | Ед. изм. | Ориентировочный объем | Постановление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | Стойка деревянная 11,0 м | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 2 | Стойка деревянная 6,5 м | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 3 | Стойка деревянная 8,5 м | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 4 | Стойка деревянная 9,5 м | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 5 | Стойка СВ 105-5 | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 6 | Стойка СВ 110-5 | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 7 | Стойка СВ 164-12 | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 8 | Стойка СВ 164-20 | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 9 | Стойка СВ 95-3 | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 10 | Стойка СВ 95-3с | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 11 | Стойка СК 22.1-1.1 | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 12 | Стойка СК 22.1-2.1 | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 13 | Стойка СК 22.2-1.1 | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 14 | Стойка СК 22.2-2.1 | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 15 | Стойка СК 26.1-1.1 | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 16 | Стойка СК 26.1-2.1 | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |
| 17 | Стойка СК 26.1-6.1 | шт | 1 | 23.61.12.162 | преимущество |

- Заказчик намерен приобрести продукцию в ассортименте, указанном в п. 1, и в объеме на основании ежемесячных заявок в соответствии с запланированными работами в рамках производственных программ Общества. При этом Заказчик имеет право изменить количество приобретаемого товара в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества товара.

- Технические требования.

  - Стойки деревянные.

|  | Наименование параметра | Требуемые значения |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ) | ГОСТ 9463-2016 |
|  | Номинальное напряжение ЛЭП, кВ | 0,4; 6; 10; 15; 20 |
|  | Пропиточные материалы | Водорастворимые антисептики семейства ССА (ТУ 2157-107-00194429-2007 или аналог) |
|  | Общее поглощение основных рекомендованных к применению защитных средств (антисептиков), кг/м3 | В соответствии с ГОСТ 20022.0-2016 |
|  | Длина опор, м | 6,5,8,5; 9,5;11 |
|  | Диаметр стойки опоры в верхнем отрубе на расстоянии 300 мм от верхнего торца, не менее, мм | 160 |
|  | Установленный срок службы, лет | 40 |
|  | Гарантийный срок службы, лет | 10 |

    - Технологический процесс обработки древесины выполнять на современном оборудовании, с полным удалением луба.

    - Сырьё для изготовления опор - сосна обыкновенная не ниже 1-го, 2-го сорта по ГОСТ 9463-2016 с уточнениями требований ниже по тексту, заготовленная в осеннее-зимний период (1 ноября – 31 марта) из комлевой части растущих деревьев. Недопустимо использование для изготовления опор подсоченного и невызревшего леса.

    - Минимальный изгибающий момент деревянных стоек опор ВЛ 0,4-20 кВ:

- на ВЛ 6-20 кВ, не менее 50 кН∙м

- на ВЛ 0,4 кВ, не менее 30 кН∙м

    - Допускаются все виды сучков, кроме табачных. Диаметр сучков не более 50 мм. Сучья должны быть срезаны вровень с поверхностью неокоренного бревна.

    - Кривизна стойки простая допускается с отношением стрелы прогиба к протяжённости кривизны по длине сортамента в месте наибольшего искривления не более 1%. Кривизна сложная допускается не более 0,5%.

    - Трещины боковые от усушки допускаются глубиной не более глубины пропитки, длиной не более 1500 мм и шириной не более 5 мм. Торцевая трещина с выходом на противоположные боковые поверхности не допускаются.

    - Способ пропитки - в автоклаве высокого давления способом «вакуум-давление-вакуум» с обязательным проведением процесса ускоренной фиксации компонентов антисептика в древесине. Влажность древесины перед пропиткой не более 28%.

    - Поглощение антисептика в килограммах сухого вещества (солей) на кубический метр объёма древесины (кг/м3) в соответствии с требуемыми условиями эксплуатации XII-XVIII классов службы по ГОСТ 20022.2-2018.

    - Глубина пропитки должна составлять 100% заболонной части древесины, т.е. заболонь древесины опоры должна быть пропитана полностью. Глубина проникновения по обнаженной ядровой древесине (в торцах стоек) не менее 15 мм.

    - После завершения процесса пропитки древесина должна пройти процесс ускоренного режима фиксации компонентов антисептика путём прогрева паром в автоклаве при температуре свыше  60°С в течение 60-90 мин.

    - Каждая партия пропитанной древесины должна сопровождаться паспортом завода-изготовителя и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, ведомостью пропитки. В паспорте качества должно быть указано:

- соответствие отгруженной продукции сертификатам качества и санитарно-эпидемиологическим нормам;

- завод-производитель;

- тип антисептика;

- поглощение сухих солей антисептика в 1м³ древесины;

- класс службы детали;

- срок службы детали;

- номера партий и дата отгрузки.

3.1.12. Для каждого филиала ПАО «Россети Юг» обозначенного в п.1 «Номенклатура и объем поставки» в комплекте поставки должен быть предоставлен комплект специальных индикаторных растворов (реагентов) для определения глубины и качества пропитки с инструкцией по их применению.  Участником ТЗП в составе второй части конкурсной заявки должно быть представлено отдельное письмо с гарантией предоставления комплектов специальных индикаторных растворов (реагентов) для определения глубины и качества пропитки с инструкцией по их применению.

    - Для основных элементов опор (стоек, приставок) диаметр бревна в верхнем отрубе на расстоянии 300 мм от верхнего торца должен быть не менее 16 см. Максимально допустимый диаметр в месте заделки стойки опоры в грунт (на расстоянии 1500 мм от нижнего торца) не более 30 см.

Допустимые отклонения:

- допустимые отклонения от номинальной длины стоек опор, мм  -50 ÷ +200;

- допуск по максимальному диаметру нижнего отруба, мм  +10.

    - Должна быть нанесена маркировка на теле стойки опоры на высоте 3 метра от ее нижнего торца, с указанием:

- наименования изготовителя;

- наименования (тип, марка) антисептика;

- год изготовления/пропитки;

- класс опоры;

- длина детали опоры;

Маркировка должна наноситься любым способом, обеспечивающим сохранность и читаемость на весь срок эксплуатации. Язык маркировки русский.

    - В конкурсном предложении участника должна быть представлена справка о договорах (сделках) поставки древесины (лесоматериалов), заключенных между заводом производителем стоек деревянных пропитанных и лесозаготовителем с указанием № сделки из  единой государственной информационной системы учета древесины и сделок с ней, с приложением документов (договоров и т.п.), подтверждающих факт поставки лесоматериалов в рамках указанных договоров.

В случае отсутствия договоров, заключенных между заводом производителем стоек деревянных пропитанных и лесозаготовителем, в справке необходимо указать договоры, заключенные между заводом производителем стоек деревянных пропитанных и поставщиком лесоматериалов, а также договоры поставщика лесоматериалов и лесозаготовителя данных лесоматериалов с указанием лесного участка, где проводилась лесозаготовка, с указанием № сделки из  единой государственной информационной системы учета древесины и сделок с ней

    - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

    - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Номинальные параметры и                  условия эксплуатации изделия (деревянной опоры, пропитанной) должны соответствовать ухл1, указанным в стандарте ПАО «Россети» СТО 34.01-2.2-026-2024. Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

    - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 10 лет. Время начала исчисления гарантийного срока со дня отгрузки изделий. В конкурсной заявке должно быть приложено письмо с указанием гарантийного срока на поставляемую продукцию.

    - Контроль при приемке параметров опоры выполняется в соответствии с инструкцией по приемке деревянных пропитанных опор организациями, эксплуатирующими ВЛ и методическими указаниями по приемке деревянных опор - приложение А , В к Стандарту организации «Опоры ВЛ деревянные. Общие технические требования» СТО 34.01-2.2-026-2024 ПАО «Россети», размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: https://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/.).

  - Железобетонные изделия.

3.2.1. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее 5 лет.

Опоры СВ и Стойки СВ

3.2.2. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ТУ 5863-007-96502166-2016, ТУ 5863-001-96502166-2015 разработанными АО " НТЦ ФСК ЕЭС '' ГОСТ 22687.0-85, ГОСТ 22687.1-85, ГОСТ 22687.3-85; СТО 34.01-2.2-035-2018 «Железобетонные вибрированные стойки для опор ВЛ 0,4-35кВ. Общие технические требования».

3.2.3. Маркировка стоек - по ГОСТ 13015-2012. На поверхности каждой стойки на расстоянии 3 м от нижнего их торца наносят контрольную метку (при изготовлении стойки) в виде вдавленного на 6 мм треугольника со сторонами размером 50 мм. Выше контрольной метки наносят маркировочные надписи и знаки.

3.2.4. На поверхности каждой стойки выше контрольной метки в виде вдавленного треугольника, наносится логотип Россети Юг (размер логотипа 100х200 мм, 100 – высота, 200 – длина, цвет – черный, краска атмосферостойкая (с высокой стойкостью к неблагоприятным погодным условиям: перепады температур, атмосферные осадки и т.п.), цветоскойкая (сохранение насыщенности цвета) и длительными эксплуатационными свойствами (обеспечивающим сохранность и читаемость на весь срок эксплуатации железобетонных изделий), а также QR или штрих код, в котором содержится информация о наименовании изделия, даты изготовления, номер партии и наименование производителя.

Маркировка должна наносится любым способом, обеспечивающим сохранность и читаемость на весь срок эксплуатации.

Логотип и QR или штрих код, наносятся либо на боковую поверхность, либо на лицевую, (сторона на которой наносится контрольная метка в виде вдавленного треугольника).

Логотип Россети Юг

РОССЕТИ ЮГ

Приставки ПТ

3.2.5. Продукция должна быть изготовлена согласно ТУ 23.61.12-006-96502166-2018 разработанным АО " НТЦ ФСК ЕЭС '', иметь документ о качестве в соответствии с требованием ГОСТ 13015-2012, в котором должны быть указаны: наименование и адрес предприятия-изготовителя; номер и дата выдачи документа; номер партии или конструкции; наименование и марки конструкций; число конструкций каждой марки;  дата изготовления конструкций; класс или марка бетона по прочности; отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая с учетом фактической однородности бетона по ГОСТ 18105-2018 и фактическая); обозначение стандарта или технических условий;

    - Маркировка ж/б изделий должна быть по ГОСТ 13015-2012. Маркировочные надписи и знаки должны быть нанесены в средней части приставки на боковой ее поверхности.

3.2.7. Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры должна быть не менее 20 мм. В торцах приставок расстояние до концов рабочей арматуры должно быть не более 10 мм.

3.2.8 Поставка ж/б изделий производится по достижению бетоном отпускной прочности, значение нормируемой отпускной прочности бетона должна быть равной 70% марки по прочности на сжатие. При поставке в холодный период года значение нормируемой отпускной прочности бетона может быть повышено, но не более 90% марки по прочности на сжатие

- Общие требования.

  - Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/ и Стандарту организации «Опоры ВЛ деревянные. Общие технические требования» СТО 34.01-2.2-026-2024 и СТО 34.01-2.2-035-2018 «Железобетонные вибрированные стойки для опор ВЛ 0,4-35кВ. Общие технические требования» ПАО «Россети», размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: https://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

  - У Участника должен отсутствовать за последние 5 лет с момента вскрытия конвертов негативный опыт работы с ДЗО ПАО «Россети» и их филиалами (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участников о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ДЗО ПАО «Россети», а также отсутствие протоколов испытаний, по ранее заключенным договорам с ДЗО ПАО «Россети», подтверждающих поглощение антисептика в килограммах сухого вещества на кубический метр объема древесины по ГОСТ 20022.0-2016).

  - Участник должен иметь опыт поставки аналогичного товара за последние 3 года (не менее двух исполненных или находящихся к моменту участия в закупке в процессе исполнения договоров по аналогичным поставкам, стоимость выполненных договоров или стоимость исполненного объема находящихся в процессе исполнения договоров по аналогичным поставкам не должна быть меньше 80 % стоимости начальной (максимальной) цены настоящей закупки). Под выполненными или находящимися в процессе исполнения договорами по аналогичным поставкам понимаются договоры на поставку опор ВЛ. Наличие необходимого опыта подтверждается предоставлением в составе заявки участника копий договоров и документов, подтверждающих исполнение поставок по договору (ТН/УПД), при этом дата подписания последнего документа, подтверждающего исполнение поставки по договору (ТН/УПД) не должна быть ранее 3 лет до даты подачи заявки на участие в настоящей закупке).

- Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

  - Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:

5.2.1. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ) и безопасности или выписку из реестра деклараций (сертификатов) о соответствии (данная информация находится в свободном доступе на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация»);

5.2.2. Полные характеристики предлагаемого оборудования.

5.2.3. Документы, подтверждающие, что Участник является производителем продукции, указанной в п.1 настоящей Спецификации либо Свидетельство производителя, подтверждающее возможность поставки Участником продукции с сохранением гарантийных обязательств производителя в установленные сроки.

5.2.4. Сведения о наличии или отсутствии проверки качества (аттестации) на всё предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/). Отсутствие в составе заявки информации о наличии или отсутствии проверки качества (аттестации) предлагаемого к поставке товара является основанием для отклонения предложения Участника.

Отсутствие проверки качества (аттестации) на предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/) не является основанием для отклонения заявки Участника.

При отсутствии проверки качества (аттестации) предлагаемого к поставке товара участник закупочных процедур представляет документы в соответствии с общим перечнем документов, указанным в Таблице 4.1 СТО 34.01-25-001-2022 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые требования», представленного на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/organization-standards/. Документы представляются в составе заявки участника отдельным архивом. Наименование файла указывается в соответствии с нумерацией столбца 1 Таблицы 4.1. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки участника

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

  - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

  - Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к надежности продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

  - Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

  - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок эксплуатации: не менее срока, установленного заводом-производителем.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Сроки поставки.

  - Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется на основании поданных заявок Заказчика. Срок поставки продукции по каждой Заявке не более 20 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком. При этом Покупатель вправе заказать не весь указанный в п. 1 ориентировочный объем поставки ТМЦ.

  - Поставщик осуществляет поставку продукции на склад Покупателя, по адресам:

    - Автомобильным транспортом:

- 416474, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Шоссе Энергетиков, дом № 1;

- 416500, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Франко 18;

- 416170, Астраханская область, Володарский р-н, ул. Мичурина 39;

- 414150, Астраханская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Энергетиков 4;

- 416540, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Волгоградская 24б;

- 416010, Астраханская область, Харабалинский р-н, г. Харабали, ул. Терешковой 7;

- 414073, г.Астрахань, ул. Куликова/Сун-Ят-Сена 69/75;

- 416230, Астраханская область, Черноярский р-н, с. Чёрный Яр, ул. Костюкова 13;

- 416200, Астраханская область, Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Днепропетровская/Волгоградский д. 18/5;

- 416370, Астраханская область, Икрянинский р-н, с. Икряное, ул. Чапаева д.46;

- 416450, Астраханская область, Приволжский р-н, с. Началово, ул. Северная д.3;

- 416130, Астраханская область, Наримановский р-н, с. Солянка, ул. Энергетическая д.9;

- 416300 Астраханская область, Камызякский р-н, г. Камызяк, ул. Свободы д. 12;

- 416411, Астраханская область, Лиманский р-н, п. Лиман, ул. Героев д. 215;

- 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Химзаводская, дом № 4;

- 403003, Волгоградская обл, Городищенский район, р.п. Городище, ул.Дзержинского, дом 1А;

- 403882, Волгоградская область, г. Камышин, ул.Советская,39;

- 404130, Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога №6,10;

- 403346, Волгоградская область, г.Михайловка, ул.Ленина,205;

- 404352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Кирова, дом № 151;

- 403116, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул.Волгоградская,30;

- 403840, Волгоградская область,  Камышинский район, г. Петров Вал, ул. ПС 220;

- 403953, Волгоградская область, г. Новоаннинский, ул. Патриса Лумумбы, дом № 89;

- 404143, Волгоградская область, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Энтузиастов, 1А;

- 403060, Волгоградская область, Иловлинский район, с. Лог, Телеграфная, дом № 87;

- 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона;

- 347320, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Вокзальная, дом № 74;

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, дом № 26;

- 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Артиллерийская, дом № 34;

- 347639, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Скирды, дом № 18;

- 347937, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, дом № 144;

- 346780, Ростовская область, г. Азов, пр. Литейный, дом № 5;

- 346493, Ростовская область, Октябрьский р-н, 8 км автодороги Новочеркасск-Багаевская.

- Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 358;

- Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Индустриальная, 1а;

- Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Победы, 475;

- Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. М. Горького, 184;

- Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 76;

- Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Советская, 56;

- Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Энергетиков, 5;

- Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 54;

- Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 275;

- Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Советская, 95;

- Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Жукова, 1а;

- Краснодарский край, с. Успенское, ул. Чечелева, 120;

- Краснодарский край, ст. Кавказская, ул. Ленина, 66;

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лукьяненко, 119, Производственная база "Западная 2";

- Краснодарский край, Динской район, ст. Динская ул. Широкая, 91;

- Краснодарский край, Северский район, ст. Северская ул. Калинина, 116;

- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем ул. Красная, д.9А;

- Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47;

- Республика Адыгея, Теучежский район, г. Адыгейск, ул. им. Т.Х. Чуяко, 19;

- Краснодарский край, Горячеключевской район, ст. Саратовская, ул. Табачная, 30;

- Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Мира, 334;

- Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Владимирская, 173;

- Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Островского, 93А;

- Краснодарский край, п. Мостовской, ул. Мира, 16;

- Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. 302-й Дивизии, 6;

- Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Южная, 8;

- Краснодарский край, г. Ейск, ул. Толстого, 5;

- Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Кубанский, 78;

- Краснодарский край, ст. Староминская,ул. Кольцовская, 43;

- Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Краснопартизанская, 139;

- Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49;

- Краснодарский край, ст. Полтавская, ул. Народная, 3;

- Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Карла Маркса, 137;

- Краснодарский край, г. Сочи, ул. Армавирская, 114/2;

- Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 6а;

- Краснодарский край, г. Сочи, ул. Батумское шоссе, 28а;

- Краснодарский край, г. Сочи, ул. Калараш, 147а;

- Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции, 42;

- Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гастелло, 46;

- Краснодарский край, г. Сочи, ул. Глазунова, 22;

- Краснодарский край, г. Сочи, пос. Красная Поляна, ул. Водопадная, 26;

- Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Победы, 43;

- Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Победы, 45;

- Краснодарский край, ст. Калининская, ул. Степная, 40;

- Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Северная, 1/1;

- Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, 293Б;

- Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Тракторная, 33;

- Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62;

- Краснодарский край, п. Парковый, ул. Совхозная, 13;

- Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Маяковского, 87;

- Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Советская, 71-А;

- Краснодарский край, ст. Белая Глина, ул. Красная, 105;

- Краснодарский край, ст. Крыловская, ул. Западная, 21;

- Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Форостинова, 1;

- Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мира, 137А;

- Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Свердлова, 2В;

- Краснодарский край, ст. Тбилисская, пер. Степной, 13;

- Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Восточный мол, 1;

- Краснодарский край, г. Анапа, пер. Строительный, 5;

- Краснодарский край, г. Абинск, ул. Набережная, 7;

- Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Суворова, 24а;

- Краснодарский край, г. Новороссийск,ул. Сакко и Ванцетти, 19;

- Краснодарский край, г. Крымск, ул. Луговского, 6.

11.2.2. Железнодорожным транспортом (Ввиду того, что у филиала ПАО «Россети Юг» - «Кубаньэнерго» отсутствует договор с ОАО «РЖД», раскредитование вагонов, погрузочно-разгрузочные работы на станциях с последующей доставкой грузополучателям осуществляются силами поставщика).

| № п/п | Наименование грузополучателя, адрес | Реквизиты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предприятие Адыгейские электрические сети 385000, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 358 | Ст. Майкоп СКЖД. Код станции 534800. |
| 2. | Предприятие Армавирские электрические сети 352900, г. Армавир, ул. Воровского,54 | Ст. Армавир-Ростовский СКЖД. Код станции 530208. |
| 3. | Предприятие Краснодарские электрические сети 350033, г. Краснодар, ул. Пашковская, 131 | Ст. Краснодар-Сортировочный СКЖД. Код станции 525407. |
| 4. | Предприятие Ленинградские электрические сети 353745, ст. Ленинградская, ул.302 Дивизии, 6 | Ст. Уманская СКЖД. Код станции 516802. |
| 5. | Предприятие Лабинские электрические сети 352503, г. Лабинск, ул.Мира,334 | Ст. Лабинская СКЖД. Код станции 535706. |
| 6. | Предприятие Славянские электрические сети 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49 | Ст. Протока СКЖД. Код станции 522108. |
| 7. | Предприятие Сочинские электрические сети 354000, г. Сочи, ул. Конституции, 42 | Ст. Сочи СКЖД. Код станции 532909. |
| 8. | Предприятие Тимашевские электрические сети 352700, г. Тимашевск, ул.Ленина,176 | Ст. Тимашевская СКЖД. Код станции 516200. |
| 9. | Предприятие Тихорецкие электрические сети 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62 | Ст. Тихорецкая СКЖД. Код станции 520100. |
| 10. | Предприятие Усть-Лабинские электрические сети 352330, г. Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, 4 | Ст. Усть-Лабинская СКЖД. Код станции 525801. |
| 11. | Предприятие Юго-Западные электрические сети 353902, г. Новороссийск, ул. Восточный Мол, 1 | По дополнительно предоставленным реквизитам |

  - Минимальный размер партии товара в заявке на поставку должен соответствовать поставке полной грузовой машины, согласно нормы загрузки автотранспорта по согласованию с поставщиком.

  - Период действия договора поставки – с момента заключения и по 30 июня 2027 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

- Сроки оплаты.

  - Условия оплаты: 7 рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции.

- Правила приемки продукции.

  - Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.