ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры

по выбору победителя на право заключения с ПАО "Россети Юг"

договора на поставку вводов 35-220 кВ

- Номенклатура:

| № п.п. | Наименование продукции (полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги) | Ед. изм. | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | ВСГТII-24/8000 О1 ИВУЕ.686311.156 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 2 | ГНВIII-60-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.132 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 3 | ГНВIV-60-40.5/1000 О1 ИВУЕ.686381.330 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 4 | ГНВIV-60-40.5/1000 О1 ИВУЕ.686381.330-01 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 5 | ГНВIV-60-40.5/1000 О1 ИВУЕ.686381.330-03 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 6 | ГНВПIV-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.646 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 7 | ГНВПIV-90-40.5/1000 О1 ИВУЕ.686381.648 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 8 | ГНВПIV-90-40.5/1000 О1 ИВУЕ.686381.648-01 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 9 | ГНВПIV-90-40.5/1000 О1 ИВУЕ.686381.648-03 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 10 | ГНЛПIV-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.647 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 11 | ГНТIII-60-126/800 О1 ИВУЕ.686382.103 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 12 | ГНТIII-60-126/800 О1 ИВУЕ.686382.103-01 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 13 | ГНТIII-60-126/800 О1 ИВУЕ.686382.103-02 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 14 | ГНТIII-60-126/800 О1 ИВУЕ.686382.103-03 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 15 | ГНТIV-60-126/800 О1 ИВУЕ.686382.103-04 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 16 | ГНТIV-60-126/800 О1 ИВУЕ.686382.303-04 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 17 | ГНТПIV-90-126/2000 О1 ИВУЕ.686382.204 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 18 | ГНТПIV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686382.650 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 19 | ГНТПIV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686382.650-01 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 20 | ГНТПIV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686382.650-03 | шт | 27.90.12 | преимущество |
| 21 | ГНТПIV-90-252/2000 О1 ИВУЕ.686383.649 | шт | 27.90.12 | преимущество |

- Начальная (максимальная) цена договора является фиксированной и изменению в процессе проведения закупочной процедуры не подлежит.

- Сумма единичных расценок подлежит изменению (снижению) в процессе проведения закупочных процедур. Превышение начальной (максимальной) цены за единицу продукции не допускается и является основанием для отклонения заявки участника по решению Закупочной комиссии.

- При подаче ценового предложения, в том числе при проведении процедуры переторжки путем снижения общей стоимости заявки (суммы единичных расценок), стоимость каждой единичной расценки (стоимостной позиции) уменьшается соразмерно проценту тендерного снижения общей стоимости заявки (суммы единичных расценок).

- Заказчик намерен приобрести продукцию в ассортименте, указанном в п. 1, и в объеме на основании ежемесячных заявок в соответствии с запланированными работами в рамках производственных программ Общества. При этом Заказчик имеет право изменить количество приобретаемого товара в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества товара.

6. Технические характеристики:

  - Ввод для выключателей.

6.1.1. Стальные конструкции вводов должны быть обработаны методом горячего цинкования.

6.1.2. Требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, должны соответствовать

ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

6.1.3. Вводы должны поставляться с фарфоровой или полимерной внешней изоляцией, иметь сертификат на фарфор.

6.1.4.  В части исполнения внутренней конструкции ввода: токоведущая часть выполняется в виде латунной/медной/алюминиевой трубы.

|  | 6.2. Вводы для выключателей 35 кВ с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом и с внешней полимерной внешней изоляцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра |  |  | Требуемое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип вводов |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативный документ для изготовления |  |  | ГОСТ Р 55187-2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основные номинальные параметры вводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Номинальное напряжение, кВ |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Номинальная частота, Гц |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Требования к исполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Монтажный угол установки ввода к вертикали, геом. град. |  |  | В обозначении ввода указывается предельный угол установки к вертикали: 90 - от вертикального положения до горизонтального – для вводов с полимерной внешней изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C О |  |  | + 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C О |  |  | - 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.Рабочая среда для нижней части вводов – трансформаторное масло с максимальной среднесуточной температурой, °C, не более |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Требования к электрической прочности изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Величины напряжений, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс напряжения |  | Наибольшее рабочее напряжение (UH.p.) | Испытательные напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Промышленной частоты |  |  |  |  | Грозовой импульс |  |  |
|  |  |  |  | 1,05UH.p. /√3 | Одно- минутное, U1мин. |  | Длительно е для измерения ЧР, Uчр |  | Полный |  | Срезанн ый |
|  | 35 |  | 40,5 | 25 | 95 |  | 40,5 |  | 190 |  | - |
|  | 4.2. Интенсивность частичных разрядов в изоляции вводов при испытательных напряжениях Uчр, Кл |  |  | не более 10-11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ1) и емкость (С1) основной изоляции измеряются при напряжениях 10 кВ; 1,05UH.p./ √3 и UH.p. |  |  | tg δ1 не должен превышать 0,007 при напряжениях UH.p, а его прирост (∆tg δ1) при изменении напряжении от 1,05 UH.P/√3 до UH.p.. не должен быть более чем 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Требования к механическим нагрузкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Значения токов короткого замыкания, испытательной консольной нагрузки и сопротивления токоведущей цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные параметры ввода |  |  | Сопротивление токоведущей ввода, мкОм |  | Предельные величины токов, кА |  |  |  | Испытательн ая консольная нагрузка на изгиб (в течение 1 мин), Н |  |
|  |  |  |  |  |  | Ток термической стойкости (в течение 3с) |  | Амплитудное значение тока электродинамической стойкости |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40,5 | 1000 |  | 90 |  | 25 |  | 62,5 |  | 1250 |  |
|  | 6. Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Конструкция ввода |  |  | герметичная и влагонепроницаемая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Опорный фланец ввода |  |  | герметичный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 Тип внутренней изоляции |  |  | Твердая внутренняя изоляция конденсаторного типа, состоящая из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Внутреннее заполнение |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы, лет, не менее |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию, лет |  |  |  | бессрочно |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, соответствуют

Вводы должны поставляться с полимерной внешней изоляцией,

В части исполнения внутренней конструкции ввода: токоведущая часть выполняется в виде латунной/медной/алюминиевой трубы или стержня.

Крепеж – нержавеющая сталь

|  | 6.3 Вводы для выключателей 35 кВ с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом и с фарфоровой внешней изоляцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра |  |  | Требуемое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип вводов |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативный документ для изготовления |  |  | ГОСТ Р 55187-2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основные номинальные параметры вводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Номинальное напряжение, кВ |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Номинальная частота, Гц |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Требования к исполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Монтажный угол установки ввода к вертикали, геом. град. |  |  | В обозначении ввода указывается предельный угол установки к вертикали: 60 - от вертикального положения до горизонтального |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C О |  |  | + 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C О |  |  | - 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Рабочая среда для нижней части вводов – трансформаторное масло с максимальной среднесуточной температурой, °C, не более |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Требования к электрической прочности изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Величины напряжений, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс напряжения |  | Наибольшее рабочее напряжение (UH.p.) | Испытательные напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Промышленной частоты |  |  |  |  | Грозовой импульс |  |  |
|  |  |  |  | 1,05UH.p. /√3 | Одно- минутное, U1мин. |  | Длительно е для измерения ЧР, Uчр |  | Полный |  | Срезанн ый |
|  | 35 |  | 40,5 | 25 | 95 |  | 40,5 |  | 190 |  | - |
|  | 4.2. Интенсивность частичных разрядов в изоляции вводов при испытательных напряжениях Uчр, Кл |  |  | не более 10-11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ1) и емкость (С1) основной изоляции измеряются при напряжениях 10 кВ; 1,05UH.p./ √3 и UH.p. |  |  | tg δ1 не должен превышать 0,007 при напряжениях UH.p., а его прирост (∆tg δ1) при изменении напряжении от 1,05 UH.P/√3 до UH.p.. не должен быть более чем 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Требования к механическим нагрузкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Значения токов короткого замыкания, испытательной консольной нагрузки и сопротивления токоведущей цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные параметры ввода |  |  | Сопротивление токоведущей ввода, мкОм |  | Предельные величины токов, кА |  |  |  | Испытательн ая консольная нагрузка на изгиб (в течение 1 мин), Н |  |
|  |  |  |  |  |  | Ток термической стойкости (в течение 3с) |  | Амплитудное значение тока электродинамической стойкости |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40,5 | 1000 |  | 90 |  | 25 |  | 62,5 |  | 1250 |  |
|  | 6. Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Конструкция ввода |  |  | герметичная и влагонепроницаемая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Опорный фланец ввода |  |  | герметичный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 Тип внутренней изоляции |  |  | Твердая внутренняя изоляция конденсаторного типа, состоящая из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Внутреннее заполнение |  |  | Сухой наполнитель (гель) |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы, лет, не менее |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию, лет |  |  |  | бессрочно |  |  |  |  |  |  |  |

Требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, соответствуют

Вводы должны поставляться с фарфоровой внешней изоляцией,

В части исполнения внутренней конструкции ввода: токоведущая часть выполняется в виде латунной/медной/алюминиевой трубы или стержня.

Крепеж – нержавеющая сталь

| 6.4. Вводы для трансформаторов 110 кВ (RIP) с фарфоровой внешней изоляцией. |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Требуемое значение |
| Условия эксплуатации |  |
| Тип ввода | * |
| Номинальное напряжение сети, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 126 |
| Климатическое исполнение | О |
| Категория размещения | 1 |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С О | + 55 |
| Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С О | - 60 |
| Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |
| Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов |
| Номинальные параметры и характеристики |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Номинальный ток, А | 800 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Угол наклона ввода от вертикали, градусы: | 0-60 |
| Вид внешней изоляции | фарфор |
| Вид внутренней изоляции: | RIP |
| Внутреннее заполнение | масло |
| Вводы с RIP изоляцией: - тангенс основной изоляции при UH.P. | 0,007 |
| Прирост тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции, %, не более |  |
| Вводы с RIP изоляцией: - при изменении напряжения от 1,05UH.p./ √3 до 1UH.P. | 0,001 |
| Требования к электрической прочности изоляции |  |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 550 |
| Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ: | 230 |
| Длительное испытательное напряжение UH.P. с измерением интенсивности частичных разрядов: - напряжение, кВ - уровень частичных разрядов, Кл, не более для вводов с изоляцией: RIP | 126 |
|  | 10-11 |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов см/кВ, не менее, в зависимости от степени загрязнения: | 2.5 |
| Требования по нагреву |  |
| Температура нагрева металлических деталей ввода при протекании номинального тока, °С, не более - контактные детали из меди и ее сплавов: без покрытия оловом с покрытием оловом - нетоковедущие металлические детали, неизолированные, соприкасающиеся с трансформаторным маслом | ГОСТ Р 55187-2012 |
| Требование к стойкости изоляции в отношении теплового пробоя |  |
| Требования к термической и динамической стойкости изоляции |  |
| Время протекания тока, с, не менее | 2 |
| Ток термической стойкости, не менее, A (Ith) | 25 Iном |
| Максимальное значение первого пика тока динамической стойкости | 2,5 Ith |
| Требования к конструкции |  |
| В конструкции вводов должна предусматриваться установка трансформаторов тока | Обязательно |
| Количество трансформаторов тока | Устанавливается Заказчиком |
| Группа условий эксплуатации | М6 |
| Масса, кг Нетто | До 120 |
| Консольная нагрузка на ввод, Н, не менее при номинальных токах:до 800 А | 1250 |
| Наличие измерительного вывода от изоляции ввода для возможности его технической диагностики | Обязательно |
| Требования к материалам |  |
| Твердая RIP-изоляция |  |
| Требования по надежности |  |
| Срок службы, лет, не менее | 30 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 60 |
| Срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию, лет | 2 |
| Требования по безопасности |  |
| Требования по безопасности, в том числе пожарной | Обязательно ГОСТ Р 55187-2012; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.007.3-75 |
| Сертификат соответствия требованиям безопасности | Обязательно |
| Комплект поставки |  |
| Комплектующие детали | согласно ГОСТ Р 55187-2012 |
| - Техническая документация на русском языке: паспорт ввода - руководство по эксплуатации, включая инструкцию по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию - чертежи на вводы конкретных типов - протоколы приемо-сдаточных испытаний | Обязательно согласно ГОСТ Р 55187-2012; ГОСТ Р 2.610-2019 |
| Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |
| Маркировка Ввод снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение основного конструкторского документа на ввод; - условное обозначение ввода; - заводской номер; - масса ввода; дата выпуска. | Обязательно согласно п. 7.2 ГОСТ Р 55187-2012 |
| Упаковка | Согласно ГОСТ 23216-78 |
| Транспортирование | Согласно ГОСТ 23216-78; ГОСТ 15150-69 |
| Условия хранения | Согласно ГОСТ 15150-69 |

| 6.5 Вводы для выключателей 110 кВ с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом и с фарфоровой внешней изоляцией |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Требуемое значение |
| Условия эксплуатации |  |
| Тип ввода | * |
| Номинальное напряжение сети, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 126 |
| Климатическое исполнение | О |
| Категория размещения | 1 |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С О | + 55 |
| Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С О | - 60 |
| Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |
| Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов |
| Номинальные параметры и характеристики |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Номинальный ток, А | 2000 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Угол наклона ввода от вертикали, градусы: | 0-60 |
| Вид внешней изоляции | фарфор |
| Вид внутренней изоляции: | Твердая внутренняя изоляция конденсаторного типа, состоящая из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом |
| Внутреннее заполнение | масло |
| Вводы с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом: - тангенс основной изоляции при UH.P. | 0,007 |
| Прирост тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции, %, не более |  |
| Вводы с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом: - при изменении напряжения от 1,2 UH.D./√3 до 1UH.P. | 0,001 |
| Требования к электрической прочности изоляции |  |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: | 550 |
| Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ: | 230 |
| Длительное испытательное напряжение UH.p с измерением интенсивности частичных разрядов: - напряжение, кВ уровень частичных разрядов, Кл, не более для вводов с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом | 126 |
|  | 10-11 |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов см/кВ, не менее, в зависимости от степени загрязнения: | 2.5 |
| Требования по нагреву |  |
| Температура нагрева металлических деталей ввода при протекании номинального тока, °С, не более - контактные детали из меди и ее сплавов: без покрытия оловом с покрытием оловом - нетоковедущие металлические детали, неизолированные, соприкасающиеся с трансформаторным маслом | ГОСТ Р 55187-2012 |
| Требование к стойкости изоляции в отношении теплового пробоя |  |
| Требования к термической и динамической стойкости изоляции |  |
| Время протекания тока, с, не менее | 3 |
| Ток термической стойкости, не менее, A (Ith) | 25 Iном |
| Максимальное значение первого пика тока динамической стойкости | 2,5 Ith |
| Требования к конструкции |  |
| В конструкции вводов должна предусматриваться установка трансформаторов тока | Обязательно |
| Количество трансформаторов тока | Устанавливается Заказчиком |
| Группа условий эксплуатации | М6 |
| Масса, кг Нетто | 220 |
| Консольная нагрузка на ввод, Н, не менее при номинальных токах:2000 | 4000 |
| Наличие измерительного вывода от изоляции ввода для возможности его технической диагностики | Обязательно |
| Требования к материалам |  |
| Требования по надежности |  |
| Срок службы, лет, не менее | 30 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 60 |
| Срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию, лет | бессрочно |
| Требования по безопасности |  |
| Требования по безопасности, в том числе пожарной | Обязательно ГОСТ Р 55187-2012; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.007.3-75 |
| Сертификат соответствия требованиям безопасности | Обязательно |
| Комплект поставки |  |
| Комплектующие детали | согласно ГОСТ Р 55187-2012 |
| - Техническая документация на русском языке: паспорт ввода - руководство по эксплуатации, включая инструкцию по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию - чертежи на вводы конкретных типов - протоколы приемо-сдаточных испытаний | Обязательно согласно ГОСТ Р 55187-2012; ГОСТ Р 2.610-2019 |
| Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |
| Маркировка Ввод снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение основного конструкторского документа на ввод; - условное обозначение ввода; - заводской номер; - масса ввода; дата выпуска. | Обязательно согласно п. 7.2 ГОСТ Р 55187-2012 |
| Упаковка | Согласно ГОСТ 23216-78 |
| Транспортирование | Согласно ГОСТ 23216-78; ГОСТ 15150-69 |
| Условия хранения | Согласно ГОСТ 15150-69 |

| 6.6. Вводы для трансформаторов 110 кВ с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом и с фарфоровой внешней изоляцией: |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Требуемое значение |
| Условия эксплуатации |  |
| Тип ввода | * |
| Номинальное напряжение сети, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 126 |
| Климатическое исполнение | О |
| Категория размещения | 1 |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С О | + 55 |
| Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С О | - 60 |
| Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |
| Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов |
| Номинальные параметры и характеристики |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Номинальный ток, А | 800 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Угол наклона ввода от вертикали, градусы: | 0-60 |
| Вид внешней изоляции | фарфор |
| Вид внутренней изоляции: | Твердая внутренняя изоляция конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом: |
| Внутреннее заполнение | масло |
| Вводы с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом: - тангенс основной изоляции при UH.P. | 0,007 |
| Прирост тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции, %, не более |  |
| Вводы с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом: - при изменении напряжения от 1,05UH.p./ √3 до 1UH.P. | 0,001 |
| Требования к электрической прочности изоляции |  |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 550 |
| Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ: | 230 |
| Длительное испытательное напряжение UH.P. с измерением интенсивности частичных разрядов: - напряжение, кВ уровень частичных разрядов, Кл, не более для вводов с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом: | 126 |
|  | 10-11 |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов см/кВ, не менее, в зависимости от степени загрязнения: | 2.5 |
| Требования по нагреву |  |
| Температура нагрева металлических деталей ввода при протекании номинального тока, °С, не более - контактные детали из меди и ее сплавов: без покрытия оловом с покрытием оловом - нетоковедущие металлические детали, неизолированные, соприкасающиеся с трансформаторным маслом | ГОСТ Р 55187-2012 |
| Требование к стойкости изоляции в отношении теплового пробоя |  |
| Требования к термической и динамической стойкости изоляции |  |
| Время протекания тока, с, не менее | 2 |
| Ток термической стойкости, не менее, A (Ith) | 25 Iном |
| Максимальное значение первого пика тока динамической стойкости | 2,5 Ith |
| Требования к конструкции |  |
| В конструкции вводов должна предусматриваться установка трансформаторов тока | Обязательно |
| Количество трансформаторов тока | Устанавливается Заказчиком |
| Группа условий эксплуатации | М6 |
| Масса, кг Нетто | До 120 |
| Консольная нагрузка на ввод, Н, не менее при номинальных токах: до 800 А | 1250 |
| Наличие измерительного вывода от изоляции ввода для возможности его технической диагностики | Обязательно |
| Требования к материалам |  |
| Твердая RIP-изоляция |  |
| Требования по надежности |  |
| Срок службы, лет, не менее | 30 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 60 |
| Срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию, лет | бессрочно |
| Требования по безопасности |  |
| Требования по безопасности, в том числе пожарной | Обязательно ГОСТ Р 55187-2012; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.007.3-75 |
| Сертификат соответствия требованиям безопасности | Обязательно |
| Комплект поставки |  |
| Комплектующие детали | согласно ГОСТ Р 55187-2012 |
| - Техническая документация на русском языке: паспорт ввода - руководство по эксплуатации, включая инструкцию по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию - чертежи на вводы конкретных типов - протоколы приемо-сдаточных испытаний | Обязательно согласно ГОСТ Р 55187-2012; ГОСТ Р 2.610-2019 |
| Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |
| Маркировка Ввод снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение основного конструкторского документа на ввод; - условное обозначение ввода; - заводской номер; - масса ввода; дата выпуска. | Обязательно согласно п. 7.2 ГОСТ Р 55187-2012 |
| Упаковка | Согласно ГОСТ 23216-78 |
| Транспортирование | Согласно ГОСТ 23216-78; ГОСТ 15150-69 |
| Условия хранения | Согласно ГОСТ 15150-69 |

| 6.7 Вводы для выключателей 110 кВ с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом и с полимерной внешней изоляцией: |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Предлагаемое значение |
| Условия эксплуатации |  |
| Тип ввода | * |
| Номинальное напряжение сети, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 126 |
| Климатическое исполнение | О |
| Категория размещения | 1 |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С О | + 55 |
| Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С О | - 60 |
| Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |
| Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 баллов |
| Номинальные параметры и характеристики |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Номинальный ток, А | 2000 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Угол наклона ввода от вертикали, градусы: | 0-60 |
| Вид внешней изоляции | полимер |
| Вид внутренней изоляции: | Твердая внутренняя изоляция конденсаторного типа, состоящая из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом: |
| Внутреннее заполнение | масло |
| Вводы с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом: - тангенс основной изоляции при UH.P. | 0,007 |
| Прирост тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции, %, не более | 0,1 |
| Вводы с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом: - при изменении напряжения от 1,2 UH.D./√3 до 1UH.P. | 0,001 |
| Требования к электрической прочности изоляции |  |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: | 550 |
| Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ: | 230 |
| Длительное испытательное напряжение UH.p с измерением интенсивности частичных разрядов: - напряжение, кВ уровень частичных разрядов, Кл, не более для вводов с твердой внутренней изоляцией конденсаторного типа, состоящей из нетканого негигроскопичного материала (например, пленки) с последующей пропиткой компаундом: | 126 |
|  | 10-11 |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов см/кВ, не менее, в зависимости от степени загрязнения: | 2.5 |
| Требования по нагреву |  |
| Температура нагрева металлических деталей ввода при протекании номинального тока, °С, не более - контактные детали из меди и ее сплавов: без покрытия оловом с покрытием оловом - нетоковедущие металлические детали, не изолированные, соприкасающиеся с трансформаторным маслом | ГОСТ Р 55187-2012 |
| Требование к стойкости изоляции в отношении теплового пробоя |  |
| Требования к термической и динамической стойкости изоляции |  |
| Время протекания тока, с, не менее | 3 |
| Ток термической стойкости, не менее, A (Ith) | 25 Iном |
| Максимальное значение первого пика тока динамической стойкости | 2,5 Ith |
| Требования к конструкции |  |
| В конструкции вводов должна предусматриваться установка трансформаторов тока | Обязательно |
| Количество трансформаторов тока | Устанавливается Заказчиком |
| Группа условий эксплуатации | М6 |
| Масса, кг Нетто | 220 |
| Консольная нагрузка на ввод, Н, не менее при номинальных токах:2000 | 4000 |
| Наличие измерительного вывода от изоляции ввода для возможности его технической диагностики | Обязательно |
| Требования к материалам |  |
| Требования по надежности |  |
| Срок службы, лет, не менее | 30 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 60 |
| Срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию, лет | бессрочно |
| Требования по безопасности |  |
| Требования по безопасности, в том числе пожарной | Обязательно ГОСТ Р 55187-2012; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.007.3-75 |
| Сертификат соответствия требованиям безопасности | Обязательно |
| Комплект поставки |  |
| Комплектующие детали | согласно ГОСТ Р 55187-2012 |
| - Техническая документация на русском языке: паспорт ввода - руководство по эксплуатации, включая инструкцию по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию - чертежи на вводы конкретных типов - протоколы приемо-сдаточных испытаний | Обязательно согласно ГОСТ Р 55187; ГОСТ 2.610-2019 |
| Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |
| Маркировка Ввод снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение основного конструкторского документа на ввод; - условное обозначение ввода; - заводской номер; - масса ввода; дата выпуска. | Обязательно согласно п. 7.2 ГОСТ Р 55187-2012 |
| Упаковка | Согласно ГОСТ 23216-78 |
| Транспортирование | Согласно ГОСТ 23216-78; ГОСТ 15150-69 |
| Условия хранения | Согласно ГОСТ 15150-69 |

- Общие требования.

  - Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

  - У Участника должен отсутствовать за последние 5 лет с момента вскрытия конвертов негативный опыт работы с ДЗО ПАО «Россети» и их филиалами (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участников о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ДЗО ПАО «Россети».

  - Участник должен иметь опыт поставки аналогичного товара за последние 3 года (не менее двух исполненных или находящихся к моменту участия в закупке в процессе исполнения договоров по аналогичным поставкам, стоимость выполненных договоров или стоимость исполненного объема находящихся в процессе исполнения договоров по аналогичным поставкам не должна быть меньше 80 % от цены закупки). Под выполненными или находящимися в процессе исполнения договорами по аналогичным поставкам понимаются договоры на поставку вводов 35-220 кВ. Наличие необходимого опыта подтверждается предоставлением в составе заявки участника копий договоров и документов, подтверждающих исполнение поставок по договору (ТН/УПД), при этом дата подписания последнего документа, подтверждающего исполнение поставки по договору (ТН/УПД) не должна быть ранее 3 лет до даты подачи заявки на участие в настоящей закупке).

- Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

  - По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

  - Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:

    - Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ) и безопасности или выписку из реестра деклараций (сертификатов) о соответствии (данная информация находится в свободном доступе на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация»);

    - Полные характеристики предлагаемого оборудования.

    - Сведения о наличии (копия действующего заключения аттестационной комиссии) или отсутствии проверки качества (аттестации) на всё предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/).

При отсутствии проверки качества (аттестации) предлагаемого к поставке товара участник закупочных процедур представляет документы в соответствии с общим перечнем документов, указанным в Таблице 4.1 СТО 34.01-25-001-2022 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые требования», представленного на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/organization-standards/. Документы представляются в составе заявки участника отдельным архивом. Наименование файла указывается в соответствии с нумерацией столбца 1 Таблицы 4.1. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки участника.

Отсутствие проверки качества (аттестации) на предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/) не является основанием для отклонения заявки Участника.

    - Участник в своей заявке должен представить копии документов, подтверждающие, что Участник является производителем продукции, указанной в п.1 настоящей Спецификации либо Свидетельство производителя, подтверждающее возможность поставки Участником продукции с сохранением гарантийных обязательств производителя в установленные сроки.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

  - Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

  - Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

  - Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

- Требования к надежности продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

  - Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

  - Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на вводы должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Сроки поставки.

  - Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется на основании поданных заявок Заказчика. Срок поставки продукции по каждой Заявке не более 60 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком. При этом Покупатель вправе заказать не весь указанный в п. 1 ориентировочный объем поставки ТМЦ.

  - Поставщик осуществляет поставку продукции на склад Покупателя, по адресам:

- 416474, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Шоссе Энергетиков, дом № 1;

- 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4;

- 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Логинова № 10;

- 403882, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская № 39;

- 403346, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Ленина № 205;

- 403116, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Волгоградская № 30;

- 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона;

- 347320, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Вокзальная, дом № 74;

- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, дом № 26;

- 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Артиллерийская, дом № 34;

- 347639, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Скирды, дом № 18;

- 347937, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, дом № 144;

- 346780, Ростовская область, г. Азов, пр. Литейный, дом № 5;

- 346493, Ростовская область, Октябрьский р-н, 8 км автодороги Новочеркасск-Багаевская.

- 350003, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47.

  - Период действия договора поставки – с момента заключения и по 30 июня 2027 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

- Сроки оплаты.

  - Условия оплаты: оплата поставленной Поставщиком партии Товара, принятого Покупателем на основании Товарной накладной/Универсального передаточного документа, счета, счета-фактуры Покупателем в размере 100% (ста процентов) в течение 30 рабочих дней (для договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства – в течение 7 рабочих дней) со дня фактической передачи Товара в собственность Покупателя в полном объеме по Заявке.

- Правила приемки продукции.

  - Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.