ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по технического обслуживания и текущему ремонту инженерных систем здания ледового дворца «Кристалл» по адресу: ХМАО-Югра, г.Покачи, ул. Молодежная, д.16

ОКПД-2 – 81.10.10.000

1. Общие требования:

1.1. Срок оказания услуг: 01.10.2026 года до 31.10.2026 года.

1.2. Место проведения работ: ХМАО-Югра, г.Покачи, ул. Молодежная, д.16.

2. Требования к качеству оказываемых услуг:

2.1. Услуги должны быть качественными. Необходимо обеспечение безопасности оказываемых услуг, в том числе, непосредственных получателей услуг, их жизни и здоровья, сохранности имущества Заказчика. Оказание услуг не должно нарушать права третьих лиц.

2.2. Оказываемые услуги должны соответствовать обязательным требованиям, установленным действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае если такое требование установлено действующим законодательством РФ, оказание услуг должно осуществляться субъектом, имеющим соответствующие лицензии, сертификаты и т.д.

3. Требования, устанавливаемые Заказчиком:

3.1. Наличие диспетчерского пункта, осуществляющего прием заявок в круглосуточном режиме.

4. Характеристики оказываемых услуг

4.1. Оборудование КИПиА:

Обеспечение экономичной и бесперебойной работы оборудования КИПиА КНС. Осмотр и контроль состояния оборудования КИПиА. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Проведение своевременного профилактического и текущего ремонтов. Ликвидация аварий. Ревизия оборудования. Замена деталей, механизмов. Ведение оперативной документации. Проверка состояния и исправности предохранителей, проверка состояния светоизлучающих диодов, проверка состояния контроллера, проверка крепления контроллера к стене, проверка крепления субблоков/модулей в каркасе компоновочном, осмотр монтажа и проверка надежности подключения контрольного кабеля в коммутационном отсеке и на клеммных колодках, проверка надежности соединения цепей заземления в шкафу и соединения шкафа с заземлением КП, проверка кабеля на отсутствие изломов, изгибов и повреждений, проверка изоляции антенного кабеля, проверка исправности тумблеров, кнопок управления, четкости их фиксации, устранение неисправности, проверка надежности подключения соединителей/жгутов к субблокам/модулям, при необходимости подтяжка винтов крепления соединителей, проверка работоспособности источника гарантированного питания, подтяжка винтов, креплений контрольного кабеля на клеммных колодах, проверка измерительных каналов и т.д., люминесцентных ламп.

4.2. ИТП, приборы учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Проведение своевременного технического обслуживания и текущего ремонта. Доработка и сопровождение программного обеспечения. Ликвидация аварий. Предоставление распечаток архивных данных в энергоснабжающую организацию и Заказчику. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Ведение оперативной документации. Поверка приборов учёта тепловодоснабжения. Замена приборов учёта тепловодоснабжения.

4.3. Система канализации:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Осмотр системы центрального отопления, (проверка состояния креплений, подвесок, прокладок, отопительных приборов, регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, изоляции и радиаторов). Проверка приборов на прогрев и их регулировка. Проведение профилактического и текущего ремонтов. Ликвидация аварий. Подготовка внутренней системы тепловодоснабжения к работе в осенней – зимний период (ревизия запорной арматуры, регулирующей арматуры, балансировочных клапанов (разборка, притирка, замена сальника, смазка, проверка отсутствия коррозии)), проверка работы в ручном режиме. Удаление пыли и грязи. Промывка системы, подключение к системе теплоснабжения города. Регулировка систем теплоснабжения, устранение завоздушенности в стояках и радиаторах. Смена отдельных участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Смена радиаторных блоков (секций). Замена крепежных деталей, фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры. Устранение порыва соединительных муфт, сгонов, патрубков. Устранение течи между фланцевыми, муфтовыми соединениями, секциями радиаторов.

4.4. Система отопления:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Осмотр системы центрального отопления, (проверка состояния креплений, подвесок, прокладок, отопительных приборов, регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, изоляции и радиаторов). Проверка приборов на прогрев и их регулировка. Проведение профилактического и текущего ремонтов. Ликвидация аварий. Подготовка внутренней системы тепловодоснабжения к работе в осенней – зимний период (ревизия запорной арматуры, регулирующей арматуры, балансировочных клапанов (разборка, притирка, замена сальника, смазка, проверка отсутствия коррозии)), проверка работы в ручном режиме. Удаление пыли и грязи. Промывка системы, подключение к системе теплоснабжения города. Регулировка систем теплоснабжения, устранение завоздушенности в стояках и радиаторах. Смена отдельных участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Смена радиаторных блоков (секций). Замена крепежных деталей, фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры. Устранение порыва соединительных муфт, сгонов, патрубков. Устранение течи между фланцевыми, муфтовыми соединениями, секциями радиаторов.

4.5. Система водоснабжения:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Осмотр и контроль исправности санитарно – технических приборов и устройств, состояния магистралей, стояков, изоляции, запорной арматуры ХВС, ГВС, внутренних сетей ХВС, ГВС и канализации. Выявление и устранение протечек и засоров. Очистка фильтров механических. Подготовка внутренней системы водоснабжения к работе в осенне-зимний период (ревизия сантехприборов, запорной арматуры ГВС, ХВС разборка, притирка, замена сальника, смазка, проверка отсутствия коррозии), проверка работы в ручном режиме. Профилактическая чистка стояков канализации.  Замена крепежных деталей, фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры, грандбукс у вентилей, водозаборных кранов, смесителей. Устранение течей сифонов, колен. Очистка сетей канализации. Заделка канализационных стыков. Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. Смена кранов, смесителей, вентиля, манжет. Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. Смена кранов, смесителей, вентиля, манжет.

4.6. Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Внешний осмотр составных частей систем: (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) очистка, притирка, смазка, пайка, замена или восстановление элементов технических средств, пришедших в негодность, регулировка, настройка приборов, опробование и проверка их. Очистка наружных поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей, линейно-кабельных сооружений и т.п. Очистка наружных поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей, линейно-кабельных сооружений и т.п. Контроль функционирования оборудования внутренней диагностики станции. Информирование ГПН о техническом состоянии, отказах о срабатывании установок, пожарной автоматики. Замена оборудования. Проведение замеров и испытаний оборудования, при несоответствии этих данных паспортным принимаются меры к устранению дефектов.

4.7. Холодильное и технологическое оборудование:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Осмотр и контроль функционирования оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Проверка работоспособности оборудования и его составных частей, проверка давления конденсации, проверка уровня масла. Проведение профилактического осмотра и обслуживания. Регулировка технологического оборудования. Очистка наружных поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей и т.п. Устранение утечек, дозарядка холодильным агентом и маслом системы. Ликвидация аварий.

4.8. Электроснабжение (электрощитовая, ВРУ, силовые шкафы ПР), Электроосвещение (ЩО, ЩАО):

Обеспечение экономичной и бесперебойной работы электрооборудования. Осмотр и контроль состояния: эл. щитов ВРУ, ПР, ШС, ЩО, ЩАО, электродвигателей насосов, щитов управления, шкафов автоматики, разъемов, розеток. Выявление и устранение неисправностей в работе электрооборудования. Измерение сопротивления изоляции токоведущих частей. Проведение профилактического и текущего ремонтов. Ликвидация аварий. Ревизия: систем автоматики и регулирования; подшипников вентиляторов и эл.двигателей, КИП, эл. приводов жалюзи. Ведение оперативной документации. Уборка рабочего места. Замена розеток и выключателей. Ремонт электропроводки. Замена перегоревших ламп, неисправных участков электрических сетей зданий, предохранителей, автоматических выключателей, ВРУ, щитов, реле времени, рубильников, магнитных пускателей, кнопок управления, стационарных электроплит, приборов учета (счетчиков электроэнергии). Замена и обеспечение утилизации перегоревших люминесцентных ламп.

4.9. Электротехническое оборудование:

Обеспечение экономичной и бесперебойной работы электротехнического оборудования КНС. Осмотр и контроль состояния электротехнического оборудования: электродвигатели, сети осветительные, щит освещения, электрические аппараты и комплектные устройства низкого напряжения, трехполюсные контакторы, устройство АВР, силовые сети и т.д. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Проведение своевременного профилактического и текущего ремонтов. Проведение электрометрических измерений на объекте. Ликвидация аварий. Ревизия оборудования. Замена деталей, механизмов. Ведение оперативной документации. Уборка рабочего места.

4.10. Наружные сети электроосвещения:

Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Надзор за состоянием и сохранностью сетей, устройств и оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Проведение своевременного профилактического и текущего ремонтов. Ликвидация аварий. Ремонт и замена розеток и выключателей. Замена перегоревших ламп, неисправных участков электрических сетей, предохранителей, автоматических выключателей, ВРУ, щитов, рубильников, магнитных пускателей, кнопок управления. Замена и обеспечение утилизации перегоревших

4.11. Системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения:

Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры – внешний осмотр составных частей систем (видеосерверов, видеокамер, электромагнитных замков, источников питания, кабельных линий и т.п.), состояния гибких соединений (переходов) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления, наличие пломб (печатей). Проверка чувствительности видеокамер и работоспособность видеосерверов и устройств – контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие защитных крышек, кожухов, пломб. Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания, автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. Проверка работоспособности составных частей систем (видеосерверов, видеокамер, электромагнитных замков, источников питания, кабельных линий и т.п.). Профилактические работы. Проверка общей работоспособности системы, комплекса в целом.

5. Цель оказания услуг:

5.1. Оказывать услуги по комплексному техническому обслуживанию инженерных систем в границах эксплуатационной ответственности в соответствии с действующими правилами и нормами, в порядке, установленном нормативными документами Российской Федерации (Правила, СНиП, ГОСТ, ТУ). Обеспечивать бесперебойную работоспособность учреждения, в том числе  обслуживание инженерных систем здания  внутренних инженерных систем (диспетчеризации и управления системами жизнеобеспечения здания, индивидуальный тепловой пункт, узел коммерческого учета тепловой энергии, системы теплоснабжения, отопления,  холодного и горячего водоснабжения, канализации, система вентиляции, кондиционирование,  пожарная сигнализация и  оповещение о пожаре, электроснабжение, электроосвещение, в том числе дезактивация, уничтожение (утилизация) перегоревших люминесцентных ламп, проведение электрометрических измерений, видеонаблюдение, контроль доступа, телефонная сеть, технологическое оборудование, сервер, локальная сеть), наружных инженерных систем (электрооборудование и электроосвещение, тепловые сети, сети водоснабжения, канализации и телефонизации).

6. Объем услуг: определен «Перечнем обслуживаемого оборудования» (Приложение №1 к проекту договора).

7. Требования к оказанию услуг:

7.1. Оказание услуг осуществляется в дневное время с 8-00 ч. до 20-00 ч., ликвидация аварийных ситуаций – круглосуточно.

7.2. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. Должны соблюдаться правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

7.3. Предоставить Заказчику официальным письмом списки персонала Исполнителя для оформления допуска персонала на Объект - в течение трех (3) рабочих дней с момента подписания Договора, и своевременно уведомлять Заказчика о замене персонала;

7.4. Обеспечить круглосуточную диспетчерскую связь в рабочие, выходные и праздничные дни. В случае внезапного выхода из строя обслуживаемого оборудования обеспечить прибытие специалиста на Объект обслуживания в течение 20 (двадцати) минут после получения заявки от Заказчика, а также полное устранение причины сбоя или отказа оборудования.

7.5. Соблюдать требования санитарных норм, правил по охране труда и технике безопасности, правил охраны окружающей среды и противопожарной безопасности, правил эксплуатации электроустановок на Объекте, а также иных требований действующего законодательства, которые имеют отношение к услугам Исполнителя; бережно относиться к Объекту и любому имуществу, находящемуся на Объекте.

7.6. Обеспечивать наличие оборудования и инструментов, необходимых для производства работ и обеспечивать их транспортировку на Объект, поддерживать такое оборудование и инструменты в исправном и рабочем состоянии. Изделия и материалы, применяемые при оказании услуг, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.7. В случае причинения порчи имущества Заказчика, Исполнитель обязуется возместить ущерб Заказчику или произвести ремонт за свой счёт.

7.8. Периодичность проведения комплексного технического обслуживания фиксируется в журнале регистрации оказанных услуг.