ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры
по выбору победителя на право заключения с ПАО "Россети Юг"
договора на поставку трансформаторного масла
1. Номенклатура и объем поставки:
	№ п.п.
	Наименование продукции
(полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги)
	Ед. изм.
	Количество
	Постановление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

	
	
	
	
	ОКПД 2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	1
	Масло трансформаторное
	т
	1
	19.20.2
	преимущество


2. Общие требования.
2.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/.
2.2. Технические характеристики масла трансформаторного должны быть не хуже приведенных в таблице:

	Наименование параметра
	Значение

	Вязкость кинематическая, мм2/с:
- при 50 °С
- при минус 30 °C
	
не более 9
не более 1200

	Плотность при 20 °C, кг/м3, 
	не более 895

	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C
	не ниже 135

	Температура текучести, °C
	не выше минус 45

	Содержание механических примесей, %
	отсутствие

	Цвет, единицы ЦНТ
	не более 1,0

	Кислотное число, мг КОН/г масла
	не более 0,01

	Испытание корродирующего действия на пластинку из меди марки М1Кили М-2 по ГОСТ 859
	выдерживает

	Содержание полихлорированных бифенилов (полихлордифенилов), мг/кг
	отсутствие

	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %
	не более 0,5

	Стабильность против окисления (155°С, 14ч, 50 мл/мин):
- масса летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН/г масла
- массовая доля осадка, %
- кислотное число окисленного масла, мг КОН/г масла
	
не более 0,04

не более 0,015
не более 0,1

	Температура вспышки в открытом тигле, °C
	не ниже 135

	Температура самовоспламенения, °C 
	не менее 165

	Внешний вид:
	прозрачное, свободное от видимых загрязнений, воды, частиц, волокон


2.3. Участник должен иметь опыт поставки аналогичного товара за последние 3 года (не менее двух исполненных или находящихся к моменту участия в закупке в процессе исполнения договоров по аналогичным поставкам, стоимость выполненных договоров или стоимость исполненного объема находящихся в процессе исполнения договоров по аналогичным поставкам не должна быть меньше 80 % стоимости начальной (максимальной) цены настоящей закупки). Под выполненными или находящимися в процессе исполнения договорами по аналогичным поставкам понимаются договоры на поставку опор ВЛ. Наличие необходимого опыта подтверждается предоставлением в составе заявки участника копий договоров и документов, подтверждающих исполнение поставок по договору (ТН/УПД), при этом дата подписания последнего документа, подтверждающего исполнение поставки по договору (ТН/УПД) не должна быть ранее 3 лет до даты подачи заявки на участие в настоящей закупке)..
2.4. Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.
2.5. У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Юг» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «Россети Юг»).
3. Состав технической и эксплуатационной документации.
3.1. По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).
3.2. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:
3.2.1. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ) и безопасности или выписку из реестра деклараций (сертификатов) о соответствии (данная информация находится в свободном доступе на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация»);
3.2.2. Полные характеристики предлагаемого оборудования;
3.2.3. Документы, подтверждающие, что Участник является производителем продукции, указанной в п.1 настоящей Спецификации либо Свидетельство производителя, подтверждающее возможность поставки Участником продукции с сохранением гарантийных обязательств производителя в установленные сроки.
3.2.4. Сведения о наличии или отсутствии проверки качества (аттестации) на всё предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/). Отсутствие в составе заявки информации о наличии или отсутствии проверки качества (аттестации) предлагаемого к поставке товара является основанием для отклонения предложения Участника.
Отсутствие проверки качества (аттестации) на предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/) не является основанием для отклонения заявки Участника.
При отсутствии проверки качества (аттестации) предлагаемого к поставке товара участник закупочных процедур представляет документы в соответствии с общим перечнем документов, указанным в Таблице 4.1 СТО 34.01-25-001-2022 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые требования», представленного на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/organization-standards/. Документы представляются в составе заявки участника отдельным архивом. Наименование файла указывается в соответствии с нумерацией столбца 1 Таблицы 4.1. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки участника
4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.
4.1. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.
4.2. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.
4.3. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
4.4. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.
4.5. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.
5. Требования к надежности продукции.
5.1. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.
5.2. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.
5.3. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
6. Гарантийные обязательства.
6.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.
6.2. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.
7. Сроки поставки.
7.1. Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется на основании поданных заявок Заказчика. Срок поставки продукции по каждой Заявке не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком. При этом Покупатель вправе заказать не весь указанный в п. 1 ориентировочный объем поставки ТМЦ.
7.2. Поставщик осуществляет поставку продукции на склад Покупателя, по адресам:
- 416474, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Шоссе Энергетиков, дом № 1;
- 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Химзаводская, дом № 4;
- 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона;
- 347320, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Вокзальная, дом № 74;
- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, дом № 26;
- 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Артиллерийская, дом № 34;
- 347639, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Скирды, дом № 18;
- 347937, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, дом № 144;
- 346780, Ростовская область, г. Азов, пр. Литейный, дом № 5;
- 346493, Ростовская область, Октябрьский р-н, 8 км автодороги Новочеркасск-Багаевская;
- 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47;
7.3. [bookmark: _GoBack]Период действия договора поставки – с момента заключения и по 30 июня 2027 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.
8. Сроки оплаты.
8.1. Условия оплаты: оплата поставленной Поставщиком партии Товара, принятого Покупателем на основании Товарной накладной/Универсального передаточного документа, счета, счета-фактуры Покупателем в размере 100% (ста процентов) в течение 30 рабочих дней (для договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства – в течение 7 рабочих дней) со дня фактической передачи Товара в собственность Покупателя в полном объеме по Заявке.
9. Правила приемки продукции.
9.1. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.



