## Опросны лист ПС 110 кВ Голдобин
Опросной лист на шкафы КРУ для доукомплектования существующего КРУ 6 кВ ПС 110 кВ Голдобин
|  |  |  | Требование заказчика | Предложение участника по характеристикам и параметрам
1 | Марка, серия КРУ |  |  | 4КВГ
2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  | 6
3 | Номинальный ток сборных шин, А, не менее |  |  | 1800 А (А 100х10)
4 | Ток короткого замыкания, кА, не менее |  |  | 20
5 | Вид и значение оперативного тока |  |  | постоянный, 220 В
6 | № Секции сборных шин |  |  | 2С
7 | Номер схемы главных цепей |  |  | каталог производителя
8 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  | отходящая линия
9 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А, не менее |  |  | 1600
10 | Силовой выключатель | тип |  | вакуумный
11 |  | номинальный ток, А, не менее |  | 1600
12 |  | ном. ток откл. (Iкз), кА, не менее |  | 20
13 | Предохранитель |  |  | -
14 | Трансформаторы тока | тип |  | ТЛК-10
15 |  | коэфф. Трансформации |  | 1600/5
16 |  | количество |  | 3
17 |  | класс точности |  | 0,5S/0,5S/10PR
18 |  | номинальная вторичная нагрузка, ВА |  | 5/5/10
19 | Трансформаторы напряжения | тип |  | -
20 |  | обм.I | мощность, VA | -
21 |  |  | класс точности | -
22 |  | обм.II | мощность, VA | -
23 |  |  | класс точности | -
24 |  | обм.III | мощность, VA | -
25 |  |  | класс точности | -
26 |  | Тип соединения обмоток |  | -
27 | Индикатор напряжения | с реле |  | -
28 |  | без реле |  | -
29 | Трансформатор тока нулевой последовательности, тип, кол-во |  |  | ТЗЛК-НТЗ-0,66
30 | Ограничители перенапряжения ОПН |  |  | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2
31 | Марка, мощность трансформатора собственных нужд (поставляемого в составе КРУ), _______ кВА |  |  | -
32 | Мощность конденсаторной батареи, кВАр |  |  | -
33 | Тип, количество, сечение кабельных линий |  |  | -
34 | Микропроцессорное устройства защиты | тип |  | БЭМП РУ ТЛ
35 |  | функции защиты (в кодах ANSI) |  | 50,50BF,50G,51,27
36 |  | тип интерфейса |  | RS-485
37 |  | параметрирование и конфигурирование (да, нет) |  | да
38 | Замковые блокировки | привода заземлителя |  | -
39 |  | перемещение КВЗ |  | -
40 | Электромагнитные блокировки | привода заземлителя |  | -
41 |  | перемещение КВЗ |  | -
42 | Счетчик электроэнергии | тип прибора |  | ТЕ3000.03
43 |  | тип интерфейса |  | RS-485
44 |  | догрузочный резистор |  | -
45 | Система контроля контактных соединений ячеек КРУ |  |  | да
46 | Амперметр (цифровой преобразователь) |  |  | PA194I-9К41
47 | Вольтметр (цифровой преобразователь) |  |  | -
48 | Автоматический обогрев шкафов, да/нет |  |  | да
49 | Дуговая защита на оптических датчиках, с разрешением работы по 3U0 через дискретные входы устройства |  |  | ЮНИТ ДЗ
50 | Испытательные коробки для счетчиков электроэнергии |  |  | да
51 | Разветвитель интерфейса RS-485 для счетчиков электроэнергии |  |  | ПР-3
52 | Измерительный преобразователь | тип |  | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4
53 |  | тип интерфейса |  | RS-485
54 | Коммутатор | тип |  | -
55 | Показатель | тип |  | -
56 | Модуль индикации | тип |  | ЭНМИ-3
57 | Дополнительные требования: |  |  | - Предусмотреть интерфесные линии RS-485 от счетчиков учета электроэнергии до УСПД; - Наличие обогрева релейных отсеков шкафов КРУ; - Межповерочный интервал (МПИ) измерительных трансформаторов не менее 8 лет. - Наличие стационарных индикаторов наличия напряжения; - Наличие антиконденсатного обогрева. - Исполнение шкафов с выкатным элементом; - Предусмотреть комплект материалов и ЗИП (в т.ч. при необходимости переходный шкаф) необходимый для стыковки с существующими ячейками КРУ 6 кВ типа 4КВГ.