Приложение №1
к заявке на проведение процедуры
закупки материалов и оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры
по выбору победителя на право заключения с ПАО "Россети Юг"
договора на поставку кабельных муфт 
1. Номенклатура и объем поставки:
	№ п.п.
	Наименование продукции
(полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги)
	Ед. изм.
	Ориентировочный объем
	Максимальная единичная расценка, рублей с НДС
	Постановление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

	
	
	
	
	
	ОКПД 2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	1
	Перечень в соответствии с приложением
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2. Начальная (максимальная) цена договора является фиксированной и изменению в процессе проведения закупочной процедуры не подлежит.
3. Сумма единичных расценок подлежит изменению (снижению) в процессе проведения закупочных процедур. Превышение начальной (максимальной) цены за единицу продукции не допускается и является основанием для отклонения заявки участника по решению Закупочной комиссии.
4. При подаче ценового предложения, в том числе при проведении процедуры переторжки путем снижения общей стоимости заявки (суммы единичных расценок), стоимость каждой единичной расценки (стоимостной позиции) уменьшается соразмерно проценту тендерного снижения общей стоимости заявки (суммы единичных расценок).
5. Заказчик намерен приобрести продукцию в ассортименте, указанном в п. 1, и в объеме на основании ежемесячных заявок в соответствии с запланированными работами в рамках производственных программ Общества. При этом Заказчик имеет право изменить количество приобретаемого товара в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества товара.
6. Технические требования.
6.1. Технические характеристики кабельных муфт должны соответствовать требованиям, приведённым в таблице 1:
 
Таблица 1
	1
	Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ)
	ГОСТ 34839-2022,
ГОСТ Р МЭК 60840-2022

	2
	Частота, Гц
	50

	3
	Эксплуатация на высоте над уровнем моря, не более, м
	1000

	4
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
	УХЛ1

	5
	Минимальная температура монтажа муфт без предварительного подогрева,  оС
	-20

	6
	Гарантийный срок эксплуатации, лет
	5

	7
	Установленный срок службы, лет
	30

	8
	Гарантийный срок хранения, лет
	2

	9
	Тип материала муфт
	Термоусаживаемый полимер



6.2. Муфты должны иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики (копии). 
6.3. Муфты должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.14–75. Применяемые материалы должны быть экологически чистыми и подлежать вторичной переработке.
6.4.  Требования к контактным соединениям:
6.4.1. Контактные соединения должны соответствовать ГОСТ 10434-82.
6.4.2. Соединители (наконечники) должны гарантировать электрическую целостность жил кабелей и механическую прочность соединения, обеспечивать работоспособность муфт в аварийных режимах. 
6.4.3. В комплект поставки муфт должны входить механические болтовые соединители (наконечники) со срывающимися при затяжке головками. 
6.4.4. Соединители (наконечники) должны обеспечивать возможность их применения для кабелей с алюминиевыми и медными жилами.
6.4.5. Жила кабеля должна быть закреплена в корпусе соединителя (наконечника) двумя или более контактными болтами со срывающимися при затяжке головками.  Момент срыва головок болтов должен быть:
 для сечений жил кабеля 70, 95, 120 мм2      -  от 2,8 до 3,2 кг/м
 для сечения жил кабеля 150, 185, 240 мм2  -  от 5,0 до 5,9 кг/м
6.4.6. Для соединения жил кабелей с бумажной изоляцией должны применяться соединители с внутренней цельной перегородкой изготовленной способом механической обработки, применение запрессованной перегородки не допускается.
6.4.7. Для соединения (оконцевания) секторных цельнотянутых жил кабелей должны применяться соединители (наконечники) с расположенными в одной радиальной плоскости резьбовыми отверстиями под контактные болты.  
6.5. Требования к конструкции муфт для кабелей с бумажной изоляцией:
6.5.1. В соединительных муфтах для многожильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6 – 10 кВ жилы кабелей должны быть разделены эластичной распоркой, межфазное пространство должно быть заполнено мастикой, обеспечивающей равномерное заполнение без образования пустот. 
6.5.2. В соединительных и переходных муфтах для восстановления оболочки кабеля и в качестве защитного кожуха должны применяться термоусаживаемые трубки имеющие сплошной клеевой слой по всей длине внутренней поверхности. Толщина трубки кожуха муфты после усадки должна обеспечивать жесткость конструкции муфты. Применение составного защитного кожуха не допускается.
6.5.3. В концевых муфтах наружной установки на напряжение 6-35 кВ должны применяться две термоусаживаемые трубки (маслоотделительная и наружная). Наружная термоусаживаемая трубка должна иметь сплошной клеевой слой по всей длине внутренней поверхности.
6.5.4. В концевых муфтах наружной установки на напряжение свыше 1 кВ должны применяться термоусаживаемые изоляционные юбки. На патрубке юбок должен быть нанесен клей-расплав.
6.5.5. Соединительные и переходные муфты на напряжение свыше 1 кВ должны иметь экран из алюминиевой ленты. 
6.5.6.  Сечение заземляющего провода должно быть: 
1. для кабелей с жилами сечением 35 - 120 мм²    -   не менее 16 мм²;
1. для кабелей с жилами сечением 150 - 240 мм²  -   не менее 25 мм².
При использовании алюминиевой оболочки кабеля на напряжение до 1 кВ включительно в качестве нулевой жилы кабеля заземляющий провод должен иметь следующие сечения:
    для кабелей с жилами сечением 70 мм²              -   50 мм²;
    для кабелей с жилами сечением 95 мм²              -   70 мм²;
    для кабелей с жилами сечением 120; 150 мм²    -   95 мм²;
    для кабелей с жилами сечением 185; 240 мм²    -   150 мм².
Заземляющий провод должен присоединяться к металлической оболочке и лентам брони кабеля методом пайки.  Применение роликовых пружин постоянного давления не допускается.
6.5.7. Концевые муфты внутренний и наружной установки должны быть испытаны повышенным напряжением 47 кВ, что должно подтверждаться протоколом испытаний, который должен быть предоставлен на момент поставки.
6.6. Требования к конструкции муфт для одножильных  кабелей с изоляцией из СПЭ на напряжение 10-35 кВ:
6.6.1. Соединительные муфты в конструкции должны иметь экран из медной сетки или алюминиевой ленты. 
6.6.2. Соединение проволок экранов кабелей в соединительных муфтах должно быть выполнено разделанными скрутками данных экранов с помощью  соединителей  со срывающимися при затяжке головками или с помощью пружин постоянного давления.
6.6.3. В концевых муфтах заземление экрана должно быть выполнено разделанной скруткой данного экрана. Оконцевание проволок экрана должно быть выполнено наконечниками (болтовыми со срывающимися болтами, винтовыми, под опрессовку однозубым вдавливанием), входящими в комплект муфты.
6.6.4. Размер присоединения (длина) концевых муфт должен соответствовать  соответствующим размерам малогабаритного электрооборудования.
6.6.5. Для малогабаритного электрооборудования конструкция наконечника должна предусматривать возможность применения с изолирующим адаптером.
6.7. Требования к деталям и материалам:
6.7.1. Для изготовления контактных соединений должны применяться материалы с удельным электрическим сопротивлением не более 4 мкОм·см. 
6.7.2. Заземляющий провод должен быть  медным  луженым,  конструкции класса 3 или 4 по ГОСТ22483. В концевых муфтах заземляющий провод должен быть опрессован медным луженым наконечником, опрессовка должна быть выполнена однозубым вдавливанием.
6.7.3. Алюминиевая экранная лента должна быть выполнена из алюминия марки А0 толщиной 100 мкм.
6.7.4. Толщина профиля межфазной распорки должна быть не менее 4 мм для кабелей сечением 35 - 120 мм2 , и не менее 6 мм  для кабелей сечением 150 - 240 мм2, высота профиля должна быть не менее 25 мм для кабелей с сечением жил 35 - 120 мм2, и не менее 35 мм для кабелей с сечением жил 150 - 240 мм2. Для изготовления профиля межфазной распорки должен применяться ПВХ пластикат кабельный марки О-40 рецептуры ОМ-40 по ГОСТ 5960-72. На поверхность профиля должен быть нанесен мастичный слой толщиной не менее 2 мм.
6.7.5. Электрическая прочность электроизоляционных полимерных материалов должна быть не менее 15 кВ/мм.
6.7.6. В соединительных и переходных муфтах на напряжение 6-10 кВ для восстановления изоляции в области болтовых соединителей должна применяться толстостенная термоусаживаемая трубка изготовленная из неокрашенного полимера, клеей-расплав должен быть нанесен сплошным слоем в местах усадки трубки на жилу кабеля. Толщина восстановленной изоляции должна быть не менее 4,5 мм.
6.7.7. В концевых муфтах наружной установки всех типов и напряжений термоусаживаемые детали должны быть атмосферостойкими, трекинго-эрозионностойкими.
6.7.8. Коэффициент усадки термоусаживаемых деталей должен быть не менее 2,5. Стенки термоусаживаемых деталей (трубки, перчатки и манжеты) не должны иметь трещин, складок и сквозных отверстий.  На поверхности термоусаживаемых деталей не должно быть раковин, расслоений, пузырей и других поверхностных дефектов. Края термоусаживаемых деталей не должны иметь надрывов, заусенцев и других краевых дефектов.
6.7.9. В процессе монтажа муфт термоусаживаемые детали должны иметь равномерную динамичную усадку по длине и окружности, плотный обхват  элементов кабеля без воздушных включений, стойкость поверхности к пламени горелки, незначительную  продольную усадку. 
6.7.10. Термоусаживаемые детали и мастичные материалы имеющие контакт с бумажной маслопропитанной изоляцией должны быть маслостойкими.
6.7.11. Термоусаживаемые трубки для восстановления изоляции кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена должны быть трёхслойные.
6.7.12. Материал, применяемый для выравнивания напряженности электрического поля должен иметь:
- диэлектрическую проницаемость при частоте 100 Гц, не менее 15;
- удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·cм, не менее 1·10¹º.
6.7.13. В муфтах должны применяться термоусаживаемые имеющие сплошной клеевой слой по всей длине внутренней поверхности с параметрами усадки не менее 1 к 3,5.
6.7.14. Герметизирующие материалы должны обеспечивать герметичность муфт на протяжении всего срока эксплуатации с учетом повышенной влажности и высокого уровня грунтовых вод. 
6.7.15. Водопоглощение герметика должно быть не более 0,1 %, прочность связи герметика с металлом при отслаивании должна быть не менее 300 Н/м, характер разрушения – когезионный.
6.7.16. Клей-расплав должен быть нанесён на внутренние поверхности термоусаживаемых деталей сплошным слоем. Метод нанесения клея-расплава – соэкструдирование или механическое нанесение контактным способом с применением дозирующих устройств. Нанесение клея-расплава методом напыления не допускается.
6.8. Маркировка на термоусаживаемых деталях должна быть четкой и содержать наименование (товарный знак) завода изготовителя и соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.
6.9. Кабельные муфты должны быть рассчитаны на возможность эксплуатации в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, но не менее 30 лет.
6.10. По всем видам кабельных муфт Поставщик должен предоставить паспорт. Весь комплект документации должен предоставляться в составе заявки.
6.11. По всем пунктам за исключением п. 6.5.7. (протокол испытаний предоставляется на момент поставки продукции) подтверждение требований указывается в техническом предложении в составе заявки участника.
7. Общие требования.
7.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/).
7.2. Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.
7.3. У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «Россети Юг» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «Россети Юг»).
7.4. Участник должен иметь опыт поставки аналогичного товара за последние 3 года (не менее двух исполненных или находящихся к моменту участия в закупке в процессе исполнения договоров по аналогичным поставкам, стоимость выполненных договоров или стоимость исполненного объема находящихся в процессе исполнения договоров по аналогичным поставкам не должна быть меньше 80 % от цены закупки). Под выполненными или находящимися в процессе исполнения договорами по аналогичным поставкам понимаются договоры на поставку кабельных муфт. Наличие необходимого опыта подтверждается предоставлением в составе заявки участника копий договоров и документов, подтверждающих исполнение поставок по договору (ТН/УПД), при этом дата подписания последнего документа, подтверждающего исполнение поставки по договору (ТН/УПД) не должна быть ранее 3 лет до даты подачи заявки на участие в настоящей закупке). 
Отсутствие в составе заявки участника подтверждения выполнения вышеуказанного требования является основанием для отклонения заявки участника по решению Закупочной комиссии ПАО «Россети Юг».
8. Состав технической и эксплуатационной документации.
8.1. По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).
8.2. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:
8.2.1. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки Российских сертификатов (деклараций) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ) и безопасности или выписку из реестра деклараций (сертификатов) о соответствии (данная информация находится в свободном доступе на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация»);
8.2.2. Участник в своем предложении должен представить документы, подтверждающие, что Участник является производителем продукции, указанной в п.1 настоящей Спецификации либо Свидетельство производителя, подтверждающее возможность поставки Участником продукции с сохранением гарантийных обязательств производителя в установленные сроки, техническое предложение, заполненное в соответствии с требованиями Документации о закупке, в том числе в формате приложения 4.
8.2.3. Сведения о наличии (копия действующего заключения аттестационной комиссии) или отсутствии проверки качества (аттестации) на всё предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/).
При отсутствии проверки качества (аттестации) предлагаемого к поставке товара участник закупочных процедур представляет документы в соответствии с общим перечнем документов, указанным в Таблице 4.1 СТО 34.01-25-001-2022 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые требования», представленного на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/organization-standards/. Документы представляются в составе заявки участника отдельным архивом. Наименование файла указывается в соответствии с нумерацией столбца 1 Таблицы 4.1. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки участника.
Отсутствие проверки качества (аттестации) на предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» (https://rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/) не является основанием для отклонения заявки Участника.
9. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.
9.1.  Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.
9.2. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.
9.3. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
9.4. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.
9.5. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.
10. Требования к надежности продукции.
10.1. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.
10.2. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.
10.3. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
11. Гарантийные обязательства.
11.1. Гарантийный срок на Товар – в соответствии с предоставленной документацией завода-изготовителя. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Документа о приемке Товара. Срок службы Товара - в соответствии с предоставленной документацией завода-изготовителя.
11.2. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.
11.3. В случае повреждения кабеля поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
12. Сроки поставки.
12.1. Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется на основании поданных заявок Заказчика. Срок поставки продукции по каждой Заявке не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком. 
12.2. Поставщик осуществляет поставку продукции на склад Покупателя, по адресам:
- 416474, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Шоссе Энергетиков, дом № 1;
- 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4;
- 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Логинова № 10;
- 403882, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Советская № 39;
- 403346, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Ленина № 205;
- 403116, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Волгоградская № 30;
- 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона;
- 347320, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Вокзальная, дом № 74;
- 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, дом № 26;
- 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Артиллерийская, дом № 34;
- 347639, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Скирды, дом № 18;
- 347937, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, дом № 144;
- 346780, Ростовская область, г. Азов, пр. Литейный, дом № 5;
- 346493, Ростовская область, Октябрьский р-н, 8 км автодороги Новочеркасск-Багаевская.
- 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 47
12.3. Период действия договора поставки – с момента заключения и по 30 декабря 2027 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.
13. Сроки оплаты.
13.1. Условия оплаты: оплата поставленной Поставщиком партии Товара, принятого Покупателем на основании Товарной накладной/Универсального передаточного документа, счета, счета-фактуры Покупателем в размере 100% (ста процентов) в течение 30 рабочих дней (для договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства – в течение 7 рабочих дней) со дня фактической передачи Товара в собственность Покупателя в полном объеме по Заявке.
14. Правила приемки продукции.
14.1. Каждая партия кабеля должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Юг» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.
14.2. Заказчик оставляет за собой право проводить входной контроль при сдаче провода на заводе производителе.
14.3. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.
14.4. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.




