Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33.13.130 Поставка кабельной арматуры в рамках ремонтной и инвестиционной программ для нужд филиалов АО «ДРСК»: «Амурские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Электрические сети Еврейской автономной области» и «Южно-Якутские электрические сети»

Лот 10901-РЕМ ПРОД-2027-ДРСК

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Кабельная арматура

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 179 |  |  |  |
| 1 | Муфта кабельная концевая 3КВТп-10 25-50 (Б) | шт | 5 |
| 2 | Муфта кабельная соединительная 3СТП-10У-70/120 (Б) | шт | 24 |
| 3 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-35/50 (Б) | шт | 3 |
| 4 | Муфта кабельная концевая 3КВТп-10-70/120 (Б) | шт | 1 |
| 5 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-70/120 (Б) | шт | 32 |
| 6 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-150/240 (Б) | шт | 13 |
| 7 | Муфта кабельная соединительная 4СТп-1-70/120 (Б) | шт | 2 |
| 8 | Муфта кабельная соединительная 3ПСТб-10 70-120 (Б) | шт | 1 |
| 9 | Муфта кабельная соединительная 3СТп-10-150/240 (Б) | шт | 6 |
| 10 | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 | шт | 64 |
| 11 | Наконечник кабельный ТА 50-10-9 | шт | 711 |
| 12 | Наконечник кабельный ТА 70-10-12 | шт | 560 |
| 13 | Наконечник кабельный ТА-95-12-13 | шт | 138 |
| 14 | Наконечник кабельный ТА-16-8-5,4 | шт | 20 |
| 15 | Наконечник кабельный ТА-25-8-7 | шт | 40 |
| 16 | Муфта кабельная концевая 3КВТп-10-150-240 (Б) | шт | 32 |
| 17 | Муфта кабельная соединительная 3СТп-10-150-240 (Б) | шт | 56 |
| ИТОГО: |  |  | 1 708 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.2 Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Адрес склада: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. |  |  |  |
| 1 | Гильза кабельная ГА 120-14 | шт | 18 |
| 2 | Гильза кабельная ГА 16-5,3 | шт | 50 |
| 3 | Гильза кабельная ГМЛ 10-5 | шт | 50 |
| 4 | Гильза кабельная ГА 50-9 | шт | 380 |
| 5 | Муфта кабельная концевая 3КВТпН-10-150/240 (Б) (комплект заземления) | шт | 4 |
| 6 | Муфта кабельная концевая 3КВТп-10-70/120 (Б) | шт | 2 |
| 7 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-70/120 (Б) | шт | 6 |
| 8 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-70/120 (Б) | шт | 7 |
| 9 | Муфта кабельная концевая 3ПКНтп-35-150 (Б) | шт | 2 |
| 10 | Муфта кабельная концевая 1ПКНТ-35-150/240 (Б) | шт | 10 |
| 11 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-150/240 (Б) | шт | 10 |
| 12 | Муфта кабельная концевая 3КНТпН-10 70-120 (Б) (комплект заземления) | шт | 5 |
| 13 | Муфта кабельная концевая 4КВ(Н)Тпн-1-70-120 | шт | 6 |
| 14 | Муфта кабельная концевая POLT-42F/1XO-L16 3х185-400 | шт | 2 |
| 15 | Муфта кабельная концевая POLT-42G/1XO-L20А-RU 1х500-630 | шт | 1 |
| 16 | Муфта кабельная соединительная 4СТП-1-70/120 (Б) | шт | 14 |
| 17 | Муфта кабельная переходная с болтовыми соединителями 10кВ 1ПСтО-10-300/400 | шт | 8 |
| 18 | Муфта кабельная переходная с болтовыми соединителями 10кВ 1ПСтО-10-500/630 | шт | 10 |
| 19 | Муфта кабельная соединительная 3ПСТ-10-150/240 (Б) | шт | 15 |
| 20 | Муфта кабельная соединительная 3СТП-10-150/240 (Б) | шт | 80 |
| 21 | Муфта кабельная соединительная 1ПСТО-35-300/400 (Б) | шт | 6 |
| 22 | Муфта кабельная соединительная 3ПСТ-35-150/240 (Б) | шт | 4 |
| 23 | Муфта кабельная соединительная 3СТп-10-150/240 (Б) | шт | 23 |
| 24 | Муфта кабельная соединительная 1ПСТ-10-150/240 (Б) | шт | 10 |
| 25 | Муфта кабельная соединительная POLJ-42/1х500-630-RU | шт | 2 |
| 26 | Муфта кабельная соединительная СТП-10-70/120 (Б) | шт | 9 |
| 27 | Наконечник кабельный ТА 120-12-14 | шт | 374 |
| 28 | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 | шт | 156 |
| 29 | Наконечник кабельный ТА 50-10-9 | шт | 2 302 |
| 30 | Наконечник кабельный ТА 70-10-12 | шт | 756 |
| 31 | Наконечник кабельный ТАМ 70-10-12 | шт | 614 |
| 32 | Наконечник кабельный ТМ 25-8-8 | шт | 20 |
| 33 | Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6 | шт | 20 |
| 34 | Наконечник кабельный ТА-95-12-13 | шт | 250 |
| 35 | Наконечник кабельный ТА-16-8-5.4 | шт | 15 |
| 36 | Наконечник кабельный ТА-25-8-7 | шт | 15 |
| 37 | Наконечник кабельный ТАМ-120-12-14 | шт | 65 |
| 38 | Наконечник кабельный ТМЛ 50-8-11 | шт | 50 |
| 39 | Наконечник кабельный ТМЛ 70-10-13 | шт | 50 |
| 40 | Наконечник кабельный ТМЛ 95-10-15 | шт | 176 |
| ИТОГО: |  |  | 5 597 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.3 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП ЦЭС Адрес склада: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |  |  |  |
| 1 | Гильза кабельная ГА 95-13 | шт | 10 |
| 2 | Гильза кабельная ГА 50-9 | шт | 10 |
| 3 | Гильза кабельная ГА 70-11 | шт | 10 |
| 4 | Муфта кабельная концевая 3КВТпН-10-150/240 (комплект заземления) | шт | 9 |
| 5 | Муфта кабельная концевая 3КВТп-10-70-120 (Б) | шт | 12 |
| 6 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-70-120 (Б) | шт | 14 |
| 7 | Муфта кабельная концевая 3КВТп-10-150-240 (Б) | шт | 10 |
| 8 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-150/240 (Б) | шт | 3 |
| 9 | Муфта кабельная концевая 3КНТпН-10 70-120 (комплект заземления) | шт | 12 |
| 10 | Муфта кабельная концевая HT1P-12/3х150- 240 L16 | шт | 10 |
| 11 | Муфта кабельная концевая 3КВНТп-1 70-120 (Б) | шт | 10 |
| 12 | Муфта кабельная соединительная 3СТП-10-150-240 (Б) | шт | 19 |
| 13 | Муфта кабельная соединительная HJ1P- 12/3х150-240 (Б) | шт | 10 |
| 14 | Муфта кабельная соединительная HJ1P-12/3x70-120 (Б) | шт | 20 |
| 15 | Муфта кабельная соединительная СТП-10-70/120 (Б) | шт | 2 |
| 16 | Наконечник болтовой рядный 2НБ-70/120 | шт | 12 |
| 17 | Наконечник болтовой рядный 2НБ-150/240 | шт | 22 |
| 18 | Наконечник кабельный ТА-95-12-13 | шт | 64 |
| 19 | Наконечник кабельный ТА-16-8-5,4 | шт | 1 |
| 20 | Наконечник кабельный ТАМ-50-10-9 | шт | 6 |
| 21 | Наконечник кабельный ТАМ-95-12-13 | шт | 60 |
| 22 | Наконечник кабельный ТМ 4-6-3 | шт | 120 |
| 23 | Наконечник кабельный ТА 120-12-14 | шт | 8 |
| 24 | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 | шт | 20 |
| 25 | Наконечник кабельный ТА 50-10-9 | шт | 333 |
| 26 | Наконечник кабельный ТА 70-10-12 | шт | 530 |
| 27 | Наконечник кабельный ТАМ 70-10-12 | шт | 60 |
| 28 | Наконечник кабельный ТМ 25-8-8 | шт | 285 |
| 29 | Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 382 |
| 30 | Наконечник кольцевой ТМЛ 50-8-11 | шт | 24 |
| ИТОГО: |  |  | 2 088 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.4 Филиал АО «ДРСК» «Хабароские электрические сети» СП СЭС Адрес склада: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. |  |  |  |
| 1 | Муфта кабельная концевая 3КВТп-10 25-50 (Б) | шт | 6 |
| 2 | Муфта кабельная соединительная 3СТП-10-70/120 (Б) | шт | 4 |
| 3 | Муфта кабельная концевая 3КВТп-10-70/120 (Б) | шт | 5 |
| 4 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-70-120 (Б) | шт | 1 |
| 5 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-70-120 (Б) | шт | 4 |
| 6 | Муфта кабельная концевая 3ПКНтп-35-150 (В) | шт | 3 |
| 7 | Муфта кабельная концевая 3КВТп-10 150-240 (Б) | шт | 10 |
| 8 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-150/240 (Б) | шт | 2 |
| 9 | Муфта кабельная концевая 3КНТпН-10 70-120 (комплект заземления) | шт | 1 |
| 10 | Муфта кабельная соединительная 3СТП-10-150/240 (Б) | шт | 46 |
| 11 | Муфта кабельная соединительная 4СТп-1 4х150-240 (Б) | шт | 2 |
| 12 | Муфта кабельная соединительная 3ПСТ-35-150-240 (Б) | шт | 5 |
| 13 | Муфта кабельная соединительная POLJ-42/1х120-240 (Б) | шт | 6 |
| 14 | Муфта кабельная соединительная СТП-10-70-120 (Б) | шт | 18 |
| 15 | Муфта кабельная концевая 4КВНТпН-1-150-240 | шт | 2 |
| 16 | Наконечник болтовой рядный 2НБ-25-50 | шт | 58 |
| 17 | Наконечник болтовой рядный 2НБ-70-120 | шт | 76 |
| 18 | Наконечник болтовой рядный 2НБ-150-240 | шт | 32 |
| 19 | Наконечник кабельный ТА 10-8-5.4 | шт | 80 |
| 20 | Наконечник кабельный ТА-16-8-5,4 | шт | 20 |
| 21 | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 | шт | 104 |
| 22 | Наконечник кабельный ТА 50-10-9 | шт | 20 |
| 23 | Наконечник кабельный ТАМ 70-10-12 | шт | 20 |
| 24 | Наконечник кабельный ТМ 25-8-8 | шт | 80 |
| 25 | Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6 | шт | 80 |
| 26 | Наконечник кабельный ТМЛ 50-8-11 | шт | 30 |
| 27 | Наконечник штифтовый НШП 10-12 | шт | 24 |
| 28 | Соединитель болтовой 4СБ-150-240 | шт | 68 |
| 29 | Соединитель болтовой 4СБ-70-120 | шт | 48 |
| ИТОГО ХЭС СЭС: |  |  | 855 |
| Николаевский РЭС |  |  |  |
| 30 | Муфта кабельная концевая 3КВТпН-10-150/240 (комплект заземления) | шт | 2 |
| 31 | Муфта кабельная концевая 3КВТп-10-70-120 (Б) | шт | 4 |
| 32 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-70-120 (Б) | шт | 4 |
| 33 | Муфта кабельная концевая 3КВТп-10-150-240 (Б) | шт | 1 |
| 34 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-150-240 (Б) | шт | 2 |
| 35 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-150-240 (Б) | шт | 1 |
| 36 | Муфта кабельная концевая 4КВТп-1 4х70-120 (Б) | шт | 4 |
| 37 | Наконечник болтовой рядный 2НБ-150/240 | шт | 12 |
| 38 | Наконечник кабельный ТА-95-12-13 | шт | 12 |
| 39 | Наконечник кабельный ТА-25-8-7 | шт | 50 |
| 40 | Наконечник кабельный ТА 120-12-14 | шт | 30 |
| 41 | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 | шт | 9 |
| 42 | Наконечник кабельный ТА 50-10-9 | шт | 45 |
| 43 | Наконечник кабельный ТА 70-10-12 | шт | 86 |
| ИТОГО Николаевский РЭС: |  |  | 262 |
| ИТОГО: |  |  | 1 117 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.5 Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» Адрес склада: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. |  |  |  |
| 1 | Гильза кабельная ГА 95-13 | шт | 30 |
| 2 | Гильза кабельная ГМЛ 10-5 | шт | 500 |
| 3 | Гильза кабельная ГА 50-9 | шт | 50 |
| 4 | Гильза кабельная ГА 70-11 | шт | 50 |
| 5 | Муфта кабельная соединительная 3СТП-10У-70-120 (Б) | шт | 90 |
| 6 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-35-50 (Б) | шт | 8 |
| 7 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-70-120 (Б) | шт | 12 |
| 8 | Муфта кабельная концевая 3КВТпН-10-70/120 (Б) | шт | 20 |
| 9 | Муфта кабельная концевая 3КВТп-10-150-240 (Б) | шт | 13 |
| 10 | Муфта кабельная концевая 3КНТп-10-150/240 (Б) | шт | 14 |
| 11 | Муфта кабельная концевая 4КНТпН 1-70-120 (Б) | шт | 9 |
| 12 | Муфта кабельная концевая 3ПКВТп-10-35/50 (Б) | шт | 6 |
| 13 | Муфта кабельная соединительная 4СТП-1-70/120 (Б) | шт | 20 |
| 14 | Муфта кабельная соединительная 3СТп-10-150/240 (Б) | шт | 15 |
| 15 | Муфта кабельная соединительная 4СТп-1 35-50 (Б) | шт | 6 |
| 16 | Муфта кабельная соединительная СТП-10-70/120 (Б) | шт | 7 |
| 17 | Муфта кабельная соединительная 3СТп-10У-35/50 (Б) | шт | 11 |
| 18 | Наконечник кабельный ТА-95-12-13 | шт | 138 |
| 19 | Наконечник кабельный ТА-16-8-5,4 | шт | 50 |
| 20 | Наконечник кабельный ТА 120-12-14 | шт | 80 |
| 21 | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 | шт | 160 |
| 22 | Наконечник кабельный ТА 50-10-9 | шт | 390 |
| 23 | Наконечник кабельный ТА 70-10-12 | шт | 152 |
| 24 | Наконечник кабельный ТАМ 70-10-12 | шт | 20 |
| 25 | Наконечник кабельный ТМ 25-8-8 | шт | 12 |
| 26 | Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6 | шт | 12 |
| ИТОГО: |  |  | 1 875 |
| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.6 Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» Адрес склада: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. |  |  |  |
| 1 | Муфта кабельная концевая 4КВНТп-1-70-120 (Б) | шт | 3 |
| 2 | Муфта кабельная концевая 3КНТпН-10 70-120 (комплект заземления) | шт | 2 |
| 3 | Муфта кабельная концевая 3КНтпН-1-70-120 | шт | 2 |
| 4 | Наконечник кабельный ТА-95-12-13 | шт | 72 |
| 5 | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 | шт | 6 |
| 6 | Наконечник кабельный ТА 50-10-9 | шт | 76 |
| 7 | Наконечник кабельный ТА 70-10-12 | шт | 75 |
| ИТОГО: |  |  | 236 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 11.01.2027 г. | в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Кабельная арматура»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента |  | Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Параметрами эквивалентности являются ГОСТ, стандарты и марки. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалента, предложение Участника должно содержать подробную информацию в объеме, соответствующем требованиям, указанным в настоящих Технических требованиях. |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД. |  |  | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию |  | -//- |  |
| 3. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, произведенной не ранее 4 квартала 2026 года. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |
| 4. | Требование к доставке |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | Авто доставка: 675000, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 179. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |
| 4.2. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | Авто доставка: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |
| 4.3. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС) | Авто доставка: 680009 РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |
| 4.4. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП СЭС) | Авто доставка: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |
| 4.5. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети Еврейской Автономной области» | Авто доставка: 679011 РФ, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |
| 4.6. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» | Авто доставка: 678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |
| 5. | Требование к сроку поставки на склад Грузополучателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Требование к сроку поставки на склад Грузополучателя | В течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки, но не ранее 11.01.2027 г. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |
| 6. | Требования к оформлению документов заявки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Требования к оформлению документов заявки | Участник должен в форме коммерческого предложения, приведённого в Документации о закупке, указать Страну и Производителя предлагаемой продукции. |  |  | Согласие с требованием |  | -//- |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Происхождение поставляемой продукции | В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает страну и производителя продукции. |  |  | Указать страну и производителя продукции. |  | -//- |  |

#### Требования к техническим характеристикам

3.1. К поставке допускаются кабельные муфты, отвечающие следующим требованиям:

-	продукция должна быть новой, ранее не использованной;

-	для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

-	наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

-	сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г. 21 августа 2002 г.);

-	кабельные муфты, впервые поставляемые, должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

-	образцы муфт нового типа должны быть представлены АО «ДРСК» в количестве 1 шт. концевой и 1 шт. соединительной на все типы кабеля (с бумажной изоляцией, ПВХ изоляцией, изоляцией из сшитого полиэтилена)

-	кабельные муфты, не использовавшийся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

-	наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки кабельных муфт) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

-	наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

3.2.	Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку кабельных муфт для нужд АО «ДРСК» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

3.3.	Кабельные муфты должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

-	ГОСТ 13781.0-86 «Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия»;

-	ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

-	ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

4. Требования к материалам:

4.1 Коэффициент усадки термоусаживаемых компонентов муфт должен быть не менее 3. Стенки термоусаживаемых деталей (трубки, перчатки и манжеты) не должны иметь трещин, складок и сквозных отверстий. На поверхности термоусаживаемых деталей не должно быть раковин, расслоений, пузырей и других поверхностных дефектов. Края термоусаживаемых деталей не должны иметь надрывов, заусенцев и иных дефектов поверхности.

4.2 В процессе монтажа термоусаживаемые детали должны иметь равномерную усадку по длине и окружности, плотный охват элементов кабеля без воздушных включений, стойкость к пламени газовой горелки, незначительную продольную усадку (не более 5% начальной длины).

4.3 Клей-расплав должен быть нанесен на внутренние поверхности термоусаживаемых деталей сплошным равномерным слоем, маслоотделительные трубки должны быть без клеевого подслоя.

4.4 Маркировка должна выполняться на всех термоусаживаемых элементах, иметь четкие обозначения завода изготовителя с указанием наименования трубки кириллицей, диапазона усадки (для термоусаживаемых изделий), номера партии и соответствовать ГОСТ 18690. Данное требование относится ко всем комплектующим материалам, включая мастики, соединители и наконечники.

4.5 Все муфты должны быть предназначены для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 0,4-10 кВ. Концевые муфты КВ(Н)тп должны быть укомплектованы болтовыми наконечниками, соединительные муфты Стп должны быть укомплектованы болтовыми соединителями.

4.6 В один комплект должны входить детали и материалы на одну муфту, в случае концевых муфт для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена один комплект муфты должен включать материалы для трёх фаз

4.7 В соединительных муфтах заземление узла «броня-оболочка» должно осуществляться медной сеткой

4.8 Контактные соединения муфт должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82

4.8.1.	Соединители (наконечники) должны гарантировать электрическую целостность жил кабелей, нормативную величину переходного электрического сопротивления и механическую прочность соединения, обеспечивать работоспособность муфт в аварийных режимах;

4.8.2.	В комплект поставки муфт должны входить механические болтовые соединители (наконечники) со срывающимися при затяжке головками;

4.8.3.	Соединители (наконечники) должны обеспечивать возможность их применения для кабелей с алюминиевыми и медными жилами;

4.8.4. Жила кабеля должна быть закреплена в корпусе соединителя (наконечника) двумя или более контактными болтами со срывающимися при затяжке головками и шагом резьбы 1 мм. Момент срыва головок болтов должен быть:

-	для сечений жил кабеля 35, 50 мм2 - от 2,0 до 2,6 кг/м;

-	для сечений жил кабеля 70, 95, 120 мм2 - от 2,8 до 4,0 кг/м;

-	для сечения жил кабеля 150, 185, 240 мм2 - от 5,0 до 5,9 кг/м;

4.8.5 Конструкция наконечника должна обеспечивать размещение жилы внутри корпуса на глубину:

-	для сечений жил кабеля 35, 50 мм2 – не менее 35 мм;

-	для сечений жил кабеля 70, 95, 120 мм2 – не менее 50 мм;

-	для сечения жил кабеля 150, 185, 240 мм2 – не менее 55 мм;

4.8.6. Для соединения жил кабелей с бумажной изоляцией должны применяться соединители с внутренней цельной перегородкой изготовленной способом механической обработки, применение запрессованной перегородки не допускается;

4.8.7.	Для соединения (оконцевания) секторных цельнотянутых жил кабелей должны применяться соединители (наконечники) с расположенными в одной радиальной плоскости резьбовыми отверстиями под контактные болты.

4.8.8. Количество ниток резьбы в соединителях и наконечниках в местах установки срывных болтов должно быть более 2 ух.

4.9 Длина пути утечки внешней изоляции концевых муфт наружной установки должна соответствовать требованиям ГОСТ 9920-89

4.10 Соединительные и концевые кабельные муфты должны иметь:

-	электрическую прочность ко всем видам перенапряжений, возникающих в электросети:

-	устойчивость к агрессивной среде и механическую прочность, близкую к прочности кабеля:

-	технологию быстрого и качественного монтажа в полевых условиях.

4.11 Муфты сборного типа должны быть предварительно проверены, с испытанием соответствующих узлов, на заводе-изготовителе

4.12	Поставляемые кабельные муфты должны быть экологически безопасными и не должны наносить вред окружающей среде.

4.13 Заземляющий провод кабельной муфты должен быть медным луженым не ниже класса 4 по ГОСТ 22483-77 или марки М по ГОСТ 839-80. На одном конце заземляющего провода концевых муфт должен быть напрессован медный луженый наконечник по ГОСТ 7686-80. Толщина покрытия не менее 9 мкм.

5. Требования к конструкции муфт 0,4-10 кВ для кабелей с бумажной изоляцией:

5.1 В соединительных муфтах для многожильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 0,4-10 кВ жилы кабелей должны быть разделены эластичной распоркой, а межфазное пространство, после монтажа, должно быть заполнено материалом, обеспечивающим равномерное заполнение без образования пустот.

5.2 В соединительных муфтах на напряжение 0,4-10 кВ в качестве защитного кожуха должны применяться термоусаживаемые трубки, имеющие сплошной равномерный клеевой подслой по всей длине внутренней поверхности. Толщина трубок кожуха муфты после усадки должна обеспечивать жесткость конструкции муфты.

5.3 В концевых муфтах наружной и внутренней установки на напряжение 0,4-10 кВ на каждую жилу должна быть предусмотрены маслоотделительные термоусаживаемые трубки, трекингостойкие термоусаживаемые трубки и герметизирующие термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем для герметизации наконечников.

5.4 Наконечники и соединители для муфт 6-10 кВ должны быть высоковольтными.

5.5 Наружные термоусаживаемые трубки концевых и соединительных муфт на напряжение 0,4-10 кВ должны быть трекинго-эрозионностойкими, атмосферостойкими.

5.6 В муфтах для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 0,4-10 кВ медный луженый гибкий многопроволочный заземляющий проводник должен присоединяться к металлической оболочке кабеля либо методом непаянного присоединения, либо с использованием пайки.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Кабельные муфты должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки кабельных муфт должны входить документы:

-	паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

-	документы по монтажу и эксплуатации, утвержденные в установленном порядке на русском

языке;

-	сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые кабельные муфты, на русском языке;

Маркировка кабельных муфт должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690, ГОСТ 13781.0-86. Маркировка кабельных муфт, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях не муфты конкретных типов.

При маркировании транспортной тары с муфтами должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Верх, не кантовать», «Осторожно, хрупкое».

По всем видам кабельных муфт Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых кабельных муфт.

8. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок кабельных муфт (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой кабельных муфт.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые кабельные муфты должна распространяться не менее чем на 24 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода кабельной муфты из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров.

10.1.	Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения кабельных муфт должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя кабельных муфт, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 18690, ГОСТ 13781.0-86 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76

Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки кабельных муфт должны соответствовать требованиям ГОСТ 13781.0-86.

Способ укладки и транспортировки кабельных муфт должен предотвращать их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении

Кабельные муфты должны быть упакованы в ящики, изготовленные по нормативно-технической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-76 и ГОСТ 5959-80. В один ящик с кабельными муфтами должны быть помещены в отдельной упаковке монтажные материалы, а также должен быть вложен упаковочный лист. Число кабельных муфт, упакованных в один ящик, и способ упаковывания монтажных материалов должны быть указаны в стандартах или технических условиях на муфты конкретных типов.

10.2.	Каждая партия кабельных муфт должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 13781.0-86.

11. Требования по комплектации товара

По всем видам кабельной арматуры Поставщик должен предоставить полный комплект материалов и изделий для монтажа муфты, а также техническую и эксплуатационную документацию на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-95 (в том числе инструкцию по монтажу и комплектовочную ведомость).

12. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

12.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

12.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

13. Примечания:

13.1. В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

13.2. Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.