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	№
	Наименование
	Идентификационные данные

	1
	Автоматическая установка газового пожаротушения (далее-АУГП)
	– модуль газового пожаротушения подвесной МГП-4-(22-30-18) с электропуском (ГОТВ ФК-5-1-12) – 15 ед., в том числе:
   • помещение № 45 – 3 ед. (загрузка ГОТВ 92 кг);
   • помещение № 74 – 4 ед. (загрузка ГОТВ 133 кг);
   • помещение № 75 – 4 ед. (загрузка ГОТВ 132 кг);
   • резервные модули – 4 ед. (загрузка ГОТВ 133 кг)

	
	
	– индикатор давления электроконтактный ИДП – 11 ед., в том числе:
   • помещение № 45 – 3 ед.; 
   • помещение № 74 – 4 ед.;
   • помещение № 75 – 4 ед.

	2.
	Огнетушащее вещество (ГОТВ)
	ФК-5-1-12 (фторкетон C₆F₁₂O). Общая загрузка – 490 кг, в том числе 357 кг в основных модулях и 133 кг в резервных.
Газ-вытеснитель – азот по ГОСТ 9293 или осушенный воздух с точкой росы не выше минус 40 °С.
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[bookmark: _Toc240289331]Таблица 2. Составные части модулей АУГПТ 
	№
	Составная часть
	Идентификационные данные

	1
	Баллон металлический штампосварной БПГ
	БПГ-30-22, ТУ 1413-011-18074387-2001;
рабочее давление 2,16 МПа (22 кгс/см²);
пробное давление 3,2 МПа (33 кгс/см²);
расчётный срок службы 30 лет;
макс. число заправок — 90

	2
	Запорно-пусковое устройство (ЗПУ)
	ЗПУ-18-65, ПМСА.491211.001 ТУ;
срок службы до капитального ремонта
не менее 30 лет

	3
	Мембранное предохранительное устройство (МПУ)
	давление разрыва мембраны
2,48…2,68 МПа (25…28 кгс/см²)

	4
	Устройство контроля давления
	индикатор давления электроконтактный ИДП
(ПМСА.406432.004 / .005) – установлен на всех модулях объекта;
манометр класса точности не более 2,5

	5
	Пусковое устройство
	электромагнитный, тип «Э»/«ЭМ»
(для всех модулей объекта принят электропуск)

	6
	Кронштейн крепления, выпускной насадок
	настенный / потолочный
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	№
	Наименование работ
	Периодичность
	Единица измерения
	Количество

	1
	Базовый осмотр модуля -Регламент № 1
	ежемесячно
	услуга
	8

	2
	Осмотр узлов, крепления, баллона - Регламент № 2
	ежеквартально
	услуга
	3

	3
	Поверка (замена) манометра (при наличии) - Регламент № 3
	1 раз в год
	услуга
	1

	4
	Техническое освидетельствование модуля
	модуль направляется на освидетельствование:
–	после выработки ресурса срабатываний, указанного в РЭ на модуль;
–	до наступления срока очередного освидетельствования баллона, указанного в клейме или в паспорте на баллон
	услуга
	по необходимости

	5
	Внеочередное освидетельствование
	при механических и (или) коррозионных повреждениях баллона и ЗПУ
	услуга
	по необходимости
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[bookmark: _Toc48062869][bookmark: _Toc240289337]Таблица 4. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	
	Техническое обслуживание автоматических установок газового пожаротушения в соответствии с регламентами.
	С даты заключения договора
	12 месяцев с даты начала оказания услуг
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[bookmark: _Toc240289339]Таблица 5. Требования к качеству продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Требование к месту оказания услуг 
	Оказание услуг будет осуществляться на территории Заказчика по адресу:
-г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, 2-й этаж;
· за исключением случаев, когда испытательные / ремонтные работы на основании рекомендаций Исполнителя необходимо проводить в специально оборудованных помещениях и/или с применением стационарных приборов и механизмов. Вывоз оборудования с территории Заказчика подлежит обязательному согласованию Заказчиком, оформляется актом приема-передачи. Исполнитель гарантирует сохранность оборудования с момента его демонтажа для вывоза с территории Заказчика до момента установки на территории Заказчика после проведения работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Требование к составу услуг по техническому обслуживанию
	1. Регламент № 1 — ежемесячно:
–	очистить модуль от пыли и производственных загрязнений;
–	визуально проверить давление по манометру (индикатору давления). При снижении давления газа на 10 % и более с учётом температуры эксплуатации модуль подлежит дозарядке;
–	проверить целостность и читаемость маркировки модуля, баллона и ЗПУ;
–	проверить наличие и целостность технологической заглушки на выпускном патрубке ЗПУ (для модулей, находящихся вне режима автоматического пуска);
–	проверить состояние пломб и положение органов управления;
–	по ЗПУ — очистить устройство от пыли и производственных загрязнений.

Освидетельствование баллона и проверка качества ГОТВ:
	Освидетельствование баллона проводится по истечении срока, установленного изготовителем в технической документации на баллон. При наличии механических повреждений проводится внеочередное освидетельствование.
	Освидетельствование проводит завод-изготовитель баллона или специализированная организация, имеющая разрешение органов надзора и клеймо с шифром, в соответствии с ФНП, утв. приказом Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014.
	Проверка качества ГОТВ проводится по истечении срока годности, установленного производителем в нормативно-технической документации (технических условиях), либо перед повторным наполнением ГОТВ в модуль, баллон которого подвергся очередному техническому освидетельствованию. Проверка и, при необходимости, регенерация выполняются специализированными лабораториями, имеющими разрешение органов надзора.

Техническое освидетельствование модуля:
	Модуль направляется на освидетельствование:
–	после выработки ресурса срабатываний, указанного в РЭ на модуль;
–	до наступления срока очередного освидетельствования баллона, указанного в клейме или в паспорте на баллон;
–	при наличии механических и (или) коррозионных повреждений баллона и ЗПУ.
	Решение о снятии модуля с эксплуатации и направлении его на освидетельствование принимает руководитель эксплуатирующей организации (Заказчик). Освидетельствование проводит предприятие-изготовитель или специализированная организация, имеющая разрешение Ростехнадзора и авторизованная изготовителем (Исполнитель).
	Заказчик направляет Исполнителю заявку с перечнем модулей и указанием следующих сведений (согласно паспорту и маркировке модуля):
–	наименование предприятия-изготовителя модуля, обозначение модуля, номер ТУ;
–	заводские номера модуля, баллона и ЗПУ;
–	рабочая среда (ГОТВ), год изготовления модуля и дата наполнения ГОТВ;
–	дата начала эксплуатации модуля в составе АУГП;
–	остаточная масса ГОТВ и давление газа в модуле;
–	суммарное количество срабатываний модуля на момент его передачи;
–	причина направления на освидетельствование: выработка ресурса срабатываний, очередное освидетельствование баллона либо вид аварийного воздействия;
–	сведения о ТО: объём ранее проводившихся ТО и даты их проведения, наименование обслуживающего предприятия, номер и срок действия лицензии.
	В состав сопроводительной документации входят: ПС на каждый модуль или на группу модулей одного типоразмера до 10 шт.; ПС на каждый баллон; РЭ, совмещённое с ПС, на все ЗПУ; акт об аварийном состоянии — для модулей, подвергавшихся аварийным воздействиям.
	Состав и последовательность работ при освидетельствовании модуля:
-внешний осмотр модуля и экспертиза технической документации;
слив (удаление) ГОТВ в промежуточный сосуд;
-разборка модуля на составные части;
-техническая диагностика и, при необходимости, ремонт или замена ЗПУ и пускателей с истекшим сроком службы;
-освидетельствование баллона;
-проверка качества слитого ГОТВ;
-регенерация ГОТВ при ненадлежащем качестве пробы;
-поверка (замена) манометра;
-сборка модуля;
-проверка герметичности модуля до его наполнения ГОТВ;
-наполнение модуля ГОТВ из промежуточного сосуда;
-дозаправка модуля ГОТВ;
-приёмо-сдаточные испытания;
-оформление результатов освидетельствования.
	По результатам освидетельствования устанавливается остаточный ресурс и дата следующего освидетельствования. Соответствующие записи вносятся в паспорт модуля и в эксплуатационную документацию ЗПУ и баллона.

Характерные неисправности ЗПУ и методы их устранения: утечка рабочей среды в атмосферу — нарушена целостность уплотнительных колец, заменить соответствующее уплотнительное кольцо; утечка через уплотнение в запорном органе — заменить уплотнение; самопроизвольное срабатывание без подачи управляющего импульса — износ или неплотное прилегание ниппеля, заменить ниппель.
	
2. Регламент № 2 — ежеквартально:
–	выполнить работы по регламенту № 1;
–	проверить состояние узлов и деталей модуля внешним осмотром;
–	проверить надёжность крепления модуля (кронштейна, крепёжных элементов);
–	проверить наличие коррозии или повреждений баллона. При обнаружении повреждений модуль демонтируется и направляется на внеочередное техническое освидетельствование;
–	проверить состояние электрических соединений пускового устройства и разъёма ИДП, отсутствие обрывов и окисления контактов;
–	для модулей с тепловым замком «ТЗ» — проверить целостность стеклянной колбы и соответствие цвета колбы температурному режиму помещения;
–	проверить состояние пускового устройства (электромагнита), надёжность его крепления и подключения.

3. Регламент № 3 — 1 раз в год:
–	выполнить работы по регламенту № 2;
–	поверить или заменить манометр - для модулей, оснащённых манометром. Приборы контроля давления подлежат поверке не реже одного раза в год, если иное не указано в паспорте на прибор. Прибор с истекшим сроком поверки демонтируется и заменяется поверенным или годным;
–	по ЗПУ — проверить крепление устройства, при необходимости заменить манометр.
	Демонтаж прибора контроля давления с модуля, находящегося под давлением газа, выполняется в следующем порядке:
–	завернуть до упора жиклёр с прибором, подлежащим снятию, моментом не более 10 Н·м;
–	удерживая жиклёр ключом, снять прибор, подлежащий поверке или замене;
–	удалить уплотнительную прокладку;
–	поверенный или новый прибор установить в жиклёр с использованием новой прокладки, затянуть с усилием не более 20 Н·м;
–	повернуть жиклёр с манометром против часовой стрелки и выставить в необходимое положение; жиклёр с датчиком давления отвернуть на 90°. ЗАПРЕЩАЕТСЯ отворачивать жиклёр более чем на 1,5 оборота;
–	проверить герметичность установленного прибора обмыливанием или специальным течеискателем.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 1.1.3.
	Требование к оформлению чек-листа осмотра модуля
	Исполнитель обязан оформлять чек-лист осмотра каждого модуля после окончания оказания услуг по техническому обслуживанию. Затем передать Заказчику заполненные чек – листы по каждой единице оборудования (Приложение №1. Форма чек-листа осмотра модуля).
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. 
	Требование к началу фактического оказания услуг
	График оказания услуг согласовывается Сторонами и является неотъемлемой частью договора оказания услуг. 

	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требование к способам оказания услуг
	1. Перед демонтажем модуля АУГП переводится в режим ручного пуска, пусковые цепи обесточиваются, на выпускной патрубок ЗПУ устанавливается технологическая заглушка.
2. При переносе и монтаже баллон запрещается бросать и подвергать падениям и ударам. Категорически запрещается перетаскивание баллона волочением.
3. Запрещается разбирать или выбрасывать на свалку неисправный модуль. Модуль, не прошедший освидетельствование или выслуживший срок службы, выводится из эксплуатации и направляется на утилизацию.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. [bookmark: _Ref54012570]
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	[bookmark: _Toc240289340]Требования к оборудованию и материалам
	Исполнитель гарантирует оказание услуг собственным комплексом инструментов, материалов и приборов, с использованием новых, ранее не бывших в эксплуатации запасных частей и расходных материалов
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2. 
	Требование к сертификатам/ техническим паспортам
	Обязательно наличие соответствующих сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих качество и безопасность используемых материалов, разрешенных к применению в административных зданиях (гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и т.п.) при оказании Исполнителем услуг, в случае если наличие указанных документов предусмотрено законодательством Российской Федерации.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к Исполнителю
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, производственное обучение, аттестацию и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов, работающих под давлением. Подготовка и проверка знаний персонала проводится не реже 1 раза в 12 месяцев.
Приказом эксплуатирующей организации назначается ответственное должностное лицо по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
Все сотрудники Исполнителя, выполняющие работы по техническому обслуживаниюАУГПТ должны соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правила Техники Безопасности (ПТБ).
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2. 
	Требования к организации
	Работы выполняются организацией, имеющей действующую лицензию МЧС России на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в части АУГП), либо собственными специалистами Объекта, прошедшими соответствующую подготовку.
Контроль качества работ, выполненных специализированной организацией, возлагается на лицо, ответственное за эксплуатацию АУГП.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	При проведении технического обслуживания АУГПТ – выполнение перечня операций, указанных в п. 1.1.2. таблицы; предоставление заключения о пригодности либо непригодности к дальнейшей эксплуатации оборудования.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Приемка оказанных услуг
	Все проведённые работы по ТО фиксируются в журнале, составленном эксплуатирующей организацией и содержащем записи по ГОСТ 2.610-2006.
В случае отсутствия у Заказчика замечаний к качеству и/или составу оказанных Услуг, Стороны подписывают Акт приема оказанных услуг (далее – «Акт»). В случае наличия замечаний Заказчика к результату оказания Услуг, такие замечания подлежат устранению Исполнителем в течение 1 (Одного) рабочего дня. Наличие Акта дает Заказчику право на обращение к Исполнителю для выполнения им гарантийных обязательств.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2.2. 
	Учет оказанных услуг
	По завершению работ по техническому обслуживанию АУГПТ Исполнитель предоставляет Заказчику:
–	акт выполненных работ с перечнем обслуженных модулей (заводские номера) и видом выполненного регламента;
–	чек-лист (ведомость) осмотра по форме Приложения 1;
–	дефектную ведомость с перечнем выявленных отклонений и предложениями по их устранению — при наличии замечаний;
–	копии свидетельств о поверке манометров и протоколов проверки ИДП — при выполнении регламента № 3 и проверки ИДП.
Записи о результатах освидетельствования, дозарядке, перезарядке, замене приборов контроля давления и ЗПУ вносятся в паспорта соответствующих изделий.
 Исполнитель обязан вести График проведения ТО с указанием плановых дат по каждому регламенту и дат ближайшего освидетельствования баллонов. Оригинал журнала предоставляется Заказчику по первому требованию.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	По результатам оказания Услуг Заказчику должны быть предоставлены: акт приема оказанных услуг (в 2 экземплярах), чек-листы осмотра модулей, дефектные ведомости/ заключения о невозможности эксплуатации.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.2. 
	Представление счетов-фактур (если применимо)
	Исполнитель обязан предоставлять заказчику счета-фактуры либо универсальный передаточный документ (далее-УПД), выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения исполнителем данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов:


	 При производстве работ Исполнитель руководствуется:
1. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;
3. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
4. ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
5. ГОСТ Р 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»;
6. ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и ФНП, утв. приказом Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014;
7. ГОСТ 2.610-2006 — в части ведения журнала (формуляра) эксплуатации;
8. ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.1.005-88 — в части безопасности работ и воздуха рабочей зоны.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Прочие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	[bookmark: _Toc240289341]Требования к устранению последствий аварийных ситуаций
	[bookmark: _Toc240289342]При возникновении аварийных ситуаций, вызванных деятельностью Исполнителя, Исполнитель обязан устранить последствия таких ситуаций собственными силами и средствами.
	[bookmark: _Toc240289343]Согласие с требованием
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4.1.1. 
[bookmark: _Toc54279844][bookmark: _Toc240289344]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.





Начальник отдела
административного обеспечения								А.А. Крутов
[bookmark: _Toc54280892][bookmark: _Toc54464113]


Приложение №1
к Техническим требованиям
по лоту № ___________


[bookmark: _Toc240289345]Чек-лист осмотра модуля (форма)
Объект: ____________________   Помещение: ____________________   Дата: ____________
Модуль зав. № ________   Баллон зав. № ________   ЗПУ зав. № ________   Регламент № ____
	№
	Контролируемый параметр
	Норма
	Факт / отметка

	1
	Отсутствие пыли и загрязнений
	Соответствует
	

	2
	Давление по манометру (индикатору), МПа
	Не ниже 90 % от ном.
	

	3
	Целостность и читаемость маркировки
	Соответствует
	

	4
	Целостность пломб
	Соответствует
	

	5
	Состояние узлов и деталей (внешний осмотр)
	Без повреждений
	

	6
	Надёжность крепления модуля
	Соответствует
	

	7
	Коррозия и повреждения баллона
	Отсутствуют
	

	8
	Герметичность ЗПУ и соединений
	Течь отсутствует
	

	9
	Состояние пускового устройства (электромагнита)
	Соответствует
	

	10
	Срок поверки манометра / срок проверки ИДП
	Не истёк
	

	11
	Масса модуля, кг (регламент № 4)
	Отклонение менее 5 %
	

	12
	Дата очередного освидетельствования баллона
	Не наступила
	



Заключение: модуль исправен / требует устранения замечаний (нужное подчеркнуть).
Комментарий:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Исполнитель:					Заказчик:
____________________ / ____________     ____________________ / ____________
