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1. [bookmark: _Toc233376314][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc240289517][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc235117289][bookmark: _Toc184726118]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc235117290][bookmark: _Toc184726119][bookmark: _Toc240289518]Обозначения и сокращения
	АМ
	адресная метка

	АРМ
	автоматизированное рабочее место 

	АСУ ТП
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	АПЗ
	автоматическая противопожарная защита

	АУП
	автоматическая установка пожаротушения 

	АУП ГГ
	автоматическая установка пожаротушения гидрогенератора

	АУВП
	автоматическая установка водяного пожаротушения

	АУПП
	автоматическая установка порошкового пожаротушения

	ВОЛС
	волоконно-оптический кабель 

	Генеральный проектировщик / Генпроектировщик
	АО «Институт Гидропроект»

	ГК
	групповой контроллер 

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция

	ДГУ
	дизельгенераторная установка

	ДЭС
	дизельная электростанция

	ЗаГАЭС
	филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» (Загорская ГАЭС)

	ЗаГАЭС-2
	АО «Загорская ГАЭС-2» (Загорская ГАЭС-2)

	Заказчик
	АО «Загорская ГАЭС-2»

	ИБЭ
	источник бесперебойного электропитания

	ИД
	исполнительная документация

	ИП
	извещатель пожарный

	ИПДЛ
	извещатель пожарный дымовой линейный

	ИПР
	извещатель пожарный ручной

	КПП
	контрольно-пропускной пункт 

	КАУ
	контроллер адресных устройств

	МВК
	модуль выхода с контролем

	МДУ
	модуль автоматики дымоудаления

	МПО
	модуль-преобразователь оптикоэлектронный

	ПЗУ
	пожарное запорное устройство

	ППКП
	прибор приемно-контрольный пожарный

	ППКУП
	прибор приемно-контрольный и управления пожарный 

	РМ
	релейный модуль

	РЗА
	релейная защита и автоматика

	СОУЭ
	система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	СП
	свод правил

	СПА
	система пожарной автоматики

	СПДВ
	система противодымной вентиляции

	СПС
	система пожарной сигнализации

	ТПУ
	терминальный пульт управления

	ТТ
	технические требования

	УДП
	устройство дистанционного пуска

	ШПА
	шкаф пожарной автоматики

	ШПА ГГ
	шкаф пожарной автоматики гидрогенератора

	ШУВ
	шкаф управления вентилятором

	ШУЗ
	шкаф управления задвижкой 



1.2. [bookmark: _Toc184726120][bookmark: _Toc235117291][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc240289519]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 — 43.21.10.140. Выполнение работ по созданию системы пожарной автоматики Загорской ГАЭС-2, в том числе проектирование, поставка, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
1.3. [bookmark: _Toc240289520][bookmark: _Toc235117292][bookmark: _Toc184726121][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Приобретение продукции проводится с целью оснащения Загорской ГАЭС-2 системой пожарной автоматики в составе: системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматических установок пожаротушения, автоматической противопожарной защиты, и подготовки персонала для дальнейшей его эксплуатации.
В состав продукции, помимо поставки оборудования и материалов, также входит разработка конструкторской и эксплуатационной документации, разработка программы приемо-сдаточных испытаний, разработка программного обеспечения (при необходимости), выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обучение (техническое консультирование) персонала Заказчика, комиссионное участие в приемо-сдаточных испытаниях.

1.4. [bookmark: _Toc184726122][bookmark: _Toc240289521][bookmark: _Toc235117293]Существующее положение
Загорская ГАЭС-2 сооружается в Сергиево-Посадском районе Московской области в 900 м выше по течению реки Куньи от находящейся в эксплуатации Загорской ГАЭС. Строительство осуществляется для нужд АО «Загорская ГАЭС-2» (далее — Заказчик).
Основные показатели Загорской ГАЭС-2 представлены в Таблице 1.
Климатические условия в месте расположения Загорской ГАЭС-2 представлены в Таблице 2.
Перечень объектов Заказчика указан в Таблице 3.
[bookmark: _Toc223683816][bookmark: _Toc234506872][bookmark: _Toc234506769]Таблица 1 - Основные характеристики Загорской ГАЭС-2
	№
п/п
	Наименование
	Параметр

	1
	2
	3

	1.1
	Наименование ГАЭС
	Загорская ГАЭС-2

	1.2
	Установленная мощность ГАЭС-2, МВт:
- в турбинном режиме
- в насосном режиме
	
Не менее 840
Не более 1000

	1.3
	Тип станции
	Деривационная

	1.4
	Геометрические размеры машинного зала здания ГАЭС (Д×Ш), м
	106,83×74,33

	1.5
	Геометрические размеры монтажной площадки (Д×Ш), м 
	35,00×23,50

	1.6
	Отметка монтажной площадки, м 
	149,850



[bookmark: _Toc223683817][bookmark: _Toc234506770][bookmark: _Toc234506873]Таблица 2 - Климатические условия
	№
п/п
	Наименование параметра
	Значение

	1
	2
	3

	2.1
	Сейсмичность района установки согласно СП 14.13330.2014
	5 баллов по шкале MSK-64

	2.2
	Температура воздуха, ºС
согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.
	

	
	температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92
	минус 28

	
	температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98
	минус 36

	
	абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	минус 43

	
	средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	84

	
	средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С
	+22,7

	
	абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	+36

	
	средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	74

	
	барометрическое давление, гПа
	990



[bookmark: _Toc240289522]Таблица 3 – Перечень объектов Заказчика.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1.
	Загорская ГАЭС-2
	141342, Московская область, г. Сергиев Посад, р.п. Богородское, строительная площадка Загорской ГАЭС-2 (д. 101)
	Система пожарной автоматики (СПА) Загорской ГАЭС-2, ОКПД 2 26.30.50, код ОКОФ 330.26.30.50
	Новое основное средство



1.5. [bookmark: _Toc240289523][bookmark: _Toc235117294][bookmark: _Toc54785614][bookmark: _Toc184726123][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Заказчик предоставит поставщику:
- площадку для разгрузки оборудования;
- места подключения временных коммуникаций.
- исходные данные по запросу Подрядчика.
Для выполнения работ Заказчик, на основании обращения Подрядчика, выдает технические условия и предоставляет Подрядчику точку подключения энергопринимающих устройств. Все работы по обеспечению систем энергоснабжения и учета энергоресурсов выполняется силами и средствами Подрядчика. Электроэнергия, потребляемая Подрядчиком, подлежит возмещению Заказчику в порядке и размерах, установленных Договором.
Все поставляемое электрооборудование должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства – члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875, включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878.
Национальный режим предоставляется.
1.6. [bookmark: _Toc240289524][bookmark: _Toc184726124][bookmark: _Toc235117295][bookmark: _Toc54785615]Иные требования и сведения общего характера
Подрядчик, до заключения договора, должен предоставить Заказчику информацию с указанием конкретных сроков изготовления и поставки оборудования, а также предлагаемые гарантийные сроки на результат работ.

2. [bookmark: _Toc235117296][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc184726125][bookmark: _Toc234506773][bookmark: _Toc240289525]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc184726126][bookmark: _Toc240289526][bookmark: _Toc234506774][bookmark: _Toc235117297]Требования к объемам и срокам
2.1.1 [bookmark: _Toc235117298][bookmark: _Toc184726127][bookmark: _Toc234506775][bookmark: _Toc240289527][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
Для достижения цели использования закупаемой продукции Подрядчик обязан вы-полнить следующие задачи:
- разработку конструкторской документации (КД) на изготовление оборудования СПА;
- проведение испытаний СПА на производственной площадке Подрядчика, в том числе, в присутствии Заказчика;
- поставку (в том числе упаковку, страхование, транспортировку, разгрузку, перемещение по территории Заказчика) оборудования и комплектующих СПА (включая ЗИП). Комплексная поставка оборудования, материалов и комплектующих, включая ЗИП, должна быть выполнена с транспортировкой до места складирования.
- разработку программного обеспечения (при необходимости);
- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на поставляемом оборудовании в соответствии с настоящими ТТ и приложениями к нему;
- разработку индивидуальной программы приемо-сдаточных испытаний, ее согласование с Заказчиком. Проведение заводских испытаний и участие в рабочей комиссии при проведении приемо-сдаточных испытаний и комплексном опробовании на месте монтажа;
- разработку эксплуатационной документации на оборудование, согласование документации с Заказчиком и Генеральным проектировщиком;
- техническую подготовку (консультирование) персонала Заказчика к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования СПА в объеме настоящих ТТ на производственной площадке Заказчика;
- гарантийное обслуживание. Данный вид обслуживания должен быть организован Подрядчиком в течение гарантийного срока эксплуатации смонтированного оборудования.
Работы необходимо выполнить в таком объеме, который позволит начать эксплуатацию СПА без закупки Заказчиком дополнительных объемов каких-либо материалов, оборудования, работ и услуг. 
Подрядчик обязан выполнить полный объем работ, даже если оборудование или работа, которую необходимо провести, конкретно не указана в объеме поставок, в том случае, если эта работа не меняет характера поставки и не содержит общестроительных работ. 
В объем работ по поставке настоящих ТТ не входит:
- технологическое оборудование автоматических установок водяного пожаротушения: трубопроводы, насосы, задвижки, электрозадвижки, технологическое оборудование общеобменной и противодымной вентиляции: клапаны, вентиляторы, короба и т.д.;
- оборудование пожаротушения гидрогенераторов: шкаф управления автоматической установкой пожаротушения гидрогенератора (ШПА ГГ), шкаф управления задвижкой (ШУЗ), автоматические пожарные извещатели в шахте гидрогенератора, магнитоконтактные извещатели на дверях в шахту, оборудование оповещения (учтено соответствующими ТТ) и т.д.;
- шкафы управления насосами, вентиляторами, электрозадвижками;
- системы пожаротушения дизельгенераторной установки водоприемника (далее ДГУ) – оборудование поставляется для ДГУ в комплекте в рамках отдельного титула ТТ.
Минимальный объем закупаемого оборудования российского происхождения должен соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.Перечень и объем закупаемых материально-технических ресурсов (МТР) представлен в таблице 4.1.
[bookmark: _Toc240289528][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc184726128][bookmark: _Toc234506776][bookmark: _Toc235117299][bookmark: _Toc51339695]Таблица 4.1 Перечень и объем закупаемых МТР
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество



	1
	2
	3
	4

	
	1. Здание СПК
	
	

	1.1
	Базовое оборудование СПА
	
	

	1.1.1
	Рабочая станция АРМ с установленным программным обеспечением в составе:
	компл.
	1

	-
	Системный блок
	шт.
	1

	-
	пульт индикации и управления 
	шт.
	1

	-
	клавиатура+мышь
	шт.
	1

	-
	ОС
	шт.
	1

	-
	Программное обеспечение СПА
	шт.
	1

	-
	блок АВР
	шт.
	1

	1.1.2
	Групповой контроллер (ГК)
	шт.
	2

	1.1.3
	Контроллер адресных устройств (КАУ)
	шт.
	2

	1.1.4
	Терминальный пульт управления
	шт.
	1

	1.1.5
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.1.1 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 16 ОВ
	шт.
	1

	-
	Модуль преобразователь оптико-электронный
	шт.
	4

	-
	Релейный модуль (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	-
	Источник вторичного электропитания резервированный
	шт.
	1

	-
	Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач
	шт.
	1

	-
	Бокс резервного питания 12В с 2 АКБ по 40 Ач
	шт.
	1

	1.1.6
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.1.2 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Релейный модуль (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.7
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.1 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Релейный модуль (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.8
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.2 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Релейный модуль (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.9
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.3 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Релейный модуль (на 4 шлейфа)
	шт.
	5

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.10
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.4 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Релейный модуль (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.11
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.5 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Релейный модуль (на 4 шлейфа)
	шт.
	6

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.12
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.6 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Релейный модуль (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Релейный модуль (на 4 шлейфа)
	шт.
	6

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.13
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.7 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Релейный модуль (на 1 шлейф)
	шт.
	3

	-
	Релейный модуль (на 4 шлейфа)
	шт.
	7

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.14
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.8 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Релейный модуль (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.15
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.9 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Релейный модуль (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.16
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ВП.1.1 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Адресная метка (на 1 шлейф)
	шт.
	2

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.17
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ВП.1.2 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.18
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ВП.1.3 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Адресная метка (на 1 шлейф)
	шт.
	6

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	14

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.19
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ВП.1.4 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Адресная метка (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	1.1.20
	Шкаф пожарной автоматики ШПА.ВП.1.5 в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Адресная метка (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	
	Оборудование СОУЭ
	
	

	1.1.21
	Прибор управления оповещением пожарный
	шт.
	1

	1.1.22
	Пульт микрофонный на 20 зон
	шт.
	1

	1.2
	Оконечное оборудование СПА
	
	

	
	Автоматические и ручные пожарные извещатели:
	
	

	1.2.1
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	шт.
	254

	1.2.2
	Изолятор короткого замыкания базовый
	шт.
	156

	1.2.3
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	шт.
	105

	1.2.4
	Извещатель пожарный дымовой линейный
	шт.
	6

	1.2.5
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный со встроенным изолятором короткого замыкания
	шт.
	35

	1.2.6
	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное со встроенным изолятором короткого замыкания
	шт.
	19

	
	Световые и звуковые оповещатели:
	
	

	1.2.7
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой адресный
	шт.
	19

	1.2.8
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР УХОДИ»)
	шт.
	7

	1.2.9
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР НЕ ВХОДИ»)
	шт.
	7

	1.2.10
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»)
	шт.
	7

	1.2.11
	Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 1.5Вт
	шт.
	240

	1.2.12
	Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 3Вт
	шт.
	30

	1.2.13
	Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 6Вт
	шт.
	30

	1.2.14
	Фильтр оконечный для трансляционной линии
	шт.
	13

	
	Прочее оборудование:
	
	

	1.2.15
	Модуль автоматики дымоудаления
	шт.
	170

	1.2.16
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	10

	1.2.17
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	6

	1.2.18
	Магнитоконтактный извещатель
	шт.
	10

	1.2.19
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	178

	1.2.20
	Тестер адресных линий связи
	шт.
	1

	1.3
	Кабельная продукция и материалы
	
	

	1.3.1
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 (АЛС,PFM). Прокладка:
	м
	7200

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	6835

	-
	В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	165

	-
	В жестких ПВХ трубах
	м
	200

	1.3.2
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 (управление). Прокладка:
	м
	7500

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	7500

	1.3.3
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1,5 (СОУЭ). Прокладка:
	м
	2420

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	2220

	-
	В жестких ПВХ трубах
	м
	200

	1.3.4
	Кабель связи СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52 (интерфейс DAP). Прокладка:
	м
	15

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	12

	-
	В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	3

	1.3.5
	Кабель связи КУНРС Внг(А)-FRLS 2х1,5 (питмние 12/24В). Прокладка:
	м
	15

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	15

	1.3.6
	Кабель оптический универсальный диэлектрический, не распространяющий горение, с низким дымовыделением (SM, 4 волокон) G.652.D 
	м
	5600

	
	2. Здание ГАЭС
	
	

	2.1
	Базовое оборудование СПА
	
	

	2.1.1
	Контроллер адресных устройств (КАУ)
	шт.
	4

	2.1.2
	Терминальный пульт управления
	шт.
	3

	2.1.3
	Шкаф компонентный ШПА.2.1 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 8 ОВ
	шт.
	1

	-
	Модуль преобразователь оптико-электронный
	шт.
	2

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	-
	Источник вторичного электропитания резервированный
	шт.
	1

	-
	Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач
	шт.
	1

	2.1.4
	Шкаф компонентный ШПА.2.2 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 8 ОВ
	шт.
	2

	-
	Модуль преобразователь оптико-электронный
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	1

	-
	Источник вторичного электропитания резервированный
	шт.
	1

	-
	Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач
	шт.
	1

	2.1.5
	Шкаф компонентный ШПА.2.3 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP65,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	5

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	5

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.6
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.1 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.7
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.2 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP65,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	-
	Модуль релейный (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.8
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.3 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.9
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.4 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Модуль релейный (на 1 шлейф)
	шт.
	3

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.10
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.5 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.11
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.6 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	-
	Модуль релейный (на 1 шлейф)
	шт.
	6

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.12
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.7 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.13
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.8 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	-
	Модуль релейный (на 1 шлейф)
	шт.
	5

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	6

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.14
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.9 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Модуль релейный (на 1 шлейф)
	шт.
	5

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.15
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.10 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Модуль релейный (на 1 шлейф)
	шт.
	3

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.16
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.1 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP65,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	9

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	23

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.17
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.2 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP65,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.18
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.3 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP65,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	2

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.19
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.4 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP65,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.20
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.5 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP65,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.21
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.6 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP65,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.22
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.7 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP65,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.23
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.8 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP65,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	5

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.24
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.9 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	5

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	12

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.25
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.10 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.26
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.11 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.27
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.12 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.28
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.13 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	7

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	16

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.29
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.14 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.30
	Шкаф компонентный ШПА.2.4 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 16 ОВ
	шт.
	1

	-
	Модуль преобразователь оптико-электронный
	шт.
	4

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	-
	Источник вторичного электропитания резервированный
	шт.
	1

	-
	Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач
	шт.
	1

	-
	Бокс резервного питания на 12В с 2 АКБ по 40 Ач
	шт.
	1

	2.1.31
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.11 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Модуль релейный (на 1 шлейф)
	шт.
	2

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.32
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.15 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	2.1.33
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.16 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	
	Оборудование СОУЭ
	
	

	2.1.34
	Стойка системы оповещения, в составе:
	компл.
	1

	-
	Моноблок
	шт.
	2

	-
	Сетевой контроллер управления
	шт.
	1

	-
	Источник питания
	шт.
	2

	-
	Аккумуляторная батарея 12В - 17 А/ч.
	шт.
	4

	-
	Полка усиленная для АКБ
	шт.
	3

	-
	Фальшпанель в шкаф 19" 3U
	шт.
	3

	-
	Фальшпанель в шкаф 19" 1U
	шт.
	3

	-
	Аккумуляторная батарея 12В
	шт.
	10

	-
	Кожух для моноблоков
	шт.
	2

	-
	Шкаф телекоммуникационный напольный, 22U
	шт.
	1

	-
	Комплект монтажный №2 (50 шт/уп) ЦМО (КМ-2-50) - (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт.
	шт.
	2

	-
	Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором
	шт.
	1

	-
	Силовой блок распределения питания по стойке оповещения на 3 выхода POWERCON разъемах
	шт.
	1

	-
	Блок розеток 1U, 8 розеток
	шт.
	1

	-
	Коннектор powerCON (out)
	шт.
	1

	2.1.35
	Пульт микрофонный СОУЭ Sonar SRM
	шт.
	2

	2.1.36
	Прибор управления оповещением пожарный
	шт.
	1

	2.1.37
	Пульт управления 
	шт.
	1

	2.2
	Оконечное оборудование СПА
	
	

	
	Автоматические и ручные пожарные извещатели:
	
	

	2.2.1
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый 
	шт.
	462

	2.2.2
	Изолятор короткого замыкания базовый
	шт.
	171

	2.2.3
	Извещатель пожарный дымовой линейный
	шт.
	38

	2.2.4
	Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый
	шт.
	35

	2.2.5
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый
	шт.
	4

	2.2.6
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный со встроенным изолятором короткого замыкания
	шт.
	60

	2.2.7
	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное со встроенным изолятором короткого замыкания
	шт.
	31

	
	Световые и звуковые оповещатели:
	
	

	2.2.8
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой адресный
	шт.
	34

	2.2.9
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР УХОДИ»)
	шт.
	40

	2.2.10
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР НЕ ВХОДИ»)
	шт.
	38

	2.2.11
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»)
	шт.
	38

	2.2.12
	Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 1.5Вт
	шт.
	67

	2.2.13
	Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 3Вт
	шт.
	58

	2.2.14
	Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 6Вт
	шт.
	45

	2.2.15
	Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100В, 10Вт
	шт.
	32

	2.2.16
	Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100В, 30Вт
	шт.
	31

	2.2.17
	Фильтр оконечный для трансляционной линии
	шт.
	26

	
	Прочее оборудование:
	
	

	2.2.18
	Модуль автоматики дымоудаления
	шт.
	87

	2.2.19
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	2.2.20
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	10

	2.2.21
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	135

	2.2.22
	Коробка монтажная
	шт.
	65

	2.2.23
	Магнитоконтактный извещатель
	шт.
	33

	2.2.24
	Тестер адресных линий связи
	шт.
	1

	2.3
	Кабельная продукция и материалы
	
	

	2.3.1
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 (АЛС,PFM). Прокладка:
	м
	13485

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	12695

	-
	В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	280

	-
	В жестких ПВХ трубах
	м
	510

	2.3.2
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75(управление). Прокладка:
	м
	1500

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	1500

	2.3.3
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 (управление). Прокладка:
	м
	2030

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	2030

	2.3.4
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 4x2x0,75 (управление). Прокладка:
	м
	6780

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	6780

	2.3.5
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS (СОУЭ) 1x2x1,5. Прокладка:
	м
	6575

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	6030

	-
	В жестких ПВХ трубах
	м
	325

	2.3.6
	Кабель связи СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52 (интерфейс DAP). Прокладка:
	м
	350

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	350

	-
	В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами 
	м
	10

	2.3.7
	Кабель связи КУНРС Внг(А)-FRLS 2х1,5 (питание 12/24В). Прокладка:
	м
	75

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	75

	
	3. Здание Водоприемника
	
	

	3.1
	Базовое оборудование СПА
	
	

	3.1.1
	Контроллер адресных устройств (КАУ)
	шт.
	2

	3.1.2
	Терминальный пульт управления
	шт.
	1

	3.1.3
	Шкаф компонентный ШПА.3.1 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 16 ОВ
	шт.
	1

	-
	Модуль преобразователь оптико-электронный
	шт.
	4

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	-
	Источник вторичного электропитания резервированный
	шт.
	1

	-
	Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач
	шт.
	1

	-
	Бокс резервного питания на 12В с 2 АКБ по 40 Ач
	шт.
	1

	3.1.4
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.3.1 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Модуль релейный (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	3.1.5
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.3.2 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	3.1.6
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.3.3 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	7

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	3.1.7
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.3.4 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	3.1.8
	Шкаф компонентный ШПА.ОВ.3.5 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Модуль релейный (на 1 шлейф)
	шт.
	2

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	3.1.9
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.3.1 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	5

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	3.1.10
	Шкаф компонентный ШПА.ВП.3.2 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54,
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	-
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	
	Оборудование СОУЭ
	
	

	3.1.11
	Прибор управления оповещением пожарный
	шт.
	1

	3.1.12
	Пульт микрофонный на 10 зон
	шт.
	1

	3.2
	Оконечное оборудование СПА
	
	

	
	Автоматические и ручные пожарные извещатели:
	
	

	3.2.1
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый 
	шт.
	44

	3.2.2
	Изолятор короткого замыкания базовый
	шт.
	22

	3.2.3
	Извещатель пожарный дымовой линейный
	шт.
	9

	3.2.4
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный со встроенным изолятором короткого замыкания
	шт.
	14

	3.2.5
	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное со встроенным изолятором короткого замыкания
	шт.
	1

	
	Световые и звуковые оповещатели:
	
	

	3.2.6
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой адресный
	шт.
	1

	3.2.7
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР УХОДИ»)
	шт.
	1

	3.2.8
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР НЕ ВХОДИ»)
	шт.
	1

	3.2.9
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»)
	шт.
	1

	3.2.10
	Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 1.5Вт
	шт.
	27

	3.2.11
	Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 3Вт
	шт.
	8

	3.2.12
	Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 6Вт
	шт.
	18

	3.2.13
	Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100В, 10Вт
	шт.
	10

	3.2.14
	Фильтр оконечный для трансляционной линии
	шт.
	10

	
	Прочее оборудование:
	
	

	3.2.15
	Модуль автоматики дымоудаления
	шт.
	18

	3.2.16
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	3.2.17
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	3.2.18
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	23

	3.2.19
	Магнитоконтактный извещатель
	шт.
	1

	3.2.20
	Коробка монтажная
	шт.
	8

	3.2.21
	Тестер адресных линий связи
	шт.
	1

	3.3
	Кабельная продукция и материалы
	
	

	3.3.1
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 (АЛС,PFM). Прокладка:
	м
	1830

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	1760

	-
	В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	20

	-
	В жестких ПВХ трубах
	м
	50

	3.3.2
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 (управление). Прокладка:
	м
	1040

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	1010

	-
	В жестких ПВХ трубах
	м
	30

	3.3.3
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1,5(СОУЭ). Прокладка:
	м
	1050

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	1000

	-
	В жестких ПВХ трубах
	м
	50

	3.3.4
	Кабель связи СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52 (интерфейсная DAP). Прокладка:
	м
	15

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	10

	-
	В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами 
	м
	5

	3.3.5
	Кабель связи КУНРС Внг(А)-FRLS 2х1,5 (питание 12/24В). Прокладка:
	м
	15

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	15

	
	4. Здание КПП
	
	

	4.1
	Базовое оборудование СПА
	
	

	4.1.1
	Контроллер адресных устройств (КАУ)
	шт.
	1

	4.1.2
	Терминальный пульт управления
	шт.
	1

	4.1.3
	Шкаф компонентный ШПА.4.1 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 16 ОВ
	шт.
	1

	-
	Модуль преобразователь оптико-электронный
	шт.
	4

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	2

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	-
	Источник вторичного электропитания резервированный
	шт.
	1

	-
	Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач
	шт.
	1

	-
	Бокс резервного питания на 12В с 2 АКБ по 40 Ач
	шт.
	1

	
	Оборудование СОУЭ
	
	

	4.1.4
	Прибор управления оповещением пожарный
	шт.
	1

	4.1.5
	Пульт микрофонный на 10 зон
	шт.
	1

	4.2
	Оконечное оборудование СПА
	
	

	
	Автоматические и ручные пожарные извещатели:
	
	

	4.2.1
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый 
	шт.
	2

	4.2.2
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (для подвесного потолка)
	шт.
	5

	4.2.3
	Изолятор короткого замыкания базовый
	шт.
	2

	4.2.4
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный со встроенным изолятором короткого замыкания
	шт.
	2

	
	Световые и звуковые оповещатели:
	
	

	4.2.5
	Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 1.5Вт
	шт.
	8

	4.2.6
	Фильтр оконечный для трансляционной линии
	шт.
	1

	
	Прочее оборудование:
	
	

	4.2.7
	Тестер адресных линий связи
	шт.
	1

	4.3
	Кабельная продукция и материалы
	
	

	4.3.1
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 (АЛС, PFM). Прокладка:
	м
	130

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	110

	-
	В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	20

	4.3.2
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 (управление). Прокладка:
	м
	70

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	70

	4.3.3
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1,5 (СОУЭ). Прокладка:
	м
	50

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	50

	4.3.4
	Кабель связи СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52 (интерфейсная DAP). Прокладка:
	м
	30

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	25

	-
	В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами 
	м
	5

	4.3.5
	Кабель связи КУНРС Внг(А)-FRLS 2х1,5 (питание 12/24В). Прокладка:
	м
	30

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	30

	
	5. Здание ДЭС ГАЭС-СПК
	
	

	5.1
	Базовое оборудование СПА
	
	

	5.1.1
	Контроллер адресных устройств (КАУ)
	шт.
	1

	5.1.2
	Терминальный пульт управления
	шт.
	1

	5.1.3
	Шкаф компонентный ШПА.5.1 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 16 ОВ
	шт.
	1

	-
	Модуль преобразователь оптико-электронный
	шт.
	4

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	-
	Источник вторичного электропитания резервированный
	шт.
	1

	-
	Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач
	шт.
	1

	5.1.4
	Шкаф компонентный ШПА.5.2 в сборе, в составе:
	компл.
	1

	-
	Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 16 ОВ
	шт.
	1

	-
	Модуль релейный (на 4 шлейфа)
	шт.
	3

	-
	Модуль релейный (на 1 шлейф)
	шт.
	1

	-
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	1

	-
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	2

	-
	Источник вторичного электропитания резервированный
	шт.
	1

	5.2
	Оконечное оборудование СПА
	
	

	
	Автоматические и ручные пожарные извещатели:
	
	

	5.2.1
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый 
	шт.
	8

	5.2.2
	Изолятор короткого замыкания базовый
	шт.
	4

	5.2.3
	Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый
	шт.
	20

	5.2.4
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный со встроенным изолятором короткого замыкания
	шт.
	5

	5.2.5
	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное со встроенным изолятором короткого замыкания
	шт.
	5

	
	Световые и звуковые оповещатели:
	
	

	5.2.6
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой адресный
	шт.
	5

	5.2.7
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР УХОДИ»)
	шт.
	5

	5.2.8
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР НЕ ВХОДИ»)
	шт.
	6

	5.2.9
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»)
	шт.
	7

	
	Прочее оборудование:
	
	

	5.2.11
	Модуль автоматики дымоудаления
	шт.
	11

	5.2.12
	Метка адресная (на 4 шлейфа)
	шт.
	4

	5.2.13
	Метка адресная (на 1 шлейф)
	шт.
	4

	5.2.14
	Изолятор короткого замыкания
	шт.
	4

	5.2.15
	Модуль выхода с контролем
	шт.
	5

	5.2.16
	Магнитоконтактный извещатель
	шт.
	14

	5.2.17
	Кнопка "Стоп"
	шт.
	6

	5.2.18
	Тестер адресных линий связи
	шт.
	1

	5.3
	Технологическое оборудование АУПП
	
	

	5.3.1
	Модуль порошкового пожаротушения "лавина"
	шт.
	4

	5.3.2
	Сгон Ду50 в/к
	шт.
	4

	5.3.3
	Отвод сталь 57х3,0 (Ду50) 
	шт.
	8

	5.3.4
	 Крестовина 57х2,5 (Ду50)
	шт.
	4

	5.3.5
	Переход сталь 57х3,0-25х1,6  (Ду50х20)
	шт.
	8

	5.3.6
	Переход сталь 57х3,0-45х2,5  (Ду50х40)
	шт.
	4

	5.3.7
	Крестовина 45х2,5 (Ду40)
	шт.
	4

	5.3.8
	Переход сталь 45х2,5-32х2,0 (Ду40х25)
	шт.
	8

	5.3.9
	Переход сталь 45х2,5-38х2,0 (Ду40х32)
	шт.
	4

	5.3.10
	Тройник сталь 42,4х2,6 (Ду32)
	шт.
	4

	5.3.11
	Переход сталь 38х2,0-32х2,0 (Ду32х25)
	шт.
	8

	5.3.12
	Угольник чугун Ду25
	шт.
	24

	5.3.13
	Насадок-распылитель НР-25.6
	шт.
	24

	5.3.14
	Труба 57х3,5 (Ду50) 
	м
	40

	5.3.15
	Труба 45х2,5 (Ду40) 
	м
	16

	5.3.16
	Труба 38х3 (Ду32)
	м
	16

	5.3.17
	Труба 30х2,5 (Ду25)
	м
	47

	5.4
	Кабельная продукция и материалы
	
	

	5.4.1
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 (АЛС,PFM). Прокладка:
	м
	550

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	550

	5.4.2
	Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 (управление). Прокладка:
	м
	350

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	350

	5.4.3
	Кабель связи КУНРС Внг(А)-FRLS 2х1,5 (питание 12/24В). Прокладка:
	м
	100

	-
	В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами
	м
	100



Указанное в Таблице 4.1 количество оборудования, типы, характеристики должны быть уточнены по результатам разработки рабочей документации.
Подрядчик обязан обеспечить полную комплектность поставляемого оборудования, необходимую для его монтажа, пусконаладки, ввода в промышленную эксплуатацию и безупречного функционирования в течение гарантийного срока. Если для нормальной работы системы требуется оборудование, программное обеспечение, расходные материалы или работы, не указанные напрямую в Таблице 4.1 и настоящих Технических требований, Подрядчик обязан включить их в объем поставки и представить Заказчику их обоснованный перечень.
Указанные в Таблице 4.1 характеристики, длины кабелей и элементы ОКЛ являются ориентировочными. Точные закупочные длины, конфигурация трасс и спецификация монтажных материалов определяются Подрядчиком на основании рабочей документации (РД) и проектов производства работ (ППР). В объем поставки в обязательном порядке входят: силовые и контрольные кабели шкафов управления с медными жилами (в исполнении, не распространяющем горение); все сопутствующие материалы для монтажа и прокладки кабельных линий (крепления, метизы, уплотнительные и окрасочные материалы, огнезащитные покрытия и теплоизоляция).
Все поставляемые комплектующие и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, серийными изделиями последней разработки), с установленным программным обеспечением актуальной (последней) версии. Версия поставляемого ЗИП должна строго соответствовать аппаратным и программным версиям модулей системы на момент ввода в эксплуатацию.
В объем поставки должен входить: комплект гарантийного ЗИП, объем которого должен гарантировать соблюдение проектных показателей готовности и оперативное устранение неисправностей в течение всего гарантийного периода (подтверждается прилагаемыми расчетами надежности). Комплект специнструмента и приборов, необходимых для монтажа, наладки, технического обслуживания и ремонта системы (включая специализированные тестеры для извещателей, калибраторы и проверочные устройства).
В составе эксплуатационной документации Исполнитель обязан представить спецификацию гарантийного комплекта ЗИП, а также согласованный с Заказчиком перечень и регламент закупки ЗИП, необходимого для дальнейшей эксплуатации системы на протяжении всего срока службы (или на 5 лет пост-гарантийной эксплуатации).
Перечень и объем закупаемых сопутствующих работ/услуг указан в таблице 4.2.
[bookmark: _Toc184726129][bookmark: _Toc235117300][bookmark: _Toc234506777][bookmark: _Toc240289529][bookmark: _Toc75446577]Таблица 4.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих работ/услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество



	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка конструкторской документации (КД) на изготовление оборудования СПА
	Условная единица
	1

	2
	Разработка программного обеспечения (при необходимости)
	Условная единица
	1

	3
	Строительно-монтажные работы
	Условная единица
	1

	4
	Пусконаладочные работы
	Условная единица
	1

	5
	Обучение персонала Заказчика
	Условная единица
	1

	6
	Проведение испытаний СПА на производственной площадке Подрядчика / Завода-изготовителя
	Условная единица
	1

	7
	Разработка индивидуальной программы приемо-сдаточных испытаний, согласование ее с Заказчиком
	Условная единица
	1

	8
	Участие в рабочей комиссии при проведении приемо-сдаточных испытаний и комплексном опробовании на месте монтажа
	Условная единица
	1

	9
	Разработка эксплуатационной документации на оборудование, согласование документации с Заказчиком и Генпроектировщиком
	Условная единица
	1

	10
	Гарантийное обслуживание
	Условная единица
	1



После окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ подготовить к работе с поставляемым оборудованием эксплуатационный персонал на объекте Заказчика согласно условиям настоящих ТТ.

2.1.2 [bookmark: _Toc235117301][bookmark: _Toc184726130][bookmark: _Toc234506778][bookmark: _Toc240289530][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки МТР и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc240289531]Требования к срокам поставки МТР указаны в Таблице 5.1.
[bookmark: _Toc240289532]Требования к срокам выполнения сопутствующих работ/услуг указаны в Таблице 5.2.
[bookmark: _Toc234506779][bookmark: _Toc235117302][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc240289533][bookmark: _Toc184726131][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 5.1 Требования к срокам поставки МТР
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Оборудование и материалы системы пожарной автоматики (указанные в Таблице 4.1)
	С даты, следующей за датой завершения разработки программного обеспечения, указанной в пункте 2 Таблицы 5.2
	Не позднее 3 (трех) календарных месяцев с даты начала поставки



[bookmark: _Toc234506780][bookmark: _Toc235117303][bookmark: _Toc240289534][bookmark: _Toc184726132]Таблица 5.2 Требования к срокам выполнения сопутствующих работ/услуг

	№ п/п
	Наименование работ/услуг
	Требования к началу срока выполнения работ/услуг
	Требования к окончанию срока выполнения работ/услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка конструкторской документации (КД) на изготовление оборудования СПА
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 1 (одного) месяца с даты, следующей за датой заключения договора
	

	2
	Разработка программного обеспечения (при необходимости)
	С даты завершения разработки конструкторской документации, указанной в пункте 1
	Не позднее 1 (одного) календарного месяца с даты начала разработки программного обеспечения
	

	3
	Выполнение строительно-монтажных работ
	С даты завершения поставки оборудования, указанной в Таблице 5.1.
	Не позднее 3 (трех) календарных месяцев с даты начала строительно-монтажных работ
	

	4
	Выполнение пусконаладочных работ
	С даты, следующей за датой завершения строительно-монтажных работ, указанных в пункте 3
	Не позднее 2 (двух) календарных месяцев с даты начала пусконаладочных работ
	

	5
	Обучение персонала Заказчика
	С даты, следующей за датой завершения строительно-монтажных работ, указанных в пункте 3
	Не позднее 2 (двух) календарных месяцев с даты начала пусконаладочных работ
	Проводится параллельно с выполнением пусконаладочных работ

	6
	Проведение испытаний СПА
	С даты, следующей за датой завершения пусконаладочных работ, указанной в пункте 4
	Не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты начала проведения испытаний
	

	7
	Разработка индивидуальной программы приемо-сдаточных испытаний, согласование с Заказчиком
	С даты, следующей за датой завершения испытаний, указанной в пункте 6
	Не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты начала разработки программы
	

	8
	Участие в рабочей комиссии при проведении приемо-сдаточных испытаний и комплексном опробовании на месте монтажа
	С даты, следующей за датой завершения разработки программы испытаний, указанной в пункте 7 
	По окончании приемо-сдаточных испытаний и подписания протокола
	

	9
	Разработка эксплуатационной документации на оборудование, согласование документации с Заказчиком и генпроектировщиком
	С даты завершения поставки оборудования, указанной в Таблице 5.1.
	Не позднее даты завершения пусконаладочных работ, указанной в пункте 4
	

	10
	Гарантийное обслуживание
	Со дня ввода системы в эксплуатацию
	До окончания гарантийного срока на результат работ
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2.2 [bookmark: _Toc235117304][bookmark: _Toc234506781][bookmark: _Toc184726133][bookmark: _Toc240289535]Требования к качеству продукции
Требования к качеству продукции указаны в Таблице 6.
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc184726134][bookmark: _Toc234506782][bookmark: _Toc240289536][bookmark: _Toc235117305]Таблица 6. Требования к продукции
[bookmark: _Toc240289537]Наименование продукции: ОКПД2 — 43.21.10.140. Выполнение комплекса работ по реализации систем пожарной автоматики Загорской ГАЭС-2
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)



	1.1. 
	Общие требования к закупаемому оборудованию
	Оборудование должно иметь возможность использования на производственных объектах, иметь современную отработанную конструкцию, обеспечивающую высокие эксплуатационные характеристики, долгосрочную, надежную эксплуатацию и простоту в обслуживании.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2. 
	Энергоснабжение потребителей
	Кабельные линии системы пожарной автоматики (СПА), включая силовые и информационные (слаботочные) цепи в пределах поставляемого оборудования, должны выполняться исключительно огнестойкими кабелями с медными жилами в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012 и СП 6.13130.2025.
В зависимости от назначения защищаемых помещений для прокладки должны применяться кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке:
- с низким дымо- и газовыделением — исполнение нг(А)-FRLS;
- не содержащие галогенов — исполнение нг(А)-FRHF.
Огнестойкость применяемых кабельных линий (время сохранения работоспособности в условиях прямого воздействия пожара) должна быть не менее времени, необходимого для выполнения системами противопожарной защиты своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3. 
	Требования к оборудованию СПА
	Система противопожарной защиты предназначена для оперативного предотвращения пожароопасных ситуаций, тушения пожаров в зданиях и сооружениях Загорской ГАЭС-2.
СПА – это аппаратно-программный комплекс, который должен включать:
· систему обнаружения пожара - пожарной сигнализации (СПС) адресно-аналогового типа; 
· систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ);
· автоматизацию противопожарной защиты (АПЗ) для управления при пожаре общеобменной (далее ОВ) и противодымной вентиляцией (СПДВ) (в т.ч. противопожарными клапанами в составе ОВ и СПДВ), кондиционирования, порошкового пожаротушения (АУПП), системой контроля и управления доступом (СКУД), и контроля положения ремонтных задвижек и электрифицированных задвижек внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ), управление автоматическими установками водяного пожаротушения распыленной водой, лифтами и т.п.
Архитектура системы (Уровни СПА)
В составе СПА должна быть предусмотрена трехуровневая иерархическая структура со следующими параметрами межприборного взаимодействия:
Оборудование верхнего уровня
Автоматизированное рабочее место (АРМ СПА) на базе специализированного программного обеспечения, предназначенное для мониторинга, централизованной диспетчеризации и конфигурирования системы.
Оборудование среднего уровня
Оборудование среднего уровня формирует распределенный прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) и включает в себя следующие компоненты:
· дублированные групповые контроллеры (ГК), функционирующие в режиме горячего резервирования. Данные устройства предназначены для сбора, обработки информации о состоянии защищаемого объекта, а также для формирования и трансляции управляющих команд на контроллеры адресных устройств. Групповые контроллеры обеспечивают взаимное безусловное резервирование, автоматическое переключение функций при отказе одного из них, объединенное межсетевое взаимодействие и отказоустойчивое хранение глобальной системной логики.
· контроллеры адресных устройств (КАУ). Данные приборы предназначены для организации связи между адресными устройствами нижнего уровня и групповым контроллером в составе системы противопожарной защиты (СПЗ). В контроллеры средствами программирования загружается локальная программа управления выделенной зоной ответственности.
· терминальные пульты индикации и управления (ТПУ) с сенсорным или информативным экраном для оперативного контроля и управления на объекте.
Информационный обмен между оборудованием верхнего уровня (АРМ СПА) и дублированными групповыми контроллерами должен осуществляться по проводной сети Ethernet с использованием кабеля типа «витая пара».
Связь внутри среднего уровня между групповыми контроллерами и контроллерами адресных устройств должна осуществляться по цифровой линии системного интерфейса, организованной по строго кольцевой топологии с поддержкой специализированного высокоскоростного протокола передачи данных PFM (или технического эквивалента) со скоростью обмена не менее 1024 Кбит/с.
Оборудование нижнего уровня
	Полевые оконечные устройства (извещатели, модули, исполнительные элементы) должны подключаться к приборам среднего уровня посредством адресных линий связи (АЛС) с контролем целостности цепей на обрыв и короткое замыкание.
	Состав оборудования нижнего уровня:
· пожарные извещатели (адресно-аналоговые);
· адресные метки / модули контроля для мониторинга шлейфов сторонней сигнализации;
· релейные модули передачи сигналов на исполнительные устройства СПА;
· модули контроля и управления противопожарными клапанами;
· звуковые и световые оповещатели адресного типа;
· устройства дистанционного пуска (УДП) для ручного запуска АУПП, АУВП и СПДВ;
· источники вторичного электропитания резервированные (ИВЭПР).
Требования к надежности и условиям эксплуатации
Связь и топология: Все подсистемы СПА должны быть связаны между собой для обмена данными в режиме реального времени. Межприборная связь оборудования верхнего и среднего уровня должна осуществляться по цифровой линии системного интерфейса, организованной по строго кольцевой топологии с поддержкой специализированного высокоскоростного протокола передачи данных PFM или технического эквивалента. Скорость обмена данными в кольцевом интерфейсе должна составлять не менее 1000 Кбит/с для обеспечения времени опроса всей системы не более 1 секунды. Сетевой протокол должен обеспечивать автоматическую реконфигурацию интерфейса (переход в режим двух независимых радиальных ветвей) при единичном обрыве линии без потери связи с приборами.
Протокол обмена: Оборудование должно обеспечивать защищенный протокол обмена по каналам связи между пультами, контроллерами и приборами для предотвращения несанкционированного доступа или подмены устройств.
Автономность: Оборудование должно обеспечивать полностью автоматический режим работы в штатных режимах без участия персонала.
Мониторинг электропитания: Резервированные источники питания (ИБЭ/ИВЭПР) в составе СПА должны передавать информацию об авариях сети, оставшейся емкости АКБ и расчетном времени работы по интерфейсу связи на ТПУ.
Помехозащищенность: Технические средства должны обладать устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. 
Сертификация: Оборудование должно быть промышленного изготовления, пройти заводские испытания и иметь актуальные сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности (ТР ЕАЭС 043/2017).
Интеграция с АСУ ТП и функционал системы
Интеграция СПА с АСУ ТП должна быть реализована по стандартным открытым протоколам МЭК 60870-5-104 или Modbus TCP/RTU (через соответствующие шлюзы).
Аппаратно-программный комплекс СПА должен обеспечивать:
· сбор информации с адресно-аналоговых извещателей и адресных расширителей с точной локализацией;
· контроль состояния шлейфов и каждого устройства в отдельности;
· наличие функции самопроверки извещателей и возможность их индивидуальной выборочной проверки;
· автоматическое управление подсистемами СПА (СПС, СОУЭ, АПЗ, АУП);
· выдачу управляющих сигналов на смежные инженерные системы;
· передачу перечня информационных сигналов в АСУ ТП на монитор оператора.
Функционал АРМ СПА и верхнего уровня:
· создание и ведение базы данных охраняемого объекта;
· программирование гибких сценариев управления и автоматических реакций системы на события;
· занесение графических планов объекта с размещением на них логических объектов охраны (зона, раздел, группа разделов, точка доступа);
· гибкая настройка выводимой аварийно-предупредительной сигнализации, резервирование сервера/АРМ, параллельное квитирование и аутентификация пользователей.
Сигнализация, индикация и журналирование
Оборудованием и АРМ СПА должна быть предусмотрена раздельная световая и звуковая сигнализация:


	Тип сигнализации
	Отображаемые события

	Световая и звуковая (Аварийная)
	Возникновение пожара (с указанием
места); пуск/неисправность насосов
пожаротушения; пуск вентиляторов
СПДВ и СОУЭ; неисправность
составных элементов СПА;
исчезновение напряжения на вводах
СПА.

	Световая (Информационная)
	Наличие напряжения на основном и
резервном вводах; отключение
звуковой сигнализации или
автоматического пуска; состояние
(открыто-закрыто) клапанов и
задвижек.



Логика работы интерфейса оператора:
· действие аварийной и предупредительной сигнализации должно сопровождаться различными звуковыми сигналами, а на графических планах отображаться цветовой индикацией и миганием.
· вновь появившийся сигнал мигает на мнемосхеме и в журналах до его квитирования (подтверждения просмотра оператором).
· после квитирования мигание прекращается, однако параметр продолжает отображаться соответствующим статусу цветом до физического устранения причины (ухода сигнала).
· журналирование: В архивах БД фиксируется время прихода сигнала, время и конкретное АРМ его квитирования, время нормализации состояния. Метки времени должны присваиваться на нижнем уровне с обеспечением интеграции с СОЕВ (системой обеспечения единого времени) станции.
Магистральные линии связи
Взаимосвязь для обмена информацией между оборудованием верхнего уровня ГК в здании СПК и контроллерами КАУ в зданиях ГАЭС, Водоприемника, КПП, ДЭС, должна осуществляться по оптоволоконной линии связи.
Для организации канала связи необходимо применять промышленные волоконно-оптические преобразователи интерфейсов. Данные устройства должны:
· преобразовывать сигналы высокоскоростного кольцевого интерфейса (протокола PFM или технического эквивалента) в оптические сигналы и обратно;
обеспечивать надежную передачу данных на расстояние более 2 км без деградации параметров скорости и целостности пакетов.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.4. ‍‍
	Требования к оборудованию системы пожарной сигнализации (СПС)
	В состав оборудования СПС должно входить:
· оборудование среднего уровня: дублированные групповые контроллеры (выполняющие функции центрального ППКУП) и контроллеры адресных устройств (выполняющие функции ППКП).
· адресно-аналоговые пожарные извещатели: оптико-электронные дымовые, тепловые, многокритериальные (комбинированные, включающие дымовой и тепловой сенсоры);
· адресные линейные дымовые извещатели;
· адресные ручные пожарные извещатели;
· адресные метки и модули контроля (в том числе для подключения магнитоконтактных извещателей и устройств без цифрового интерфейса).
В основном (автоматическом) режиме контроль и управление логикой СПС осуществляется аппаратно с помощью групповых контроллеров (ППКУП) среднего уровня, а оперативный мониторинг и управление — с помощью АРМ СПА верхнего уровня.
Типы пожарных извещателей для помещений различного функционального назначения должны соответствовать инерционности систем противопожарной защиты и превалирующим факторам пожара:
· извещатели пожарные адресно-аналоговые дымовые — для защиты помещений с постоянным и временным пребыванием персонала, коридоров, пространств за фальшпотолками, технических и иных помещений, в которых на начальной стадии возгорания превалирующим фактором является дым.
· извещатели пожарные многокритериальные (комбинированные) — для защиты зон со сложными условиями среды, требующих раннего обнаружения по совокупности признаков (дымовой и тепловой каналы).
· извещатели пожарные адресные линейные дымовые — для защиты помещений с большой площадью и высотой перекрытий.
· извещатели пожарные адресные ручные — для принудительного инициирования сигнала пожарной тревоги. Устанавливаются на путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках и у выходов).
Оборудование СПС должно выполнять следующие функции:
· достоверное и своевременное обнаружение пожара на ранней стадии;
· сбор, обработка и графическое/текстовое представление информации дежурному персоналу на АРМ СПА и ТПУ;
· взаимодействие с другими подсистемами противопожарной защиты (аппаратное формирование необходимых инициирующих сигналов управления), АСУ ТП и инженерными системами объекта.
· контроллеры (ППКУП / ППКП) должны обеспечивать выполнение следующих функций:
· обнаружение возгораний в защищаемых помещениях и выдача сигналов «Пожар» и «Внимание» с точной локализацией события (до конкретного извещателя);
· аппаратная реализация алгоритмов защиты от ложных срабатываний (в том числе формирование сигнала о пожаре по срабатыванию двух и более извещателей в одной логической зоне в соответствии с требованиями алгоритма;
· непрерывный опрос адресно-аналоговых извещателей по адресной линии связи;
· измерение и анализ телеметрических данных извещателей (текущие значения задымленности среды, запыленности дымовой камеры, температуры);
· автоматическая компенсация запыленности извещателей и формирование предупредительных сигналов о необходимости их технического обслуживания;
· набор статистики и ведение энергонезависимого журнала событий для выработки мер повышения пожарной безопасности и организации технического обслуживания.
	
	
	

	1.5. ‍‍
	Требование к оборудованию автоматической пожарной защиты (АПЗ)
	В состав оборудования АПЗ должно входить:
· оборудование среднего уровня: контроллеры адресных устройств (ППКП) и приборы пожарные управления (ППУ);
· адресные релейные модули с различным количеством направлений (в том числе одноканальные и многоканальные/четырехканальные) для управления исполнительными устройствами с автоматическим контролем целостности линий связи;
· специализированные модули контроля и управления противопожарными клапанами;
· адресные метки и модули ввода/вывода (расширители) для мониторинга состояния инженерных систем;
· устройства дистанционного пуска (УДП) для ручного инициирования алгоритмов систем противодымной вентиляции (СПДВ).
При этом адресные релейные модули и модули ввода/вывода (метки) должны конструктивно объединяться в группы и размещаться в специализированных шкафах пожарной автоматики (ШПА).
Оборудование АПЗ должно обеспечивать выполнение следующих функций:
· формирование управляющих сигналов на отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре в здании (с алгоритмической блокировкой отключения вытяжной вентиляции помещения аккумуляторной при условии отсутствия в ней возгорания);
· автоматическое, дистанционное (с АРМ СПА, ГК и ТПУ) и местное управление, а также непрерывный контроль состояния (положения заслонок и исправности цепей) противопожарных клапанов систем СПДВ и ОВ;
· непрерывный контроль состояния (положений «Открыто» / «Закрыто») ручных запорных устройств (ПЗУ) и задвижек ВПВ;
· выдачу управляющих сигналов на лифтовое оборудование для автоматического опускания кабин на основной посадочный этаж (с последующим открытием и блокировкой дверей в открытом положении);
· выдачу командных сигналов в СКУД для безусловной автоматической разблокировки дверей и иных преград на путях эвакуации и для обеспечения беспрепятственного доступа пожарных подразделений;
· формирование команд на ручной (дистанционный) пуск алгоритмов систем противодымной вентиляции (СПДВ) от устройств дистанционного пуска (УДП), работающих независимо от автоматических пожарных извещателей;
· аппаратную интеграцию с системой пожаротушения гидрогенераторов на релейном или программном уровне (выдача управляющих команд и прием сигналов состояния);
· возможность программного и ручного (аппаратного) отключения и восстановления режима автоматического пуска систем АПЗ с обязательным формированием извещения об отключении автоматики на пультах управления и АРМ;
· автоматический аппаратный контроль соединительных линий СПА, предназначенных для выдачи команд на включение установок противопожарной защиты, а также линий связи с исполнительными устройствами и звуковыми оповещателями на обрыв и короткое замыкание.
	
	
	

	1.6. ‍‍
	Требования к оборудованию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объектах Загорской ГАЭС-2 должна быть выполнено на полностью совместимом с комплексом СПА оборудовании с установкой необходимого количества микрофонных консолей и стоечного оборудования. Основным способом оповещения является трансляция речевых сообщений.
В состав оборудования СОУЭ должно входить:
· центральное оборудование управления и усиления. Выбор конструктивного исполнения центрального оборудования осуществляется на основании требуемой суммарной мощности трансляционных линий: в случае, если расчетная мощность системы позволяет использовать один прибор, применяются интегрированные устройства речевого оповещения настенного моноблочного исполнения (совмещающие функции управления и усиления звука); если расчетная мощность линий СОУЭ или логика зонирования требует применения нескольких приборов (усилителей), оборудование комплектуется в 19-дюймовых телекоммуникационных шкафах (стойках) со всей необходимой периферией: блоками управления, коммутаторами направлений, трансляционными усилителями мощности и блоками резервированного электропитания.
· речевые оповещатели (громкоговорители) настенного, потолочного и рупорного типов (в зависимости от акустических характеристик и назначения защищаемых помещений).
· удаленные пульты диспетчера (микрофонные консоли) для организации ручного управления эвакуацией.
· встроенные коммуникационные интерфейсы для прямой программно-аппаратной интеграции оборудования СОУЭ непосредственно в кольцевую адресную линию связи (АЛС) приборов пожарной автоматики (без применения дополнительных внешних модулей сопряжения).
При формировании проектных спецификаций следует учитывать, что световые оповещатели (табло «Выход» и указатели направления эвакуации) не включаются в состав аппаратного комплекса СОУЭ, так как схемотехнически реализуются и запитываются в рамках организации общей сети аварийного эвакуационного освещения здания.
Оборудование СОУЭ должно обеспечивать выполнение следующих функций:
· трансляция предварительно записанных речевых сообщений о возникновении пожара и путях эвакуации в автоматическом режиме (по командным сигналам от приборов СПС);
· зонированное речевое оповещение (при необходимости реализации сложных алгоритмов эвакуации);
· оперативная трансляция речевых сообщений дежурным персоналом с помощью микрофонных консолей с безусловным приоритетом над автоматически транслируемыми сообщениями;
· обеспечение требуемого нормами уровня звукового давления во всех помещениях с постоянным или временным пребыванием людей, достаточного для четкого и разборчивого восприятия речевой информации на фоне шумовой обстановки;
· обеспечение непрерывного функционирования системы от резервных источников питания (АКБ) в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме «Пожар» — в течение времени, необходимого для завершения полной эвакуации людей из здания, но не менее 1 часа;
· автоматический аппаратный контроль соединительных трансляционных линий (шлейфов) речевых оповещателей на обрыв и короткое замыкание;
· автоматический контроль исправности основных узлов системы (усилителей, блоков питания, микрофонных линий) с передачей информации о неисправностях на центральный ППКУП и АРМ СПА.
	
	
	

	1.7. ‍‍
	Требования к автоматизации оборудования автоматических установок порошкового пожаротушения (АУПП)
	Автоматизация установок порошкового пожаротушения предусматривается локально для защиты выделенных помещений здания дизельной электростанции (ДЭС) ГАЭС СПК. Настоящие требования распространяются на аппаратную часть автоматики, диспетчеризацию и формирование пусковых цепей.
В состав оборудования автоматизации АУПП должно входить:
· оборудование среднего уровня: приборы пожарные управления (ППУ) / контроллеры управления пожаротушением;
· адресные модули выхода с контролем (МВК) для формирования электрического импульса запуска пиропатронов модулей порошкового пожаротушения (МПП) смежного раздела с обеспечением непрерывного контроля целостности пусковой цепи;
· оповещатели световые (табло) адресные: «Автоматика отключена», «Порошок — не входи!», «Порошок — уходи!»;
· оповещатель светозвуковой;
· извещатели пожарные адресно-аналоговые (дымовые/тепловые/комбинированные);
· устройства дистанционного пуска (УДП) пожаротушения;
· адресные метки контроля положения дверей (для подключения магнитоконтактных извещателей).
Количество модулей порошкового пожаротушения должно соответствовать защищаемой площади.
УДП должны быть защищены от случайного приведения их в действие (наличие защитной крышки), защищены от механических повреждений и иметь возможность опломбирования.
Оборудование автоматизации АУПП должно обеспечивать пусковой импульс на пиропатроны МПП должен с контролем (МВК) по команде от ППУ (или КАУ), инициируя процесс тушения.
Во всех режимах запуска при формировании сигнала «Пожар» в защищаемом направлении аппаратура управления должна выполнять следующие действия:
· включать световое табло «Порошок — не входи!» перед входами в защищаемое помещение;
· включать световое табло «Порошок — уходи!» и звуковой оповещатель внутри защищаемого помещения;
· осуществлять задержку подачи огнетушащего вещества на время, необходимое для безопасной эвакуации людей из помещения (с сопровождающим звуковым отсчетом);
· обеспечивать блокировку автоматического пуска: при открытых дверях защищаемого помещения (по сигналу от магнитоконтактных извещателей) запуск АУПП должен откладываться или блокироваться до их закрытия;
· выдавать транзитный сигнал «Пожар» на центральный ППКУП по цифровому интерфейсу для аппаратного отключения общеобменной вентиляции, закрытия противопожарных клапанов и управления противодымной защитой (СПДВ);
· передавать полный спектр информационных сигналов о состоянии автоматики (пуск, блокировка, неисправность) на АРМ СПА и в систему верхнего уровня АСУ ТП.
	
	
	

	1.8. ‍‍
	Требования к автоматизации установок водяного пожаротушения (АУВП)
	Автоматизация установок водяного пожаротушения предусматривается для контроля состояния, управления исполнительными устройствами направлений и мониторинга распределительной сети трубопроводов защищаемых объектов Загорской ГАЭС-2.
Разработка механической и гидравлической частей АУВП, а также разработка и поставка шкафов управления пожарными насосами (ШУН) и шкафов управления электрифицированными задвижками (ШУЗ) выполняется в рамках ТТ водоснабжения и канализации. Настоящие требования распространяются исключительно на аппаратную часть автоматики пожаротушения, управление оповещением, диспетчеризацию и формирование управляющих сигналов на шкафы раздела ВК.
В состав оборудования автоматизации АУВП должно входить:
· оборудование среднего уровня: приборы пожарные управления (ППУ) / контроллеры управления пожаротушением;
· извещатели пожарные адресно-аналоговые (дымовые, комбинированные) для автоматического обнаружения возгорания и запуска алгоритмов пожаротушения;
· адресные релейные модули (в том числе одноканальные и многоканальные/четырехканальные) для выдачи управляющих сигналов на шкафы управления пожарными насосами;
· адресные модули контроля (метки) для интеграции с полевыми устройствами: универсальными сигнализаторами давления (СДУ), датчиками уровней в резервуарах и концевыми выключателями запорных устройств;
· адресные модули контроля (метки) для интеграции с полевыми устройствами: универсальными сигнализаторами давления (СДУ), датчиками уровней в резервуарах и концевыми выключателями запорных устройств;
· оповещатели световые (табло) адресные: «Автоматика отключена», «Пожар – Не входить!», «Пожар — уходи!»;
· оповещатель светозвуковой адресный;
· устройства дистанционного пуска (УДП) пожаротушения;
· адресные метки контроля положения дверей (для подключения магнитоконтактных извещателей).
	При этом адресные релейные модули и модули контроля (метки) должны конструктивно объединяться в группы и размещаться в специализированных шкафах пожарного управления (ШПУ).
	Оборудование автоматизации АУВП должно обеспечивать выполнение следующих алгоритмов и функций:
· формирование управляющего сигнала на автоматический запуск установки водяного пожаротушения (выдача команд на открытие соответствующих клапанов/задвижек направления и запуск насосов через шкафы ВК) при срабатывании автоматических пожарных извещателей системы пожарной сигнализации (СПС) в защищаемом помещении;
· включение светового табло «Пожар – Не входить!» перед входами в защищаемое помещение;
· включение светового табло «Пожар — уходи!» и звуковых оповещателей внутри защищаемого помещения при обнаружении возгорания;
· прием и обработка сигналов от универсальных сигнализаторов давления (СДУ) для контроля фактической подачи огнетушащего вещества по направлению;
· непрерывный контроль (с помощью адресных меток) состояния пожарных запорных устройств (ПЗУ) на магистральных и распределительных трубопроводах на предмет их нахождения в полностью открытом состоянии;
· передачу полного спектра информационных сигналов о состоянии автоматики (пуск, блокировка, срабатывание СДУ, положение задвижек и ПЗУ) на центральный ППКУП, АРМ СПА и в систему верхнего уровня АСУ ТП.
	
	
	

	1.9. ‍‍
	Требования к автоматизации установок порошкового пожаротушения ДЭС
	Автоматизация установок порошкового пожаротушения предусматривается для контроля состояния, управления исполнительными устройствами направлений и мониторинга пожароопасных помещений здания стационарной дизельной электростанции (два машинных зала, помещение расходных баков и склад топлива).
Разработка технологической части АУПП (расчет количества, расстановка закачных модулей типа МПП-100-10 «Лавина» или их эквивалентов, распределительных трубопроводов и насадков-распылителей) выполняется в рамках раздела пожаротушения. Настоящие требования распространяются исключительно на аппаратную часть автоматики пожаротушения, реализуемую на базе оборудования адресной системы пожарной автоматики (СПА), управление оповещением, блокировки и формирование пусковых импульсов.
В состав оборудования автоматизации АУПП должно входить:
- оборудование среднего уровня: локальные контроллеры / приборы пожарные управления (ППУ);
- извещатели пожарные адресно-аналоговые для автоматического обнаружения возгорания и запуска алгоритмов пожаротушения;
- адресные модули ввода-вывода для выдачи стартового электрического импульса на пиропатроны (газогенерирующие элементы) модулей порошкового пожаротушения;
- оповещатели световые (табло) адресные: «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА», «Порошок НЕ ВХОДИ», «Порошок УХОДИ»;
- оповещатели звуковые (сирены);
- устройства дистанционного пуска (УДП) желтого цвета для ручного (местного) запуска пожаротушения;
- магнитоконтактные извещатели (герконы) для контроля положения дверей.
При этом адресные модули ввода-вывода, управляющие пуском МПП, должны подключаться к кольцевой адресной линии связи (АЛС) и обеспечивать необходимые параметры постоянного тока для срабатывания пиропатронов (сила тока в импульсе не менее 0,5 А при напряжении 9-27 В), а также непрерывный контроль целостности цепи пуска.
Оборудование автоматизации АУПП должно обеспечивать выполнение следующих алгоритмов и функций:
- формирование управляющего сигнала на автоматический пуск установки порошкового пожаротушения при переходе системы пожарной сигнализации (СПС) в режим «Пожар» по алгоритму С (подтвержденное срабатывание не менее двух автоматических пожарных извещателей в одной зоне контроля пожарной сигнализации защищаемого помещения);
- включение световых табло «Порошок НЕ ВХОДИ» снаружи над входами в защищаемое помещение при обнаружении возгорания;
- включение световых табло «Порошок УХОДИ» и звуковых сирен внутри защищаемого помещения;
- отработку необходимой временной задержки для обеспечения безопасной эвакуации персонала до момента подачи стартового электрического сигнала на модули пожаротушения;
- подачу пускового импульса на пиропатроны модулей МПП через адресный модуль управления по истечении времени задержки;
- непрерывный контроль состояния дверных проемов (положение створок дверей) с помощью магнитоконтактных извещателей;
- аппаратную блокировку автоматического пуска порошкового пожаротушения по данному направлению при открытии дверей в защищаемое помещение с включением светового табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА» перед входом.
	
	
	

	1.10. ‍‍
	Требования к интеграции модульной ДГУ
	Локальная система противопожарной защиты контейнера ДГУ Водоприемника поставляется комплектно в составе самой установки (ДГУ) по отдельным техническим требованиям (ТТ).
В комплектном блок-контейнере ДГУ штатно должны быть предусмотрены:
· локальная система пожарной сигнализации (СПС);
· автоматическая установка пожаротушения (АУП) с применением модулей пожаротушения;
· комбинированные светозвуковые оповещатели;
· световые оповещатели (информационные табло), размещаемые внутри и снаружи контейнера.
Интеграция локальной пожарной автоматики блок-контейнера ДГУ с централизованной системой пожарной автоматики (СПА) объекта должна осуществляться на аппаратном уровне (посредством переключения «сухих контактов»).
Для обеспечения сопряжения систем в составе СПА должны быть предусмотрены адресные модули контроля (метки) и адресные релейные модули, устанавливаемые в непосредственной близости от шкафа управления ДГУ.
Локальный прибор приемно-контрольный (ППКУП) модульной ДГУ должен обеспечивать аппаратную выдачу на адресные метки централизованной СПА следующих состояний (информационных сигналов):
· «Пожар»;
· «Неисправность АУП».
В свою очередь, централизованная система пожарной автоматики (СПА) посредством адресных релейных модулей должна обеспечивать выдачу в шкаф управления ДГУ следующих управляющих сигналов:
· «Аварийный останов» (отключение ДГУ при срабатывании пожарной автоматики);
· «Запрет пуска» (блокировка автоматического запуска ДГУ при пожаре).
Дальнейшая трансляция полученных сигналов на уровень диспетчеризации (АРМ СПА), а также их передача в систему верхнего уровня (АСУ ТП по цифровым протоколам) осуществляется средствами центрального оборудования централизованной СПА.
	
	
	

	1.11. ‍‍
	Требования к интеграции оборудования насосных станций пожаротушения
	Насосная станция пожаротушения поставляется в комплекте со шкафами управления и выносным пультом управления насосами пожаротушения в рамках отдельных ТТ.
СПА должна иметь возможность осуществлять прием следующих сигналов от оборудования насосной станции: Пожар, Общая неисправность, Автоматика отключена, Пуск, Останов Пуска.
	
	
	

	1.12. 
	Требования к программному обеспечению
	Общие требования к ПО и интерфейсу оператора:
· для мониторинга состояния системы, отображения расположения оборудования на поэтажных планах, а также сбора и хранения всех данных СПА должно применяться специализированное программное обеспечение (ПО), устанавливаемое на автоматизированное рабочее место (АРМ СПА).
· графический интерфейс оператора на центральных ППКУП (при наличии графического дисплея) и на мониторах АРМ СПА должен быть максимально унифицирован для исключения ошибок персонала.
· объем и формат информации о состоянии СПА, необходимой для передачи и отображения в виде экранных форм в системе верхнего уровня (АСУ ТП), подлежат отдельному согласованию с Заказчиком.
Требования к алгоритмизации и пусконаладочным работам (ПНР):
· алгоритмы управления системами противопожарной защиты должны обеспечивать своевременное включение исполнительных устройств для гарантированной эвакуации людей до наступления критических значений опасных факторов пожара и минимизации материальных потерь.
· базовые алгоритмы разрабатываются на стадии рабочей документации (РД), а их финальная программная реализация (программирование логики работы СПА) и отладка осуществляются на этапе ПНР.
Требования к среде технологического программирования: cреда программирования контроллеров и настройки системы (лингвистическое обеспечение) должна быть ориентирована на инженеров-технологов и специалистов службы эксплуатации, не имеющих профессиональной подготовки в области IT-программирования и обеспечивать:
· программирование логики прямого цифрового управления (логическое управление, защита, блокировки) с помощью интуитивно понятных графических языков (блок-схемы, структурные схемы преобразования информации, шаговые алгоритмы) со стандартизированными алгоритмическими блоками;
· наличие системы мнемосхем, текстовых сообщений, контекстных меню и всплывающих подсказок;
· возможность проведения регламентных работ, настройки, тестирования и диагностики оборудования с помощью простейших операций;
· формирование баз данных, архивов, шаблонов отчетов с функцией фиксации (регистрации событий) любых изменений в настройках с указанием автора и примечаний;
· функцию «самодокументирования» — возможность автоматической генерации отчетов с алгоритмами работы контроллеров в форматах, удобных для служб эксплуатации.
	Требования к информационной безопасности:
· Защита информации от несанкционированного доступа (НСД) должна обеспечиваться встроенными программными средствами (парольная защита, разграничение прав доступа) и организационными мероприятиями.
· Производители оборудования обязаны предоставить декларации об отсутствии недокументированных возможностей (НДВ) для базового ПО и коммуникационных подсистем.
	Требования к лицензированию и сертификации:
· должна быть обеспечена полная патентная чистота всех применяемых аппаратных устройств и программного обеспечения.
· все составные части системы на момент поставки должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности и ТР ЕАЭС.
в СПА должно применяться исключительно лицензионное программное обеспечение. В комплект поставки оборудования в обязательном порядке включаются оригинальные дистрибутивы на все используемое ПО, а также полные пакеты лицензий (ключей защиты), необходимые для полнофункциональной работы системы без временных ограничений.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.13. ‍
	Требование к надежности оборудования
	СПА должна создаваться как восстанавливаемая и ремонтопригодная система, рассчитанная на длительное функционирование, сохранять возможность управления при выходе из строя отдельных элементов и блоков (при условии одиночного отказа).
Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные и другое оборудование, функционирующее в установках и системах пожарной автоматики, должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по ГОСТ Р 53325-2012.
Количественные показатели надежности для системы в целом:
· система должна иметь среднюю наработку на отказ – не менее 20000 часов;
· срок службы системы должен составлять не менее 10 лет с учетом периодического технического обслуживания;
· объем и состав ЗИП должны быть достаточны для эксплуатации в течение 5 лет, восстановление ЗИП производится Подрядчиком по договору сервисного обслуживания.
· коэффициент готовности (вероятность нахождения систем СПА объекта в любой момент определенного периода в работоспособном состоянии) – не менее 0,98. 
· время восстановления работоспособности программных и технических средств системы – 1 час.
Режим работы оборудования – круглосуточный.
Надежность СПА должна быть обеспечена:
· применением высоконадежных технических средств;
· применением средств высокой заводской готовности, прошедших наладку и тестирование в заводских условиях;
· резервированием (дублирование) программных и технических средств системы;
· использованием гальванической развязки;
· самодиагностикой программно-технических средств вплоть до заменяемого элемента;
· защитой от ввода ложной информации и вывода ложных управляющих воздействий;
· использованием рациональных интерфейсов, позволяющих быстро и однозначно идентифицировать ситуацию;
· организацией внутренней системы бесперебойного питания оборудования;
· принятием мер по сохранению баз данных значений всех настраиваемых параметров и другой необходимой информации, на случай полной потери питания;
· квалификацией обслуживающего персонала;
· объемом ЗИП.
Достоверность информации должна быть обеспечена:
· помехозащищенностью всех элементов измерительного канала;
· качеством программного обеспечения.
Восстановление работоспособности должно обеспечиваться на местах эксплуатации и в сервисных центрах Изготовителя. Восстановление на месте эксплуатации должно осуществляться заменой вышедших из строя элементов новыми из комплекта ЗИП.
	
	
	

	2. 
	Требования безопасности

	1.1. 
	Требования к безопасности оборудования
	Оборудование должно удовлетворять требованиям безопасности, охраны труда и производственной санитарии.
Общие требования безопасности:
· компоненты системы пожарной автоматики (СПА) должны соответствовать общим требованиям безопасности труда при монтаже, наладке, эксплуатации и ремонте согласно ГОСТ 12.2.003-91.
· оборудование должно быть полностью безопасно для обслуживающего персонала в части механических воздействий, уровня шума, а также создаваемых при работе электромагнитных, радиочастотных и электростатических полей.
Пожарная безопасность оборудования:
· удельная пожарная нагрузка от технических средств (компонентов СПА) не должна превышать 160 МДж/м².
· конструкция и схемотехника оборудования должны полностью исключать возможность его воспламенения при случайном коротком замыкании в цепях питания, а также при переполюсовке (неправильном включении полярности) электропитания.
· ошибочное замыкание любых коммутационных клемм (за исключением клемм подключения силового питания) не должно приводить к необратимому аппаратному выходу из строя приборов СПА.
Электробезопасность и заземление:
· все металлические части электроустановок, корпуса приборов, шкафов и металлоконструкций, которые в случае пробоя изоляции могут оказаться под напряжением, подлежат обязательному заземлению согласно ГОСТ 12.1.030-81.
· приборы приемно-контрольные (ППКУП) и контроллеры должны иметь клемму защитного заземления (PE) с минимальным диаметром резьбы болта заземления М5 и контактной площадкой не менее 14 мм. При использовании устройств в пластиковых корпусах допускается подключение защитного заземления через трехполюсный соединитель сетевого питания.
· переходное электрическое сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров (измеренное между болтом заземления и любой доступной металлической частью прибора) не должно превышать 0,1 Ом.
	Требования к сопротивлению изоляции: электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей оборудования относительно корпуса и друг друга при нормальных климатических условиях должно быть не менее 100 МОм.
	Изоляция цепей относительно корпуса и между собой должна выдерживать без пробоя в течение 1 минуты испытательное напряжение переменного тока (частотой 50 Гц):
· для цепей с рабочим напряжением до 40 В — 250 В;
· для цепей с рабочим напряжением свыше 100 В — 1000 В.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2. ‍
	Требования к электропитанию
	Электропитание инженерных систем, связанных с противопожарной защитой объекта (включая оборудование СПА, насосные станции водоснабжения, аварийное эвакуационное освещение и вентиляторы противодымной защиты), должно осуществляться по 1-категории надежности электроснабжения в соответствии с требованиями СП 6.13130.2025.
Основные требования к организации питания:
· основное электропитание шкафов и приборов СПА должно осуществляться от сети переменного тока напряжением ~220 В (частотой 50 Гц).
· двойной ввод питания центрального оборудования: для приборов центрального оборудования СПА (главных контроллеров, контроллеров адресных устройств, ШПА), конструктивно оснащенных двумя независимыми вводами электропитания и/или встроенным аппаратно-программным модулем АВР, должно быть предусмотрено прямое подключение к двум независимым линиям. Переключение между вводами в данном случае осуществляется внутренними средствами самих контроллеров.
· защита от перезагрузки при переключениях: для обеспечения бесперебойной работы и предотвращения перезагрузки процессорных модулей оборудования в момент переключения внешних или внутренних вводов АВР (где технологический перерыв питания может составлять 0,3–0,8 сек), в шкафах пожарной автоматики (ШПА) должны быть предусмотрены резервированные источники вторичного электропитания (ИВЭПР) или источники бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторными батареями (АКБ). АКБ должны обеспечивать питание ШПА в дежурном режиме при переключении основного и резервного источников сетевого напряжения.
· автономная работа: приборы приемно-контрольные (ППКУП) и ШПА в зданиях, где невозможна организация двух вводов питания от независимых источников (I категории), имеющие встроенные блоки питания, должны комплектоваться аккумуляторными батареями (емкость которых определяется расчетом в соответствии с паспортными данными завода-изготовителя). АКБ должны обеспечивать питание приборов в дежурном режиме при полном отключении основного и резервного источников сетевого напряжения на время, требуемое нормативной документацией.
· аппаратный контроль: должен быть обеспечен непрерывный аппаратный контроль состояния всех источников питания (наличие напряжения на обоих вводах 220 В контроллеров, состояние внутренних и внешних АВР, исправность ИВЭПР/ИБП, уровень заряда и целостность цепи АКБ) с автоматической передачей соответствующих информационных сигналов о неисправностях на уровень диспетчеризации (АРМ СПА).
	
	
	

	1.3. ‍
	Требования к шкафам СПА
	Каждый шкаф пожарной автоматики (ШПА) должен поставляться как единое, законченное изделие заводской готовности, укомплектованное в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации (НТД).
В зависимости от функционального назначения и состава оборудования, ШПА подразделяются на два основных типа исполнения:
· Тип 1 (Активные шкафы управления с электропитанием): шкафы, требующие подключения к сети переменного тока (220 В). Включают в себя центральные приборы АПЗ, резервированные источники вторичного электропитания (ИВЭПР) с аккумуляторными батареями (АКБ/БР). Для данного типа должен быть предусмотрен аппаратный контроль состояния вводов электропитания и заряда АКБ с передачей информации на ППКУП. На дверях шкафа необходимо устанавливать сигнальные лампы индикации состояния вводов питания (с учетом требований эргономики). Шкаф должен иметь выходное реле обобщенного аварийного сигнала.
· Тип 2 (Сигнальные шкафы коммутации без внешнего питания): шкафы, не требующие подключения к сети 220 В (питание оборудования осуществляется непосредственно от адресной линии связи). Включают в себя исключительно слаботочные устройства: адресные модули (АМ), релейные модули (РМ) и клеммные ряды.
Вне зависимости от типа (1 или 2) каждый ШПА в обязательном порядке должен оснащаться:
· изоляторами короткого замыкания адресной линии связи (АЛС) для обеспечения отказоустойчивости и защиты кольцевых интерфейсов;
· встроенным замком, надежно фиксирующим дверь в закрытом состоянии;
· датчиком вскрытия корпуса шкафа (тампером) с выдачей сигнала на ППКУП.
Общие конструктивные требования и условия эксплуатации:
· степень защиты корпусов шкафов должна быть не менее IP54 в соответствии с ГОСТ 14254-2015. При этом для шкафов, размещаемых на потенциально затопляемых отметках сооружений ГАЭС, степень защиты корпуса должна быть не ниже IP65;
· климатическое исполнение и категория размещения оборудования – УХЛ4 (для шкафов, размещаемых в отапливаемых помещениях) и не хуже УХЛ3 (для шкафов в неотапливаемых помещениях, на затопляемых отметках и в зонах с повышенной влажностью) в соответствии с ГОСТ 15150-69;
· габариты и вариант установки шкафов (навесное или напольное исполнение) определяются заводом-изготовителем индивидуально, исходя из необходимого объема внутреннего наполнения на основании утверждаемых опросных листов;
· конструкция шкафов должна обеспечивать открытие дверей на угол не менее 95°, при этом в зависимости от габаритов изделия необходимо предусматривать однодверное или двустворчатое (многодверное) исполнение;
· шкафы, расположение аппаратов и устройств в них должны обеспечивать удобство и безопасность обслуживания, наблюдения за работой, подключения внешних цепей и проведения ремонтных работ.
Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) и заземлению:
· требования электробезопасности шкафов должны соответствовать ГОСТ IEC 61439-1-2024;
· устройства должны быть устойчивы к электромагнитным помехам в соответствии с ГОСТ IEC 61000-6-5-2017;
· электронное оборудование должно соответствовать группе по ЭМС окружающей среды, указанной изготовителем НКУ;
· шкафы должны иметь медную шину заземления (PE) и элемент для заземления (болт/шпильку) внутри шкафа согласно ГОСТ 21130-75. Необходимо выполнить подключение всех металлических частей шкафа к шине заземления. В шкафах также должно выполняться заземление экранов контрольных кабелей с помощью специальных зажимов;
· аппараты, подлежащие заземлению, должны соединяться с PE-шиной медными проводами сечением не менее 1,5 мм² (для однопроволочных) и 0,75 мм² (для многопроволочных жил). Электрическое сопротивление цепи заземления не должно превышать 0,05 Ом.
Требования к внутреннему монтажу и клеммным рядам:
· монтаж электрических цепей внутри шкафов должен выполняться исключительно проводами с медными жилами;
· укладка монтажных проводов должна осуществляться в специальных перфорированных коробах (кабель-каналах) или, при необходимости, стягиваться в жгуты;
· подключение аппаратов внутри шкафа к клеммным колодкам должно выполняться одним или двумя одинаковыми проводами общим сечением не более 3 мм², но не менее 1,5 мм² каждый (с обязательным использованием наконечников для многопроволочных жил);
· для подключения внешних цепей должны предусматриваться ряды контактных наборных зажимов (клеммные ряды). Контактные соединения должны соответствовать классу 2;
· колодки зажимов должны быть рассчитаны на подключение двух проводов сечением до 2,5 мм² каждый или одного провода от 1 мм² до 4 мм².
Требования к маркировке и документации:
· каждый ШПА должен иметь табличку с наименованием и позиционным обозначением по системе, принятой на Загорской ГАЭС-2 (согласовывается с Заказчиком);
· на лицевой и оборотной сторонах шкафов должны быть предусмотрены места для функциональных надписей;
· все внутренние аппараты, устройства и клеммы должны иметь четкие позиционные обозначения согласно электрической схеме. Данные обозначения должны располагаться на монтажной панели (конструкции шкафа) рядом с аппаратом или на специальных табличках-шильдах. Не допускается наносить позиционные обозначения непосредственно на корпуса самих аппаратов;
· на внутренней стороне двери каждого шкафа должна быть надежно закреплена (приклеена или нанесена в виде несмываемой таблички) принципиальная электрическая схема шкафа и схема внешних подключений;
· комплектно со шкафами автоматики Заказчику должен передаваться полный комплект конструкторской документации (КД) на каждое изделие.
	
	
	

	1.4. 
	Требования к электромагнитной совместимости
	При размещении микроэлектронных и микропроцессорных устройств на территории подстанций, являющихся мощными источниками электромагнитных полей и помех, должна обеспечиваться их электромагнитная совместимость с жесткой электромагнитной обстановкой.
Для этого необходимо соблюдение двух обязательных условий: 
· оборудование, предназначенное к размещению на энергообъектах, должно проходить сертификационные или аттестационные испытания на устойчивость к воздействию внешних электромагнитных полей и помех по классу жесткости, определенными ГОСТ 30804.4.30-2013 и другими нормативными документами; 
· на энергообъектах уровни электромагнитных полей и помех не должны превышать значений, соответствующих порогу устойчивой работы этих устройств. 
Должна быть выполнена оценка реальной электромагнитной обстановки с целью определения ее соответствия существующим нормам. Для этого необходимо выполнить: 
· измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства; 
· измерение сопротивления основания (связи с заземляющим устройством) высоковольтных аппаратов и устройств на ОРУ; 
· измерение помех при коммутационных операциях высоковольтного оборудования; 
· длительное измерение помех в тех же цепях при нормальном режиме работы объекта (мониторинг); 
· измерение составляющих электромагнитных полей (в нормальном режиме и при коммутационных операциях); 
разработать рекомендации по улучшению состояния заземляющего устройства (контура) подстанции и системы грозозащиты по условиям ЭМС и рекомендации по обеспечению надежной работы проектируемого оборудования.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам:

	3.1. 
	Требования к материалам оборудования
	Применяемые для изготовления деталей и узлов оборудования СПА материалы и комплектующие изделия должны соответствовать требованиям условий эксплуатации и обеспечивать сохранение эксплуатационных качеств оборудования систем связи и его товарного вида. 
В конструкции не должны применяться материалы, распространяющие горение и выделяющие ядовитые вещества. 
Все материалы и комплектующие изделия должны иметь паспорта и сертификаты, выдаваемые предприятиями-изготовителями, подтверждающие соответствие их стандартам, техническим условиям или другой технической документации, утвержденной в установленном порядке. Они должны пройти входной контроль согласно нормативно-технической документации, действующей на предприятии-изготовителе.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2. 
	Требования к кабельной продукции и материалам
	Кабельные линии системы пожарной автоматики (СПА), включая силовые и информационные (слаботочные) цепи в пределах поставляемого оборудования, должны выполняться исключительно огнестойкими кабелями с медными жилами в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012 и СП 6.13130.2025.
В зависимости от назначения защищаемых помещений для прокладки должны применяться кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке:
· с низким дымо- и газовыделением — исполнение нг(А)-FRLS;
· не содержащие галогенов — исполнение нг(А)-FRHF.
Огнестойкость применяемых кабельных линий (время сохранения работоспособности в условиях прямого воздействия пожара) должна быть не менее времени, необходимого для выполнения системами противопожарной защиты своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.3. 
	Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ)
	Для предотвращения пожарной опасности в системах должны применяться сертифицированные ОКЛ, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	Температура окружающего воздуха, ˚С


	Предельная верхняя рабочая температура окружающей среды:+ 36˚С
 
Предельная нижняя рабочая температура окружающей среды: - 43˚С
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.2. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64
	5
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	5.1. 
	Требования к маркировке и упаковке
	Подрядчиком должны быть установлены меры по идентификации и контролю оборудования и его составных частей (деталей, сборочных единиц и т.д.). С этой целью оборудование должно иметь маркировку и сопроводительную документацию, обеспечивающую их идентичность и контроль на всех стадиях их жизненного цикла и подтверждающую соблюдение требований соответствующих технологических процессов и нормативных документов.
Маркировку основного оборудования требуется наносить непосредственно на оборудование. 
Содержание, место и способ маркировки изделия должны соответствовать требованиям нормативных документов, распространяющимися на конкретное изделие, и указываться в конструкторской документации на изделие. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее читаемость, качество, не стираемость в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения. 
Маркировка оборудования СПА должна содержать:
· наименование или товарный знак организации-изготовителя;
· условное обозначение в соответствии с классификацией по максимальному количеству подключаемых адресных устройств и способу передачи информации о пожароопасной ситуации в защищаемых помещениях;
· указание соответствия СПА требованиям настоящих норм;
· порядковый номер по системе нумерации изготовителя;
· год и месяц изготовления.
· заводской номер изделия по системе нумерации организации-изготовителя;
· массу;
· индивидуальный код по KKS (функциональное обозначение) оборудованию -присваивается по согласованию с Генеральным проектировщиком;
· другую информацию в соответствии с конструкторской документацией и/или договором на поставку.
Компоненты СПА должны быть упакованы в потребительскую тару в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.
Маркировка должна отвечать следующим требованиям:
· быть четкой, разборчивой и не влиять на функционирования изделия;
· маркировку не должны нарушать поверхностная обработка или покрытия, если указанную маркировку в процессе изготовления не заменяют другие идентификации;
· маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических внешних воздействующих факторов, к растворам и агрессивным средам, виды и характеристики которых должны быть установлены в конструкторской документации, стандартах и/или технических условиях на изделия конкретного типа.
Детали оборудования, которые по условиям эксплуатации могут оказаться под избыточным или вакуумметрическим давлением, должны иметь маркировку, в которой указывалось бы, как минимум, следующее:
· марка материала;
· номер сертификата или свидетельство об изготовлении; 
· номер плавки, номер партии и/или номера заголовки;
· товарный знак изготовителя.
Маркировка груза (транспортная маркировка) должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи. Требования к содержанию и нанесению транспортной маркировки грузов и правила обращения с грузом должны соответствовать нормативным документам.
Упаковка должна обеспечивать срок защиты без переконсервации три года. 
Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и производстве погрузочно-разгрузочных работ, при хранении до начала монтажа. Маркирование упаковочных мест должна быть выполнено на видных местах, и не должна повреждаться при транспортировке, хранении и сборке продукции. Каждая упаковка поставляемой продукции должна сопровождаться упаковочным листом. 
Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование без нарушения работоспособности воздушным и водными видами транспорта без ограничения расстояния и скорости, а также железнодорожным транспортом – на расстояние до 10000 км.
Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование при температуре от минус 50 до плюс 50 и относительной влажности до 100% при плюс 25.
Способ упаковки оборудования должен отвечать требованиям международного стандарта по упаковке и должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 
Тара и упаковка должны входить в цену поставляемого Товара.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.2. 
	Требования к транспортировке и хранению
	Транспортировка осуществляется на склад Заказчика средствами Подрядчика, включая погрузку-разгрузку в соответствии с ГОСТ 15150-69 и правилами перевозок грузов. На время транспортирования и хранения оборудования должно быть законсервировано и упаковано по инструкции завода-изготовителя.
Транспортирование компонентов СПА в транспортной упаковке должно осуществляться всеми видами наземного транспорта в закрытых транспортных средствах.
До отгрузки поставляемого оборудования производится проверка оборудования на соответствие настоящим ТТ. В случае отсутствия паспортов, инструкций по эксплуатации, несоответствия комплектности оборудования (по паспорту) поставляемое оборудование не принимается.
Размеры всех деталей и сборочных единиц должны позволять их доставку на место установки.
Компоненты СПА в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. 
Оборудование в транспортной упаковке изготовителя должно выдерживать хранение в условиях 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в течение трех лет без переконсервации.
Срок сохраняемости оборудования должен составлять не менее 3 (трех) лет
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.3. 
	Приемка и испытания комплектующего оборудования
	согласно ГОСТ Р 53325-2012, а также утвержденным программам и методикам испытаний (ПМИ) завода-изготовителя
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	6.1. 
	Эксплуатационные требования к оборудованию
	Эксплуатация, монтаж комплектующего оборудования должны соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации СПА, Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правил устройств электроустановок
Цвета сигналов, размеры, форма и цвет знаков безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026-2015
Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы оборудования
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.2. 
	Требования к контрольно-измерительной аппаратуре
	Состав контрольного и измерительного оборудования определяется производителями оборудования из условия обеспечения возможности проведения технического обслуживания и ремонта в ходе эксплуатации. 
Контрольное и измерительное оборудование должно быть укомплектовано шнурами, переходниками и приспособлениями для подключения к испытуемому оборудования.
Контрольное и измерительное оборудование должно иметь соответствующие сертификаты.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	7.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на оборудование СПА и результат работ по монтажу систем должен составлять не менее 36 месяцев со дня его приемки в промышленную эксплуатацию (подписание акта приемки). В этот период Поставщик оборудования СПА должен производить гарантийный ремонт и обслуживание.
Обязательное наличие сервисного центра.
Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его тренспортировку. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.
	
	
	

	7.2. 
	Дополнительные требования к гарантийным обязательствам
	В случае, если Заказчиком в период проведения работ или в течение Гарантийной эксплуатации будут обнаружены некачественно выполненные работы, несоответствия или дефекты оборудования, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в согласованный сторонами, а при отсутствии такого согласования в минимально возможный срок исправить некачественно выполненные работы, устранить недостатки или дефекты оборудования и монтажных работ для обеспечения их надлежащего качества, за исключением случаев, когда дефекты образовались по вине Заказчика в результате неправильного хранения или обслуживания. В случае исправления или замены дефектных частей или продукции в целом гарантии на продукцию продлеваются на время, в течении которого она не использовалась из-за обнаружения дефектов. 
Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных недостатках, несоответствий или дефектах направить своего уполномоченного представителя для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего недостатки, дефекты или несоответствия, согласования порядка и сроков их устранения.
При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта об обнаружении недостатков, несоответствий или дефектов, либо в случае неявки представителей Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной независимой экспертизы, привлекаемой им за счет Подрядчика.
Подрядчик осуществляет послегарантийное техническое сопровождение по поставленному им оборудованию и материалам в рамках отдельного контракта с Заказчиком.
Срок хранения шкафов с оборудованием с момента отгрузки до ввода в эксплуатацию до 36 месяцев за счет качества упаковки и консервации при сохранении гарантийного срока эксплуатации.
Изготовитель оборудования должен гарантировать официальным письмом:
· ремонт оборудования – в течении срока службы;
· поставку ЗИП – в течение срока службы;
· время ремонта – не более 10 (десяти) рабочих дней, не включая время на транспортировку и таможенные оформления;
· ремонт и поставку ЗИП по заявке Заказчика после истечения гарантийного срока.
В течение гарантийного срока должно быть безвозмездно обеспечено:
· исправление не согласованных с Заказчиком организационно-технических решений;
· замена или ремонт неисправного оборудования, включая его доставку.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена поддержка по телефону и электронной почте по поводу работы оборудования и программного обеспечения. 
Показатели качества производственных процессов Изготовителя должны быть подтверждены сертификатами ISO.
Показатели качества оборудования должны быть описаны в конструкторской документации на оборудование и подтверждены протоколами испытаний, расчетами или натурными испытаниями. 
	Согласие с требованием
	-//-
	

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Требования к технической документации
	Общие требования
Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, спецификации, а также интерфейсы применяемого программного обеспечения, должна быть выполнена на русском языке и подготовлена в строгом соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД).
Во всех документах должна применяться Международная система единиц физических величин (система СИ).
Сопроводительная документация (поставляемая вместе с оборудованием)
В комплекте с поставляемым оборудованием Исполнитель обязан представить следующую документацию:
· паспорта, руководства по эксплуатации (РЭ) и сертификаты соответствия на все компоненты системы;
· полный перечень (спецификацию) оборудования и материалов комплектной поставки;
· конструктивные чертежи шкафов управления: установочные чертежи, габаритные виды (фасады), схемы компоновки;
· принципиальные и монтажные схемы управления, защиты и сигнализации (включая схемы подключения датчиков) с указанием технических характеристик элементов и параметров входных/выходных сигналов;
· инструкции по проведению технического обслуживания и ремонта (ТОиР) с указанием требований к количеству и квалификации персонала;
· руководства по установке ПО, конфигурированию, параметрированию и программированию устройств управления СПА;
· альбом алгоритмов пожарной автоматики;
· задания на параметрирование смежных систем (АСУ ТП) в части поставляемого оборудования (перечни и таблицы сигналов обмена);
· комплект протоколов и актов: заводских испытаний оборудования, испытаний сопротивления изоляции кабельной продукции, а также индивидуальных и комплексных функциональных испытаний (на этапе ПНР).
Формат передачи документации
Утвержденная техническая документация должна быть передана Заказчику на бумажном носителе (в виде твердой копии в 1-м экземпляре), а также в электронном виде на защищенном носителе. Электронная версия должна включать скан-копии документов в формате PDF, а также исходные файлы в редактируемых форматах (AutoCAD, Visio, MS Word, MS Excel и др.).
	Согласие с требованием
	-//-
	

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	9.1. 
	Требование к соответствию оборудования нормативно-техническим документам 
	Изготовленное и поставленное оборудование должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации ПАО РусГидро, ГОСТ, СП, Приложение Б к данным техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-//-
	

	9.2. 
	Наличие сертификатов соответствия на поставляемое оборудование
	Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие ГОСТ, нормам и Правилам РФ и другим действующим на территории РФ нормам и правилам
	Согласие с требованием
	-//-
	

	10. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Требования к строительно-монтажным работам / шеф-монтажу
	Монтаж оборудования СПА осуществляется Подрядчиком своими силами, либо силами привлекаемых третьих лиц (Субподрядчиков).
До выполнения работ Подрядчик разрабатывает график выполнения работ и согласовывает его с Заказчиком.
В рамках строительно-монтажных работ Подрядчик осуществляет входной контроль поставляемого и выдаваемого в монтаж оборудования и материалов (с составлением соответствующего акта).
Подрядчик осуществляет общетехнический и технологический контроль за ходом работ.
В случае, если Подрядчик не является производителем поставляемого оборудования, необходимо выполнение шефмонтажных работ, в рамках которых будет обеспечиваться:
- Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации;
- Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей;
- Своевременная разработку и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа;
- Ведение журнала шефмонтажа, контроль за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных в журнал;
- Участие в освидетельствовании оборудования и подписании актов на все основные монтажные, предпусковые и пусковые операции и скрытые работы, выполняемые заказчиком (его монтажной организацией) на оборудовании
предприятия-изготовителя;
- Участие в оформлении и подписании прочей документации на
выполненные монтажные, предпусковые, пусковые и наладочные работы, предусмотренной предприятием-изготовителем и заказчиком: журналов, формуляров, паспортов, протоколов, технических решений, режимных карт, финансовых актов по договору на шефмонтаж и шефналадку и пр.;
Объем услуг шефмонтажа должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2014. (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.) и требованиям ОСТ 108.002.128-80 (пункты 3.1, 3.2, 3.3)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2. 
	Требования к проведению пусконаладочных работ / шеф-наладке
	Проведение пусконаладочных работ осуществляется Подрядчиком своими силами, либо силами привлекаемых третьих лиц (Субподрядчиков).
В случае, если Подрядчик не является производителем поставляемого оборудования, необходимо выполнение шеф-наладки, в рамках которой будет обеспечиваться:
- комплекс наладочных работ по обеспечению работоспособности Оборудования, его доводке и наладке с целью подтверждения гарантийных технико-экономических показателей в соответствии со стандартами данных ТТ, а также проведение предпусковых и пусковых операций, испытаний Оборудования в соответствии с документацией Поставщика (предприятия-изготовителя) в рамках поставки предусмотренной данными ТТ;
- техническое руководство над производством пусконаладочных работ персоналом заводов-изготовителей оборудования при вводе Оборудования в эксплуатацию;
Объем услуг шефналадки, должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2014. (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.) и требованиям ОСТ 108.002.128-80 (пункты 3.1, 3.2, 3.3)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	10.2. 
	Требования к прочим услугам

	2.1. ‍
	Требования к приемосдаточным испытаниям 
	Испытания производятся комиссией, в которую включаются представители Заказчика, Подрядчика и иных лиц (при необходимости).
До проведения испытаний Подрядчик должен предоставить комиссии комплект рабочей, эксплуатационной и отчетной документации в соответствии с действующими нормативными документами.
Автономные и комплексные испытания системы проводятся по программам и методикам испытаний (ПМИ), которые разрабатываются Подрядчиком, согласуются с Заказчиком. Результаты испытаний оформляются протоколами, которые утверждаются Заказчиком.
По результатам автономных испытаний комиссией оформляется протокол, содержащий заключение о возможности допуска проверяемой системы к комплексным испытаниям.
По результатам комплексных испытаний комиссией оформляется протокол, содержащий заключение о возможности приемки системы в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения (при необходимости).
После успешных комплексных испытаний, система принимается в опытную эксплуатацию. Ввод в опытную эксплуатацию оформляется приказом Заказчика.
Опытная эксплуатация должна проводиться в соответствии с программой опытной эксплуатации, которая разрабатывается Подрядчиком.
Продолжительность опытной эксплуатации должна быть не менее 1 месяца.
Во время опытной эксплуатации эксплуатационный персонал Заказчика ведет рабочий журнал, в который заносятся сведения о продолжительности функционирования системы, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке технических средств
По результатам опытной эксплуатации комиссией составляется акт о приемке подсистемы в постоянную эксплуатацию.
	
	
	

	2.2. ‍
	Требования к прочим услугам
	Организация обучения персонала Заказчика эксплуатации выключателей и комплектующего оборудования.
Техническое консультирование персонала Заказчика должно проводиться на объекте (строящейся ГАЭС) с момента начала монтажа основного и вспомогательного оборудования в рамках поставки и вплоть по завершения пусконаладочных работ.
По итогу завершения оказания услуг оформляется акт об оказании услуг, подписываемый представителями Заказчика и Подрядчика.
	
	
	

	11. ‍
	Требования к результатам выполнения работ / услуг

	11.1. ‍
	Требования к результату работ
	Результатом работ является ввод системы пожарной автоматики в постоянную эксплуатацию, а также наличие всей необходимой для этого документации.
	
	
	

	11.2. ‍
	Документы, предоставляемые Заказчику
	- Акт сдачи-приемки выполненных Работ (по форме КС-2), Справка по форме КС-3 на бумажном носителе в 2-х экземплярах (для работ);
- Акт о выполнении пусконаладочных работ на бумажном носителе в 2-х экземплярах (для пусконаладочных работ);
- Акт о выполнении приемосдаточных испытаний на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах (на всех этапах);
-Акт КС-11 на бумажном носителе в 2-х экземплярах;
- Передаточный документ (ТОРГ-12/УПД) (для поставляемых МТР);
- конструкторская документация;
- программы пусконаладочных работ на всех этапах;
- протоколы, акты, технические отчеты;
- руководства, инструкции, паспорта;
- руководства по эксплуатации;
- исполнительная документация по монтажу, исполнительные схемы;
- документация, указанная в п.2.11.2. таблицы 3 .
	
	
	

	12. 
	Прочие (дополнительные) требования 

	12.1. 
	Требования к привлекаемым субподрядчикам
	В случае привлечения к выполнению Работ субподрядчиков, Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора с каждым Субподрядчиком документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими Работ.
	
	
	

	12.2. ‍
	Требования к квалификации
	Подрядчик должен выполнять Работы силами квалифицированного и обученного персонала, имеющих соответствующий опыт и навыки при выполнении данного вида услуг. Персонал Подрядчика должен иметь все необходимые лицензии и удостоверения, подтверждающие возможность выполнения соответствующих типов работ (работы в действующих электроустановках и т.д.)
	
	
	

	12.3. ‍
	Требования к безопасности работ и охране труда
	В рамках допуска персонала Подрядчика на объекты АО «Загорская ГАЭС-2», им должны быть выполнены все мероприятия (до начала/во время/после окончания производства работ), обеспечивающие безопасность на рабочем месте, которые будут указаны в соответствующем Акте-допуске.
	
	
	

	12.4. ‍
	Организационно-технические мероприятия
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства», требованиями Регламента допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение №2 к Техническому заданию), утвержденного приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2».
Необходимые разрешения и документы для выполнения Работ должны быть оформлены Подрядчиком заблаговременно. Для разрешения допуска на территорию Заказчика и оформления пропусков Подрядчик должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут выполнять Работы с указанием Ф.И.О., занимаемой должности, а также список автотранспорта.
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе проведения конкурса.



4. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора.

4.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».
4.2. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.Приложения

5. Приложения.
Приложение 1 «Требования к оформлению и составлению сметной документации».
Приложение 2 «Перечень утверждаемой части документации».
Приложение 3 «Основные нормативные документы».
Приложение 4 «Схемы структурные СПА».
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Приложение № 1 к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению сметной документации.
Раздел 1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства [footnoteRef:2] [2:  Закупки, на которые распространяются требования Градостроительного кодекса, Статья 8.3, пункт 1 «При этом сметные нормативы и сметные цены строительных ресурсов, использованные при определении сметной стоимости строительства, не подлежат применению при исполнении указанных контрактов или договоров».] 


1.	Основные условия ценообразования изложены в приложении № 2 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.
2.	Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3.	При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.
4.	Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.
При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов)
5.	При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
6.	Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов) и включаются в Главу 9 ССР.
7.	При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).
8.	При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
9.	При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
10.	Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
11.	При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
12.	В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
13.	В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
14.	Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССР. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
15.	В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников на ПНР.
16.	При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
17.	В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
18.	Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
19.	В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
20.	При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
21.	В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
22.	ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
23.	ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
24.	Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
25.	В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
26.	В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССР. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 
27.	Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;


· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.



Приложение №1.1 
к  Требования к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

	ОБРАЗЕЦ
	
	
	
	
	
Приложение __ от ______
к Договору № _________ от ______
	
	

	
СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	___________________ФИО
	
	
	
	___________________ФИО       
	
	

	"_______" _____________ 20___ г.
	
	
	"______" ____________________ 20__ г.
	

	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:______
	руб. без НДС
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства
	

	1
	02-01-01
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главам 1-12
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Непредвиденные затраты
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по сводному расчету
	 
	 
	 
	 
	 
	

	

	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	

	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 




Приложение №1.2 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

ОБРАЗЕЦ
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	_______________ ФИО
	
	
	
	________________ФИО

	"___" _____________ 20__ г.
	
	
	"___" _____________ 20__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме 
	руб. без НДС

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	

	
	
	 
	

	
	
	
	               (наименование стройки)
	
	

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная
стоимость, руб

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты 

	Сметы основного договора:

	1
	№02-01-01
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Исключить дополнительным соглашением №___

	
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого исключено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 

	Включить дополнительным соглашением №____

	
	№02-01-02/1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого включено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	сумма основного договора (без НДС)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ДС №___ от ___.__.20___г.
	сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС
	 
	 
	 
	 
	0  

	

	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 









Приложение №1.3 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 



ОБРАЗЕЦ

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 



Сопоставительная ведомость объемов работ


	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







Приложение№1.5 
 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2025 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2025 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2025"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	Волжская ГЭС. ОРУ 220 кВ. Релейная защита и автоматика.Демонтажные работы
	

	 (наименование работ и затрат)
	

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ЭТЛ-13622-ЛС.1.ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен ,    4 кв. 2025г  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед. изм
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на ед изм в базисном уровне цен
	индекс
	на ед изм в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	







Раздел 2. Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

1.	Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
2.	Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
3.	Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 
4.	Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
5.	Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве . 
6.	Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  
7.	При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;
· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций и ТЭЦ» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях и ТЭЦ, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области
8.	Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
9.	При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
10.	При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
11.	Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
12.	Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
13.	При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
14.	При составлении сметной документации на подготовку проектной документации рекомендуется дополнить Технические требования пунктом о составлении проектной организацией Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования.
15.	В сметных расчетах допускается использовать прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с текущим прогнозом Министерства экономического развития РФ по строке ИПЦ (индекс потребительских цен), в среднем за год, вариант – базовый (указать реквизиты приказа при формировании ТТ) в размере … (указать размер применяемых индексов-дефляторов). 
Стоимость работ определяется по формуле: 
  
где
Цд – стоимость договора;
С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 
Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый как среднее арифметическое значение между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ. При расчете индекса прогнозной инфляции определение периода выполнения работ осуществляется исходя из продолжительности, установленной заказчиком в задании на выполнение проектных и изыскательских работ.

В случае, если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс инфляции определяется по формуле: 

где
[bookmark: l170]Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;
i - год завершения строительства объекта;
[bookmark: l38]К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
[bookmark: l39][bookmark: l171]К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. 
  При этом:
1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (1)
2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

16.	Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
17.	В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
18.	Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
19.	Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
20.	Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
21.	Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
суточные - 700 руб./сутки;
проживание – 5000 руб./сутки;
проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
22.	При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.


23.	Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы. 



Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на ПИР.

[bookmark: RANGE!A1%25253AD25]1.	При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2.	Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.
3.	Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:
3.1.	Стоимость проектных работ и расходов () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

где:
  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
 - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
 - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);
3.2.	среднедневная выработка () определяется по формуле:


где:
 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;
 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[footnoteRef:3]; [3:  На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа». 

Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».] 

 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;
3.3.	коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:


где:
 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;
 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.
Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;
Для пересчета стоимости работ в текущий уровень цен применяются соответствующие индексы изменения сметной стоимости, выпущенные письмом Минстроя России, актуальным на момент составления сметной документации, с учетом периода выполнения работ.
Например, в 1 квартале 2025 года, стоимость проектных работ рассчитывается по калькуляции затрат в уровне цен по состоянию на 31.12.2024 и включается в смету на проектные работы с последующим применением соответствующих индексов изменения сметной стоимости на 1 квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2025, сообщаемых письмом Минстроя России от 01.02.2025г. №5170-ИФ/09. 
3.4.	Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади. 
Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.
3.5.	стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.
4.	Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов)  


При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
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Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР


	Образец сметы
на основные и дополнительные проектные работы,
а также сопутствующие работы (форма 2п)

СМЕТА №
на проектные работы

___________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик__________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация_______________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

	N пп
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	[bookmark: P3725]2
	[bookmark: P3726]3
	[bookmark: P3727]4
	[bookmark: P3728]5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого без учета НДС
	
	



Руководитель проектной организации _________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта ___________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела ______________________________________
                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик __________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk149126469][должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение №3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР


	
                                                         к Договору    от___ ______202___  №_________ 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                
         
                       

	

		СВОДНАЯ СМЕТА №
на проектные работы и инженерные изыскания
_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик ___________________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация ______________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	III
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>






Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________
                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик _____________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

Образец сметы
на проектные работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №
на проектные работы

___________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)
	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,
∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	Итого
	*
	
	
	*
	


Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются
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Приложение № 1
к Техническим требованиям



Требования к оформлению и составлению сметной документации.
Раздел 1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства [footnoteRef:4] [4:  Закупки, на которые распространяются требования Градостроительного кодекса, Статья 8.3, пункт 1 «При этом сметные нормативы и сметные цены строительных ресурсов, использованные при определении сметной стоимости строительства, не подлежат применению при исполнении указанных контрактов или договоров».] 


13. Основные условия ценообразования изложены в приложении № 2 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.
14. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
15. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.
16. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.
При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов)
17. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
18. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов) и включаются в Главу 9 ССР.
19. При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).
20. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
21. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
22. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
23. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
24. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
25. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
26. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
1. Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССР. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
2. Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
27. В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников на ПНР.
28. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
29. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
3. при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
4. в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
30. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
31. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
32. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
33. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
34. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
35. ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
36. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
37. В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
38. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССР. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 
39. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
5. на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
6. на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.






Приложение №1.1 
к  Требования к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства
	ОБРАЗЕЦ
	
	
	
	
	
Приложение __ от ______
к Договору № _________ от ______
	
	

	
СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	___________________ФИО
	
	
	
	___________________ФИО       
	
	

	"_______" _____________ 20___ г.
	
	
	"______" ____________________ 20__ г.
	

	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:______
	руб. без НДС
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства
	

	1
	02-01-01
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главам 1-12
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Непредвиденные затраты
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по сводному расчету
	 
	 
	 
	 
	 
	

	

	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	

	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 



0
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ОБРАЗЕЦ             
 Приложение №1.2 
к  Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	_______________ ФИО
	
	
	
	________________ФИО

	"___" _____________ 20__ г.
	
	
	"___" _____________ 20__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме 
	руб. без НДС
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	               (наименование стройки)
	
	
	

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная
стоимость, руб
	

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты 
	

	Сметы основного договора:
	

	1
	№02-01-01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Исключить дополнительным соглашением №___
	

	
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого исключено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Включить дополнительным соглашением №____
	

	
	№02-01-02/1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого включено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	сумма основного договора (без НДС)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ДС №___ от ___.__.20___г.
	сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС
	 
	 
	 
	 
	0  
	

	

	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
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ОБРАЗЕЦ
 Приложение №1.3 
 
 к  Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4 
 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 





Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Приложение№1.5 
                                                                                                                                                                                                
 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства 
ОБРАЗЕЦ (РИМ)

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2025 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2025 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2025"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



	Волжская ГЭС. ОРУ 220 кВ. Релейная защита и автоматика.Демонтажные работы
	

	 (наименование работ и затрат)
	

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ЭТЛ-13622-ЛС.1.ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен ,    4 кв. 2025г  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед. изм
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на ед изм в базисном уровне цен
	индекс
	на ед изм в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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Раздел 2. Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.
· Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
· Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
· Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 
· Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с 
прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
· Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве . 
· Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  
· При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
1.1 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
1.2 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
1.3 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;
1.4 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций и ТЭЦ» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях и ТЭЦ, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области
· Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
· При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
· При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
· Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
· Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
· При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
· При составлении сметной документации на подготовку проектной документации рекомендуется дополнить Технические требования пунктом о составлении проектной организацией Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования.
· В сметных расчетах допускается использовать прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с текущим прогнозом Министерства экономического развития РФ по строке ИПЦ (индекс потребительских цен), в среднем за год, вариант – базовый (указать реквизиты приказа при формировании ТТ) в размере … (указать размер применяемых индексов-дефляторов). 
Стоимость работ определяется по формуле: 
  
где
Цд – стоимость договора;
С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 
Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый как среднее арифметическое значение между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ. При расчете индекса прогнозной инфляции определение периода выполнения работ осуществляется исходя из продолжительности, установленной заказчиком в задании на выполнение проектных и изыскательских работ.

В случае, если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс инфляции определяется по формуле: 

где
[bookmark: l170_Копия_1]Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;
i - год завершения строительства объекта;
[bookmark: l38_Копия_1]К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
[bookmark: l171_Копия_1][bookmark: l39_Копия_1]К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. 
  При этом:
1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (1)
2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

· Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
· В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
· Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
· Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
1. при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
2. в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
· Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
суточные - 700 руб./сутки;
проживание – 5000 руб./сутки;
проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
· При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.


· Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.
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Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на ПИР.

· [bookmark: RANGE!A1%25253AD25_Копия_1]При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
· Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.
· Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:
· Стоимость проектных работ и расходов () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

где:
  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
 - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
 - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);
· среднедневная выработка () определяется по формуле:


где:
 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;
 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[footnoteRef:5]; [5:  На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа». 

Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».] 

 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;
· коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:


где:
 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;
 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.
Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;
Для пересчета стоимости работ в текущий уровень цен применяются соответствующие индексы изменения сметной стоимости, выпущенные письмом Минстроя России, актуальным на момент составления сметной документации, с учетом периода выполнения работ.
Например, в 1 квартале 2025 года, стоимость проектных работ рассчитывается по калькуляции затрат в уровне цен по состоянию на 31.12.2024 и включается в смету на проектные работы с последующим применением соответствующих индексов изменения сметной стоимости на 1 квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2025, сообщаемых письмом Минстроя России от 01.02.2025г. №5170-ИФ/09. 
1. Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади. 
Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.
2. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.
· Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
3. суточные - 700 руб./сутки;
4. проживание – 5000 руб./сутки;
5. проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов)  


При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
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Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

	Образец сметы
на основные и дополнительные проектные работы,
а также сопутствующие работы (форма 2п)

СМЕТА №
на проектные работы

__________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

	N пп
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	[bookmark: P3725_Копия_1]2
	[bookmark: P3726_Копия_1]3
	[bookmark: P3727_Копия_1]4
	[bookmark: P3728_Копия_1]5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого без учета НДС
	
	



Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________
                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk149126469_Копия_1][должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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[bookmark: P3837][bookmark: P3834][bookmark: P3816][bookmark: P3831][bookmark: P3833][bookmark: P3835][bookmark: P3836][bookmark: P3838][bookmark: P3839][bookmark: P3832]Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
	
                                                         к Договору    от___ ______202___  №_________ 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                
	         
	                       
	
	
	

	
	
	
	
	

		СВОДНАЯ СМЕТА №
на проектные работы и инженерные изыскания
_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик ___________________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация ______________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	III
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>



	



Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________
                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик _____________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

Образец сметы
на проектные работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №
на проектные работы

___________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)
	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,
∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	Итого
	*
	
	
	*
	




Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются
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Расчет стоимости проектных работ в соответствии
с калькуляцией затрат на проектирование

	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей, руб.
(гр 1 / гр 2)
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабель-ность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжи-тельность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия) 
Ккв-уч
	Стоимость работ, руб. 
С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации _______________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _______________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
[bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1][bookmark: _MON_1758635370][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1][bookmark: _MON_1758635370][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1]



[bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1]
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[bookmark: P3865]Образец сметного расчета
на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта (форма 4п)

	N п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 
1 чел/сутки.
	Суточные
1 сутки/руб.
	Продолжительность командировки, сутки
	Продолжительность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по сметному расчету
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации ________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _____________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]


[bookmark: _Hlk146878269]
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Приложение № 2 к Техническим требованиям

[bookmark: _Toc240289539][bookmark: _Toc184726135][bookmark: _Toc235117306][bookmark: _Toc160202290]Перечень утверждаемой части документации
Таблица А.1- Перечень конструкторской документации для согласования Заказчиком и Генеральным проектировщиком*
	№
п/п
	Наименование документа
	Предложение участника

	1
	2
	3

	1
	Конструкторская документация на шкафы пожарной автоматики, выполненная по ГОСТ Р 2.102-2023 
	

	2
	Альбомы алгоритмов работы СПА
	


* - дополнительно к данному перечню должны предоставляться и другие чертежи и документы по запросу Генерального проектировщика.





[bookmark: _Toc240289540]Приложение №3 к Техническим требованиям
[bookmark: _Toc235117331][bookmark: _Toc184726159][bookmark: _Toc240289541][bookmark: _Toc163574329]Основные нормативные документы
Работы выполнять в соответствии с нормативными документами, регламентирующими требования по обеспечению производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
Федеральные законы и нормативные правовые акты
3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции);
4. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции);
5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в действующей редакции);
6. ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;
7. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
8. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
9. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
Своды правил (СП)
10. СП 3.13130.2026 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
11. СП 6.13130.2025 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;
12.  СП 7.13130.2013 изм.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;
13.  СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;
14.  СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий;
15.  СП 48.13330.2019 Организация строительства;
16.  СП 52.13330.2016 изм.2 Естественное и искусственное освещение;
17.  СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование;
18.  СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;
19.  СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
20.  СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;
21.  СП 484.1311500.2020 изм.1 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;
22.  СП 485.1311500.2020 изм.1 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;
23.  СП 486.1311500.2020 изм.1 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации;
Межгосударственные и национальные стандарты (ГОСТ)
24.  ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;
25.  ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;
26.  ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения;
27.  ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования;
28.  ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов;
29.  ГОСТ Р 50571.5.54-2024 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов;
30.  ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний;
31.  ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия;
32.  ГОСТ Р 59636-2021 изм.1 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту;
33.  ГОСТ Р 59638-2021 изм.1 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту;
34.  ГОСТ Р 59639-2021 изм.1 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту;
Ведомственные документы, руководящие указания и стандарты организаций
35.  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание 6, 7;
36.  РД 153-34.0-20.525-00 Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок;
37.  СТО 34.01-26-001.2-2026, СТО34.01-26-001.3-2026 Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства;



[bookmark: _Toc240289542]Приложение №4 к Техническим требованиям
[bookmark: _Toc235117332][bookmark: _Toc240289543]Схемы структурные СПА

	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	2291.1-ПБ 2.1-000
	Общая структурная схема СПА
	

	2291.1-ПБ 2.1-001, лист 1
	Здание СПК. Структурная схема СПС
	

	2291.1-ПБ 2.1-001, лист 2
	Здание СПК. Структурная схема СОУЭ
	

	2291.1-ПБ 2.1-001, лист 3
	Здание СПК. Структурная схема АПЗ
	

	2291.1-ПБ 2.1-001, лист 4
	Здание СПК. Структурная схема АПЗ (ОВиК)
	

	2291.1-ПБ 2.1-001, лист 5
	Здание СПК. Структурная схема АПЗ (АУП)
	

	2291.1-ПБ 2.1-002, лист 1
	Здание ГАЭС. Структурная схема СПС
	

	2291.1-ПБ 2.1-002, лист 2
	Здание ГАЭС. Структурная схема СОУЭ
	

	2291.1-ПБ 2.1-002, лист 3
	Здание ГАЭС. Структурная схема АПЗ
	

	2291.1-ПБ 2.1-002, лист 4
	Здание ГАЭС. Структурная схема АПЗ (ОВиК)
	

	2291.1-ПБ 2.1-002, лист 5
	Здание ГАЭС. Структурная схема АПЗ (АУП)
	

	2291.1-ПБ 2.1-002, лист 6
	Здание ГАЭС, КТП рыбохозяйства. Структурная схема СПС, СОУЭ, АПЗ
	

	2291.1-ПБ 2.1-003, лист 1
	Здание Водоприемник. Структурная схема СПС
	

	2291.1-ПБ 2.1-003, лист 2
	Здание Водоприемник. Структурная схема СОУЭ
	

	2291.1-ПБ 2.1-003, лист 3
	Здание Водоприемник. Структурная схема АПЗ
	

	2291.1-ПБ 2.1-003, лист 4
	Здание Водоприемник. Структурная схема АПЗ (ОВиК)
	

	2291.1-ПБ 2.1-003, лист 5
	Здание Водоприемник. Структурная схема АПЗ (АУП)
	

	2291.1-ПБ 2.1-004, лист 1
	Здание КПП. Структурная схема СПС, СОУЭ, АПЗ
	

	2291.1-ПБ 2.1-005, лист 1, 2
	Здание ДЭС ГАЭС/СПК. Структурная схема СПС, СОУЭ, АПЗ
	



*Чертежи приложены в отдельном файле
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Образец Смета  3п.xlsx


oleObject6.xlsx
3-ГТО Командировочные расходы





		СМЕТА  №

		Сметный расчет на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта



		№ п/п		Пункт назначения		Количество специалистов		Проезд к месту командировки (туда-обратно)		Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",                1 чел./сутки		Суточные,     1 сутки/руб.		Продолжи-тельность командировки, сутки		Продолжительность проживания в гостинице, сутки		ИТОГО затрат, руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1																0.00

		Итого по сметному расчету																0.00



				Главный инженер проекта 



				Составил: 
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Образец Смета 4п  (командировочные).xlsx
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ССР

																Приложение __ от ______

																к Договору № _________ от ______



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:

		___________________										___________________       

		"_______" _____________ 20___ г.										"______" ____________________ 20__ г.



								Сводный сметный расчет в сумме:								руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 



								(наименование стройки)

				Составлен в ценах соответствующих периоду выполнения работ по договору



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты строительства

		6		02-01-01

				Итого включено дополнительным соглашением №2

				Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

		Глава ___



				Итого по Главе ___. 

				Итого по Главам 1-12

		Непредвиденные затраты



				Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

				Итого по сводному расчету



				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2019		


Страница &P
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ССР 

		 														Приложение № 2

																к дополнительному соглашению №__ от ___ ________ 2022 г.

																к Договору подряда от _____ №_____



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:





		_______________ ФИО										________________		ФИО

		"___" _____________ 20__ г.										"___" _____________ 20__ г.





												Сводный сметный расчет в сумме 		___________		руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 





								(наименование стройки)



				Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору





		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты 

		Сметы основного договора:

		1		№02-01-01

		2		№02-01-02

		Исключить дополнительным соглашением №___

		6		№02-01-02

				Итого исключено Дополнительным соглашением №

		Включить дополнительным соглашением №____

		7		№02-01-02/з.1

				Итого включено Дополнительным соглашением №

				Итого по Главе 2. "Основные объекты"														62,161,326		62,161,326		62161089		-62,161,089

				Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС														64,026,167		64,026,167

						сумма основного договора (без НДС)

				ДС №___ от ___.__.20___г.		сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС										0   



				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА		


Страница &P
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ССР

																Приложение __ от ______

																к Договору № _________ от ______



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:

		___________________										___________________       

		"_______" _____________ 20___ г.										"______" ____________________ 20__ г.



								Сводный сметный расчет в сумме:								руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 



								(наименование стройки)

				Составлен в ценах соответствующих периоду выполнения работ по договору



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты строительства

		6		02-01-01

				Итого включено дополнительным соглашением №2

				Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

		Глава ___



				Итого по Главе ___. 

				Итого по Главам 1-12

		Непредвиденные затраты



				Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

				Итого по сводному расчету



				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2019		
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		 														Приложение № 2

																к дополнительному соглашению №__ от ___ ________ 2022 г.

																к Договору подряда от _____ №_____



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:





		_______________ ФИО										________________		ФИО

		"___" _____________ 20__ г.										"___" _____________ 20__ г.





												Сводный сметный расчет в сумме 		___________		руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 





								(наименование стройки)



				Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору





		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты 

		Сметы основного договора:

		1		№02-01-01

		2		№02-01-02

		Исключить дополнительным соглашением №___

		6		№02-01-02

				Итого исключено Дополнительным соглашением №

		Включить дополнительным соглашением №____

		7		№02-01-02/з.1

				Итого включено Дополнительным соглашением №

				Итого по Главе 2. "Основные объекты"														62,161,326		62,161,326		62161089		-62,161,089

				Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС														64,026,167		64,026,167

						сумма основного договора (без НДС)

				ДС №___ от ___.__.20___г.		сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС										0   



				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)
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		СМЕТА  №

		на проектные работы



		наименование работ                                                                  



		Заказчик : 												Филиал ПАО "РусГидро"- "__________"



		Проектная организация: 



		Составлена в уровне цен на ___ кв. 20___г.



		Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации (Приказ Минстрой РФ от 01.10.2021 №707/пр)



		Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

		№ п/п		Наименование должностей исполнителей				Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)		Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)				Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)		Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы		Коэффициент квалификации(участия) специалистов одной квалификации, ∑ (гр.3 / итог гр.4 × гр.5 × гр.6) /    ∑ гр. 5

		1		2				3		4				5		6		7

		1								*								ERROR:#DIV/0!

		2								*								ERROR:#DIV/0!

		3								*								ERROR:#DIV/0!

																		ERROR:#DIV/0!

		Примечание: * – графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются





		Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат 
на проектирование

		Среднемесячная зарплата исполнителей, руб		Кол-во рабочих дней в месяце, дни		Среднедневная зарплата исполнителей [гр1/гр2], руб		Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %		Рентабель-ность, %		Среднедневная единичная выработка, руб. 
(гр. 3 × (1 + гр. 5)) / гр. 4		Продолжитель-ность разработки (дни)		Численность исполнителей (чел.)		Коэффициент квалификации (участия) Ккв(уч)		Стоимость работ, руб.
С = (гр. 6 × гр. 7 × гр. 8 × гр. 9)


		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

																		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!



																				ERROR:#DIV/0!



				Руководитель проектной организации

												[подпись (инициалы, фамилия)]

				Главный инженер проекта

												[подпись (инициалы, фамилия)]






