Технические требования для комплексного договора

«ОКПД2 — 43.21.10.140. Выполнение работ по созданию системы пожарной автоматики Загорской ГАЭС-2, в том числе проектирование, поставка, строительно-монтажные и пусконаладочные работы»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	2

1.1.	Обозначения и сокращения	2

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.4.	Существующее положение	3

Таблица 3 – Перечень объектов Заказчика.	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам	5

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 4.1 Перечень и объем закупаемых МТР	6

Таблица 4.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих работ/услуг	25

2.1.2	Требования к срокам поставки МТР и оказания сопутствующих услуг	26

Требования к срокам поставки МТР указаны в Таблице 5.1.	26

Требования к срокам выполнения сопутствующих работ/услуг указаны в Таблице 5.2.	26

Таблица 5.1 Требования к срокам поставки МТР	26

Таблица 5.2 Требования к срокам выполнения сопутствующих работ/услуг	26

2.2	Требования к качеству продукции	29

Таблица 6. Требования к продукции	29

Наименование продукции: ОКПД2 — 43.21.10.140. Выполнение комплекса работ по реализации систем пожарной автоматики Загорской ГАЭС-2	29

Приложение № 1 к Техническим требованиям	68

Перечень утверждаемой части документации	68

Приложение №2 к Техническим требованиям	70

Основные нормативные документы	70

Приложение №3 к Техническим требованиям	72

Схемы структурные СПА	72

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| АМ | адресная метка |
| --- | --- |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| АСУ ТП | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АПЗ | автоматическая противопожарная защита |
| АУП | автоматическая установка пожаротушения |
| АУП ГГ | автоматическая установка пожаротушения гидрогенератора |
| АУВП | автоматическая установка водяного пожаротушения |
| АУПП | автоматическая установка порошкового пожаротушения |
| ВОЛС | волоконно-оптический кабель |
| Генеральный проектировщик / Генпроектировщик | АО «Институт Гидропроект» |
| ГК | групповой контроллер |
| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| ДГУ | дизельгенераторная установка |
| ДЭС | дизельная электростанция |
| ЗаГАЭС | филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» (Загорская ГАЭС) |
| ЗаГАЭС-2 | АО «Загорская ГАЭС-2» (Загорская ГАЭС-2) |
| Заказчик | АО «Загорская ГАЭС-2» |
| ИБЭ | источник бесперебойного электропитания |
| ИД | исполнительная документация |
| ИП | извещатель пожарный |
| ИПДЛ | извещатель пожарный дымовой линейный |
| ИПР | извещатель пожарный ручной |
| КПП | контрольно-пропускной пункт |
| КАУ | контроллер адресных устройств |
| МВК | модуль выхода с контролем |
| МДУ | модуль автоматики дымоудаления |
| МПО | модуль-преобразователь оптикоэлектронный |
| ПЗУ | пожарное запорное устройство |
| ППКП | прибор приемно-контрольный пожарный |
| ППКУП | прибор приемно-контрольный и управления пожарный |
| РМ | релейный модуль |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| СОУЭ | система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| СП | свод правил |
| СПА | система пожарной автоматики |
| СПДВ | система противодымной вентиляции |
| СПС | система пожарной сигнализации |
| ТПУ | терминальный пульт управления |
| ТТ | технические требования |
| УДП | устройство дистанционного пуска |
| ШПА | шкаф пожарной автоматики |
| ШПА ГГ | шкаф пожарной автоматики гидрогенератора |
| ШУВ | шкаф управления вентилятором |
| ШУЗ | шкаф управления задвижкой |

## Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 — 43.21.10.140. Выполнение работ по созданию системы пожарной автоматики Загорской ГАЭС-2, в том числе проектирование, поставка, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

## Цель использования закупаемой продукции

Приобретение продукции проводится с целью оснащения Загорской ГАЭС-2 системой пожарной автоматики в составе: системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматических установок пожаротушения, автоматической противопожарной защиты, и подготовки персонала для дальнейшей его эксплуатации.

В состав продукции, помимо поставки оборудования и материалов, также входит разработка конструкторской и эксплуатационной документации, разработка программы приемо-сдаточных испытаний, разработка программного обеспечения (при необходимости), выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обучение (техническое консультирование) персонала Заказчика, комиссионное участие в приемо-сдаточных испытаниях.

## Существующее положение

Загорская ГАЭС-2 сооружается в Сергиево-Посадском районе Московской области в 900 м выше по течению реки Куньи от находящейся в эксплуатации Загорской ГАЭС. Строительство осуществляется для нужд АО «Загорская ГАЭС-2» (далее — Заказчик).

Основные показатели Загорской ГАЭС-2 представлены в Таблице 1.

Климатические условия в месте расположения Загорской ГАЭС-2 представлены в Таблице 2.

Перечень объектов Заказчика указан в Таблице 3.

Таблица 1 - Основные характеристики Загорской ГАЭС-2

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Наименование ГАЭС | Загорская ГАЭС-2 |
| 1.2 | Установленная мощность ГАЭС-2, МВт: - в турбинном режиме - в насосном режиме | Не менее 840 Не более 1000 |
| 1.3 | Тип станции | Деривационная |
| 1.4 | Геометрические размеры машинного зала здания ГАЭС (Д×Ш), м | 106,83×74,33 |
| 1.5 | Геометрические размеры монтажной площадки (Д×Ш), м | 35,00×23,50 |
| 1.6 | Отметка монтажной площадки, м | 149,850 |

Таблица 2 - Климатические условия

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 | Сейсмичность района установки согласно СП 14.13330.2014 | 5 баллов по шкале MSK-64 |
| 2.2 | Температура воздуха, ºС согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. |  |
|  | температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 | минус 28 |
|  | температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 | минус 36 |
|  | абсолютная минимальная температура воздуха, °С | минус 43 |
|  | средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 84 |
|  | средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | +22,7 |
|  | абсолютная максимальная температура воздуха, °С | +36 |
|  | средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 74 |
|  | барометрическое давление, гПа | 990 |

## Таблица 3 – Перечень объектов Заказчика.

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загорская ГАЭС-2 | 141342, Московская область, г. Сергиев Посад, р.п. Богородское, строительная площадка Загорской ГАЭС-2 (д. 101) | Система пожарной автоматики (СПА) Загорской ГАЭС-2, ОКПД 2 26.30.50, код ОКОФ 330.26.30.50 | Новое основное средство |

## Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

## Заказчик предоставит поставщику:

## - площадку для разгрузки оборудования;

## - места подключения временных коммуникаций.

## - исходные данные по запросу Подрядчика.

Для выполнения работ Заказчик, на основании обращения Подрядчика, выдает технические условия и предоставляет Подрядчику точку подключения энергопринимающих устройств. Все работы по обеспечению систем энергоснабжения и учета энергоресурсов выполняется силами и средствами Подрядчика. Электроэнергия, потребляемая Подрядчиком, подлежит возмещению Заказчику в порядке и размерах, установленных Договором.

Все поставляемое электрооборудование должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства – члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875, включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878.

Национальный режим предоставляется.

## Иные требования и сведения общего характера

Подрядчик, до заключения договора, должен предоставить Заказчику информацию с указанием конкретных сроков изготовления и поставки оборудования, а также предлагаемые гарантийные сроки на результат работ.

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам

## Перечень и объем закупаемой продукции

Для достижения цели использования закупаемой продукции Подрядчик обязан вы-полнить следующие задачи:

- разработку конструкторской документации (КД) на изготовление оборудования СПА;

- проведение испытаний СПА на производственной площадке Подрядчика, в том числе, в присутствии Заказчика;

- поставку (в том числе упаковку, страхование, транспортировку, разгрузку, перемещение по территории Заказчика) оборудования и комплектующих СПА (включая ЗИП). Комплексная поставка оборудования, материалов и комплектующих, включая ЗИП, должна быть выполнена с транспортировкой до места складирования.

- разработку программного обеспечения (при необходимости);

- выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на поставляемом оборудовании в соответствии с настоящими ТТ и приложениями к нему;

- разработку индивидуальной программы приемо-сдаточных испытаний, ее согласование с Заказчиком. Проведение заводских испытаний и участие в рабочей комиссии при проведении приемо-сдаточных испытаний и комплексном опробовании на месте монтажа;

- разработку эксплуатационной документации на оборудование, согласование документации с Заказчиком и Генеральным проектировщиком;

- техническую подготовку (консультирование) персонала Заказчика к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования СПА в объеме настоящих ТТ на производственной площадке Заказчика;

- гарантийное обслуживание. Данный вид обслуживания должен быть организован Подрядчиком в течение гарантийного срока эксплуатации смонтированного оборудования.

Работы необходимо выполнить в таком объеме, который позволит начать эксплуатацию СПА без закупки Заказчиком дополнительных объемов каких-либо материалов, оборудования, работ и услуг.

Подрядчик обязан выполнить полный объем работ, даже если оборудование или работа, которую необходимо провести, конкретно не указана в объеме поставок, в том случае, если эта работа не меняет характера поставки и не содержит общестроительных работ.

В объем работ по поставке настоящих ТТ не входит:

- технологическое оборудование автоматических установок водяного пожаротушения: трубопроводы, насосы, задвижки, электрозадвижки, технологическое оборудование общеобменной и противодымной вентиляции: клапаны, вентиляторы, короба и т.д.;

- оборудование пожаротушения гидрогенераторов: шкаф управления автоматической установкой пожаротушения гидрогенератора (ШПА ГГ), шкаф управления задвижкой (ШУЗ), автоматические пожарные извещатели в шахте гидрогенератора, магнитоконтактные извещатели на дверях в шахту, оборудование оповещения (учтено соответствующими ТТ) и т.д.;

- шкафы управления насосами, вентиляторами, электрозадвижками;

- системы пожаротушения дизельгенераторной установки водоприемника (далее ДГУ) – оборудование поставляется для ДГУ в комплекте в рамках отдельного титула ТТ.

Минимальный объем закупаемого оборудования российского происхождения должен соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.Перечень и объем закупаемых материально-технических ресурсов (МТР) представлен в таблице 4.1.

## Таблица 4.1 Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Здание СПК |  |  |
| 1.1 | Базовое оборудование СПА |  |  |
| 1.1.1 | Рабочая станция АРМ с установленным программным обеспечением в составе: | компл. | 1 |
| - | Системный блок | шт. | 1 |
| - | пульт индикации и управления | шт. | 1 |
| - | клавиатура+мышь | шт. | 1 |
| - | ОС | шт. | 1 |
| - | Программное обеспечение СПА | шт. | 1 |
| - | блок АВР | шт. | 1 |
| 1.1.2 | Групповой контроллер (ГК) | шт. | 2 |
| 1.1.3 | Контроллер адресных устройств (КАУ) | шт. | 2 |
| 1.1.4 | Терминальный пульт управления | шт. | 1 |
| 1.1.5 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.1.1 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 16 ОВ | шт. | 1 |
| - | Модуль преобразователь оптико-электронный | шт. | 4 |
| - | Релейный модуль (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| - | Источник вторичного электропитания резервированный | шт. | 1 |
| - | Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач | шт. | 1 |
| - | Бокс резервного питания 12В с 2 АКБ по 40 Ач | шт. | 1 |
| 1.1.6 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.1.2 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Релейный модуль (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.7 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.1 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Релейный модуль (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.8 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.2 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Релейный модуль (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.9 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.3 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Релейный модуль (на 4 шлейфа) | шт. | 5 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.10 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.4 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Релейный модуль (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.11 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.5 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Релейный модуль (на 4 шлейфа) | шт. | 6 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.12 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.6 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Релейный модуль (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Релейный модуль (на 4 шлейфа) | шт. | 6 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.13 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.7 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Релейный модуль (на 1 шлейф) | шт. | 3 |
| - | Релейный модуль (на 4 шлейфа) | шт. | 7 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.14 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.8 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Релейный модуль (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.15 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ОВ.1.9 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Релейный модуль (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.16 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ВП.1.1 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Адресная метка (на 1 шлейф) | шт. | 2 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.17 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ВП.1.2 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.18 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ВП.1.3 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Адресная метка (на 1 шлейф) | шт. | 6 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 14 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.19 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ВП.1.4 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Адресная метка (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 1.1.20 | Шкаф пожарной автоматики ШПА.ВП.1.5 в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Адресная метка (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
|  | Оборудование СОУЭ |  |  |
| 1.1.21 | Прибор управления оповещением пожарный | шт. | 1 |
| 1.1.22 | Пульт микрофонный на 20 зон | шт. | 1 |
| 1.2 | Оконечное оборудование СПА |  |  |
|  | Автоматические и ручные пожарные извещатели: |  |  |
| 1.2.1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 254 |
| 1.2.2 | Изолятор короткого замыкания базовый | шт. | 156 |
| 1.2.3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 105 |
| 1.2.4 | Извещатель пожарный дымовой линейный | шт. | 6 |
| 1.2.5 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный со встроенным изолятором короткого замыкания | шт. | 35 |
| 1.2.6 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное со встроенным изолятором короткого замыкания | шт. | 19 |
|  | Световые и звуковые оповещатели: |  |  |
| 1.2.7 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой адресный | шт. | 19 |
| 1.2.8 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР УХОДИ») | шт. | 7 |
| 1.2.9 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР НЕ ВХОДИ») | шт. | 7 |
| 1.2.10 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА») | шт. | 7 |
| 1.2.11 | Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 1.5Вт | шт. | 240 |
| 1.2.12 | Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 3Вт | шт. | 30 |
| 1.2.13 | Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 6Вт | шт. | 30 |
| 1.2.14 | Фильтр оконечный для трансляционной линии | шт. | 13 |
|  | Прочее оборудование: |  |  |
| 1.2.15 | Модуль автоматики дымоудаления | шт. | 170 |
| 1.2.16 | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 10 |
| 1.2.17 | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 6 |
| 1.2.18 | Магнитоконтактный извещатель | шт. | 10 |
| 1.2.19 | Изолятор короткого замыкания | шт. | 178 |
| 1.2.20 | Тестер адресных линий связи | шт. | 1 |
| 1.3 | Кабельная продукция и материалы |  |  |
| 1.3.1 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 (АЛС,PFM). Прокладка: | м | 7200 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 6835 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 165 |
| - | В жестких ПВХ трубах | м | 200 |
| 1.3.2 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 (управление). Прокладка: | м | 7500 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 7500 |
| 1.3.3 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1,5 (СОУЭ). Прокладка: | м | 2420 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 2220 |
| - | В жестких ПВХ трубах | м | 200 |
| 1.3.4 | Кабель связи СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52 (интерфейс DAP). Прокладка: | м | 15 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 12 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 3 |
| 1.3.5 | Кабель связи КУНРС Внг(А)-FRLS 2х1,5 (питмние 12/24В). Прокладка: | м | 15 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 15 |
| 1.3.6 | Кабель оптический универсальный диэлектрический, не распространяющий горение, с низким дымовыделением (SM, 4 волокон) G.652.D | м | 5600 |
|  | 2. Здание ГАЭС |  |  |
| 2.1 | Базовое оборудование СПА |  |  |
| 2.1.1 | Контроллер адресных устройств (КАУ) | шт. | 4 |
| 2.1.2 | Терминальный пульт управления | шт. | 3 |
| 2.1.3 | Шкаф компонентный ШПА.2.1 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 8 ОВ | шт. | 1 |
| - | Модуль преобразователь оптико-электронный | шт. | 2 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| - | Источник вторичного электропитания резервированный | шт. | 1 |
| - | Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач | шт. | 1 |
| 2.1.4 | Шкаф компонентный ШПА.2.2 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 8 ОВ | шт. | 2 |
| - | Модуль преобразователь оптико-электронный | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 1 |
| - | Источник вторичного электропитания резервированный | шт. | 1 |
| - | Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач | шт. | 1 |
| 2.1.5 | Шкаф компонентный ШПА.2.3 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP65, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 5 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 5 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.6 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.1 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54 | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.7 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.2 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP65, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| - | Модуль релейный (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.8 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.3 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.9 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.4 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Модуль релейный (на 1 шлейф) | шт. | 3 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.10 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.5 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.11 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.6 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| - | Модуль релейный (на 1 шлейф) | шт. | 6 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.12 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.7 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.13 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.8 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| - | Модуль релейный (на 1 шлейф) | шт. | 5 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 6 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.14 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.9 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Модуль релейный (на 1 шлейф) | шт. | 5 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.15 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.10 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Модуль релейный (на 1 шлейф) | шт. | 3 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.16 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.1 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP65, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 9 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 23 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.17 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.2 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP65, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.18 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.3 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP65, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 2 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.19 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.4 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP65, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.20 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.5 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP65, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.21 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.6 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP65, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.22 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.7 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP65, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.23 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.8 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP65, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 5 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.24 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.9 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 5 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 12 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.25 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.10 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.26 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.11 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.27 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.12 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.28 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.13 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 7 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 16 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.29 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.14 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.30 | Шкаф компонентный ШПА.2.4 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 16 ОВ | шт. | 1 |
| - | Модуль преобразователь оптико-электронный | шт. | 4 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| - | Источник вторичного электропитания резервированный | шт. | 1 |
| - | Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач | шт. | 1 |
| - | Бокс резервного питания на 12В с 2 АКБ по 40 Ач | шт. | 1 |
| 2.1.31 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.2.11 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Модуль релейный (на 1 шлейф) | шт. | 2 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.32 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.15 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 2.1.33 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.2.16 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
|  | Оборудование СОУЭ |  |  |
| 2.1.34 | Стойка системы оповещения, в составе: | компл. | 1 |
| - | Моноблок | шт. | 2 |
| - | Сетевой контроллер управления | шт. | 1 |
| - | Источник питания | шт. | 2 |
| - | Аккумуляторная батарея 12В - 17 А/ч. | шт. | 4 |
| - | Полка усиленная для АКБ | шт. | 3 |
| - | Фальшпанель в шкаф 19" 3U | шт. | 3 |
| - | Фальшпанель в шкаф 19" 1U | шт. | 3 |
| - | Аккумуляторная батарея 12В | шт. | 10 |
| - | Кожух для моноблоков | шт. | 2 |
| - | Шкаф телекоммуникационный напольный, 22U | шт. | 1 |
| - | Комплект монтажный №2 (50 шт/уп) ЦМО (КМ-2-50) - (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. | шт. | 2 |
| - | Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором | шт. | 1 |
| - | Силовой блок распределения питания по стойке оповещения на 3 выхода POWERCON разъемах | шт. | 1 |
| - | Блок розеток 1U, 8 розеток | шт. | 1 |
| - | Коннектор powerCON (out) | шт. | 1 |
| 2.1.35 | Пульт микрофонный СОУЭ Sonar SRM | шт. | 2 |
| 2.1.36 | Прибор управления оповещением пожарный | шт. | 1 |
| 2.1.37 | Пульт управления | шт. | 1 |
| 2.2 | Оконечное оборудование СПА |  |  |
|  | Автоматические и ручные пожарные извещатели: |  |  |
| 2.2.1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 462 |
| 2.2.2 | Изолятор короткого замыкания базовый | шт. | 171 |
| 2.2.3 | Извещатель пожарный дымовой линейный | шт. | 38 |
| 2.2.4 | Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | шт. | 35 |
| 2.2.5 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | шт. | 4 |
| 2.2.6 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный со встроенным изолятором короткого замыкания | шт. | 60 |
| 2.2.7 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное со встроенным изолятором короткого замыкания | шт. | 31 |
|  | Световые и звуковые оповещатели: |  |  |
| 2.2.8 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой адресный | шт. | 34 |
| 2.2.9 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР УХОДИ») | шт. | 40 |
| 2.2.10 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР НЕ ВХОДИ») | шт. | 38 |
| 2.2.11 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА») | шт. | 38 |
| 2.2.12 | Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 1.5Вт | шт. | 67 |
| 2.2.13 | Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 3Вт | шт. | 58 |
| 2.2.14 | Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 6Вт | шт. | 45 |
| 2.2.15 | Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100В, 10Вт | шт. | 32 |
| 2.2.16 | Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100В, 30Вт | шт. | 31 |
| 2.2.17 | Фильтр оконечный для трансляционной линии | шт. | 26 |
|  | Прочее оборудование: |  |  |
| 2.2.18 | Модуль автоматики дымоудаления | шт. | 87 |
| 2.2.19 | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| 2.2.20 | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 10 |
| 2.2.21 | Изолятор короткого замыкания | шт. | 135 |
| 2.2.22 | Коробка монтажная | шт. | 65 |
| 2.2.23 | Магнитоконтактный извещатель | шт. | 33 |
| 2.2.24 | Тестер адресных линий связи | шт. | 1 |
| 2.3 | Кабельная продукция и материалы |  |  |
| 2.3.1 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 (АЛС,PFM). Прокладка: | м | 13485 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 12695 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 280 |
| - | В жестких ПВХ трубах | м | 510 |
| 2.3.2 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75(управление). Прокладка: | м | 1500 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 1500 |
| 2.3.3 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 (управление). Прокладка: | м | 2030 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 2030 |
| 2.3.4 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 4x2x0,75 (управление). Прокладка: | м | 6780 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 6780 |
| 2.3.5 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS (СОУЭ) 1x2x1,5. Прокладка: | м | 6575 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 6030 |
| - | В жестких ПВХ трубах | м | 325 |
| 2.3.6 | Кабель связи СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52 (интерфейс DAP). Прокладка: | м | 350 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 350 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 10 |
| 2.3.7 | Кабель связи КУНРС Внг(А)-FRLS 2х1,5 (питание 12/24В). Прокладка: | м | 75 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 75 |
|  | 3. Здание Водоприемника |  |  |
| 3.1 | Базовое оборудование СПА |  |  |
| 3.1.1 | Контроллер адресных устройств (КАУ) | шт. | 2 |
| 3.1.2 | Терминальный пульт управления | шт. | 1 |
| 3.1.3 | Шкаф компонентный ШПА.3.1 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 16 ОВ | шт. | 1 |
| - | Модуль преобразователь оптико-электронный | шт. | 4 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| - | Источник вторичного электропитания резервированный | шт. | 1 |
| - | Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач | шт. | 1 |
| - | Бокс резервного питания на 12В с 2 АКБ по 40 Ач | шт. | 1 |
| 3.1.4 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.3.1 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Модуль релейный (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 3.1.5 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.3.2 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 3.1.6 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.3.3 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 7 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 3.1.7 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.3.4 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 3.1.8 | Шкаф компонентный ШПА.ОВ.3.5 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Модуль релейный (на 1 шлейф) | шт. | 2 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 3.1.9 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.3.1 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 5 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| 3.1.10 | Шкаф компонентный ШПА.ВП.3.2 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| - | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
|  | Оборудование СОУЭ |  |  |
| 3.1.11 | Прибор управления оповещением пожарный | шт. | 1 |
| 3.1.12 | Пульт микрофонный на 10 зон | шт. | 1 |
| 3.2 | Оконечное оборудование СПА |  |  |
|  | Автоматические и ручные пожарные извещатели: |  |  |
| 3.2.1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 44 |
| 3.2.2 | Изолятор короткого замыкания базовый | шт. | 22 |
| 3.2.3 | Извещатель пожарный дымовой линейный | шт. | 9 |
| 3.2.4 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный со встроенным изолятором короткого замыкания | шт. | 14 |
| 3.2.5 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное со встроенным изолятором короткого замыкания | шт. | 1 |
|  | Световые и звуковые оповещатели: |  |  |
| 3.2.6 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой адресный | шт. | 1 |
| 3.2.7 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР УХОДИ») | шт. | 1 |
| 3.2.8 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР НЕ ВХОДИ») | шт. | 1 |
| 3.2.9 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА») | шт. | 1 |
| 3.2.10 | Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 1.5Вт | шт. | 27 |
| 3.2.11 | Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 3Вт | шт. | 8 |
| 3.2.12 | Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 6Вт | шт. | 18 |
| 3.2.13 | Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100В, 10Вт | шт. | 10 |
| 3.2.14 | Фильтр оконечный для трансляционной линии | шт. | 10 |
|  | Прочее оборудование: |  |  |
| 3.2.15 | Модуль автоматики дымоудаления | шт. | 18 |
| 3.2.16 | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| 3.2.17 | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| 3.2.18 | Изолятор короткого замыкания | шт. | 23 |
| 3.2.19 | Магнитоконтактный извещатель | шт. | 1 |
| 3.2.20 | Коробка монтажная | шт. | 8 |
| 3.2.21 | Тестер адресных линий связи | шт. | 1 |
| 3.3 | Кабельная продукция и материалы |  |  |
| 3.3.1 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 (АЛС,PFM). Прокладка: | м | 1830 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 1760 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 20 |
| - | В жестких ПВХ трубах | м | 50 |
| 3.3.2 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 (управление). Прокладка: | м | 1040 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 1010 |
| - | В жестких ПВХ трубах | м | 30 |
| 3.3.3 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1,5(СОУЭ). Прокладка: | м | 1050 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 1000 |
| - | В жестких ПВХ трубах | м | 50 |
| 3.3.4 | Кабель связи СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52 (интерфейсная DAP). Прокладка: | м | 15 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 10 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 5 |
| 3.3.5 | Кабель связи КУНРС Внг(А)-FRLS 2х1,5 (питание 12/24В). Прокладка: | м | 15 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 15 |
|  | 4. Здание КПП |  |  |
| 4.1 | Базовое оборудование СПА |  |  |
| 4.1.1 | Контроллер адресных устройств (КАУ) | шт. | 1 |
| 4.1.2 | Терминальный пульт управления | шт. | 1 |
| 4.1.3 | Шкаф компонентный ШПА.4.1 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 16 ОВ | шт. | 1 |
| - | Модуль преобразователь оптико-электронный | шт. | 4 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 2 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| - | Источник вторичного электропитания резервированный | шт. | 1 |
| - | Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач | шт. | 1 |
| - | Бокс резервного питания на 12В с 2 АКБ по 40 Ач | шт. | 1 |
|  | Оборудование СОУЭ |  |  |
| 4.1.4 | Прибор управления оповещением пожарный | шт. | 1 |
| 4.1.5 | Пульт микрофонный на 10 зон | шт. | 1 |
| 4.2 | Оконечное оборудование СПА |  |  |
|  | Автоматические и ручные пожарные извещатели: |  |  |
| 4.2.1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 2 |
| 4.2.2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (для подвесного потолка) | шт. | 5 |
| 4.2.3 | Изолятор короткого замыкания базовый | шт. | 2 |
| 4.2.4 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный со встроенным изолятором короткого замыкания | шт. | 2 |
|  | Световые и звуковые оповещатели: |  |  |
| 4.2.5 | Оповещатель пожарный речевой встраиваемый, 100В, 1.5Вт | шт. | 8 |
| 4.2.6 | Фильтр оконечный для трансляционной линии | шт. | 1 |
|  | Прочее оборудование: |  |  |
| 4.2.7 | Тестер адресных линий связи | шт. | 1 |
| 4.3 | Кабельная продукция и материалы |  |  |
| 4.3.1 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 (АЛС, PFM). Прокладка: | м | 130 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 110 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 20 |
| 4.3.2 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 (управление). Прокладка: | м | 70 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 70 |
| 4.3.3 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1,5 (СОУЭ). Прокладка: | м | 50 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 50 |
| 4.3.4 | Кабель связи СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52 (интерфейсная DAP). Прокладка: | м | 30 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 25 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (кабель-канале из самозатухающего ПВХ пластика) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 5 |
| 4.3.5 | Кабель связи КУНРС Внг(А)-FRLS 2х1,5 (питание 12/24В). Прокладка: | м | 30 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 30 |
|  | 5. Здание ДЭС ГАЭС-СПК |  |  |
| 5.1 | Базовое оборудование СПА |  |  |
| 5.1.1 | Контроллер адресных устройств (КАУ) | шт. | 1 |
| 5.1.2 | Терминальный пульт управления | шт. | 1 |
| 5.1.3 | Шкаф компонентный ШПА.5.1 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 16 ОВ | шт. | 1 |
| - | Модуль преобразователь оптико-электронный | шт. | 4 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| - | Источник вторичного электропитания резервированный | шт. | 1 |
| - | Бокс резервного питания на 24В с 2 АКБ по 40 Ач | шт. | 1 |
| 5.1.4 | Шкаф компонентный ШПА.5.2 в сборе, в составе: | компл. | 1 |
| - | Шкаф, IP54, 230В, кросс оптический 16 ОВ | шт. | 1 |
| - | Модуль релейный (на 4 шлейфа) | шт. | 3 |
| - | Модуль релейный (на 1 шлейф) | шт. | 1 |
| - | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 1 |
| - | Изолятор короткого замыкания | шт. | 2 |
| - | Источник вторичного электропитания резервированный | шт. | 1 |
| 5.2 | Оконечное оборудование СПА |  |  |
|  | Автоматические и ручные пожарные извещатели: |  |  |
| 5.2.1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. | 8 |
| 5.2.2 | Изолятор короткого замыкания базовый | шт. | 4 |
| 5.2.3 | Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | шт. | 20 |
| 5.2.4 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный со встроенным изолятором короткого замыкания | шт. | 5 |
| 5.2.5 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное со встроенным изолятором короткого замыкания | шт. | 5 |
|  | Световые и звуковые оповещатели: |  |  |
| 5.2.6 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой адресный | шт. | 5 |
| 5.2.7 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР УХОДИ») | шт. | 5 |
| 5.2.8 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «ПОЖАР НЕ ВХОДИ») | шт. | 6 |
| 5.2.9 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табличка: «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА») | шт. | 7 |
|  | Прочее оборудование: |  |  |
| 5.2.11 | Модуль автоматики дымоудаления | шт. | 11 |
| 5.2.12 | Метка адресная (на 4 шлейфа) | шт. | 4 |
| 5.2.13 | Метка адресная (на 1 шлейф) | шт. | 4 |
| 5.2.14 | Изолятор короткого замыкания | шт. | 4 |
| 5.2.15 | Модуль выхода с контролем | шт. | 5 |
| 5.2.16 | Магнитоконтактный извещатель | шт. | 14 |
| 5.2.17 | Кнопка "Стоп" | шт. | 6 |
| 5.2.18 | Тестер адресных линий связи | шт. | 1 |
| 5.3 | Технологическое оборудование АУПП |  |  |
| 5.3.1 | Модуль порошкового пожаротушения "лавина" | шт. | 4 |
| 5.3.2 | Сгон Ду50 в/к | шт. | 4 |
| 5.3.3 | Отвод сталь 57х3,0 (Ду50) | шт. | 8 |
| 5.3.4 | Крестовина 57х2,5 (Ду50) | шт. | 4 |
| 5.3.5 | Переход сталь 57х3,0-25х1,6 (Ду50х20) | шт. | 8 |
| 5.3.6 | Переход сталь 57х3,0-45х2,5 (Ду50х40) | шт. | 4 |
| 5.3.7 | Крестовина 45х2,5 (Ду40) | шт. | 4 |
| 5.3.8 | Переход сталь 45х2,5-32х2,0 (Ду40х25) | шт. | 8 |
| 5.3.9 | Переход сталь 45х2,5-38х2,0 (Ду40х32) | шт. | 4 |
| 5.3.10 | Тройник сталь 42,4х2,6 (Ду32) | шт. | 4 |
| 5.3.11 | Переход сталь 38х2,0-32х2,0 (Ду32х25) | шт. | 8 |
| 5.3.12 | Угольник чугун Ду25 | шт. | 24 |
| 5.3.13 | Насадок-распылитель НР-25.6 | шт. | 24 |
| 5.3.14 | Труба 57х3,5 (Ду50) | м | 40 |
| 5.3.15 | Труба 45х2,5 (Ду40) | м | 16 |
| 5.3.16 | Труба 38х3 (Ду32) | м | 16 |
| 5.3.17 | Труба 30х2,5 (Ду25) | м | 47 |
| 5.4 | Кабельная продукция и материалы |  |  |
| 5.4.1 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 (АЛС,PFM). Прокладка: | м | 550 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 550 |
| 5.4.2 | Кабель связи КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 (управление). Прокладка: | м | 350 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 350 |
| 5.4.3 | Кабель связи КУНРС Внг(А)-FRLS 2х1,5 (питание 12/24В). Прокладка: | м | 100 |
| - | В составе комплектной ОКЛ (гибкая гофрированная ПВХ) с кабеленесущими и крепежными материалами | м | 100 |

Указанное в Таблице 4.1 количество оборудования, типы, характеристики должны быть уточнены по результатам разработки рабочей документации.

Подрядчик обязан обеспечить полную комплектность поставляемого оборудования, необходимую для его монтажа, пусконаладки, ввода в промышленную эксплуатацию и безупречного функционирования в течение гарантийного срока. Если для нормальной работы системы требуется оборудование, программное обеспечение, расходные материалы или работы, не указанные напрямую в Таблице 4.1 и настоящих Технических требований, Подрядчик обязан включить их в объем поставки и представить Заказчику их обоснованный перечень.

Указанные в Таблице 4.1 характеристики, длины кабелей и элементы ОКЛ являются ориентировочными. Точные закупочные длины, конфигурация трасс и спецификация монтажных материалов определяются Подрядчиком на основании рабочей документации (РД) и проектов производства работ (ППР). В объем поставки в обязательном порядке входят: силовые и контрольные кабели шкафов управления с медными жилами (в исполнении, не распространяющем горение); все сопутствующие материалы для монтажа и прокладки кабельных линий (крепления, метизы, уплотнительные и окрасочные материалы, огнезащитные покрытия и теплоизоляция).

Все поставляемые комплектующие и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, серийными изделиями последней разработки), с установленным программным обеспечением актуальной (последней) версии. Версия поставляемого ЗИП должна строго соответствовать аппаратным и программным версиям модулей системы на момент ввода в эксплуатацию.

В объем поставки должен входить: комплект гарантийного ЗИП, объем которого должен гарантировать соблюдение проектных показателей готовности и оперативное устранение неисправностей в течение всего гарантийного периода (подтверждается прилагаемыми расчетами надежности). Комплект специнструмента и приборов, необходимых для монтажа, наладки, технического обслуживания и ремонта системы (включая специализированные тестеры для извещателей, калибраторы и проверочные устройства).

В составе эксплуатационной документации Исполнитель обязан представить спецификацию гарантийного комплекта ЗИП, а также согласованный с Заказчиком перечень и регламент закупки ЗИП, необходимого для дальнейшей эксплуатации системы на протяжении всего срока службы (или на 5 лет пост-гарантийной эксплуатации).

Перечень и объем закупаемых сопутствующих работ/услуг указан в таблице 4.2.

## Таблица 4.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих работ/услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка конструкторской документации (КД) на изготовление оборудования СПА | Условная единица | 1 |
| 2 | Разработка программного обеспечения (при необходимости) | Условная единица | 1 |
| 3 | Строительно-монтажные работы | Условная единица | 1 |
| 4 | Пусконаладочные работы | Условная единица | 1 |
| 5 | Обучение персонала Заказчика | Условная единица | 1 |
| 6 | Проведение испытаний СПА на производственной площадке Подрядчика / Завода-изготовителя | Условная единица | 1 |
| 7 | Разработка индивидуальной программы приемо-сдаточных испытаний, согласование ее с Заказчиком | Условная единица | 1 |
| 8 | Участие в рабочей комиссии при проведении приемо-сдаточных испытаний и комплексном опробовании на месте монтажа | Условная единица | 1 |
| 9 | Разработка эксплуатационной документации на оборудование, согласование документации с Заказчиком и Генпроектировщиком | Условная единица | 1 |
| 10 | Гарантийное обслуживание | Условная единица | 1 |

После окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ подготовить к работе с поставляемым оборудованием эксплуатационный персонал на объекте Заказчика согласно условиям настоящих ТТ.

## Требования к срокам поставки МТР и оказания сопутствующих услуг

## Требования к срокам поставки МТР указаны в Таблице 5.1.

- Требования к срокам выполнения сопутствующих работ/услуг указаны в Таблице 5.2.

## Таблица 5.1 Требования к срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оборудование и материалы системы пожарной автоматики (указанные в Таблице 4.1) | С даты, следующей за датой завершения разработки программного обеспечения, указанной в пункте 2 Таблицы 5.2 | Не позднее 3 (трех) календарных месяцев с даты начала поставки |

## Таблица 5.2 Требования к срокам выполнения сопутствующих работ/услуг

| № п/п | Наименование работ/услуг | Требования к началу срока выполнения работ/услуг | Требования к окончанию срока выполнения работ/услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка конструкторской документации (КД) на изготовление оборудования СПА | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 1 (одного) месяца с даты, следующей за датой заключения договора |  |
| 2 | Разработка программного обеспечения (при необходимости) | С даты завершения разработки конструкторской документации, указанной в пункте 1 | Не позднее 1 (одного) календарного месяца с даты начала разработки программного обеспечения |  |
| 3 | Выполнение строительно-монтажных работ | С даты завершения поставки оборудования, указанной в Таблице 5.1. | Не позднее 3 (трех) календарных месяцев с даты начала строительно-монтажных работ |  |
| 4 | Выполнение пусконаладочных работ | С даты, следующей за датой завершения строительно-монтажных работ, указанных в пункте 3 | Не позднее 2 (двух) календарных месяцев с даты начала пусконаладочных работ |  |
| 5 | Обучение персонала Заказчика | С даты, следующей за датой завершения строительно-монтажных работ, указанных в пункте 3 | Не позднее 2 (двух) календарных месяцев с даты начала пусконаладочных работ | Проводится параллельно с выполнением пусконаладочных работ |
| 6 | Проведение испытаний СПА | С даты, следующей за датой завершения пусконаладочных работ, указанной в пункте 4 | Не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты начала проведения испытаний |  |
| 7 | Разработка индивидуальной программы приемо-сдаточных испытаний, согласование с Заказчиком | С даты, следующей за датой завершения испытаний, указанной в пункте 6 | Не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты начала разработки программы |  |
| 8 | Участие в рабочей комиссии при проведении приемо-сдаточных испытаний и комплексном опробовании на месте монтажа | С даты, следующей за датой завершения разработки программы испытаний, указанной в пункте 7 | По окончании приемо-сдаточных испытаний и подписания протокола |  |
| 9 | Разработка эксплуатационной документации на оборудование, согласование документации с Заказчиком и генпроектировщиком | С даты завершения поставки оборудования, указанной в Таблице 5.1. | Не позднее даты завершения пусконаладочных работ, указанной в пункте 4 |  |
| 10 | Гарантийное обслуживание | Со дня ввода системы в эксплуатацию | До окончания гарантийного срока на результат работ |  |

## Требования к качеству продукции

Требования к качеству продукции указаны в Таблице 6.

## Таблица 6. Требования к продукции

## Наименование продукции: ОКПД2 — 43.21.10.140. Выполнение комплекса работ по реализации систем пожарной автоматики Загорской ГАЭС-2

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Общие требования к закупаемому оборудованию | Оборудование должно иметь возможность использования на производственных объектах, иметь современную отработанную конструкцию, обеспечивающую высокие эксплуатационные характеристики, долгосрочную, надежную эксплуатацию и простоту в обслуживании. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Энергоснабжение потребителей | Кабельные линии системы пожарной автоматики (СПА), включая силовые и информационные (слаботочные) цепи в пределах поставляемого оборудования, должны выполняться исключительно огнестойкими кабелями с медными жилами в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012 и СП 6.13130.2025. В зависимости от назначения защищаемых помещений для прокладки должны применяться кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке: - с низким дымо- и газовыделением — исполнение нг(А)-FRLS; - не содержащие галогенов — исполнение нг(А)-FRHF. Огнестойкость применяемых кабельных линий (время сохранения работоспособности в условиях прямого воздействия пожара) должна быть не менее времени, необходимого для выполнения системами противопожарной защиты своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к оборудованию СПА | Система противопожарной защиты предназначена для оперативного предотвращения пожароопасных ситуаций, тушения пожаров в зданиях и сооружениях Загорской ГАЭС-2. СПА – это аппаратно-программный комплекс, который должен включать: - систему обнаружения пожара - пожарной сигнализации (СПС) адресно-аналогового типа; - систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ); - автоматизацию противопожарной защиты (АПЗ) для управления при пожаре общеобменной (далее ОВ) и противодымной вентиляцией (СПДВ) (в т.ч. противопожарными клапанами в составе ОВ и СПДВ), кондиционирования, порошкового пожаротушения (АУПП), системой контроля и управления доступом (СКУД), и контроля положения ремонтных задвижек и электрифицированных задвижек внутреннего противопожарного водопровода (далее ВПВ), управление автоматическими установками водяного пожаротушения распыленной водой, лифтами и т.п. Архитектура системы (Уровни СПА) В составе СПА должна быть предусмотрена трехуровневая иерархическая структура со следующими параметрами межприборного взаимодействия: Оборудование верхнего уровня Автоматизированное рабочее место (АРМ СПА) на базе специализированного программного обеспечения, предназначенное для мониторинга, централизованной диспетчеризации и конфигурирования системы. Оборудование среднего уровня Оборудование среднего уровня формирует распределенный прибор приемно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) и включает в себя следующие компоненты: - дублированные групповые контроллеры (ГК), функционирующие в режиме горячего резервирования. Данные устройства предназначены для сбора, обработки информации о состоянии защищаемого объекта, а также для формирования и трансляции управляющих команд на контроллеры адресных устройств. Групповые контроллеры обеспечивают взаимное безусловное резервирование, автоматическое переключение функций при отказе одного из них, объединенное межсетевое взаимодействие и отказоустойчивое хранение глобальной системной логики. - контроллеры адресных устройств (КАУ). Данные приборы предназначены для организации связи между адресными устройствами нижнего уровня и групповым контроллером в составе системы противопожарной защиты (СПЗ). В контроллеры средствами программирования загружается локальная программа управления выделенной зоной ответственности. - терминальные пульты индикации и управления (ТПУ) с сенсорным или информативным экраном для оперативного контроля и управления на объекте. Информационный обмен между оборудованием верхнего уровня (АРМ СПА) и дублированными групповыми контроллерами должен осуществляться по проводной сети Ethernet с использованием кабеля типа «витая пара». Связь внутри среднего уровня между групповыми контроллерами и контроллерами адресных устройств должна осуществляться по цифровой линии системного интерфейса, организованной по строго кольцевой топологии с поддержкой специализированного высокоскоростного протокола передачи данных PFM (или технического эквивалента) со скоростью обмена не менее 1024 Кбит/с. Оборудование нижнего уровня Полевые оконечные устройства (извещатели, модули, исполнительные элементы) должны подключаться к приборам среднего уровня посредством адресных линий связи (АЛС) с контролем целостности цепей на обрыв и короткое замыкание. Состав оборудования нижнего уровня: - пожарные извещатели (адресно-аналоговые); - адресные метки / модули контроля для мониторинга шлейфов сторонней сигнализации; - релейные модули передачи сигналов на исполнительные устройства СПА; - модули контроля и управления противопожарными клапанами; - звуковые и световые оповещатели адресного типа; - устройства дистанционного пуска (УДП) для ручного запуска АУПП, АУВП и СПДВ; - источники вторичного электропитания резервированные (ИВЭПР). Требования к надежности и условиям эксплуатации Связь и топология: Все подсистемы СПА должны быть связаны между собой для обмена данными в режиме реального времени. Межприборная связь оборудования верхнего и среднего уровня должна осуществляться по цифровой линии системного интерфейса, организованной по строго кольцевой топологии с поддержкой специализированного высокоскоростного протокола передачи данных PFM или технического эквивалента. Скорость обмена данными в кольцевом интерфейсе должна составлять не менее 1000 Кбит/с для обеспечения времени опроса всей системы не более 1 секунды. Сетевой протокол должен обеспечивать автоматическую реконфигурацию интерфейса (переход в режим двух независимых радиальных ветвей) при единичном обрыве линии без потери связи с приборами. Протокол обмена: Оборудование должно обеспечивать защищенный протокол обмена по каналам связи между пультами, контроллерами и приборами для предотвращения несанкционированного доступа или подмены устройств. Автономность: Оборудование должно обеспечивать полностью автоматический режим работы в штатных режимах без участия персонала. Мониторинг электропитания: Резервированные источники питания (ИБЭ/ИВЭПР) в составе СПА должны передавать информацию об авариях сети, оставшейся емкости АКБ и расчетном времени работы по интерфейсу связи на ТПУ. Помехозащищенность: Технические средства должны обладать устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. Сертификация: Оборудование должно быть промышленного изготовления, пройти заводские испытания и иметь актуальные сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности (ТР ЕАЭС 043/2017). Интеграция с АСУ ТП и функционал системы Интеграция СПА с АСУ ТП должна быть реализована по стандартным открытым протоколам МЭК 60870-5-104 или Modbus TCP/RTU (через соответствующие шлюзы). Аппаратно-программный комплекс СПА должен обеспечивать: - сбор информации с адресно-аналоговых извещателей и адресных расширителей с точной локализацией; - контроль состояния шлейфов и каждого устройства в отдельности; - наличие функции самопроверки извещателей и возможность их индивидуальной выборочной проверки; - автоматическое управление подсистемами СПА (СПС, СОУЭ, АПЗ, АУП); - выдачу управляющих сигналов на смежные инженерные системы; - передачу перечня информационных сигналов в АСУ ТП на монитор оператора. Функционал АРМ СПА и верхнего уровня: - создание и ведение базы данных охраняемого объекта; - программирование гибких сценариев управления и автоматических реакций системы на события; - занесение графических планов объекта с размещением на них логических объектов охраны (зона, раздел, группа разделов, точка доступа); - гибкая настройка выводимой аварийно-предупредительной сигнализации, резервирование сервера/АРМ, параллельное квитирование и аутентификация пользователей. Сигнализация, индикация и журналирование Оборудованием и АРМ СПА должна быть предусмотрена раздельная световая и звуковая сигнализация: Тип сигнализации; Отображаемые события. Световая и звуковая (Аварийная); Возникновение пожара (с указанием места); пуск/неисправность насосов пожаротушения; пуск вентиляторов СПДВ и СОУЭ; неисправность составных элементов СПА; исчезновение напряжения на вводах СПА.. Световая (Информационная); Наличие напряжения на основном и резервном вводах; отключение звуковой сигнализации или автоматического пуска; состояние (открыто-закрыто) клапанов и задвижек.. Логика работы интерфейса оператора: - действие аварийной и предупредительной сигнализации должно сопровождаться различными звуковыми сигналами, а на графических планах отображаться цветовой индикацией и миганием. - вновь появившийся сигнал мигает на мнемосхеме и в журналах до его квитирования (подтверждения просмотра оператором). - после квитирования мигание прекращается, однако параметр продолжает отображаться соответствующим статусу цветом до физического устранения причины (ухода сигнала). - журналирование: В архивах БД фиксируется время прихода сигнала, время и конкретное АРМ его квитирования, время нормализации состояния. Метки времени должны присваиваться на нижнем уровне с обеспечением интеграции с СОЕВ (системой обеспечения единого времени) станции. Магистральные линии связи Взаимосвязь для обмена информацией между оборудованием верхнего уровня ГК в здании СПК и контроллерами КАУ в зданиях ГАЭС, Водоприемника, КПП, ДЭС, должна осуществляться по оптоволоконной линии связи. Для организации канала связи необходимо применять промышленные волоконно-оптические преобразователи интерфейсов. Данные устройства должны: - преобразовывать сигналы высокоскоростного кольцевого интерфейса (протокола PFM или технического эквивалента) в оптические сигналы и обратно; обеспечивать надежную передачу данных на расстояние более 2 км без деградации параметров скорости и целостности пакетов. | Согласие с требованием | -//- |  |
| - ‍‍ | Требования к оборудованию системы пожарной сигнализации (СПС) | В состав оборудования СПС должно входить: - оборудование среднего уровня: дублированные групповые контроллеры (выполняющие функции центрального ППКУП) и контроллеры адресных устройств (выполняющие функции ППКП). - адресно-аналоговые пожарные извещатели: оптико-электронные дымовые, тепловые, многокритериальные (комбинированные, включающие дымовой и тепловой сенсоры); - адресные линейные дымовые извещатели; - адресные ручные пожарные извещатели; - адресные метки и модули контроля (в том числе для подключения магнитоконтактных извещателей и устройств без цифрового интерфейса). В основном (автоматическом) режиме контроль и управление логикой СПС осуществляется аппаратно с помощью групповых контроллеров (ППКУП) среднего уровня, а оперативный мониторинг и управление — с помощью АРМ СПА верхнего уровня. Типы пожарных извещателей для помещений различного функционального назначения должны соответствовать инерционности систем противопожарной защиты и превалирующим факторам пожара: - извещатели пожарные адресно-аналоговые дымовые — для защиты помещений с постоянным и временным пребыванием персонала, коридоров, пространств за фальшпотолками, технических и иных помещений, в которых на начальной стадии возгорания превалирующим фактором является дым. - извещатели пожарные многокритериальные (комбинированные) — для защиты зон со сложными условиями среды, требующих раннего обнаружения по совокупности признаков (дымовой и тепловой каналы). - извещатели пожарные адресные линейные дымовые — для защиты помещений с большой площадью и высотой перекрытий. - извещатели пожарные адресные ручные — для принудительного инициирования сигнала пожарной тревоги. Устанавливаются на путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках и у выходов). Оборудование СПС должно выполнять следующие функции: - достоверное и своевременное обнаружение пожара на ранней стадии; - сбор, обработка и графическое/текстовое представление информации дежурному персоналу на АРМ СПА и ТПУ; - взаимодействие с другими подсистемами противопожарной защиты (аппаратное формирование необходимых инициирующих сигналов управления), АСУ ТП и инженерными системами объекта. - контроллеры (ППКУП / ППКП) должны обеспечивать выполнение следующих функций: - обнаружение возгораний в защищаемых помещениях и выдача сигналов «Пожар» и «Внимание» с точной локализацией события (до конкретного извещателя); - аппаратная реализация алгоритмов защиты от ложных срабатываний (в том числе формирование сигнала о пожаре по срабатыванию двух и более извещателей в одной логической зоне в соответствии с требованиями алгоритма; - непрерывный опрос адресно-аналоговых извещателей по адресной линии связи; - измерение и анализ телеметрических данных извещателей (текущие значения задымленности среды, запыленности дымовой камеры, температуры); - автоматическая компенсация запыленности извещателей и формирование предупредительных сигналов о необходимости их технического обслуживания; - набор статистики и ведение энергонезависимого журнала событий для выработки мер повышения пожарной безопасности и организации технического обслуживания. |  |  |  |
| - ‍‍ | Требование к оборудованию автоматической пожарной защиты (АПЗ) | В состав оборудования АПЗ должно входить: - оборудование среднего уровня: контроллеры адресных устройств (ППКП) и приборы пожарные управления (ППУ); - адресные релейные модули с различным количеством направлений (в том числе одноканальные и многоканальные/четырехканальные) для управления исполнительными устройствами с автоматическим контролем целостности линий связи; - специализированные модули контроля и управления противопожарными клапанами; - адресные метки и модули ввода/вывода (расширители) для мониторинга состояния инженерных систем; - устройства дистанционного пуска (УДП) для ручного инициирования алгоритмов систем противодымной вентиляции (СПДВ). При этом адресные релейные модули и модули ввода/вывода (метки) должны конструктивно объединяться в группы и размещаться в специализированных шкафах пожарной автоматики (ШПА). Оборудование АПЗ должно обеспечивать выполнение следующих функций: - формирование управляющих сигналов на отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре в здании (с алгоритмической блокировкой отключения вытяжной вентиляции помещения аккумуляторной при условии отсутствия в ней возгорания); - автоматическое, дистанционное (с АРМ СПА, ГК и ТПУ) и местное управление, а также непрерывный контроль состояния (положения заслонок и исправности цепей) противопожарных клапанов систем СПДВ и ОВ; - непрерывный контроль состояния (положений «Открыто» / «Закрыто») ручных запорных устройств (ПЗУ) и задвижек ВПВ; - выдачу управляющих сигналов на лифтовое оборудование для автоматического опускания кабин на основной посадочный этаж (с последующим открытием и блокировкой дверей в открытом положении); - выдачу командных сигналов в СКУД для безусловной автоматической разблокировки дверей и иных преград на путях эвакуации и для обеспечения беспрепятственного доступа пожарных подразделений; - формирование команд на ручной (дистанционный) пуск алгоритмов систем противодымной вентиляции (СПДВ) от устройств дистанционного пуска (УДП), работающих независимо от автоматических пожарных извещателей; - аппаратную интеграцию с системой пожаротушения гидрогенераторов на релейном или программном уровне (выдача управляющих команд и прием сигналов состояния); - возможность программного и ручного (аппаратного) отключения и восстановления режима автоматического пуска систем АПЗ с обязательным формированием извещения об отключении автоматики на пультах управления и АРМ; - автоматический аппаратный контроль соединительных линий СПА, предназначенных для выдачи команд на включение установок противопожарной защиты, а также линий связи с исполнительными устройствами и звуковыми оповещателями на обрыв и короткое замыкание. |  |  |  |
| - ‍‍ | Требования к оборудованию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объектах Загорской ГАЭС-2 должна быть выполнено на полностью совместимом с комплексом СПА оборудовании с установкой необходимого количества микрофонных консолей и стоечного оборудования. Основным способом оповещения является трансляция речевых сообщений. В состав оборудования СОУЭ должно входить: - центральное оборудование управления и усиления. Выбор конструктивного исполнения центрального оборудования осуществляется на основании требуемой суммарной мощности трансляционных линий: в случае, если расчетная мощность системы позволяет использовать один прибор, применяются интегрированные устройства речевого оповещения настенного моноблочного исполнения (совмещающие функции управления и усиления звука); если расчетная мощность линий СОУЭ или логика зонирования требует применения нескольких приборов (усилителей), оборудование комплектуется в 19-дюймовых телекоммуникационных шкафах (стойках) со всей необходимой периферией: блоками управления, коммутаторами направлений, трансляционными усилителями мощности и блоками резервированного электропитания. - речевые оповещатели (громкоговорители) настенного, потолочного и рупорного типов (в зависимости от акустических характеристик и назначения защищаемых помещений). - удаленные пульты диспетчера (микрофонные консоли) для организации ручного управления эвакуацией. - встроенные коммуникационные интерфейсы для прямой программно-аппаратной интеграции оборудования СОУЭ непосредственно в кольцевую адресную линию связи (АЛС) приборов пожарной автоматики (без применения дополнительных внешних модулей сопряжения). При формировании проектных спецификаций следует учитывать, что световые оповещатели (табло «Выход» и указатели направления эвакуации) не включаются в состав аппаратного комплекса СОУЭ, так как схемотехнически реализуются и запитываются в рамках организации общей сети аварийного эвакуационного освещения здания. Оборудование СОУЭ должно обеспечивать выполнение следующих функций: - трансляция предварительно записанных речевых сообщений о возникновении пожара и путях эвакуации в автоматическом режиме (по командным сигналам от приборов СПС); - зонированное речевое оповещение (при необходимости реализации сложных алгоритмов эвакуации); - оперативная трансляция речевых сообщений дежурным персоналом с помощью микрофонных консолей с безусловным приоритетом над автоматически транслируемыми сообщениями; - обеспечение требуемого нормами уровня звукового давления во всех помещениях с постоянным или временным пребыванием людей, достаточного для четкого и разборчивого восприятия речевой информации на фоне шумовой обстановки; - обеспечение непрерывного функционирования системы от резервных источников питания (АКБ) в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме «Пожар» — в течение времени, необходимого для завершения полной эвакуации людей из здания, но не менее 1 часа; - автоматический аппаратный контроль соединительных трансляционных линий (шлейфов) речевых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; - автоматический контроль исправности основных узлов системы (усилителей, блоков питания, микрофонных линий) с передачей информации о неисправностях на центральный ППКУП и АРМ СПА. |  |  |  |
| - ‍‍ | Требования к автоматизации оборудования автоматических установок порошкового пожаротушения (АУПП) | Автоматизация установок порошкового пожаротушения предусматривается локально для защиты выделенных помещений здания дизельной электростанции (ДЭС) ГАЭС СПК. Настоящие требования распространяются на аппаратную часть автоматики, диспетчеризацию и формирование пусковых цепей. В состав оборудования автоматизации АУПП должно входить: - оборудование среднего уровня: приборы пожарные управления (ППУ) / контроллеры управления пожаротушением; - адресные модули выхода с контролем (МВК) для формирования электрического импульса запуска пиропатронов модулей порошкового пожаротушения (МПП) смежного раздела с обеспечением непрерывного контроля целостности пусковой цепи; - оповещатели световые (табло) адресные: «Автоматика отключена», «Порошок — не входи!», «Порошок — уходи!»; - оповещатель светозвуковой; - извещатели пожарные адресно-аналоговые (дымовые/тепловые/комбинированные); - устройства дистанционного пуска (УДП) пожаротушения; - адресные метки контроля положения дверей (для подключения магнитоконтактных извещателей). Количество модулей порошкового пожаротушения должно соответствовать защищаемой площади. УДП должны быть защищены от случайного приведения их в действие (наличие защитной крышки), защищены от механических повреждений и иметь возможность опломбирования. Оборудование автоматизации АУПП должно обеспечивать пусковой импульс на пиропатроны МПП должен с контролем (МВК) по команде от ППУ (или КАУ), инициируя процесс тушения. Во всех режимах запуска при формировании сигнала «Пожар» в защищаемом направлении аппаратура управления должна выполнять следующие действия: - включать световое табло «Порошок — не входи!» перед входами в защищаемое помещение; - включать световое табло «Порошок — уходи!» и звуковой оповещатель внутри защищаемого помещения; - осуществлять задержку подачи огнетушащего вещества на время, необходимое для безопасной эвакуации людей из помещения (с сопровождающим звуковым отсчетом); - обеспечивать блокировку автоматического пуска: при открытых дверях защищаемого помещения (по сигналу от магнитоконтактных извещателей) запуск АУПП должен откладываться или блокироваться до их закрытия; - выдавать транзитный сигнал «Пожар» на центральный ППКУП по цифровому интерфейсу для аппаратного отключения общеобменной вентиляции, закрытия противопожарных клапанов и управления противодымной защитой (СПДВ); - передавать полный спектр информационных сигналов о состоянии автоматики (пуск, блокировка, неисправность) на АРМ СПА и в систему верхнего уровня АСУ ТП. |  |  |  |
| - ‍‍ | Требования к автоматизации установок водяного пожаротушения (АУВП) | Автоматизация установок водяного пожаротушения предусматривается для контроля состояния, управления исполнительными устройствами направлений и мониторинга распределительной сети трубопроводов защищаемых объектов Загорской ГАЭС-2. Разработка механической и гидравлической частей АУВП, а также разработка и поставка шкафов управления пожарными насосами (ШУН) и шкафов управления электрифицированными задвижками (ШУЗ) выполняется в рамках ТТ водоснабжения и канализации. Настоящие требования распространяются исключительно на аппаратную часть автоматики пожаротушения, управление оповещением, диспетчеризацию и формирование управляющих сигналов на шкафы раздела ВК. В состав оборудования автоматизации АУВП должно входить: - оборудование среднего уровня: приборы пожарные управления (ППУ) / контроллеры управления пожаротушением; - извещатели пожарные адресно-аналоговые (дымовые, комбинированные) для автоматического обнаружения возгорания и запуска алгоритмов пожаротушения; - адресные релейные модули (в том числе одноканальные и многоканальные/четырехканальные) для выдачи управляющих сигналов на шкафы управления пожарными насосами; - адресные модули контроля (метки) для интеграции с полевыми устройствами: универсальными сигнализаторами давления (СДУ), датчиками уровней в резервуарах и концевыми выключателями запорных устройств; - адресные модули контроля (метки) для интеграции с полевыми устройствами: универсальными сигнализаторами давления (СДУ), датчиками уровней в резервуарах и концевыми выключателями запорных устройств; - оповещатели световые (табло) адресные: «Автоматика отключена», «Пожар – Не входить!», «Пожар — уходи!»; - оповещатель светозвуковой адресный; - устройства дистанционного пуска (УДП) пожаротушения; - адресные метки контроля положения дверей (для подключения магнитоконтактных извещателей). При этом адресные релейные модули и модули контроля (метки) должны конструктивно объединяться в группы и размещаться в специализированных шкафах пожарного управления (ШПУ). Оборудование автоматизации АУВП должно обеспечивать выполнение следующих алгоритмов и функций: - формирование управляющего сигнала на автоматический запуск установки водяного пожаротушения (выдача команд на открытие соответствующих клапанов/задвижек направления и запуск насосов через шкафы ВК) при срабатывании автоматических пожарных извещателей системы пожарной сигнализации (СПС) в защищаемом помещении; - включение светового табло «Пожар – Не входить!» перед входами в защищаемое помещение; - включение светового табло «Пожар — уходи!» и звуковых оповещателей внутри защищаемого помещения при обнаружении возгорания; - прием и обработка сигналов от универсальных сигнализаторов давления (СДУ) для контроля фактической подачи огнетушащего вещества по направлению; - непрерывный контроль (с помощью адресных меток) состояния пожарных запорных устройств (ПЗУ) на магистральных и распределительных трубопроводах на предмет их нахождения в полностью открытом состоянии; - передачу полного спектра информационных сигналов о состоянии автоматики (пуск, блокировка, срабатывание СДУ, положение задвижек и ПЗУ) на центральный ППКУП, АРМ СПА и в систему верхнего уровня АСУ ТП. |  |  |  |
| - ‍‍ | Требования к автоматизации установок порошкового пожаротушения ДЭС | Автоматизация установок порошкового пожаротушения предусматривается для контроля состояния, управления исполнительными устройствами направлений и мониторинга пожароопасных помещений здания стационарной дизельной электростанции (два машинных зала, помещение расходных баков и склад топлива). Разработка технологической части АУПП (расчет количества, расстановка закачных модулей типа МПП-100-10 «Лавина» или их эквивалентов, распределительных трубопроводов и насадков-распылителей) выполняется в рамках раздела пожаротушения. Настоящие требования распространяются исключительно на аппаратную часть автоматики пожаротушения, реализуемую на базе оборудования адресной системы пожарной автоматики (СПА), управление оповещением, блокировки и формирование пусковых импульсов. В состав оборудования автоматизации АУПП должно входить: - оборудование среднего уровня: локальные контроллеры / приборы пожарные управления (ППУ); - извещатели пожарные адресно-аналоговые для автоматического обнаружения возгорания и запуска алгоритмов пожаротушения; - адресные модули ввода-вывода для выдачи стартового электрического импульса на пиропатроны (газогенерирующие элементы) модулей порошкового пожаротушения; - оповещатели световые (табло) адресные: «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА», «Порошок НЕ ВХОДИ», «Порошок УХОДИ»; - оповещатели звуковые (сирены); - устройства дистанционного пуска (УДП) желтого цвета для ручного (местного) запуска пожаротушения; - магнитоконтактные извещатели (герконы) для контроля положения дверей. При этом адресные модули ввода-вывода, управляющие пуском МПП, должны подключаться к кольцевой адресной линии связи (АЛС) и обеспечивать необходимые параметры постоянного тока для срабатывания пиропатронов (сила тока в импульсе не менее 0,5 А при напряжении 9-27 В), а также непрерывный контроль целостности цепи пуска. Оборудование автоматизации АУПП должно обеспечивать выполнение следующих алгоритмов и функций: - формирование управляющего сигнала на автоматический пуск установки порошкового пожаротушения при переходе системы пожарной сигнализации (СПС) в режим «Пожар» по алгоритму С (подтвержденное срабатывание не менее двух автоматических пожарных извещателей в одной зоне контроля пожарной сигнализации защищаемого помещения); - включение световых табло «Порошок НЕ ВХОДИ» снаружи над входами в защищаемое помещение при обнаружении возгорания; - включение световых табло «Порошок УХОДИ» и звуковых сирен внутри защищаемого помещения; - отработку необходимой временной задержки для обеспечения безопасной эвакуации персонала до момента подачи стартового электрического сигнала на модули пожаротушения; - подачу пускового импульса на пиропатроны модулей МПП через адресный модуль управления по истечении времени задержки; - непрерывный контроль состояния дверных проемов (положение створок дверей) с помощью магнитоконтактных извещателей; - аппаратную блокировку автоматического пуска порошкового пожаротушения по данному направлению при открытии дверей в защищаемое помещение с включением светового табло «Автоматика ОТКЛЮЧЕНА» перед входом. |  |  |  |
| - ‍‍ | Требования к интеграции модульной ДГУ | Локальная система противопожарной защиты контейнера ДГУ Водоприемника поставляется комплектно в составе самой установки (ДГУ) по отдельным техническим требованиям (ТТ). В комплектном блок-контейнере ДГУ штатно должны быть предусмотрены: - локальная система пожарной сигнализации (СПС); - автоматическая установка пожаротушения (АУП) с применением модулей пожаротушения; - комбинированные светозвуковые оповещатели; - световые оповещатели (информационные табло), размещаемые внутри и снаружи контейнера. Интеграция локальной пожарной автоматики блок-контейнера ДГУ с централизованной системой пожарной автоматики (СПА) объекта должна осуществляться на аппаратном уровне (посредством переключения «сухих контактов»). Для обеспечения сопряжения систем в составе СПА должны быть предусмотрены адресные модули контроля (метки) и адресные релейные модули, устанавливаемые в непосредственной близости от шкафа управления ДГУ. Локальный прибор приемно-контрольный (ППКУП) модульной ДГУ должен обеспечивать аппаратную выдачу на адресные метки централизованной СПА следующих состояний (информационных сигналов): - «Пожар»; - «Неисправность АУП». В свою очередь, централизованная система пожарной автоматики (СПА) посредством адресных релейных модулей должна обеспечивать выдачу в шкаф управления ДГУ следующих управляющих сигналов: - «Аварийный останов» (отключение ДГУ при срабатывании пожарной автоматики); - «Запрет пуска» (блокировка автоматического запуска ДГУ при пожаре). Дальнейшая трансляция полученных сигналов на уровень диспетчеризации (АРМ СПА), а также их передача в систему верхнего уровня (АСУ ТП по цифровым протоколам) осуществляется средствами центрального оборудования централизованной СПА. |  |  |  |
| - ‍‍ | Требования к интеграции оборудования насосных станций пожаротушения | Насосная станция пожаротушения поставляется в комплекте со шкафами управления и выносным пультом управления насосами пожаротушения в рамках отдельных ТТ. СПА должна иметь возможность осуществлять прием следующих сигналов от оборудования насосной станции: Пожар, Общая неисправность, Автоматика отключена, Пуск, Останов Пуска. |  |  |  |
|  | Требования к программному обеспечению | Общие требования к ПО и интерфейсу оператора: - для мониторинга состояния системы, отображения расположения оборудования на поэтажных планах, а также сбора и хранения всех данных СПА должно применяться специализированное программное обеспечение (ПО), устанавливаемое на автоматизированное рабочее место (АРМ СПА). - графический интерфейс оператора на центральных ППКУП (при наличии графического дисплея) и на мониторах АРМ СПА должен быть максимально унифицирован для исключения ошибок персонала. - объем и формат информации о состоянии СПА, необходимой для передачи и отображения в виде экранных форм в системе верхнего уровня (АСУ ТП), подлежат отдельному согласованию с Заказчиком. Требования к алгоритмизации и пусконаладочным работам (ПНР): - алгоритмы управления системами противопожарной защиты должны обеспечивать своевременное включение исполнительных устройств для гарантированной эвакуации людей до наступления критических значений опасных факторов пожара и минимизации материальных потерь. - базовые алгоритмы разрабатываются на стадии рабочей документации (РД), а их финальная программная реализация (программирование логики работы СПА) и отладка осуществляются на этапе ПНР. Требования к среде технологического программирования: cреда программирования контроллеров и настройки системы (лингвистическое обеспечение) должна быть ориентирована на инженеров-технологов и специалистов службы эксплуатации, не имеющих профессиональной подготовки в области IT-программирования и обеспечивать: - программирование логики прямого цифрового управления (логическое управление, защита, блокировки) с помощью интуитивно понятных графических языков (блок-схемы, структурные схемы преобразования информации, шаговые алгоритмы) со стандартизированными алгоритмическими блоками; - наличие системы мнемосхем, текстовых сообщений, контекстных меню и всплывающих подсказок; - возможность проведения регламентных работ, настройки, тестирования и диагностики оборудования с помощью простейших операций; - формирование баз данных, архивов, шаблонов отчетов с функцией фиксации (регистрации событий) любых изменений в настройках с указанием автора и примечаний; - функцию «самодокументирования» — возможность автоматической генерации отчетов с алгоритмами работы контроллеров в форматах, удобных для служб эксплуатации. Требования к информационной безопасности: - Защита информации от несанкционированного доступа (НСД) должна обеспечиваться встроенными программными средствами (парольная защита, разграничение прав доступа) и организационными мероприятиями. - Производители оборудования обязаны предоставить декларации об отсутствии недокументированных возможностей (НДВ) для базового ПО и коммуникационных подсистем. Требования к лицензированию и сертификации: - должна быть обеспечена полная патентная чистота всех применяемых аппаратных устройств и программного обеспечения. - все составные части системы на момент поставки должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности и ТР ЕАЭС. в СПА должно применяться исключительно лицензионное программное обеспечение. В комплект поставки оборудования в обязательном порядке включаются оригинальные дистрибутивы на все используемое ПО, а также полные пакеты лицензий (ключей защиты), необходимые для полнофункциональной работы системы без временных ограничений. | Согласие с требованием | -//- |  |
| - ‍ | Требование к надежности оборудования | СПА должна создаваться как восстанавливаемая и ремонтопригодная система, рассчитанная на длительное функционирование, сохранять возможность управления при выходе из строя отдельных элементов и блоков (при условии одиночного отказа). Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные и другое оборудование, функционирующее в установках и системах пожарной автоматики, должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по ГОСТ Р 53325-2012. Количественные показатели надежности для системы в целом: - система должна иметь среднюю наработку на отказ – не менее 20000 часов; - срок службы системы должен составлять не менее 10 лет с учетом периодического технического обслуживания; - объем и состав ЗИП должны быть достаточны для эксплуатации в течение 5 лет, восстановление ЗИП производится Подрядчиком по договору сервисного обслуживания. - коэффициент готовности (вероятность нахождения систем СПА объекта в любой момент определенного периода в работоспособном состоянии) – не менее 0,98. - время восстановления работоспособности программных и технических средств системы – 1 час. Режим работы оборудования – круглосуточный. Надежность СПА должна быть обеспечена: - применением высоконадежных технических средств; - применением средств высокой заводской готовности, прошедших наладку и тестирование в заводских условиях; - резервированием (дублирование) программных и технических средств системы; - использованием гальванической развязки; - самодиагностикой программно-технических средств вплоть до заменяемого элемента; - защитой от ввода ложной информации и вывода ложных управляющих воздействий; - использованием рациональных интерфейсов, позволяющих быстро и однозначно идентифицировать ситуацию; - организацией внутренней системы бесперебойного питания оборудования; - принятием мер по сохранению баз данных значений всех настраиваемых параметров и другой необходимой информации, на случай полной потери питания; - квалификацией обслуживающего персонала; - объемом ЗИП. Достоверность информации должна быть обеспечена: - помехозащищенностью всех элементов измерительного канала; - качеством программного обеспечения. Восстановление работоспособности должно обеспечиваться на местах эксплуатации и в сервисных центрах Изготовителя. Восстановление на месте эксплуатации должно осуществляться заменой вышедших из строя элементов новыми из комплекта ЗИП. |  |  |  |
|  | Требования безопасности |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности оборудования | Оборудование должно удовлетворять требованиям безопасности, охраны труда и производственной санитарии. Общие требования безопасности: - компоненты системы пожарной автоматики (СПА) должны соответствовать общим требованиям безопасности труда при монтаже, наладке, эксплуатации и ремонте согласно ГОСТ 12.2.003-91. - оборудование должно быть полностью безопасно для обслуживающего персонала в части механических воздействий, уровня шума, а также создаваемых при работе электромагнитных, радиочастотных и электростатических полей. Пожарная безопасность оборудования: - удельная пожарная нагрузка от технических средств (компонентов СПА) не должна превышать 160 МДж/м². - конструкция и схемотехника оборудования должны полностью исключать возможность его воспламенения при случайном коротком замыкании в цепях питания, а также при переполюсовке (неправильном включении полярности) электропитания. - ошибочное замыкание любых коммутационных клемм (за исключением клемм подключения силового питания) не должно приводить к необратимому аппаратному выходу из строя приборов СПА. Электробезопасность и заземление: - все металлические части электроустановок, корпуса приборов, шкафов и металлоконструкций, которые в случае пробоя изоляции могут оказаться под напряжением, подлежат обязательному заземлению согласно ГОСТ 12.1.030-81. - приборы приемно-контрольные (ППКУП) и контроллеры должны иметь клемму защитного заземления (PE) с минимальным диаметром резьбы болта заземления М5 и контактной площадкой не менее 14 мм. При использовании устройств в пластиковых корпусах допускается подключение защитного заземления через трехполюсный соединитель сетевого питания. - переходное электрическое сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров (измеренное между болтом заземления и любой доступной металлической частью прибора) не должно превышать 0,1 Ом. Требования к сопротивлению изоляции: электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей оборудования относительно корпуса и друг друга при нормальных климатических условиях должно быть не менее 100 МОм. Изоляция цепей относительно корпуса и между собой должна выдерживать без пробоя в течение 1 минуты испытательное напряжение переменного тока (частотой 50 Гц): - для цепей с рабочим напряжением до 40 В — 250 В; - для цепей с рабочим напряжением свыше 100 В — 1000 В. | Согласие с требованием | -//- |  |
| - ‍ | Требования к электропитанию | Электропитание инженерных систем, связанных с противопожарной защитой объекта (включая оборудование СПА, насосные станции водоснабжения, аварийное эвакуационное освещение и вентиляторы противодымной защиты), должно осуществляться по 1-категории надежности электроснабжения в соответствии с требованиями СП 6.13130.2025. Основные требования к организации питания: - основное электропитание шкафов и приборов СПА должно осуществляться от сети переменного тока напряжением ~220 В (частотой 50 Гц). - двойной ввод питания центрального оборудования: для приборов центрального оборудования СПА (главных контроллеров, контроллеров адресных устройств, ШПА), конструктивно оснащенных двумя независимыми вводами электропитания и/или встроенным аппаратно-программным модулем АВР, должно быть предусмотрено прямое подключение к двум независимым линиям. Переключение между вводами в данном случае осуществляется внутренними средствами самих контроллеров. - защита от перезагрузки при переключениях: для обеспечения бесперебойной работы и предотвращения перезагрузки процессорных модулей оборудования в момент переключения внешних или внутренних вводов АВР (где технологический перерыв питания может составлять 0,3–0,8 сек), в шкафах пожарной автоматики (ШПА) должны быть предусмотрены резервированные источники вторичного электропитания (ИВЭПР) или источники бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторными батареями (АКБ). АКБ должны обеспечивать питание ШПА в дежурном режиме при переключении основного и резервного источников сетевого напряжения. - автономная работа: приборы приемно-контрольные (ППКУП) и ШПА в зданиях, где невозможна организация двух вводов питания от независимых источников (I категории), имеющие встроенные блоки питания, должны комплектоваться аккумуляторными батареями (емкость которых определяется расчетом в соответствии с паспортными данными завода-изготовителя). АКБ должны обеспечивать питание приборов в дежурном режиме при полном отключении основного и резервного источников сетевого напряжения на время, требуемое нормативной документацией. - аппаратный контроль: должен быть обеспечен непрерывный аппаратный контроль состояния всех источников питания (наличие напряжения на обоих вводах 220 В контроллеров, состояние внутренних и внешних АВР, исправность ИВЭПР/ИБП, уровень заряда и целостность цепи АКБ) с автоматической передачей соответствующих информационных сигналов о неисправностях на уровень диспетчеризации (АРМ СПА). |  |  |  |
| - ‍ | Требования к шкафам СПА | Каждый шкаф пожарной автоматики (ШПА) должен поставляться как единое, законченное изделие заводской готовности, укомплектованное в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации (НТД). В зависимости от функционального назначения и состава оборудования, ШПА подразделяются на два основных типа исполнения: - Тип 1 (Активные шкафы управления с электропитанием): шкафы, требующие подключения к сети переменного тока (220 В). Включают в себя центральные приборы АПЗ, резервированные источники вторичного электропитания (ИВЭПР) с аккумуляторными батареями (АКБ/БР). Для данного типа должен быть предусмотрен аппаратный контроль состояния вводов электропитания и заряда АКБ с передачей информации на ППКУП. На дверях шкафа необходимо устанавливать сигнальные лампы индикации состояния вводов питания (с учетом требований эргономики). Шкаф должен иметь выходное реле обобщенного аварийного сигнала. - Тип 2 (Сигнальные шкафы коммутации без внешнего питания): шкафы, не требующие подключения к сети 220 В (питание оборудования осуществляется непосредственно от адресной линии связи). Включают в себя исключительно слаботочные устройства: адресные модули (АМ), релейные модули (РМ) и клеммные ряды. Вне зависимости от типа (1 или 2) каждый ШПА в обязательном порядке должен оснащаться: - изоляторами короткого замыкания адресной линии связи (АЛС) для обеспечения отказоустойчивости и защиты кольцевых интерфейсов; - встроенным замком, надежно фиксирующим дверь в закрытом состоянии; - датчиком вскрытия корпуса шкафа (тампером) с выдачей сигнала на ППКУП. Общие конструктивные требования и условия эксплуатации: - степень защиты корпусов шкафов должна быть не менее IP54 в соответствии с ГОСТ 14254-2015. При этом для шкафов, размещаемых на потенциально затопляемых отметках сооружений ГАЭС, степень защиты корпуса должна быть не ниже IP65; - климатическое исполнение и категория размещения оборудования – УХЛ4 (для шкафов, размещаемых в отапливаемых помещениях) и не хуже УХЛ3 (для шкафов в неотапливаемых помещениях, на затопляемых отметках и в зонах с повышенной влажностью) в соответствии с ГОСТ 15150-69; - габариты и вариант установки шкафов (навесное или напольное исполнение) определяются заводом-изготовителем индивидуально, исходя из необходимого объема внутреннего наполнения на основании утверждаемых опросных листов; - конструкция шкафов должна обеспечивать открытие дверей на угол не менее 95°, при этом в зависимости от габаритов изделия необходимо предусматривать однодверное или двустворчатое (многодверное) исполнение; - шкафы, расположение аппаратов и устройств в них должны обеспечивать удобство и безопасность обслуживания, наблюдения за работой, подключения внешних цепей и проведения ремонтных работ. Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) и заземлению: - требования электробезопасности шкафов должны соответствовать ГОСТ IEC 61439-1-2024; - устройства должны быть устойчивы к электромагнитным помехам в соответствии с ГОСТ IEC 61000-6-5-2017; - электронное оборудование должно соответствовать группе по ЭМС окружающей среды, указанной изготовителем НКУ; - шкафы должны иметь медную шину заземления (PE) и элемент для заземления (болт/шпильку) внутри шкафа согласно ГОСТ 21130-75. Необходимо выполнить подключение всех металлических частей шкафа к шине заземления. В шкафах также должно выполняться заземление экранов контрольных кабелей с помощью специальных зажимов; - аппараты, подлежащие заземлению, должны соединяться с PE-шиной медными проводами сечением не менее 1,5 мм² (для однопроволочных) и 0,75 мм² (для многопроволочных жил). Электрическое сопротивление цепи заземления не должно превышать 0,05 Ом. Требования к внутреннему монтажу и клеммным рядам: - монтаж электрических цепей внутри шкафов должен выполняться исключительно проводами с медными жилами; - укладка монтажных проводов должна осуществляться в специальных перфорированных коробах (кабель-каналах) или, при необходимости, стягиваться в жгуты; - подключение аппаратов внутри шкафа к клеммным колодкам должно выполняться одним или двумя одинаковыми проводами общим сечением не более 3 мм², но не менее 1,5 мм² каждый (с обязательным использованием наконечников для многопроволочных жил); - для подключения внешних цепей должны предусматриваться ряды контактных наборных зажимов (клеммные ряды). Контактные соединения должны соответствовать классу 2; - колодки зажимов должны быть рассчитаны на подключение двух проводов сечением до 2,5 мм² каждый или одного провода от 1 мм² до 4 мм². Требования к маркировке и документации: - каждый ШПА должен иметь табличку с наименованием и позиционным обозначением по системе, принятой на Загорской ГАЭС-2 (согласовывается с Заказчиком); - на лицевой и оборотной сторонах шкафов должны быть предусмотрены места для функциональных надписей; - все внутренние аппараты, устройства и клеммы должны иметь четкие позиционные обозначения согласно электрической схеме. Данные обозначения должны располагаться на монтажной панели (конструкции шкафа) рядом с аппаратом или на специальных табличках-шильдах. Не допускается наносить позиционные обозначения непосредственно на корпуса самих аппаратов; - на внутренней стороне двери каждого шкафа должна быть надежно закреплена (приклеена или нанесена в виде несмываемой таблички) принципиальная электрическая схема шкафа и схема внешних подключений; - комплектно со шкафами автоматики Заказчику должен передаваться полный комплект конструкторской документации (КД) на каждое изделие. |  |  |  |
|  | Требования к электромагнитной совместимости | При размещении микроэлектронных и микропроцессорных устройств на территории подстанций, являющихся мощными источниками электромагнитных полей и помех, должна обеспечиваться их электромагнитная совместимость с жесткой электромагнитной обстановкой. Для этого необходимо соблюдение двух обязательных условий: - оборудование, предназначенное к размещению на энергообъектах, должно проходить сертификационные или аттестационные испытания на устойчивость к воздействию внешних электромагнитных полей и помех по классу жесткости, определенными ГОСТ 30804.4.30-2013 и другими нормативными документами; - на энергообъектах уровни электромагнитных полей и помех не должны превышать значений, соответствующих порогу устойчивой работы этих устройств. Должна быть выполнена оценка реальной электромагнитной обстановки с целью определения ее соответствия существующим нормам. Для этого необходимо выполнить: - измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства; - измерение сопротивления основания (связи с заземляющим устройством) высоковольтных аппаратов и устройств на ОРУ; - измерение помех при коммутационных операциях высоковольтного оборудования; - длительное измерение помех в тех же цепях при нормальном режиме работы объекта (мониторинг); - измерение составляющих электромагнитных полей (в нормальном режиме и при коммутационных операциях); разработать рекомендации по улучшению состояния заземляющего устройства (контура) подстанции и системы грозозащиты по условиям ЭМС и рекомендации по обеспечению надежной работы проектируемого оборудования. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |
|  | Требования к материалам оборудования | Применяемые для изготовления деталей и узлов оборудования СПА материалы и комплектующие изделия должны соответствовать требованиям условий эксплуатации и обеспечивать сохранение эксплуатационных качеств оборудования систем связи и его товарного вида. В конструкции не должны применяться материалы, распространяющие горение и выделяющие ядовитые вещества. Все материалы и комплектующие изделия должны иметь паспорта и сертификаты, выдаваемые предприятиями-изготовителями, подтверждающие соответствие их стандартам, техническим условиям или другой технической документации, утвержденной в установленном порядке. Они должны пройти входной контроль согласно нормативно-технической документации, действующей на предприятии-изготовителе. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к кабельной продукции и материалам | Кабельные линии системы пожарной автоматики (СПА), включая силовые и информационные (слаботочные) цепи в пределах поставляемого оборудования, должны выполняться исключительно огнестойкими кабелями с медными жилами в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012 и СП 6.13130.2025. В зависимости от назначения защищаемых помещений для прокладки должны применяться кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке: - с низким дымо- и газовыделением — исполнение нг(А)-FRLS; - не содержащие галогенов — исполнение нг(А)-FRHF. Огнестойкость применяемых кабельных линий (время сохранения работоспособности в условиях прямого воздействия пожара) должна быть не менее времени, необходимого для выполнения системами противопожарной защиты своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ) | Для предотвращения пожарной опасности в системах должны применяться сертифицированные ОКЛ, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |
|  | Температура окружающего воздуха, ˚С | Предельная верхняя рабочая температура окружающей среды:+ 36˚С Предельная нижняя рабочая температура окружающей среды: - 43˚С | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 5 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Требования к маркировке и упаковке | Подрядчиком должны быть установлены меры по идентификации и контролю оборудования и его составных частей (деталей, сборочных единиц и т.д.). С этой целью оборудование должно иметь маркировку и сопроводительную документацию, обеспечивающую их идентичность и контроль на всех стадиях их жизненного цикла и подтверждающую соблюдение требований соответствующих технологических процессов и нормативных документов. Маркировку основного оборудования требуется наносить непосредственно на оборудование. Содержание, место и способ маркировки изделия должны соответствовать требованиям нормативных документов, распространяющимися на конкретное изделие, и указываться в конструкторской документации на изделие. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее читаемость, качество, не стираемость в процессе эксплуатации, транспортирования и хранения. Маркировка оборудования СПА должна содержать: - наименование или товарный знак организации-изготовителя; - условное обозначение в соответствии с классификацией по максимальному количеству подключаемых адресных устройств и способу передачи информации о пожароопасной ситуации в защищаемых помещениях; - указание соответствия СПА требованиям настоящих норм; - порядковый номер по системе нумерации изготовителя; - год и месяц изготовления. - заводской номер изделия по системе нумерации организации-изготовителя; - массу; - индивидуальный код по KKS (функциональное обозначение) оборудованию -присваивается по согласованию с Генеральным проектировщиком; - другую информацию в соответствии с конструкторской документацией и/или договором на поставку. Компоненты СПА должны быть упакованы в потребительскую тару в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Маркировка должна отвечать следующим требованиям: - быть четкой, разборчивой и не влиять на функционирования изделия; - маркировку не должны нарушать поверхностная обработка или покрытия, если указанную маркировку в процессе изготовления не заменяют другие идентификации; - маркировка должна быть устойчивой к воздействию механических и климатических внешних воздействующих факторов, к растворам и агрессивным средам, виды и характеристики которых должны быть установлены в конструкторской документации, стандартах и/или технических условиях на изделия конкретного типа. Детали оборудования, которые по условиям эксплуатации могут оказаться под избыточным или вакуумметрическим давлением, должны иметь маркировку, в которой указывалось бы, как минимум, следующее: - марка материала; - номер сертификата или свидетельство об изготовлении; - номер плавки, номер партии и/или номера заголовки; - товарный знак изготовителя. Маркировка груза (транспортная маркировка) должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи. Требования к содержанию и нанесению транспортной маркировки грузов и правила обращения с грузом должны соответствовать нормативным документам. Упаковка должна обеспечивать срок защиты без переконсервации три года. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и производстве погрузочно-разгрузочных работ, при хранении до начала монтажа. Маркирование упаковочных мест должна быть выполнено на видных местах, и не должна повреждаться при транспортировке, хранении и сборке продукции. Каждая упаковка поставляемой продукции должна сопровождаться упаковочным листом. Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование без нарушения работоспособности воздушным и водными видами транспорта без ограничения расстояния и скорости, а также железнодорожным транспортом – на расстояние до 10000 км. Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование при температуре от минус 50 до плюс 50 и относительной влажности до 100% при плюс 25. Способ упаковки оборудования должен отвечать требованиям международного стандарта по упаковке и должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. Тара и упаковка должны входить в цену поставляемого Товара. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к транспортировке и хранению | Транспортировка осуществляется на склад Заказчика средствами Подрядчика, включая погрузку-разгрузку в соответствии с ГОСТ 15150-69 и правилами перевозок грузов. На время транспортирования и хранения оборудования должно быть законсервировано и упаковано по инструкции завода-изготовителя. Транспортирование компонентов СПА в транспортной упаковке должно осуществляться всеми видами наземного транспорта в закрытых транспортных средствах. До отгрузки поставляемого оборудования производится проверка оборудования на соответствие настоящим ТТ. В случае отсутствия паспортов, инструкций по эксплуатации, несоответствия комплектности оборудования (по паспорту) поставляемое оборудование не принимается. Размеры всех деталей и сборочных единиц должны позволять их доставку на место установки. Компоненты СПА в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Оборудование в транспортной упаковке изготовителя должно выдерживать хранение в условиях 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в течение трех лет без переконсервации. Срок сохраняемости оборудования должен составлять не менее 3 (трех) лет | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Приемка и испытания комплектующего оборудования | согласно ГОСТ Р 53325-2012, а также утвержденным программам и методикам испытаний (ПМИ) завода-изготовителя | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  |
|  | Эксплуатационные требования к оборудованию | Эксплуатация, монтаж комплектующего оборудования должны соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации СПА, Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правил устройств электроустановок Цвета сигналов, размеры, форма и цвет знаков безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026-2015 Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы оборудования | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к контрольно-измерительной аппаратуре | Состав контрольного и измерительного оборудования определяется производителями оборудования из условия обеспечения возможности проведения технического обслуживания и ремонта в ходе эксплуатации. Контрольное и измерительное оборудование должно быть укомплектовано шнурами, переходниками и приспособлениями для подключения к испытуемому оборудования. Контрольное и измерительное оборудование должно иметь соответствующие сертификаты. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на оборудование СПА и результат работ по монтажу систем должен составлять не менее 36 месяцев со дня его приемки в промышленную эксплуатацию (подписание акта приемки). В этот период Поставщик оборудования СПА должен производить гарантийный ремонт и обслуживание. Обязательное наличие сервисного центра. Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его тренспортировку. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. |  |  |  |
|  | Дополнительные требования к гарантийным обязательствам | В случае, если Заказчиком в период проведения работ или в течение Гарантийной эксплуатации будут обнаружены некачественно выполненные работы, несоответствия или дефекты оборудования, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены договора в согласованный сторонами, а при отсутствии такого согласования в минимально возможный срок исправить некачественно выполненные работы, устранить недостатки или дефекты оборудования и монтажных работ для обеспечения их надлежащего качества, за исключением случаев, когда дефекты образовались по вине Заказчика в результате неправильного хранения или обслуживания. В случае исправления или замены дефектных частей или продукции в целом гарантии на продукцию продлеваются на время, в течении которого она не использовалась из-за обнаружения дефектов. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных недостатках, несоответствий или дефектах направить своего уполномоченного представителя для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего недостатки, дефекты или несоответствия, согласования порядка и сроков их устранения. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта об обнаружении недостатков, несоответствий или дефектов, либо в случае неявки представителей Подрядчика, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной независимой экспертизы, привлекаемой им за счет Подрядчика. Подрядчик осуществляет послегарантийное техническое сопровождение по поставленному им оборудованию и материалам в рамках отдельного контракта с Заказчиком. Срок хранения шкафов с оборудованием с момента отгрузки до ввода в эксплуатацию до 36 месяцев за счет качества упаковки и консервации при сохранении гарантийного срока эксплуатации. Изготовитель оборудования должен гарантировать официальным письмом: - ремонт оборудования – в течении срока службы; - поставку ЗИП – в течение срока службы; - время ремонта – не более 10 (десяти) рабочих дней, не включая время на транспортировку и таможенные оформления; - ремонт и поставку ЗИП по заявке Заказчика после истечения гарантийного срока. В течение гарантийного срока должно быть безвозмездно обеспечено: - исправление не согласованных с Заказчиком организационно-технических решений; - замена или ремонт неисправного оборудования, включая его доставку. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена поддержка по телефону и электронной почте по поводу работы оборудования и программного обеспечения. Показатели качества производственных процессов Изготовителя должны быть подтверждены сертификатами ISO. Показатели качества оборудования должны быть описаны в конструкторской документации на оборудование и подтверждены протоколами испытаний, расчетами или натурными испытаниями. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Требования к технической документации | Общие требования Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, спецификации, а также интерфейсы применяемого программного обеспечения, должна быть выполнена на русском языке и подготовлена в строгом соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД). Во всех документах должна применяться Международная система единиц физических величин (система СИ). Сопроводительная документация (поставляемая вместе с оборудованием) В комплекте с поставляемым оборудованием Исполнитель обязан представить следующую документацию: - паспорта, руководства по эксплуатации (РЭ) и сертификаты соответствия на все компоненты системы; - полный перечень (спецификацию) оборудования и материалов комплектной поставки; - конструктивные чертежи шкафов управления: установочные чертежи, габаритные виды (фасады), схемы компоновки; - принципиальные и монтажные схемы управления, защиты и сигнализации (включая схемы подключения датчиков) с указанием технических характеристик элементов и параметров входных/выходных сигналов; - инструкции по проведению технического обслуживания и ремонта (ТОиР) с указанием требований к количеству и квалификации персонала; - руководства по установке ПО, конфигурированию, параметрированию и программированию устройств управления СПА; - альбом алгоритмов пожарной автоматики; - задания на параметрирование смежных систем (АСУ ТП) в части поставляемого оборудования (перечни и таблицы сигналов обмена); - комплект протоколов и актов: заводских испытаний оборудования, испытаний сопротивления изоляции кабельной продукции, а также индивидуальных и комплексных функциональных испытаний (на этапе ПНР). Формат передачи документации Утвержденная техническая документация должна быть передана Заказчику на бумажном носителе (в виде твердой копии в 1-м экземпляре), а также в электронном виде на защищенном носителе. Электронная версия должна включать скан-копии документов в формате PDF, а также исходные файлы в редактируемых форматах (AutoCAD, Visio, MS Word, MS Excel и др.). | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |
|  | Требование к соответствию оборудования нормативно-техническим документам | Изготовленное и поставленное оборудование должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации ПАО РусГидро, ГОСТ, СП, Приложение Б к данным техническим требованиям | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия на поставляемое оборудование | Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие ГОСТ, нормам и Правилам РФ и другим действующим на территории РФ нормам и правилам | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к строительно-монтажным работам / шеф-монтажу | Монтаж оборудования СПА осуществляется Подрядчиком своими силами, либо силами привлекаемых третьих лиц (Субподрядчиков). До выполнения работ Подрядчик разрабатывает график выполнения работ и согласовывает его с Заказчиком. В рамках строительно-монтажных работ Подрядчик осуществляет входной контроль поставляемого и выдаваемого в монтаж оборудования и материалов (с составлением соответствующего акта). Подрядчик осуществляет общетехнический и технологический контроль за ходом работ. В случае, если Подрядчик не является производителем поставляемого оборудования, необходимо выполнение шефмонтажных работ, в рамках которых будет обеспечиваться: - Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации; - Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей; - Своевременная разработку и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа; - Ведение журнала шефмонтажа, контроль за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных в журнал; - Участие в освидетельствовании оборудования и подписании актов на все основные монтажные, предпусковые и пусковые операции и скрытые работы, выполняемые заказчиком (его монтажной организацией) на оборудовании предприятия-изготовителя; - Участие в оформлении и подписании прочей документации на выполненные монтажные, предпусковые, пусковые и наладочные работы, предусмотренной предприятием-изготовителем и заказчиком: журналов, формуляров, паспортов, протоколов, технических решений, режимных карт, финансовых актов по договору на шефмонтаж и шефналадку и пр.; Объем услуг шефмонтажа должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2014. (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.) и требованиям ОСТ 108.002.128-80 (пункты 3.1, 3.2, 3.3) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к проведению пусконаладочных работ / шеф-наладке | Проведение пусконаладочных работ осуществляется Подрядчиком своими силами, либо силами привлекаемых третьих лиц (Субподрядчиков). В случае, если Подрядчик не является производителем поставляемого оборудования, необходимо выполнение шеф-наладки, в рамках которой будет обеспечиваться: - комплекс наладочных работ по обеспечению работоспособности Оборудования, его доводке и наладке с целью подтверждения гарантийных технико-экономических показателей в соответствии со стандартами данных ТТ, а также проведение предпусковых и пусковых операций, испытаний Оборудования в соответствии с документацией Поставщика (предприятия-изготовителя) в рамках поставки предусмотренной данными ТТ; - техническое руководство над производством пусконаладочных работ персоналом заводов-изготовителей оборудования при вводе Оборудования в эксплуатацию; Объем услуг шефналадки, должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2014. (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.) и требованиям ОСТ 108.002.128-80 (пункты 3.1, 3.2, 3.3) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  |  |
| - ‍ | Требования к приемосдаточным испытаниям | Испытания производятся комиссией, в которую включаются представители Заказчика, Подрядчика и иных лиц (при необходимости). До проведения испытаний Подрядчик должен предоставить комиссии комплект рабочей, эксплуатационной и отчетной документации в соответствии с действующими нормативными документами. Автономные и комплексные испытания системы проводятся по программам и методикам испытаний (ПМИ), которые разрабатываются Подрядчиком, согласуются с Заказчиком. Результаты испытаний оформляются протоколами, которые утверждаются Заказчиком. По результатам автономных испытаний комиссией оформляется протокол, содержащий заключение о возможности допуска проверяемой системы к комплексным испытаниям. По результатам комплексных испытаний комиссией оформляется протокол, содержащий заключение о возможности приемки системы в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения (при необходимости). После успешных комплексных испытаний, система принимается в опытную эксплуатацию. Ввод в опытную эксплуатацию оформляется приказом Заказчика. Опытная эксплуатация должна проводиться в соответствии с программой опытной эксплуатации, которая разрабатывается Подрядчиком. Продолжительность опытной эксплуатации должна быть не менее 1 месяца. Во время опытной эксплуатации эксплуатационный персонал Заказчика ведет рабочий журнал, в который заносятся сведения о продолжительности функционирования системы, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке технических средств По результатам опытной эксплуатации комиссией составляется акт о приемке подсистемы в постоянную эксплуатацию. |  |  |  |
| - ‍ | Требования к прочим услугам | Организация обучения персонала Заказчика эксплуатации выключателей и комплектующего оборудования. Техническое консультирование персонала Заказчика должно проводиться на объекте (строящейся ГАЭС) с момента начала монтажа основного и вспомогательного оборудования в рамках поставки и вплоть по завершения пусконаладочных работ. По итогу завершения оказания услуг оформляется акт об оказании услуг, подписываемый представителями Заказчика и Подрядчика. |  |  |  |
| - ‍ | Требования к результатам выполнения работ / услуг |  |  |  |  |
| - ‍ | Требования к результату работ | Результатом работ является ввод системы пожарной автоматики в постоянную эксплуатацию, а также наличие всей необходимой для этого документации. |  |  |  |
| - ‍ | Документы, предоставляемые Заказчику | - Акт сдачи-приемки выполненных Работ (по форме КС-2), Справка по форме КС-3 на бумажном носителе в 2-х экземплярах (для работ); - Акт о выполнении пусконаладочных работ на бумажном носителе в 2-х экземплярах (для пусконаладочных работ); - Акт о выполнении приемосдаточных испытаний на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах (на всех этапах); -Акт КС-11 на бумажном носителе в 2-х экземплярах; - Передаточный документ (ТОРГ-12/УПД) (для поставляемых МТР); - конструкторская документация; - программы пусконаладочных работ на всех этапах; - протоколы, акты, технические отчеты; - руководства, инструкции, паспорта; - руководства по эксплуатации; - исполнительная документация по монтажу, исполнительные схемы; - документация, указанная в п.2.11.2. таблицы 3 . |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования |  |  |  |  |
|  | Требования к привлекаемым субподрядчикам | В случае привлечения к выполнению Работ субподрядчиков, Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора с каждым Субподрядчиком документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими Работ. |  |  |  |
| - ‍ | Требования к квалификации | Подрядчик должен выполнять Работы силами квалифицированного и обученного персонала, имеющих соответствующий опыт и навыки при выполнении данного вида услуг. Персонал Подрядчика должен иметь все необходимые лицензии и удостоверения, подтверждающие возможность выполнения соответствующих типов работ (работы в действующих электроустановках и т.д.) |  |  |  |
| - ‍ | Требования к безопасности работ и охране труда | В рамках допуска персонала Подрядчика на объекты АО «Загорская ГАЭС-2», им должны быть выполнены все мероприятия (до начала/во время/после окончания производства работ), обеспечивающие безопасность на рабочем месте, которые будут указаны в соответствующем Акте-допуске. |  |  |  |
| - ‍ | Организационно-технические мероприятия | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства», требованиями Регламента допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение №2 к Техническому заданию), утвержденного приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2». Необходимые разрешения и документы для выполнения Работ должны быть оформлены Подрядчиком заблаговременно. Для разрешения допуска на территорию Заказчика и оформления пропусков Подрядчик должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут выполнять Работы с указанием Ф.И.О., занимаемой должности, а также список автотранспорта. |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе проведения конкурса.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора.

4.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

4.2. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.Приложения

- Приложения.

- Приложение 1 «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

- Приложение 2 «Перечень утверждаемой части документации».

- Приложение 3 «Основные нормативные документы».

- Приложение 4 «Схемы структурные СПА».

Приложение № 1 к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению сметной документации.

Раздел 1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

1.	Основные условия ценообразования изложены в приложении № 2 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.

2.	Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3.	При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.

4.	Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.

При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов)

5.	При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

6.	Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов) и включаются в Главу 9 ССР.

7.	При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).

8.	При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

9.	При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

10.	Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

11.	При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

12.	В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

13.	В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

14.	Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССР. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

15.	В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников на ПНР.

16.	При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

17.	В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

18.	Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

19.	В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

20.	При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

21.	В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

22.	ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

23.	ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

24.	Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

25.	В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

26.	В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССР. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).

27.	Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение №1.1

к  Требования к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение __ от ______ к Договору № _________ от ______ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______" _____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______" ____________________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме:______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | строительных работ |  |  | монтажных работ |  |  | оборудования, мебели, инвентаря |  | прочих |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-01 |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сводному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

ОБРАЗЕЦ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |  |  |
|  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | строитель- ных работ |  |  | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря |  |  | прочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметы основного договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключить дополнительным соглашением №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого исключено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением №____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого включено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма основного договора (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДС №___ от ___.__.20___г. |  | сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1.3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

ОБРАЗЕЦ

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение №1.4

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |

Приложение№1.5

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________2025 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2025 г |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2025" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волжская ГЭС. ОРУ 220 кВ. Релейная защита и автоматика.Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | ЭТЛ-13622-ЛС.1.ВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен , 4 кв. 2025г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  |  |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  |  |  |  | 0.00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | оборудования |  |  |  |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  |  |  |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед. изм |  |  |  |  | коэффициенты |  |  |  |  |  |  | всего с учетом коэффициентов |  |  |  | на ед изм в базисном уровне цен |  |  |  |  | индекс |  |  |  |  | на ед изм в текущем уровне цен |  |  |  |  | коэффициенты |  |  |  |  |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |

Раздел 2. Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

1.	Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

2.	Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

3.	Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

4.	Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

5.	Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве .

6.	Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

7.	При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

- 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

- 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

- 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

- 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций и ТЭЦ» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях и ТЭЦ, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области

8.	Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

9.	При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

10.	При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

11.	Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

12.	Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

13.	При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

14.	При составлении сметной документации на подготовку проектной документации рекомендуется дополнить Технические требования пунктом о составлении проектной организацией Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования.

15.	В сметных расчетах допускается использовать прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с текущим прогнозом Министерства экономического развития РФ по строке ИПЦ (индекс потребительских цен), в среднем за год, вариант – базовый (указать реквизиты приказа при формировании ТТ) в размере … (указать размер применяемых индексов-дефляторов).

Стоимость работ определяется по формуле:

Цд=С∗Иинфл1

где

Цд – стоимость договора;

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком;

Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый как среднее арифметическое значение между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ. При расчете индекса прогнозной инфляции определение периода выполнения работ осуществляется исходя из продолжительности, установленной заказчиком в задании на выполнение проектных и изыскательских работ.

В случае, если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс инфляции определяется по формуле:

Иинф=Д1∗К1+Д2∗К2+...+Дi∗Кi2

где

Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;

К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году.

При этом:

1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (1)

2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

16.	Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

17.	В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

18.	Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

19.	Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

20.	Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

21.	Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

суточные - 700 руб./сутки;

проживание – 5000 руб./сутки;

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

22.	При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

23.	Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на ПИР.

1.	При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2.	Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.

3.	Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:

3.1.	Стоимость проектных работ и расходов (Спр) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

Спр=Вср×Тп×Чобщ×Ккв−уч

где:

Спр  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

Тп - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

Чобщ - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

3.2.	среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:

Вср=ЗПср×1+РКз

где:

Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

ЗПср - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора);

Кз - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;

3.3.	коэффициент, квалификации-участия (Ккв−уч), определяется по формуле:

Ккв−уч=i=1nTфiТобщ×Чi×ИiЧобщ

где:

Иi - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

Чi - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

Tфi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;

Для пересчета стоимости работ в текущий уровень цен применяются соответствующие индексы изменения сметной стоимости, выпущенные письмом Минстроя России, актуальным на момент составления сметной документации, с учетом периода выполнения работ.

Например, в 1 квартале 2025 года, стоимость проектных работ рассчитывается по калькуляции затрат в уровне цен по состоянию на 31.12.2024 и включается в смету на проектные работы с последующим применением соответствующих индексов изменения сметной стоимости на 1 квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2025, сообщаемых письмом Минстроя России от 01.02.2025г. №5170-ИФ/09.

3.4.	Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади.

Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.

3.5.	стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.

4.	Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов)

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образец сметы на основные и дополнительные проектные работы, а также сопутствующие работы (форма 2п) СМЕТА № на проектные работы ___________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик__________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация_______________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г. N пп; Наименование объекта проектирования или вида проектных работ; Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы; Расчет стоимости; Сметная стоимость, руб.. 1; 2; 3; 4; 5. Итого без учета НДС. Руководитель проектной организации _________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Главный инженер проекта ___________________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Начальник ___________________ отдела ______________________________________ (наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] Заказчик __________________________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

к Договору от___ ______202___ №_________ СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:

СВОДНАЯ СМЕТА № на проектные работы и инженерные изыскания _________________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик ___________________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация ______________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.. N№ п/п; Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат; Обоснование; Сметная стоимость, руб.. инженерных изысканий; проектных работ. 1; 2; 3; 4; 5. I; Инженерные изыскания. Наименование сметы на инженерные изыскания; <X>. II; Проектная документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. III; Рабочая документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. Итого по видам работ; <X>; <X>. ВСЕГО; <X>.

Руководитель проектной организации _____________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________

(наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец сметы

на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №

на проектные работы

___________________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей-проектировщиков различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  | Итого | * |  |  | * |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению сметной документации.

Раздел 1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

- Основные условия ценообразования изложены в приложении № 2 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.

- Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.

При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов)

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов) и включаются в Главу 9 ССР.

- При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).

- При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССР. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

- В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников на ПНР.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССР. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение №1.1

к  Требования к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение __ от ______ к Договору № _________ от ______ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______" _____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______" ____________________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме:______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | строительных работ |  |  | монтажных работ |  |  | оборудования, мебели, инвентаря |  | прочих |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-01 |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сводному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.2

к  Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | строитель- ных работ |  |  | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря |  |  | прочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметы основного договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключить дополнительным соглашением №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого исключено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением №____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого включено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма основного договора (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДС №___ от ___.__.20___г. |  | сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение №1.3

к  Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение №1.4

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |

Приложение№1.5

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

ОБРАЗЕЦ (РИМ)

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________2025 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2025 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2025" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Волжская ГЭС. ОРУ 220 кВ. Релейная защита и автоматика.Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | ЭТЛ-13622-ЛС.1.ВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен , 4 кв. 2025г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  | 0.00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | 0.00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | оборудования |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед. изм |  |  |  | коэффициенты |  |  |  |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на ед изм в базисном уровне цен |  |  |  | индекс |  |  |  | на ед изм в текущем уровне цен |  |  |  | коэффициенты |  |  |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |

Раздел 2. Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

- Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

- Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

- Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с

прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

- Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве .

- Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

- При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

- 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

- 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

- 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

- 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций и ТЭЦ» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях и ТЭЦ, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области

- Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

- При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

- При составлении сметной документации на подготовку проектной документации рекомендуется дополнить Технические требования пунктом о составлении проектной организацией Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования.

- В сметных расчетах допускается использовать прогнозные индексы-дефляторы в соответствии с текущим прогнозом Министерства экономического развития РФ по строке ИПЦ (индекс потребительских цен), в среднем за год, вариант – базовый (указать реквизиты приказа при формировании ТТ) в размере … (указать размер применяемых индексов-дефляторов).

Стоимость работ определяется по формуле:

Цд=С∗Иинфл1

где

Цд – стоимость договора;

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком;

Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый как среднее арифметическое значение между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ. При расчете индекса прогнозной инфляции определение периода выполнения работ осуществляется исходя из продолжительности, установленной заказчиком в задании на выполнение проектных и изыскательских работ.

В случае, если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс инфляции определяется по формуле:

Иинф=Д1∗К1+Д2∗К2+...+Дi∗Кi2

где

Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;

К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году.

При этом:

1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (1)

2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

- Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

- В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

- Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

- Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

суточные - 700 руб./сутки;

проживание – 5000 руб./сутки;

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

- Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на ПИР.

- При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.

- Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:

  - Стоимость проектных работ и расходов (Спр) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

Спр=Вср×Тп×Чобщ×Ккв−уч

где:

Спр  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

Тп - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

Чобщ - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

  - среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:

Вср=ЗПср×1+РКз

где:

Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

ЗПср - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора);

Кз - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;

  - коэффициент, квалификации-участия (Ккв−уч), определяется по формуле:

Ккв−уч=i=1nTфiТобщ×Чi×ИiЧобщ

где:

Иi - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

Чi - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

Tфi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;

Для пересчета стоимости работ в текущий уровень цен применяются соответствующие индексы изменения сметной стоимости, выпущенные письмом Минстроя России, актуальным на момент составления сметной документации, с учетом периода выполнения работ.

Например, в 1 квартале 2025 года, стоимость проектных работ рассчитывается по калькуляции затрат в уровне цен по состоянию на 31.12.2024 и включается в смету на проектные работы с последующим применением соответствующих индексов изменения сметной стоимости на 1 квартал 2025 года к уровню цен по состоянию на 01.01.2025, сообщаемых письмом Минстроя России от 01.02.2025г. №5170-ИФ/09.

  - Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади.

Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.

  - стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.

- Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

- суточные - 700 руб./сутки;

- проживание – 5000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов)

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образец сметы на основные и дополнительные проектные работы, а также сопутствующие работы (форма 2п) СМЕТА № на проектные работы __________________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик ________________________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация ___________________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г. N пп; Наименование объекта проектирования или вида проектных работ; Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы; Расчет стоимости; Сметная стоимость, руб.. 1; 2; 3; 4; 5. Итого без учета НДС. Руководитель проектной организации _____________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Главный инженер проекта _______________________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Начальник ___________________ отдела __________________________________________ (наименование) [подпись (инициалы, фамилия)] Заказчик _____________________________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

| к Договору от___ ______202___ №_________ СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНАЯ СМЕТА № на проектные работы и инженерные изыскания _________________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик ___________________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация ______________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.. N№ п/п; Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат; Обоснование; Сметная стоимость, руб.. инженерных изысканий; проектных работ. 1; 2; 3; 4; 5. I; Инженерные изыскания. Наименование сметы на инженерные изыскания; <X>. II; Проектная документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. III; Рабочая документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. Итого по видам работ; <X>; <X>. ВСЕГО; <X>. |  |  |  |  |

Руководитель проектной организации _____________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________

(наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец сметы

на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №

на проектные работы

___________________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей-проектировщиков различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  | Итого | * |  |  | * |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости проектных работ в соответствии

с калькуляцией затрат на проектирование

| Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. | Кол-во рабочих дней в месяце, дни | Среднедневная зарплата исполнителей, руб. (гр 1 / гр 2) | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % | Рентабель-ность, % | Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4 | Продолжи-тельность разработки (дни) | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Руководитель

проектной организации _______________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Образец сметного расчета

на командировочные расходы по работам,

связанным с проектированием объекта (форма 4п)

| N п/п | Пункт назначения | Количество специалистов | Проезд к месту командировки (туда и обратно) | Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 1 чел/сутки. | Суточные 1 сутки/руб. | Продолжительность командировки, сутки | Продолжительность проживания в гостинице, сутки | Итого затрат, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по сметному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

проектной организации ________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _____________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

# Приложение № 2 к Техническим требованиям

# Перечень утверждаемой части документации

Таблица А.1- Перечень конструкторской документации для согласования Заказчиком и Генеральным проектировщиком*

| № п/п | Наименование документа | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Конструкторская документация на шкафы пожарной автоматики, выполненная по ГОСТ Р 2.102-2023 |  |
| 2 | Альбомы алгоритмов работы СПА |  |

* - дополнительно к данному перечню должны предоставляться и другие чертежи и документы по запросу Генерального проектировщика.

# Приложение №3 к Техническим требованиям

# Основные нормативные документы

Работы выполнять в соответствии с нормативными документами, регламентирующими требования по обеспечению производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

Федеральные законы и нормативные правовые акты

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции);

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в действующей редакции);

- ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

Своды правил (СП)

- СП 3.13130.2026 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- СП 6.13130.2025 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;

- СП 7.13130.2013 изм.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;

- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- СП 52.13330.2016 изм.2 Естественное и искусственное освещение;

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- СП 484.1311500.2020 изм.1 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

- СП 485.1311500.2020 изм.1 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 486.1311500.2020 изм.1 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации;

Межгосударственные и национальные стандарты (ГОСТ)

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;

- ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;

- ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения;

- ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования;

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов;

- ГОСТ Р 50571.5.54-2024 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов;

- ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия;

- ГОСТ Р 59636-2021 изм.1 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту;

- ГОСТ Р 59638-2021 изм.1 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту;

- ГОСТ Р 59639-2021 изм.1 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту;

Ведомственные документы, руководящие указания и стандарты организаций

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Издание 6, 7;

- РД 153-34.0-20.525-00 Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок;

- СТО 34.01-26-001.2-2026, СТО34.01-26-001.3-2026 Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства;

# Приложение №4 к Техническим требованиям

# Схемы структурные СПА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2291.1-ПБ 2.1-000 | Общая структурная схема СПА |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-001, лист 1 | Здание СПК. Структурная схема СПС |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-001, лист 2 | Здание СПК. Структурная схема СОУЭ |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-001, лист 3 | Здание СПК. Структурная схема АПЗ |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-001, лист 4 | Здание СПК. Структурная схема АПЗ (ОВиК) |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-001, лист 5 | Здание СПК. Структурная схема АПЗ (АУП) |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-002, лист 1 | Здание ГАЭС. Структурная схема СПС |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-002, лист 2 | Здание ГАЭС. Структурная схема СОУЭ |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-002, лист 3 | Здание ГАЭС. Структурная схема АПЗ |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-002, лист 4 | Здание ГАЭС. Структурная схема АПЗ (ОВиК) |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-002, лист 5 | Здание ГАЭС. Структурная схема АПЗ (АУП) |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-002, лист 6 | Здание ГАЭС, КТП рыбохозяйства. Структурная схема СПС, СОУЭ, АПЗ |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-003, лист 1 | Здание Водоприемник. Структурная схема СПС |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-003, лист 2 | Здание Водоприемник. Структурная схема СОУЭ |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-003, лист 3 | Здание Водоприемник. Структурная схема АПЗ |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-003, лист 4 | Здание Водоприемник. Структурная схема АПЗ (ОВиК) |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-003, лист 5 | Здание Водоприемник. Структурная схема АПЗ (АУП) |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-004, лист 1 | Здание КПП. Структурная схема СПС, СОУЭ, АПЗ |  |
| 2291.1-ПБ 2.1-005, лист 1, 2 | Здание ДЭС ГАЭС/СПК. Структурная схема СПС, СОУЭ, АПЗ |  |

*Чертежи приложены в отдельном файле

Закупки, на которые распространяются требования Градостроительного кодекса, Статья 8.3, пункт 1 «При этом сметные нормативы и сметные цены строительных ресурсов, использованные при определении сметной стоимости строительства, не подлежат применению при исполнении указанных контрактов или договоров».

На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа».

Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».

Закупки, на которые распространяются требования Градостроительного кодекса, Статья 8.3, пункт 1 «При этом сметные нормативы и сметные цены строительных ресурсов, использованные при определении сметной стоимости строительства, не подлежат применению при исполнении указанных контрактов или договоров».

На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа».

Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».