Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.13.14.110 «Поставка сетевых насосов Wilo CronoBloc-BL с электродвигателем и КОФ в сборе для нужд филиала ПЭС «Казым».

Лот №24001-ЭКСП ПРОД-2026-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	5-8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| КОФ | Комплект ответных фланцев |
| --- | --- |

Наименование закупаемой продукции

«Поставка сетевых насосов Wilo CronoBloc-BL с электродвигателем и КОФ в сборе для нужд филиала ПЭС «Казым»

1.3. Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение надежной и энергоэффективной циркуляции теплоносителя в тепловой сети филиала «ПЭС «Казым» для поддержания стабильного теплового и гидравлического режима.

- 1.4. Существующее положение

-

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

-

Иные требования и сведения общего характера

-

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wilo CronoBloc-BL 100/150-18,5/2-R с электродвигателем | компл. | 1 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка | Услуга | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wilo CronoBloc-BL 100/150-18,5/2-R с электродвигателем | С даты подписания договора. | Не позднее 70 календарных дней с даты подписания договора. |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Блочный насос Wilo CronoBloc-BL 100/150-18,5/2-R с электродвигателем | Одноступенчатый центробежный насос с электродвигателем с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте; Модель: CronoBloc-BL 100/150-18,5/2-R; Максимальная температура окружающей среды, °C: +40; Перекачиваемая среда: вода системы отопления Стандартное исполнение для рабочего давления Р макс, бар: 13 (до +140°C) ; Номинальный внутренний диаметр фланца (на стороне всасывания): DN 125; Номинальный внутренний диаметр фланца (с напорной стороны): DN 100; Фланцы (по EN 1092-2): PN 16; Материалы: Вал насоса: 1.4122-мартенситная нержавеющая сталь X39CrMo17-1; Корпус насоса: EN-GJL-250 - серый чугун с пластинчатым графитом с катафорезным покрытием; Промежуточный корпус: EN-GJL-250 - серый чугун с пластинчатым графитом с катафорезным покрытием; Рабочее колесо: EN-GJL-200 - серый чугун, диаметр 150 мм; Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG - • A (Подвижное кольцо): Графит; • Q (Неподвижное кольцо): Карбид кремния (SiC); • E (Материал сильфона): EPDM (этилен-пропиленовый каучук); • GG (Корпус и пружины): Нержавеющая сталь; Данные электродвигателя: •Номинальная мощность P2, Вт: 18 500; •Номинальная частота вращения n, об/мин: 2 900; •Номинальный ток (прим.) IN 3~400 В, А: 31,8; •Подключение к сети, В/Гц: 3~400 В, 50 Гц; •Индекс минимальной эффективности (MEI): ≥ 0.40; •Класс защиты: IP 55; •Класс изоляции: F; •Класс эффективности двигателя: IE3; •Коэффициент мощности cos φ: 0,91; •КПД ηM: 0,92; •КПД электродвигателя ηm 50% /ηm 75% /ηm 100% , %: 90,9/92,0/92,4; Модель: CronoBloc-BL 100/150-18,5/2-R; Бренд: Wilo; Страна производства: Россия; |  | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - | - |  | - | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31 | + | ### + | + |
|  | Упаковка и маркировка |  | Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении и исключает порчу Товара на период поставки до приемки его Заказчиком. На упаковочной таре нанесены основные и дополнительные надписи и знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96. Товар поставляется в собранном виде с транспортировочными заглушками. Упаковка - европоддон | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | Продукция должна быть новой, с паспортом и инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке, подтверждаться сертификатом качества. | - | - | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  | Доставка транспортными компаниями ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» | + | + | + |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  | - | - | - | - |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП на каждую единицу Товара отдельно согласно техническим требованиям на поставку МТР.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

После заключения договора предоставление счета на оплату на каждую единицу Товара отдельно.