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[bookmark: _Toc207088697]Общие сведения
[bookmark: _Toc207088698]Обозначения и сокращения
	Сокращение
	Значение

	
	

	АПС
	автоматическая пожарная сигнализация

	АПТ
	автоматическое пожаротушение

	АСУТП
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	АРМ
	автоматизированное рабочее место

	ГА
	гидроагрегат

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	ГЩУ
	главный щит управления

	ЗИП
	запасные части, инструменты и принадлежности

	КТС
	комплекс технических средств

	МЩУ
	мозаичный (мнемонический) щит управления

	НТД
	нормативно-техническая документация

	ОПН
	ограничитель перенапряжения нелинейный

	ОРУ
	открытое распределительное устройство

	ПЛК
	программируемый логический контроллер

	ПО
	программное обеспечение

	ПСХ
	переключатель синхронизации

	ПТК
	программно-технический комплекс

	РУ
	распределительное устройство

	САУ
	система автоматического управления

	СИ
	средства измерения

	СОЕВ
	система обеспечения единого времени

	СОТИАССО
	система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора

	ТСН
	трансформатор собственных нужд

	ТСПД
	технологическая сеть передачи данных

	ЦПУ
	центральный пункт управления

	Заказчик
	ООО «РГЦР»

	Подрядчик
	Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора

	Энергообъект
	Филиал ПАО «Колымаэнерго» - «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.»


[bookmark: _Toc207088699]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.12.19 Выполнение работ по разработке техно-рабочего проекта и сметной документации для модернизации мнемонического щита управления Колымской ГЭС в пгт. Синегорье Ягоднинского городского округа Магаданской области (лот № 0051-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).
[bookmark: _Toc207088700]Цель выполнения работ
Целью работ является модернизация мнемонического щита управления Колымской ГЭС в пгт. Синегорье Ягоднинского городского округа Магаданской области.
[bookmark: _Toc207088701]Существующее положение
Для оперативного контроля и визуализации состояния основного электрооборудования главной схемы Колымской ГЭС используется ГЩУ (МЩУ).
ГЩУ расположен в помещении ЦПУ на отметке 368. Конструктивно ГЩУ представляет собой набор стационарных панелей устаревшего образца с жестко закрепленными элементами. На ГЩУ нанесены обозначения основного электрооборудования главной схемы и размещена аппаратура на основе дискретных элементов, аналоговые измерительные приборы, индикаторы. Интеграция ГЩУ с подсистемами ВУ АСУТП отсутствует.
В связи с модернизацией ВУ АСУТП необходимо выполнить мероприятия по модернизации мнемонического щита управления.
Основанием для выполнения работ является договор подряда от 01.06.2026 №3717-КГЭС/ТПИР ОБСЛ .
 
Таблица 1 – Перечень объектов Заказчика
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг)
	Наименование основного средства (в отношении
которого выполняются работы, оказываются услуги)

	
	
	

	ПАО «Колымаэнерго» филиал «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.»
	Магаданская область, Ягоднинский район, пгт. Синегорье, ПАО «Колымаэнерго» филиал «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.»
	Мнемонический щит управления


[bookmark: _Toc207088702]Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику следующие исходные данные:
1) Технический проект 58252232.425200.0029.401 «Модернизация верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическими процессами (ВУ АСУТП) Колымской ГЭС Филиала ПАО «Колымаэнерго» - «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» «Колымская» ГЭС» (Приложение № 1 к Техническим требованиям).
1.5.2. Заказчик обеспечивает взаимодействие с профильными специалистами, осуществляющими проектирование и внедрение АСУТП, в том числе оперативное получение необходимой информации для выполнения Подрядчиком работ.
1.5.3. Заказчик не предоставляет жилые помещения для проживания персонала Подрядчика.
1.5.4. Подрядчик самостоятельно решает вопросы, связанные с размещением своего командированного персонала.
1.5.5. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с действующим законодательством РФ при размещении персонала, инвентаря и оборудования.
[bookmark: _Toc164781456][bookmark: _Toc183090226][bookmark: _Toc207088703]Иные требования и сведения общего характера
Работы, предусмотренные Техническими требованиями, выполняются параллельно с реализацией смежных проектов:
1) Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО);
2) Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП).
[bookmark: _Toc207088704]Требования к продукции
[bookmark: _Toc207088705]Требования к объемам и срокам выполнения работ
1.1.1. [bookmark: _Toc207088706]Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.12.19 Выполнение работ по разработке техно-рабочего проекта и сметной документации для модернизации мнемонического щита управления Колымской ГЭС в пгт. Синегорье Ягоднинского городского округа Магаданской области,
а именно:

	1.1. 
	Проведение предпроектного обследования и составление отчета о его результатах
	ед.
	1

	1.2. 
	Разработка технического задания и техно-рабочего проекта и сметной документации
	компл.
	1


1.1.2. [bookmark: _Toc207088708]Требования к срокам выполнения работ 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Работы должны быть выполнены в один этап с соблюдением последовательности и контрольных сроков, указанных в таблице 3.
Дата начала выполнения работ – дата, следующая за датой заключения Договора (далее – Х). Сроки выполнения этапов работ рассчитываются в календарных днях относительно даты начала в формате «Х + ... к.д.».
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.12.19 Выполнение работ по разработке техно-рабочего проекта и сметной документации для модернизации мнемонического щита управления Колымской ГЭС в пгт. Синегорье, Ягоднинского городского округа, Магаданской области,
а именно:

	1.1. 
	Проведение предпроектного обследования и составление отчета о его результатах
	Х
	Х+15

	1.2. 
	Разработка технического задания и техно-рабочего проекта и сметной документации
	Х+15
	Х+60,
но не позднее 29.10.2026



[bookmark: _Toc207088709]
15
Требования к качеству работ
Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2):
ОКПД2 71.12.19 Выполнение работ по разработке техно-рабочего проекта и сметной документации для модернизации мнемонического щита управления Колымской ГЭС в пгт. Синегорье Ягоднинского городского округа Магаданской области (лот № 0051-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).
Таблица 4. Требования к качеству продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	0.1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ 

	0.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Проектные решения разрабатываются с учетом требований:
0.1.1.1. ГОСТ Р 59793-2021 «Автоматизированные системы. Стадии создания».
0.1.1.2. СТО РусГидро 01.01.150-2024 «Гидроэлектростанции. Общие требования. к мозаичным мнемоническим щитам управления» – Приложение № 2 к Техническим требованиям.
0.1.1.3. Технической политики Группы РусГидро – Приложение № 3 к Техническим требованиям.

	0.1.2. 
	Требования к основным техническим решениям
	0.1.2.1. Существующий МЩУ выводится из работы.
0.1.2.2. Модернизация МЩУ выполняется для модернизируемой комплексной АСУТП по проекту «Модернизация верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическими процессами (ВУ АСУТП) Колымской ГЭС Филиала ПАО «Колымаэнерго» - «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.
0.1.2.3. Потребление электроэнергии новым МЩУ  должен быть не выше существующего.

	0.2. 
	Требования к организации работ

	0.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	0.2.1.1. Пропуск персонала Подрядчика на территории Колымская ГЭС осуществляется в соответствии с Приложением № 4 к Техническим требованиям – Положениями о пропускном и внутриобъектовом режимах филиалов ПАО «РусГидро».
0.2.1.2. Допуск персонала Подрядчика на энергообъект производится после прохождения им всех видов необходимых инструктажей с оформлением документов в соответствии с Приложением № 5 к Техническим требованиям – Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро».
0.2.1.3. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал, работающий на энергообъекте.

	0.2.2. 
	Выполнение плана-графика выполнения работ
	Подрядчик выполняет работы в соответствии с согласованным с Заказчиком планом-графиком выполнения работ.

	0.2.3. 
	Изменение сроков выполнения работ
	0.2.3.1. Корректировка плана-графика выполнения работ выполняется по согласованию с Заказчиком с обязательным указанием причин корректировки.
0.2.3.2. Новые сроки не должны выходить за сроки указанные в календарном графике выполнения работ.

	0.2.4. 
	Виды выполняемых работ 
	0.2.4.1. Выполнение предпроектного обследования и составление отчета о его результатах.
0.2.4.2. Разработка технического задания, техно-рабочего проекта и сметной документации.

	0.2.5. 
	Иные требования 
	При выполнении работ на территории энергообъекта, персонал Подрядчика должен:
0.2.5.1. Соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности;
0.2.5.2. Соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину;
0.2.5.3. Выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности. Подрядчику запрещается:
1) Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, учетные записи и пароли.
2) Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию.
3) Передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.

	
	Требования к результатам работ

	0.3. 
	Общие требования к результатам работ

	0.3.1. 
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Разрабатываемая документация должна включать в себя, следующие документы:
0.3.1.1. Отчет о предпроектном обследовании.
0.3.1.2. Техническое задание.
0.3.1.3. Техно-рабочий проект в составе:
1) Ведомость ТРП.
2) Пояснительная записка к техно-рабочему проекту.
3) Чертеж внешнего вида	.
4) Структурная схема комплекса технических и программных средств.
5) Описание комплекса технических средств.
6) Перечень входных сигналов.
7) Перечень выходных сигналов.
8) Программы и методики испытаний.
9) План расположения оборудования и проводок.	
10) План производства работ.
11) Схема цифровых связей.
12) Чертеж установки технических средств.
13) Схемы соединений внешних проводок.
14) Чертёж общего вида.
15) Сборочный чертёж.
16) Руководство по эксплуатации.
17) Паспорт.
18) Комплект электрических принципиальных схем.
19) Кабельный журнал.
20) Спецификация оборудования.
21) Ведомость объемов работ.
22) Уточненный сметный расчет стоимости реализации проекта, включая стоимость поставки оборудования и материалов, разработку РД, СМР, ПНР.
0.3.1.4. Технические требования (задание) на поставку оборудования и выполнение СМР и ПНР.

	0.3.2. 
	Требования к документации
	0.3.2.1. При составлении Пояснительной записки Подрядчиком должен быть указан перечень нормативных документов, используемых при проектировании (правила ППБ, ПТЭ, ПТБ, правила безопасной эксплуатации ПС, ГОСТ, СНИП, ПУЭ).
0.3.2.2. При составлении Сметной документации Подрядчиком должны быть соблюдены требования, установленные в Приложениях № 6, 7 к Техническим требованиям. При этом комплект сметной документации должен включать в себя следующие документы:
1) Сводный сметный расчет.
2) Локальные сметы на все виды выполняемых работ.

	0.4. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ

	0.4.1. 
	Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям проектируемого оборудования 

	0.4.2. 
	Требования к техническим параметрам и характеристикам
	Требования к техническому исполнению МЩУ:
0.4.2.1. Индикация состояний технологического оборудования должна производиться посредством светодиодных мнемосимволов-индикаторов, цифровых и аналоговых приборов, индикаторных панелей, измерительных преобразователей; Управление процессом должно осуществляться с помощью ключей и кнопок различного исполнения;
0.4.2.2. МЩУ должен содержать мнемосхему главной схемы электрических соединений ГЭС. При этом индикаторы и органы управления должны быть встроены непосредственно в мнемосхему интуитивно понятным образом (в непосредственной близости от изображений управляемого оборудования) и сопровождаться пояснительными надписями;
0.4.2.3. МЩУ должен являться дублирующим и резервирующим средством управления по отношению к АСУТП ГЭС;
0.4.2.4. Для критически важных сигналов состояний и управления должно быть предусмотрено оснащение МЩУ собственными прямыми кабельными связями с технологическим оборудованием.
0.4.2.5. При проектировании щита должны быть предусмотрены блокировки, исключающие одновременное управление оборудованием с АРМ.

	0.4.3. 
	Требования к функционалу 
	Основные функции МЩУ:
0.4.3.1. Отображение оперативного состояния и режима работы оборудования и устройств исходя из предусмотренного проектной документацией объёма ручного оперативно-технологического управления на эксплуатируемом объекте (объектах);
0.4.3.2. Отображение в соответствии с рабочей документацией измеренных значений параметров технологического процесса и оборудования. При этом рекомендуется отображать в необходимом объёме напряжение и токи электротехнического оборудования, давление, расход, уровни технологических жидкостей, частоту, уровни бьефов;
0.4.3.3. Отображение световой и выполнение звуковой предупредительной и аварийной сигнализации;
0.4.3.4. Ручное дистанционное управление оперативным состоянием и режимами работы оборудования и устройств в требуемом объеме;
0.4.3.5. Наличие диагностического режима, выдача котроллером сигнала для работы всех индикаторов одного цвета (поочередно) и заполнения всех сегментов индикаторов.

	0.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	0.5.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	0.5.1.1. Подрядчик должен соблюдать требования действующего Федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, ЛНД (А) Заказчика относящиеся к сфере деятельности.
0.5.1.2. Сведения, указанные в сопроводительном письме Подрядчика для персонала, командируемого на энергообъект, должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Подрядчика, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядчика / уполномоченным лицом в СОТ, в соответствии с Приложением № 5 к Техническим требованиям - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

	
	Требования к результатам выполнения договора

	0.6. 
	Общие требования к результатам выполнения договора

	0.6.1. 
	Требования к сбору исходных данных
	0.6.1.1. [bookmark: _Toc192089938][bookmark: _Toc203036424]Перед разработкой рабочей документации необходимо выполнить предпроектное обследование на основании имеющейся в наличии у Заказчика технической или иной документации и информации, необходимой Подрядчику для исполнения обязательств по Договору.
0.6.1.2. По результатам предпроектного обследования исполнитель подготавливает отчет, в котором указываются:
1) [bookmark: _Toc207088710]Результаты предпроектного обследования.
2) Предлагаемые технические решения.
3) [bookmark: _Toc207088711]Состав оборудования, подлежащего демонтажу/замене.

	0.6.2. 
	Разработка и согласование с Заказчиком техно-рабочего проекта
	0.6.2.1. Состав разработанного техно-рабочего проекта должен соответствовать, указанному в п. 2.1.1. данной таблицы.
0.6.2.2. Весь техно-рабочий проект, предлагаемые технические решения, а также номенклатура материалов и оборудования, подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.
0.6.2.3. Все корректировки и доработки техно-рабочего проекта по устранениям, полученных в ходе согласования Заказчиком замечаний не являются дополнительными работами и выполняются в рамках данных технических требований Подрядчиком собственными силами и за свой счёт.

	0.6.3. 
	Требования к происхождению продукции, указанной в техно-рабочем проекте
	0.6.3.1. Предлагаемая в техно-рабочем проекте продукция должна быть российского происхождения и должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875.
0.6.3.2. Продукция, не включенная в реестры, может быть предложена в техно-рабочем проекте к использованию только в случае отсутствия в указанных реестрах продукции с необходимыми техническими параметрами и функциями.
0.6.3.3. Предлагаемое оборудование должно иметь заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» или от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
0.6.3.4. Предлагаемое прикладное программное обеспечение, операционные системы и системы управления базами данных должны быть включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России – https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/.

	0.7. 
	Требования к оформлению документации

	0.7.1. 
	Форма представления документации
	0.7.1.1. Техно-рабочий проект выполняется с учетом требований ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» и ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
0.7.1.2. Вся разработанная в рамках договора с Подрядчиком документация является собственностью Заказчика.
0.7.1.3. Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке;
0.7.1.4. Подрядчик предоставляет Заказчику комплект указанной выше документации:
	№ п/п
	Вид документа
	Форма

	
	
	Электронный вид
на CD / DVD
	Бумажный вид
в твердой копия

	
	
	Формат
	Кол-во
	Формат
	Кол-во

	1) 
	Текстовые документы
	*.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf
	1 экз.
	А4
	3 экз.

	2) 
	Табличные формы
	*.xls, *.xlsx, *.ods
	1 экз.
	А4, А3
	3 экз.

	3) 
	Чертежи
	*.dwg, *.vsd, *.pdf
	1 экз.
	А4, А3, А2
	3 экз.

	4) 
	Презентационные материалы
	*.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm
	1 экз.
	А4
	3 экз.

	5) 
	Графики выполнения мероприятий[footnoteRef:1] [1:  ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)] 

	*.xer, *.xml
	1 экз.
	А4, А3
	3 экз.


1) Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается.
2) [bookmark: _Toc207088713]Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями пп.4.1.4 и раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования
к проектной и рабочей документации».

	0.7.2. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан передать Заказчику следующий комплект документов в соответствии с п.2.1.1 данной таблицы:
0.7.2.1. Отчет о предпроектном обследовании.
0.7.2.2. Техническое задание, техно-рабочий проект и сметную документацию.


[bookmark: _Toc207088714]
Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.
3.2. В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения № 6, 7 к Техническим требованиям).
3.3. В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
3.4. В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.
[bookmark: _Toc207088715]Приложения
(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)
	№
	Ссылки на документ
	Наименование документа

	№ 1. 
	

	Приложение № 1. Технический проект 58252232.425200.0029.401 «Модернизация верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическими процессами (ВУ АСУТП) Колымской ГЭС Филиала ПАО «Колымаэнерго» - «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» «Колымская» ГЭС»

	№ 2. 
	


	[bookmark: _GoBack]Приложение № 2. СТО РусГидро 01.01.150-2024. «Гидроэлектростанции. Общие требования к мозаичным мнемоническим щитам управления»

	№ 3. 
	

	Приложение № 3. Техническая политика Группы РусГидро

	№ 4. 
	

	Приложение № 4. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах Колымской ГЭС

	№ 5. 
	

	Приложение № 5. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества

	№ 6. 
	

	Приложение № 6. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

	№ 7. [bookmark: _MON_1808131913]
	

	Приложение № 7. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ.
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Предисловие


Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным  законом  от  29.06.2015  №  162-ФЗ  «О  стандартизации  в
Российской Федерации», а правила применения Стандарта – ГОСТ Р.1.4-2004
«Стандартизация  в  Российской  Федерации.  Стандарты  организаций.  Общие
положения».
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1 РАЗРАБОТАН ПАО «РусГидро»


2 ВНЕСЕН Департаментом технического регулирования, 
по рекомендации Комиссии по техническому 
регулированию (протокол от 05.11.2024 № 55)


3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН 
В ДЕЙСТВИЕ 


 Приказом ПАО «РусГидро»


от 14.11.2024 № 786, сроком с 01.01.2025


4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ


Настоящий Стандарт не может быть полностью или частично
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания


без разрешения ПАО «РусГидро»
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ВВЕДЕНИЕ


Стандарт  «Гидроэлектростанции.  Общие  требования  к  мозаичным
мнемоническим  щитам  управления»  (далее  –  Стандарт)  разработан  
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации». 


Стандарт  является  локальным  нормативным  актом  (документом)  
ПАО «РусГидро».


При  разработке  Стандарта  применены  требования  действующих  
в  электроэнергетике  нормативно-технических  документов  или  отдельных
разделов этих документов.
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С Т А Н Д А Р Т  П А О  « Р у с Г и д р о »


ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
МОЗАИЧНЫМ МНЕМОНИЧЕСКИМ ЩИТАМ УПРАВЛЕНИЯ


Дата введения – 01.01.2025


1 Область применения


1.1 Стандарт  «Гидроэлектростанции.  Общие  требования  к  мозаич-
ным мнемоническим щитам управления» (далее – Стандарт) устанавливает
основные  правила,  нормы  и  требования,  относящиеся  к  проектированию,
установке и монтажу мозаичных мнемонических щитов управления ГЭС.


1.2 Требования  Стандарта  распространяются  на  вновь  проектируе-
мые и модернизируемые мозаичные мнемонические щиты управления. Тре-
бования Стандарта не распространяются на мозаичные мнемонические щиты
управления, находящиеся в эксплуатации на момент утверждения настояще-
го Стандарта.


1.3 Стандарт  предназначен  для  обязательного  применения  в  ПАО
«РусГидро». 


Подконтрольные организации ПАО «РусГидро» применяют требования
Стандарта  после  присоединения  к  Стандарту  и  всем  последующим
изменениям  к нему  и  признания  Стандарта  в  качестве  локального
нормативного акта (документа).


1.4 Требования Стандарта обязательны для выполнения сторонними
организациями и физическими лицами, выполняющими работы (оказываю-
щими услуги) в области его применения по договорам с ПАО «РусГидро» и
(или) с его филиалами, подконтрольными организациями, если такое обяза-
тельство закреплено в заключаемых с ними договорах.


1.5 Обязательность  применения  требований  Стандарта  ограничена
их  деятельностью  на  объектах,  расположенных  в  Российской  Федерации,
владельцами  или  инвесторами  (застройщиками)  которых  являются  ПАО
«РусГидро» и (или) его подконтрольные организации.


1.6 Применение требований Стандарта для целей зарубежной эконо-
мической деятельности определяется соответствующим международным со-
глашением.


1







1.7 При  расхождении  требований  настоящего  Стандарта  с
требованиями других изданных до его утверждения cтандартов организации
и  (или)  иных  нормативных  документов  ПАО  «РусГидро»  в  области,
регламентируемой  настоящим  Стандартом,  следует  руководствоваться
требованиями настоящего Стандарта


1.8 При введении в действие (внесении изменений) в нормативные
правовые и (или) нормативные технические акты, а также при внесении орга-
низацией-изготовителем оборудования изменений в конструкторскую доку-
ментацию,  требования  которых  отличаются  от  приведенных  в  Стандарте,
следует руководствоваться требованиями вновь введенных (измененных) до-
кументов до внесения в Стандарт соответствующих изменений.


2 Нормативные ссылки


В Стандарте использованы ссылки на следующие  нормативные доку-
менты:


Правила устройства электроустановок в действующей редакции (далее
- ПУЭ);


Правила  технологического  функционирования  электроэнергетических
систем (утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 №937,
далее - ПТФЭС);


Правила  технической  эксплуатации  электрических  станций  и  сетей
Российской Федерации (утверждены Приказ Минэнерго России от 04.10.2022
№1070, далее - ПТЭ);


ГОСТ Р 56303-2014 Единая энергетическая система и изолированно ра-
ботающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормаль-
ные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики.  Общие
требования к графическому исполнению;


ГОСТ Р 57114-2022 Единая энергетическая система и изолированно ра-
ботающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-дис-
петчерское  управление  в  электроэнергетике  и  оперативно-технологическое
управление. Термины и определения;


                                       .


П р и м е ч а н и е  - при пользовании Стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных  документов  в  информационной  системе  общего  пользования  –  на
официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в
сети  Интернет,  или  по  ежегодно  издаваемому  информационному  указателю
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего
года,  и  по  соответствующим  ежемесячно  издаваемым  информационным  указателям,
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опубликованным в текущем году, СТО ПАО «РусГидро» – по официальному регулярно
обновляемому  перечню  применяемых  нормативных  документов.  Если  ссылочный
документ заменен (изменен), то при пользовании Стандартом следует руководствоваться
заменившим  его  (измененным)  документом.  Если  ссылочный  документ  отменен  без
замены,  то  положение,  в  котором  дана  ссылка  на  него,  применяется  в  части,  не
затрагивающей эту ссылку.


3 Термины и определения


В  Стандарте  применены  следующие  термины  с  соответствующими
определениями:


3.1. главная схема электрических соединений: схема соединений
основного оборудования электрической части электростанции (подстанции),
отображающая состав этого оборудования и его связи;


3.2. мнемоническая схема (мнемосхема): совокупность элементов и
устройств  отображения  информации,  представляющая  в  наглядном  виде
схему  электрических  соединений  электростанции  (подстанции,
электрической сети) и состояние коммутационных аппаратов;


3.3. мнемонический  щит  управления: щит  управления,
содержащий закрепленные на опорном каркасе с лицевой стороны панель с
изображением  мнемонической  схемы  и  предусмотренные  проектной
документацией  средства  визуального  контроля  и  ручного  дистанционного
управления оборудованием и устройствами;


3.4. мозаичный мнемонический щит управления:  мнемонический
щит  управления,  мнемоническая  схема  которого  составлена  из  отдельных
мозаичных элементов;


3.5. щит  управления: устройство,  которое  содержит  технические
средства, предназначенные для управления работой энергообъекта (энерго-
объектов).


4 Сокращения


АПС – автоматическая пожарная сигнализация;
АПТ – автоматическое пожаротушение;
АСУТП –  автоматизированная система управления технологическими
процессами;
АРМ – автоматизированное рабочее место;
ГА – гидроагрегат;
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ГЭС – гидроэлектростанция;
ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности;
КТС – комплекс технических средств;
МЩУ – мозаичный (мнемонический) щит управления;
ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный;
ОРУ – открытое распределительное устройство;
ПЛК – программируемый логический контроллер;
ПО – программное обеспечение;
ПСХ – переключатель синхронизации;
ПТК – программно-технический комплекс;
РУ – распределительное устройство;
САУ – система автоматического управления;
СИ – средства измерения;
СОЕВ – система обеспечения единого времени;
СОТИАССО  –  система  обмена  технологической  информацией  с
автоматизированной системой системного оператора;
ТСН – трансформатор собственных нужд;
ТСПД – технологическая сеть передачи данных;
ЩПТ – щит постоянного тока;
ЩСН – щит собственных нужд.
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5 Общие требования


5.1 Основные функции МЩУ


5.1.1  отображение  оперативного  состояния  и  режима  работы
оборудования  и  устройств,  исходя  из  предусмотренного  проектной
документацией объёма ручного оперативно-технологического управления на
эксплуатируемом объекте (объектах);


5.1.2  отображение  в  соответствии  с  проектной  документацией
измеренных  значений  параметров  технологического  процесса  и
оборудования.  Рекомендуется  отображать  в  необходимом  объёме
напряжение  и  токи  электротехнического  оборудования,  давление,  расход,
уровни технологических жидкостей, частоту, уровни бьефов;


5.1.3 отображение световой и выполнение звуковой предупредительной
и аварийной сигнализации;


5.1.4  ручное  дистанционное  управление  оперативным  состоянием  и
режимами работы оборудования и устройств в требуемом объеме;


5.1.5  допускается  совмещение  МЩУ  с  экранами  коллективного
использования для вывода мнемокадров АСУТП, видеонаблюдения и иных
систем;


5.1.6 наличие диагностического режима: выдача котроллером сигнала
для работы всех индикаторов одного цвета (поочередно) и заполнения всех
сегментов индикаторов.


5.2 Общие требования к техническому исполнению МЩУ


5.2.1  Индикация  состояний  технологического  оборудования  должна
производиться  посредством  светодиодных  мнемосимволов-индикаторов,
цифровых и аналоговых приборов,  индикаторных панелей,  измерительных
преобразователей  и  др.  Управление  процессом  должно  осуществляться  с
помощью ключей и кнопок различного исполнения.


5.2.2  МЩУ  должен  содержать  мнемосхему  главной  схемы
электрических соединений ГЭС. Индикаторы и органы управления при этом
должны  быть  встроены  непосредственно  в  мнемосхему  интуитивно
понятным  образом  (в  непосредственной  близости  от  изображений
управляемого оборудования) и сопровождаться пояснительными надписями.


5.2.3  МЩУ  должен  являться  дублирующим  и  резервирующим
средством управления по отношению к АСУТП ГЭС.


5.2.4 Для критически важных сигналов состояний и управления должно
быть предусмотрено оснащение МЩУ собственными прямыми кабельными
связями  с  технологическим  оборудованием  в  установленном  проектной
документацией объёме.
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5.2.5  схема  рекомендуемого  расположения  и  вариант  исполнения
приведены на рисунках 5.1 и 5.2.


Рисунок 5.1 Рекомендуемое расположение МЩУ
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Рисунок 5.2 Рекомендуемый вариант исполнения лицевой панели МЩУ для РУ


5.2.6  МЩУ  должен  соответствовать  требованиям  Постановления
Правительства  РФ  от  22.08.2022  №1478  «Об  утверждении  требований  к
программному обеспечению, в том числе в составе программно-аппаратных
комплексов, используемому органами государственной власти, заказчиками,
осуществляющими  закупки  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О
закупках товаров,  работ,  услуг  отдельными видами юридических лиц"  (за
исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих
им  значимых  объектах  критической  информационной  инфраструктуры
Российской  Федерации,  Правил  согласования  закупок  иностранного
программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных
комплексов,  в  целях  его  использования  заказчиками,  осуществляющими
закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с
муниципальным  участием),  на  принадлежащих  им  значимых  объектах
критической  информационной  инфраструктуры  Российской  Федерации,  а
также закупок услуг, необходимых для использования этого программного
обеспечения  на  таких  объектах,  и  Правил  перехода  на  преимущественное
использование  российского  программного  обеспечения,  в  том  числе  в
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составе  программно-аппаратных  комплексов,  заказчиками,
осуществляющими  закупки  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О
закупках товаров,  работ,  услуг  отдельными видами юридических лиц"  (за
исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих
им  значимых  объектах  критической  информационной  инфраструктуры
Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 17.07.2015
№719  «О  подтверждении  производства  промышленной  продукции  на
территории  Российской  Федерации»  в  действующих  редакциях  и
требованиям иных нормативно-правовых актов в части импортозамещения.


6 Визуализация и оповещение.


6.1 Рекомендуемые цветовые обозначения и световая ин-
дикация


6.1.1 Цвет фона - слоновая кость (RAL 1015) или светло-серый (RAL
7035), с учетом используемых цветовых обозначений классов напряжения по
ГОСТ Р 56303-2014.


6.1.2  Для  целей  отображения  состояния  активных  элементов
(разъединители,  выключатели,  аварийные  табло  и  т.д.)  целесообразно
использовать следующие светодиодные элементы:


6.1.2.1 Типы  и  внешний  вид  активных  элементов  приведены  в
Приложении А;


6.1.2.2 Элементы схемы, за исключением указанных в Приложении А,
и линии электрических связей на мнемосхеме должны выполняться цветом,
соответствующим классу  напряжения,  на  котором работает  оборудование,
согласно  цветовым  обозначениям  по  ГОСТ  Р  56303-2014  (Таблица  6.1,
Таблица 6.2):
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Таблица 6.1 - Цветовое исполнение классов напряжения


Таблица 6.2 - Цветовое исполнение классов генераторного напряжения


6.1.3  Подсветка  светодиодного  элемента  должна  обеспечивать
равномерное  матовое  свечение  всего  подсвечиваемого  поля  элемента.
Яркость  подсветки  должна  устанавливаться  и  регулироваться  вручную  и
(или)  автоматически  (по  показаниям  датчика  уровня  освещенности  в
помещении).


6.1.4 Расцветка мнемосхемы должна быть контрастной по отношению к
цвету  поля  щита  (рекомендуется  применение  мнемосхемы  с  прямым
контрастом – темные линии на светлом поле).


6.1.5 Способ представления двухпозиционных сигналов на мнемосхеме
(состояние  выключателей,  разъединителей,  затворов  и  т.д.):  двухцветные
светодиодные индикаторы.


6.1.6  Цвет  индикаторов  отображения  общестанционных  параметров
106:210:210  (цветовая  модель  RGB).  Также  допускается  применение
многоцветных индикаторов.
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6.1.7 На МЩУ с индикаторами сигнализации должны использоваться
нормально  не  освещенные  мнемосимволы  (т.е.  представлять  собой  так
называемый «темный щит»).


6.2 Графическое отображение элементов на лицевых пане-
лях


6.2.1 На лицевой части МЩУ должна быть изображена мнемоническая
схема  (мнемосхема)  главной  схемы  электрических  соединений
электростанции по  упрощённой принципиальной схеме  -  без  изображения
разрядников, ОПН, высокочастотных заградителей и т.п. При необходимости
в  соответствии  с  проектной  документацией  дополнительно  могут  быть
изображены  схемы  снабжения  собственных  нужд  электростанции  и
вспомогательное  оборудование  -  трансформаторы  тока,  трансформаторы
напряжения и т.п.


Если объект имеет в своём составе несколько электростанций, то на
мнемосхеме  указываются  электрические  схемы  этих  электростанций  в
объеме, необходимом для общей оценки состояния режима работы станции.


6.2.2 Мозаичное поле сформировать из негорючей, невыцветающей при
эксплуатации  внутри  помещения  пластиковой  плитки  с  антибликовыми,
антистатическими свойствами и с отсутствием резкого химического запаха.
Рекомендуемые размеры ячейки мозаики: 24х24, 25х25 мм.


6.2.3 Гарантия от истирания мнемосхемы и оперативных наименований
–  10  лет.  Рекомендуемые  типы  отображения  мнемосхемы  и  оперативных
наименований на мозаичном поле: 


6.2.3.1 гравировка с последующим нанесением краски и её запеканием;
6.2.3.2 печать при применении специального принтера с последующей


полимеризацией ультрафиолетовым излучением;
6.2.3.3 лазерная печать с ультрафиолетовым отвердеванием;
6.2.3.4  другие  технологии,  обеспечивающие  требуемую


износостойкость.
6.2.4 Мнемосимволы высоковольтных линий должны иметь:
6.2.4.1 минимально возможную длину;
6.2.4.2 минимальное количество пересечений.
6.2.5  Все  элементы  и  мнемосимволы  на  лицевых  панелях  должны


иметь  расположение,  предотвращающее  неоднозначное  или  ложное
восприятие  схемы  электрических  соединений  (в  том  числе  иметь
достаточную взаимную удалённость элементов).
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6.3 Состав и компоновка средств измерения, индикаторов
и визуального оповещения


6.3.1  МЩУ  должен  обладать  высокой  информационной  ёмкостью,
обеспечиваемой выполнением следующих требований:


6.3.1.1  размещение  на  щите  мнемосимволов  только  объектов,
находящихся  в  технологическом управлении  (ведении)  персонала  данного
щита  управления,  и  обеспечение  возможности  контроля  основных
технологических параметров отображенного оборудования;


6.3.1.2  размещаемые  средства  оповещения,  измерения  и  индикаторы
должны  представлять  в  полном  объёме  технологическую  информацию
(работа  сигнализации,  текущее  состояние  и  результаты  измерений
контролируемых параметров),  необходимую для  оперирования  ключами  и
кнопками управления оборудованием станции;


6.3.1.3  на  лицевой  стороне  МЩУ  диспетчерское  наименование
оборудования на мнемосхеме (при необходимости его отображения) должно
соответствовать  нормальной  схеме  электрических  соединений  объекта,  на
обратной  стороне  для  систем  релейной  защиты  и  автоматики  должно
наноситься обозначение в соответствии с исполнительными принципиально-
монтажными схемами.


6.3.2  На  МЩУ  рекомендуется  обеспечить  отображение  следующих
общестанционных  параметров  (рекомендуемые  параметры  для  отдельных
видов оборудования приведены в Таблице 6.3):


6.3.2.1 суммарная активная (МВт) и реактивная мощность (Мвар);
6.3.2.2  величина  и  направление  активной  и  реактивной  мощности


отходящих линий, АТ, Т (обеспечивающих электрическую связь между РУ
высшего напряжения и среднего напряжения объекта);


6.3.2.3 уровни бьефов (для ГЭС/ГАЭС) (м) и суммарный расход воды
(м3/с)  через  гидроагрегаты  и  холостой  сброс.  При  отображении  на  щите
информации  по  нескольким  ГЭС  должны  отображаться  уровни  бьефов  и
суммарный расход каждой ГЭС;


6.3.2.4 напряжение (кВ) и частота (Гц) (с округлением до тысячных) на
всех  системах  шин  главной  схемы  электрических  соединений
электростанции (в том числе на шинах собственных нужд станции и ЩПТ -
при их наличии на мнемосхеме);


6.3.2.5 сигнализация работы АПС/АПТ;
6.3.2.6  местное  и  московское  время  на  синхронизированных  с


астрономическим временем часах, текущая дата;
6.3.2.7 метеопараметры, передаваемые в СОТИАССО или необходимые


по условиям эксплуатации оборудования ОРУ (температура, °С; влажность,
%; атмосферное давление, кПа (или мм.рт.ст); скорость ветра, м/с.);


6.3.2.8  иные  параметры,  отображение  которых  вызвано
производственной необходимостью или обеспечением безопасности.
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Таблица 6.3 Рекомендуемые к отображению на лицевых панелях щита управления
параметры для отдельных видов оборудования


№ Тип оборудования Контролируемый параметр Единица 
измерения


1 Гидрогенератор Ток статора А
Ток ротора А
Активная мощность МВт
Реактивная мощность Мвар
Напряжение линейное кВ
Частота Гц


2 Силовой 
трансформатор/
автотрансформатор
/ТСН 
(генераторного 
напряжения)


Ток А
Ток в общей обмотке (для автотрансформаторов) А
Напряжение линейное кВ


3 Шунтирующий 
реактор


Ток обмотки высшего напряжения А
Реактивная мощность потребляемая (для 
управляемого шунтирующего реактора)


Мвар


4 ЩПТ Ток АБ А
Ток ЗПУ (ЗВУ) А
Напряжение В
Уровень заряда (ёмкость) АБ А·ч


5 Силовые 
кабельные линии


Напряжение кВ


6.3.3  Отображение  положения  активных  элементов  главного  щита
управления рекомендуется осуществлять в следующем объёме:


6.3.3.1 положение выключателей;
6.3.3.2 положение разъединителей;
6.3.3.3 положение заземляющих ножей;
6.3.3.4 средства измерения стрелочного типа;
6.3.3.5 табло сигнализации;
6.3.3.6 цифровые индикаторы.
6.3.3.7 световая индикация от шкафа выбора отключения генераторов


(ШВОГ)  в  части  выставления  команд  на  отключение  (ОГ)  под  каждый
генератор;


6.3.3.8  световая  индикация  (плакат)  «Заземлено»  при  включении
заземляющего ножа линии/генератора/трансформатора/реактора;


6.3.3.9 световая индикация «Поле замкнуто» для полуторной схемы при
отключении линейного разъединителя и включенных выключателях секции;


6.3.4  Тип,  конструкция  и  метрологические  характеристики
применяемых  средств  измерения  и  индикаторов  должны  определяться
условиями  эксплуатации,  характером  представляемых  параметров  и
назначением представляемой информации.


6.3.5  Угол  обзора  фронтальной  плоскости  щита  должен  быть  в
пределах  от  30-80°  в  вертикальной  и  горизонтальной  плоскостях,
перпендикулярных  к  поверхности  экрана  и  проходящих  через  его  центр
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(точку  пересечения  диагоналей).  При  этом  должны  быть  наиболее
оптимальными  углы  обзора  средств  измерения  и  индикаторов,
отображающих  наиболее  ответственные  параметры  электростанции  и/или
часто используемые для отображения оперативной информации.


6.3.6 При общем количестве средств измерения и индикаторов более 20
шт.  необходимо  выполнить  их  визуальное  разделение  на  компактные
функциональные группы, сформированные для каждого объекта управления
и чётко зрительно разграниченные от других аналогичных групп.


6.3.7 Последовательность размещения внутри функциональной группы
средств  измерения  и  индикаторов  должна  в  точности  соответствовать
последовательности  считывания  показаний оперативным персоналом,  если
она предписывается внутренним регламентом энергообъекта.


6.3.8  Средства  измерения  и  индикаторы  однотипных  параметров
оборудования должны располагаться на одном горизонтальном уровне вдоль
всей лицевой плоскости щита.


6.3.9 Табло общестанционной сигнализации необходимо группировать
блоками  и  размещать  в  доступной  и  удобной  для  обзора  части  крайних
панелей (в том числе с рабочих мест персонала).


6.3.10  Табло  сигнализации  по  оборудованию  (ГА,  трансформаторы,
ячейки РУ и т.д.) необходимо размещать на одном уровне над мнемосхемой
РУ (в верхней части панелей МЩУ с обязательным обеспечением обзора с
рабочих мест персонала).


6.4 Требования к оповещению


6.4.1 Конструкция МЩУ должна предусматривать установку устройств
для  выдачи  звуковой  предупредительной  и  аварийной  сигнализации  с
обязательным учётом требований ГОСТ 21786-76.


6.4.2 На МЩУ, кроме мнемосхемы и символов объектов сигнализации,
должно  быть  установлено  табло  сигналов  аварийно-предупредительной
сигнализации с командно-квитирующей аппаратурой.


6.4.3  Выход  значения  аналогового  параметра  за  нижний  и  верхний
установленные  пределы  должны  сопровождаться  изменением  цвета
индикатора.


6.4.4  Приём  и  отображение  сигналов  состояния  групповой
предупредительной  сигнализации  должны  обеспечиваться  с  действием  на
звонок  предупредительной  сигнализации  и  другие  цепи  с  обеспечением
повторности действия.


6.4.5  Приём,  отображение  на  табло  МЩУ  сигналов  аварийной  или
предупредительной сигнализации от конкретных устройств по дискретным
входам  должны  обеспечиваться  с  действием  на  «ревун»  или  «звонок»  и
другие цепи с обеспечением повторности действия.


6.4.6  При  квитировании  сигнализации  должен  производиться
автоматический съём звуковой сигнализации. Световая сигнализация должна
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быть активной до устранения причины её появления и ручного квитирования
сигнализации с АРМ или специальной кнопки квитирования сигнализации.
Цвета  сигнализации,  соответствующие  минимальным  и  максимальным
пределам  значений  контролируемых  параметров,  определяются  проектной
документацией.  Механизм  квитирования  аварийной  сигнализации  должен
предусматривать  групповое  или  индивидуальное  квитирование
сигнализации. Наличие активной или квитированной предупредительной или
аварийной  сигнализации  не  должно  препятствовать  отображению  новой
сигнализации.


7 Требования к техническому исполнению


7.1 Опорные конструкции и внутреннее оснащение


7.1.1 Размеры МЩУ определяются количеством мнемосхем на щите с
учётом следующих требований:


7.1.1.1 тип исполнения: вертикально-напольное или горизонтальное;
7.1.1.2  коэффициент  заполнения  поля  щита  (отношение  площади,


занятой  мнемоническими  элементами,  надписями,  приборами,  к  общей
площади  поля  щита)  должен  иметь  величину  не  более  0,4  при  наличии
утверждённых  программ  (или  планов-графиков)  мероприятий  по
перспективному расширению электростанции (строительства новых блоков,
агрегатов, сооружений) и 0,5-0,6 при их отсутствии;


7.1.1.3 количество панелей щита определяется потребностью Заказчика
с  учетом  размеров  мозаичного  поля  и  схемы  электрических  соединений.
Рекомендуемые размеры панелей (секций щита) управления - 1200х2700х600
мм (ШхВхГ).


7.1.2  МЩУ  должен  представлять  собой  единую  механическую
конструкцию  на  основе  пространственного  каркаса  из  алюминиевых
профилей,  несущей  основы  наборного  поля,  заполненной  мозаичными
элементами  с  нанесенным  рисунком  и  без  него,  а  также  встроенными
элементами  индикации  и  управления.  Конструктивы  шкафов,  каркаса,
функциональных  модулей  должны  быть  унифицированы  во  всех
компонентах.


7.1.3  Закрепление  активных  элементов  отображения,  индикации  и
управления должно быть выполнено на несущей основе наборного поля.


7.1.4  Шкафы  и  каркас  МЩУ  должны  соответствовать  требованиям
ГОСТ  28601.2-90,  ГОСТ  28601.3-90  и  состоять  из  несущих  рам,
изготовленных  из  специализированного  алюминиевого  профиля,  основу
наборного поля щита - из цинково-алюминиевого сплава.


7.1.5  Габаритные  размеры  составляющих  каркас  металлических  рам
(цоколя)  панелей должны полностью совпадать  с  размером алюминиевого
цоколя самих панелей МЩУ.
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7.1.6 Задняя часть каждой секции должна быть закрыта механическими
рольставнями (дверями) с индивидуальными ригельными замками под один
типовой ключ.


7.1.7  Боковые  и  верхние  грани  щита  должны  быть  закрыты
декоративными панелями, исполненными в цвете полотна щита.


7.1.8 Панели щита должны быть оснащены фальшполом.
7.1.9  Контур  лицевых  панелей  установленных  секций  щита  должен


представлять собой дуговую или прямую линию.
7.1.10  Металлическая  основа  и  опорный каркас  поля  МЩУ должны


обеспечивать:
7.1.10.1  жёсткость,  износостойкость  и  ударопрочность  конструкции


(высокую устойчивость к физическим деформациям);
7.1.10.2 вибрационную устойчивость и сейсмостойкость;
7.1.10.3 устойчивость к тепловым и электродинамическим нагрузкам,


возникающим при токах короткого замыкания;
7.1.10.4 возможность создания любой конфигурации и компоновки;
7.1.10.5 возможность реализации мнемосхемы с любой плотностью и


габаритными размерами за счет формирования мозаичных ячеек различных
размеров;


7.1.10.6  надёжность  крепления  каркаса,  рам  и  всех  элементов
отображённой мнемосхемы;


7.1.10.7  надежность  крепления  коммутационных  аппаратов  (ключей,
кнопок), используемых средств измерения и индикаторов;


7.1.10.8  возможность  оперативного  изменения  мнемосхемы  путём
замены  и  перестановки  мозаичных  элементов  и  активных  элементов
управления и сигнализации, включая средства измерения и индикаторы;


7.1.10.9  исключение  недопустимых  деформаций  при  установке  всех
необходимых приборов и аппаратов (в том числе устанавливаемых на месте
монтажа) и неравномерных нагрузок от навесного оборудования;


7.1.10.10  возможность  установки  специальных  крепёжных
(поддерживающих) конструкций при необходимости;


7.1.10.11  ремонтопригодность  и  возможность  свободного
обслуживания аппаратов и устройств, подлежащих ему;


7.1.10.12  обеспечение  наличия  специальных  клемм в  токовых  цепях
средств  измерения  для  установки  закорачивающих  проводников  с  целью
проведения оперативной замены неисправных средств измерения.


7.1.11 Все металлические детали и сборочные единицы должны иметь
антикоррозийное и (или) защитное покрытие, тип и необходимость которых
определяется условиями эксплуатации.


7.1.12 Конструкцией должны быть предусмотрены подвод кабелей (в
том числе снизу) и «расключение» их на вводной клеммник нажимного типа,
выполненный по технологии «Push-in».
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7.1.13 Обязательно наличие шины заземления в каждой панели МЩУ с
возможностью заземления конструктива панели, кабельных линий и прочего
оборудования.


7.1.14  Внутри  каждой  отдельной  панели  МЩУ  должно  быть
обеспечено  освещение  установленными  в  соответствии  с  проектной
документацией  светильниками  с  ручными  выключателями  освещения  или
концевыми  выключателями  на  дверях  для  автоматического  включения  и
отключения освещения.


7.1.15  Конструктивное  исполнение  МЩУ,  совмещающее  на  единой
лицевой панели мозаичные элементы и технические средства визуализации в
составе АСУТП (видеомониторы и т.п.), должно обеспечивать возможность
установки и обслуживания таких средств визуализации и связанного с ними
оборудования (ПЛК, сетевое оборудование).


7.1.16  Обязательно  наличие  и  возможность  обслуживания  внутри
каждой  отдельной  панели  МЩУ  розеточной  сети  220В,  обеспечивающей
подключение  переносного  оборудования  при  выполнении  технического
обслуживания МЩУ.


7.1.17  На  МЩУ  подключение  световых  индикаторов  сигнализации
положения  коммутационных  аппаратов  и  технологического  состояния
основного  и  вспомогательного  оборудования  электростанции,  ключей  и
кнопок  управления  рекомендуется  осуществлять  в  следующих  вариантах
исполнения в соответствии с проектной документацией:


7.1.17.1  непосредственное  подключение  к  блок-контактам
коммутационных  аппаратов  (КА)  основного  оборудования  (генераторов,
трансформаторов,  оборудования  РУ  в  необходимом  для  оперативного
управления  объёме)  или  контролерам  присоединений,  включая  цепи
синхронизации,  или  к  контроллерам  систем  автоматического  управления
основным и вспомогательным оборудованием;


7.1.17.2  подключение  к  аппаратно-дублированному  контроллеру
системы управления МЩУ;


7.1.17.3  допускается  подключение  цепями  прямого  включения  от
первичных  источников  (без  использования  средств  АСУТП)  щитовых
измерительных  приборов  к  измерительным  трансформаторам,
преобразователям  и  аналоговым  выходам  контроллеров  ПТК  управления
основным  и  вспомогательным  оборудованием,  а  также  -  цепей
автоматических или ручных синхронизаторов.


7.1.18  Резьбовые  соединения  элементов  конструкции  устройства  и
крепления аппаратов должны быть предохранены от самоотвинчивания.


7.2 Монтаж оборудования


7.2.1 Монтаж оборудования МЩУ должен выполняться на специально
подготовленном  в  соответствии  с  проектной  документацией  участке
помещения в следующем порядке:


7.2.1.1 монтаж металлических рам панелей (каркаса);
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7.2.1.2 монтаж кабельных проходок;
7.2.1.3 отделка помещения (при необходимости);
7.2.1.4  на  ранее  смонтированное  основание  производится  монтаж


панелей.
7.2.2  Крепление  средств  измерения,  коммутационных  аппаратов,


индикаторов выполнять болтовыми соединениями непосредственно к основе
наборного  поля.  Крепление  к  пластиковым  элементам  конструкции  и
дополнительные механические доработки при монтаже (сверление, сварка и
т.д.) не допускаются.


7.2.3  Конструкция  щита  должна  предусматривать  возможное  её
изменение с обязательным учётом следующий требований:


7.2.3.1  Конструкция  металлического  поля  щита  должна
предусматривать  установку  и  демонтаж  оборудования  в  него  без  его
разборки и без использования специального инструмента.


7.2.3.2 Демонтаж оборудования должен предусматривать возможность
восстановления структурной целостности и несущих характеристик основы
наборного  поля  (необходимый  ЗИП  элементов  основы  и  крепежа  должен
включаться  в  комплект  поставки  в  объёме  не  менее  20%  от  общего
количества каждого наименования элементов).


7.2.4  Крепление  мозаичных  элементов  и  активных  компонентов
мнемосхемы на несущую основу наборного поля осуществляется способом,
обеспечивающим  надежное  механическое  закрепление  и  возможность  и
удобство  съема/установки.  Конструкция  МЩУ  должна  обеспечивать
встраивание  заподлицо  любых  присутствующих  на  рынке  измерительных
приборов и  элементов  управления.  При этом конструкцией МЩУ должен
быть обеспечен качественный внешний вид и отсутствие видимых зазоров.


7.2.5  Требования  по  комплектации  поставляемых  материалов  и
оборудования указаны в  Приложении Б.  При этом обязательным является
выполнение следующих общих требований:


7.2.5.1  в  комплекте  поставки  панелей  МЩУ  обязательно  наличие
крепёжных элементов (силовых реек). Общее количество материалов должно
обеспечивать монтаж и крепление всех используемых кабельных линий;


7.2.5.2  обязательна  гарантия  возможности  восстановления  комплекта
запасных частей и принадлежностей по договору сервисного обслуживания в
течение не менее 15 лет.


7.2.6 Требования к вторичным цепям МЩУ:
7.2.6.1  линии  цепей  управления,  измерения  и  другие  должны


соответствовать  требованиям,  изложенным  в  главе  3.4  ПУЭ  (седьмое
издание);


7.2.6.2  рекомендуемый  тип  клемм:  нажимные,  выполненные  по
технологии «Push-in»;


7.2.6.3  цвет  изоляции  соединительных  кабелей  оборудования,
смонтированных внутри шкафа, - белый (Б) по ГОСТ 17515-72;
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7.2.6.4 срок службы применяемого при монтаже кабеля не должен быть
менее чем общий срок службы шкафа.


7.2.6.5  поперечные  сечения  используемых  проводов  и  жил  кабелей
должны соответствовать требованиям ПУЭ, исходя из их назначения;


7.2.6.6 прокладку соединительных кабелей и жил кабелей осуществлять
с применением кабель-каналов и (или) жгутов;


7.2.6.7  проводники  (жгуты),  проходящие  к  оборудованию,  должны
быть  обеспечены  защитой  от  повреждений  –  кабельный  лоток  или
металлорукав с креплением его концов в кабельных муфтах, вводах;


7.2.6.8  крепление  соединительных  кабелей  и  жгутов  при  монтаже  к
металлическим элементам конструкции шкафа недопустимо без применения
дополнительной изоляции в месте непосредственного крепления;


7.2.6.9 маркировка вторичных цепей (со стороны клеммника, средств
измерения,  преобразователей,  ключей,  устройств  сигнализации,  ламп
индикации) должна осуществляться в следующем порядке:


- При подключении цепи в клемму с правой стороны: № клеммы. №
клеммника. № цепи. № кабеля (пример: 1. Х1. 101. G1-101);


- При подключении цепи в клемму с левой стороны: № кабеля. № цепи.
№ клеммника. № клеммы (пример: G1-101. 101. Х1. 1);


7.2.6.10 к одному зажимному винту должно присоединяться не более
двух проводов;


7.2.6.11  монтаж  вспомогательных  цепей  управления,  сигнализации,
измерения,  защиты,  регулирования  и  т.д.  (далее  вспомогательные  цепи)
должен  выполняться  изолированным  проводом  с  медными  жилами.
Сращивание  проводов  и  повреждение  изоляции  в  виде  надрезов  не
допускается;


7.2.6.12 для каждого шкафа щита обеспечить возможность заземления
резервных жил подключаемых кабелей непосредственно на шину заземления
или на заземлённый клеммник в верхнем ряду.


7.2.7 Все кабельные линии необходимо заводить в панели МЩУ через
сальниковые уплотнения или иным способом, обеспечивающим соблюдение
требований пожарной безопасности.


7.2.8 Монтаж системы управления:
-  контроллер,  блоки  питания,  подсистема  ввода-вывода  монтировать


внутри панелей щита, на рейку DIN;
-  подключение  кабельных линий  панели  щита  осуществляется  через


клеммник,  расположенный  в  нижней  части  шкафа  снизу  или  на  боковой
поверхности в нижней части шкафа;


-  клеммы  цепей  управления  сгруппировать  в  соответствии  с
принадлежностью оборудования  и  уровнем напряжения  (Пример:  токовые
цепи генератора, цепи напряжения генератора, цепи управления генератором
(220 В), цепи управления генератором (24 В), цепи сигнализации генератора
и т.д.).
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7.2.9 Крепление проводников и аппаратов, присоединение проводников
к зажимам, нанесение маркировки зажимов и концов проводников, нанесение
позиционных  обозначений  аппаратов  и  функциональных  надписей  или
символов должно производиться по документации предприятия-изготовителя
устройства.


7.2.10 Провода и шины должны прокладываться таким образом, чтобы
обеспечивался свободный доступ к аппаратам и их зажимам. Их прокладка
может выполняться с лицевой или с задней стороны панелей и блоков.


7.2.11  Для  подсоединения  внешних  проводов  цепей  управления  на
устройство должны устанавливаться наборы с зажимами или штепсельные
разъемы.


7.2.12  Внутреннее  питание  МЩУ  должно  осуществляться  от  двух
фидеров 220В постоянного и оперативного переменного тока (ЩПТ и ЩСН)
с учётом требований СТО РусГидро 02.02.105-2022 «Гидроэлектростанции.
Системы оперативного постоянного тока. Технические требования, типовые
технические  решения».  Тип  блоков  питания  (преобразователей):
промышленные, корпусные, с монтажом внутрь секций МЩУ на рейку DIN.


7.2.13  Кабельные  связи  между  секциями  должны  быть  сведены  к
минимуму и ограничиваться цифровыми кабелями (контроллера, цифровых
индикаторов), кабелями внутреннего питания и заземлением.


7.2.14 Передача дискретных и аналоговых сигналов между секциями не
допускается.


7.3 Измерительная техника


7.3.1 Общие требования к средствам измерения:
7.3.1.1  Применяемые  СИ  должны  соответствовать  требованиям


следующих НТД:
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 22261-94 «Средства измерений


электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;
-  Национальный стандарт  ГОСТ Р  8.674-2009  «Общие требования  к


средствам  измерений  и  техническим  системам  и  устройствам  с
измерительными функциями»;


7.3.1.2 Поставляемые СИ должны быть максимально унифицированы с
СИ, применяемыми на объектах Группы РусГидро;


7.3.1.3  Средства  измерений  отечественного  и  зарубежного
производства  должны  быть  утверждённого  типа,  внесены  в  Федеральный
информационный  фонд  по  обеспечению  единства  измерений  и  иметь
документы, подтверждающие проведение первичной поверки.


7.3.2 Требования к стрелочным приборам для отображения измеренных
значений активной и реактивной мощностей, токов статора и ротора:


7.3.2.1 габаритные размеры лицевой панели: 120х120 мм;
7.3.2.2  для  отображения  измеренных  значений  токов  присоединений


РУ использовать СИ с логарифмической шкалой.
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7.3.3 Требования к цифровым индикаторам:
7.3.3.1 для отображения напряжений и частоты на шинах РУ и токов


обмоток трансформаторов: высота символов – не менее 30 мм, для цифровых
индикаторов  отображения  суммарных  мощностей  ГЭС  и  РУ:  высота
символов – не менее 90 мм;


7.3.3.2  разрядность  дисплея:  4  символа,  для  цифровых  индикаторов
отображения суммарных мощностей ГЭС и ОРУ 110 и 220 - 6 символов;


7.3.3.3 тип встроенного цифрового протокола определяется проектом;
7.3.3.4  функциональная  возможность  изменения  цвета  индикации  с


зеленого на желтый и красный по предварительно заданным уставкам;
7.3.3.5  визуальный  контроль  частоты,  напряжения  на  шинах  (шины


высшего класса напряжения),  суммарной активной мощности ГЭС должен
обеспечиваться посредством цифровых индикаторов увеличенного размера с
учётом выполнения следующих требований:


- расположение в верхней части щита управления в области прямого
обзора;


-  тип  исполнения:  отдельные  цифровые  табло  размером  не  менее
400х150 мм.


7.3.4 Требования к цифровым часам:
7.3.4.1  способ  синхронизации:  от  существующего  на  ГЭС  сервера


точного времени;
7.3.4.2 протокол синхронизации: NTP или SNTP;
7.3.4.3 формат даты: ДД/ММ/ГГГГ;
7.3.4.4 формат времени: ЧЧ:ММ:сс (отображение секунд выполняется


шрифтом меньшего размера, чем часы и минуты);
7.3.4.5 тип времени: оперативное;
7.3.4.6 время отображения времени и даты: постоянно;
7.3.4.7  попеременное  (переключение  с  времени  на  дату  и  обратно)


отображение даты и времени не допускается.
7.3.5 Требования к колонке синхронизации:
7.3.5.1  количество  колонок  синхронизации  определяется  исходя  из


производственной  необходимости,  отражённой  в  проектной  документации
(рекомендуемое количество – не менее 2-х);


7.3.5.2 габаритные размеры: 487×200 мм;
7.3.5.3 тип крепления: кронштейн вертикальный настенный с нижней и


верхней опорой для приборов;
7.3.5.4 степень защиты: IP52;
7.3.5.5  в  составе  колонки  синхронизации  является  обязательным


наличие следующих средств измерения:
- Синхроноскоп (габаритные размеры - 144×144 мм, диапазон шкалы


измерения – 0-360°, класс точности ≤ 1);
-  Двойной  вольтметр  (габаритные  размеры  -  144×144  мм,  диапазон


шкалы измерения – 0-60°, класс точности ≤ 1,5);
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-  Двойной  частотомер  (габаритные  размеры  -  144×144  мм,  шкала
измерения линейная, диапазон измерения - 2х45…50…55Гц, класс точности
≤ 0,5).


8 Система управления МЩУ


8.1 Типы  размещения  коммутационной  и  управляющей
аппаратуры


Размещение  всей  коммутационной  и  управляющей  аппаратуры
необходимо выполнить в одном из нижеприведённых вариантов, выбранных
на  этапе  проектирования,  исходя  из  требований  эксплуатирующей
организации:


8.1.1  непосредственное  размещение  коммутационной  аппаратуры
внутри панелей и на лицевых панелях;


8.1.2  размещение  коммутационной аппаратуры на  отдельно  стоящем
пульт-столе;


8.1.3 распределённое размещение коммутационной аппаратуры между
МЩУ и отдельно стоящим пульт-столом;


8.1.4  непосредственное  размещение  коммутационной  аппаратуры  на
лицевых панелях щита управления при её непосредственном дублировании
коммутационной  аппаратурой,  размещённой  на  отдельно  стоящем  пульт-
столе.


8.2 Контроллер МЩУ. Основные требования:


8.2.1 Контроллер необходимо интегрировать непосредственно с САУ
контролируемого оборудования.


8.2.2  Тип:  программируемый  логический  аппаратно-дублированный
корпусный контроллер промышленного исполнения.


8.2.3 Тип структуры: резервированная.
8.2.4  Уровень  резервирования  всех  основных  функций:  уровень


операционной системы центральных процессоров.
8.2.5 Тип обязательных к наличию конфигураций систем ввода-вывода:


переключаемые.
8.2.6  Тип  горячего  резервирования:  автоматическое  безударное


переключение на резервный блок в случае отказа ведущего бока.
8.2.7 Обязательно наличие встроенной системы диагностики.
8.2.8 Типы поддерживаемых промышленных протоколов связи:
- МЭК 60870-5-104;
- МЭК 61850 MMS.
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8.2.9 Является обязательным необслуживаемое сохранение данных при
перебоях в питании контроллера.


8.2.10  объём  рабочей  и  встроенной  памяти  должен  обеспечивать
выполнение всех функций, указанных в пп.1-10.


8.3.11 Диапазон рабочих температур при естественном охлаждении: от
0 до плюс 60ºC.


8.2.12 Обеспечить и выполнить монтаж ПЛК в крайнюю секцию щита.
8.2.13  Обязательно  наличие  в  каждой  секции  модуля  ввода-вывода,


предусматривающего  необходимое  для  секции  количество  дискретных  и
аналоговых сигналов и подключенного к ПЛК по цифровой сети.


8.2.14 Тип крепления: DIN-рейка.
8.2.15  Модель  используемого  контроллера  должна  быть  серийно


выпускаемой. Не допускается применение морально устаревших технических
средств, или уникальных устройств узкого предназначения.


8.2.16 Функционирование контроллера должно быть автономным и не
зависеть от состояния АСУТП.


8.2.17 Связь ПЛК щита с АСУТП ГЭС должна осуществляться через
коммутаторы доступа.


8.2.18  Коммутаторы  доступа  должны  дублироваться  и  размещаться
совместно с интегрируемым оборудованием.


8.1.19 В случае использования при информационном взаимодействии
технологии  параллельного  резервирования  (IEC  62439-3  PRP/HSR)  для
устройств, не поддерживающих технологии параллельного резервирования,
должны  использоваться  коммутаторы  доступа  с  поддержкой  технологии
параллельного резервирования.


8.2.20 Для организации синхронизации интегрируемого оборудования
ПТК МЩУ должна быть обеспечена поддержка синхронизации времени по
протоколам,  работающим по сети «Ethernet»  (SNTP,  NTP) через  ТСПД от
СОЕВ.


8.2.21  Для  передачи  диагностической  информации  в  интегрируемом
оборудовании  ПТК  МЩУ  должна  быть  обеспечена  поддержка  протокола
SNMP V2.0 и выше.


8.2.22  Интеграция  ПЛК  в  АСУТП  ГЭС  должна  осуществляться  по
протоколу  передачи  данных  МЭК  60870-5-104,  МЭК  61850  MMS без
использования промежуточных преобразователей и конвертеров протоколов.


8.2.23  Контроллер  должен  обеспечивать  передачу  в  АСУТП
информации  о  действиях  с  ключами  управления  МЩУ  и  информации  о
положении  ключей  выбора  режима  управления  присоединением  с  меткой
времени,  а  также  -  диагностической  информации  о  своем  состоянии  и
интегрированной периферии.
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8.2.24 Структурная схема КТС ПТК МЩУ:


8.3  Коммутационная  аппаратура  панелей  МЩУ.  Основ-
ные требования:


8.3.1 Тип ключей: кулачковый переключатель.
8.3.2 Рекомендуемый размер корпуса кнопок: 22 мм.
8.3.3 Рекомендуемые размеры применяемых ключей: 48*48 мм.
8.3.4  Коммутация  Ключами  управления  напряжения  220В  должна


производиться без дополнительных промежуточных реле.
8.3.5  Количество  коммутируемых  контактов  и  схемы  коммутации


определяются рабочей документацией.
8.3.6  Конструкция  и  исполнение  ключей  управления  должны


обеспечивать защиту от самопроизвольного или ошибочного срабатывания.
В соответствии с функциональным назначением дополнительно необходимо
выполнение следующих требований:


8.3.6.1  Ключи  управления  коммутационными  аппаратами  и  сбросом
затворов должны быть отличного от других ключей цвета и должны быть
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оснащены  крышкой  безопасности  или  скобой,  предотвращающей  поворот
при случайном прикосновении;


8.3.6.2 Ключ управления коммутационными аппаратами должен быть
выполнен  без  фиксации  в  положении включить/отключить,  с  возвратом в
нейтральное положение;


8.3.6.3  Для  цепей  синхронизации  необходимо  предусмотреть
блокировку,  предотвращающую  возможность  включить  одновременно  два
ключа  ПСХ,  что  может  привести  к  короткому  замыканию  в  цепях
напряжения (при общих шинах напряжения цепей синхронизации);


8.3.6.4 Ключи ПСХ должны иметь физический вытаскиваемый ключ,
который должен подходить ко всем ключам ПСХ;


8.3.6.5 Ключ «Блокировки от несинхронных включений» должен иметь
физический вытаскиваемый ключ.


8.3.6.6 Ключ выбора режима управления присоединением должен быть
выполнен  с  фиксацией  без  самовозврата  в  положениях  «местное»  и
«дистанционное».


8.4 Программное обеспечение и хранение данных


8.4.1  Должно  обеспечиваться  соблюдение  положений  и  требования
Технической  политики  в  области  информационных  технологий  ПАО
«РусГидро»  (утверждена  Протоколом  заседания  Правления  от  25.08.2017
№1061пр/2).


8.4.2  Необходимое  ПО  определяется  проектом  и  согласовывается  с
Заказчиком.


8.4.3 Должны обеспечиваться на всех уровнях АСУТП регистрация и
архивирование  всех  событий  появления  и  снятия  сигнализации  и  её
квитирования с привязкой к метке астрономического времени события.


8.4.4  Должны  обеспечиваться  реализация  режима  тестирования
прохождения  сигналов  с  проверкой  целостности  цепей  и  исправности
устройств световой и звуковой сигнализации.


8.4.5  Операционные  системы,  среда  разработки  и  инструменты
программирования одного уровня иерархии должны быть в  максимальной
степени совместимыми.


8.4.6  Создание  и  написание  прикладных  программ  нижнего  уровня
АСУТП,  работающих  в  реальном  времени,  должно  проводиться  на
стандартных  языках  программирования  (в  соответствии  с  ГОСТ  Р  МЭК
61131-3  для  технологических  управляющих  программ). Исходные  коды
должны  быть  переданы  заказчику  (эксплуатирующей  организации)  в
открытом виде.
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9 Требования по безопасности


9.1 Электромагнитная совместимость


9.1.1  Соответствие  требованиям  ГОСТ  30804.4.3-2013  (IEC  61000-4-
3:2006)  «Совместимость  технических  средств  электромагнитная.
Устойчивость  к  радиочастотному  электромагнитному  полю.  Требования  и
методы испытаний»;


9.1.2  Соответствие  требованиям  ГОСТ  30804.4.2-2013  (IEC  61000-4-
2:2008)  «Совместимость  технических  средств  электромагнитная.
Устойчивость  к  электростатическим  разрядам.  Требования  и  методы
испытаний»;


9.1.3  Соответствие  требованиям  ГОСТ  IEC  61000-4-8-2013
«Электромагнитная  совместимость.  Часть  4-8.  Методы  испытаний  и
измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной
частоты».


9.2 Электробезопасность


9.2.1 соответствие требованиям ГОСТ 28668.1-91 (МЭК 439-2-87);
9.2.2 обеспечение защиты человека от поражения электротоком по 1


классу в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75;
9.2.3 Заземление выполнять по ПУЭ и р.3 ГОСТ 12.2.007.0-75.


9.3 Пожаробезопасность


9.3.1  Пожаробезопасность  обеспечить  применением  материалов  и
приборов, соответствующих требованиям ГОСТ 12.1.004-91.


9.3.2  Элементы  мозаики,  изготовленные  из  высококачественного
пластика,  должны  обладать  огнеупорными  свойствами.  Поверхность
элементов должна быть не маркой, не отражать свет (не создавать бликов) и
иметь антистатическое покрытие.


9.4 Сейсмостойкость


Обеспечить  выполнение  требований  нормативных  документов  к
сейсмической устойчивости в соответствии с сейсмическим районированием
территорий в РФ для ГЭС.
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9.5 Требования по защищённости от внешних воздействий


9.5.1 Место установки панелей МЩУ должно быть защищено от:
9.5.1.1 брызг воды;
9.5.1.2 масел и эмульсий;
9.5.1.3 от прямого воздействия солнечной радиации;
9.5.1.4 токопроводящей пыли;
9.5.1.5  агрессивных  паров  и  газов  в  концентрациях,  вызывающих


коррозию металла.
9.5.2 Степень защиты оболочки шкафов – IP41.
9.5.3 Климатическое исполнение – УХЛ4.
9.5.4 Обеспечить диапазон температуры в помещении:  от плюс 5 до


плюс 40°С.
9.5.5  Обеспечить  отведение  теплопотерь  от  оборудования  внутри


шкафов посредством естественной вентиляции. Принудительная вентиляция
не допускается.


9.6 Требования к надежности


9.6.1 наработка на отказ - 10000 ч;
9.6.2 среднее время восстановления работоспособности - 30 мин.;
9.6.3 назначенный ресурс - 60000 ч.;
9.6.4 назначенный срок службы (полный) - 20 лет.


9.7 Общие требования к помещению


9.7.1  Освещение  помещения  установки  панелей  МЩУ должно  быть
искусственным,  близким  к  спектру  дневного  света,  рассеянным,  не
создающим  бликов  на  экранах  мониторов,  световых  табло  сигнализации,
шкалах приборов и отвечать требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и
искусственное освещение» в действующей редакции.


9.7.2  Системы  отопления,  вентиляции  и  кондиционирования
помещения,  в  котором  установлены  панели  МЩУ,  должны  отвечать
требованиям  следующих  нормативных  документов  в  их  действующей
редакции:


-  СП  7.13130.2013  «Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование.
Требования пожарной безопасности»;


-  СП  60.13330.2020  «Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование
воздуха»;


- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
-  СП  73.13330.2016  «Внутренние  санитарно-технические  системы


зданий».
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Приложение А


(рекомендуемое)
Рекомендуемые размеры и цветовое исполнение активных элементов


№
п.п.


Тип элемента
Внешний  вид
элемента


Кратность  размеров
элемента  по  длине  и
ширине ячейке мозаики


Количество  и
варианты цветов


Примечание


1 Выключатель
До 220 кВ: 1х1 
330 кВ и выше: 2х2 


Три  цвета:  красный,
зеленый, белый.


Выключатель отключен – зеленый;
Выключатель включен – красный;
Выключатель выведен из работы – белый.


2
Разъединитель,
заземляющий нож


 или 1х1 Один цвет – красный. Разъединитель, заземляющий нож  замкнут - красный


3
Гидрогенератор,
Дизельный
генератор


Гидрогенератор:
3х3
Дизельный генератор:
2х2


Четыре  цвета
подсветки  –  зеленый,
красный,  голубой,
белый.


Режим синхронного генератора – красный.
Готовность к пуску – зеленый.
Холостой ход турбины, холостой ход генератора или
режим синхронного компенсатора – голубой.
Выведен из работы (автоматикой или в плановом порядке)–
белый.
Допускается  обозначить  работу  гидрогенератора  в  ГРАМ
буквенным индикатором.


4
Направление
перетока мощности


3х1 Один цвет.
При  активации  события  цвет  подсветки  соответствует  по
Таблице  6.1  классу  напряжения  источника  перетока
мощности.


5
Текстовое  табло
малое


1х2 Один цвет – белый. При активации события – подсветка белого цвета.


6
Текстовое  табло
большое


2х6 Один цвет – белый. При активации события – подсветка белого цвета.


7
Текстовое  табло
«ПОЖАР»


2х6 Один цвет –красный. При активации события – подсветка красного цвета.


8 «Земля на …» 1х2 Один цвет – красный. При активации события – подсветка красного цвета.
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9 «Вызов …» 1х2 Один цвет – белый. При активации события – подсветка желтого цвета.


10
Аварийно-
предупредительное
табло


или 1х2
Два  цвета  –  желтый,
красный


Авария- красный цвет;
Неисправность – желтый цвет.
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Приложение Б
(обязательное)


Требования по комплектации поставляемых материалов и оборудования
№
п/п


Наименование Состав
ед.


изм.
кол
-во


1 Мнемонический мозаич-
ный щит согласно тех-
нической спецификации 
и мнемосхемы 


Панель мозаичная в сборе, с внутренней раз-
водкой и системой управления согласно тех-
нической спецификации и мнемосхемы, в со-
ставе:
- Секций панелей заводской готовности;
- ПТК МЩУ.


комп
лект


1


2 Конструкторская доку-
ментация


Разработанная  и  согласованная  с  Заказчиком
КД на МЩУ.
Формат  предоставления:  на  бумажном  носи-
теле в количестве 2 экз.
В электронном виде в редактируемом и не ре-
дактируемом формате (на компакт-диске) – 2
экз.


комп
лект 


1


3 Вспомогательное обору-
дование Мнемоническо-
го мозаичного щита
(при необходимости)


-  Операторские  станции  для  видеопанелей
МЩУ - 2 шт.; 
- Клавиатура - 2 шт.


комп
лект 


1


4 Программное обеспече-
ние
(при необходимости)


Право использования «Операторского ПО» на
операторских станциях Лицензии для SYS ID 


шт 2


5 ЗИП панели Мнемони-
ческого мозаичного щи-
та


Объем ЗИП: 
(ХХ % означает объем поставки данного эле-
мента в процентах от общего количества дан-
ных элементов, устанавливаемых по проекту)
- элементы плитки без рисунка – 10%;
-элементы плитки с рисунком элементов одно-
линейной схемы - 10% каждого типа элемен-
тов;
- светодиодные элементы – 5% каждого типа;
- стекла пустые (неподписанные) от табло сиг-
нализации - 25%;
-стрелочные приборы – 5%, но не менее чем 2
каждого типа;
-цифровые индикаторы (кроме часов) – 5%, но
не менее чем 2 каждого типа;
-ключи и кнопки – 5%, но не менее чем 2 каж-
дого типа;
- элементы несущей основы наборного поля и
их крепления –  не менее 2 кв.м;
-  клеммники пружинные для  подключения  и
внутренней разводки вторичных цепей – 5%


комп
лект


1


6 ЗИП САУ Мнемониче-
ского мозаичного щита


Объем ЗИП: 
(ХХ % означает объем поставки данного эле-


комп
лект


1
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№
п/п


Наименование Состав
ед.


изм.
кол
-во


мента в процентах от общего количества дан-
ных элементов, устанавливаемых по проекту)
-контроллер – 1 шт;
-Модуль памяти контроллера – 1 шт;
-Интерфейсный цифровой модуль контроллера
– по 1 каждого типа;
-Сигнальный модуль – 5%, но не менее чем 2
каждого типа;
-интерфейсный модуль распределенной пери-
ферии – 1 шт;
-блок внешнего и внутреннего питания – 5%,
но не менее чем 2 каждого типа;
-клеммные модули – 10% от количества.
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		Приложение А

		№ п.п.

		Тип элемента

		Внешний вид элемента

		Кратность размеров элемента по длине и ширине ячейке мозаики

		Количество и варианты цветов

		Примечание

		1

		Выключатель

		

		До 220 кВ: 1х1

		330 кВ и выше: 2х2

		Три цвета: красный, зеленый, белый.

		Выключатель отключен – зеленый;

		Выключатель включен – красный;

		Выключатель выведен из работы – белый.

		2

		Разъединитель, заземляющий нож

		или

		1х1

		Один цвет – красный.

		Разъединитель, заземляющий нож замкнут - красный

		3

		Гидрогенератор, Дизельный генератор

		

		Гидрогенератор:

		3х3

		Дизельный генератор:

		2х2

		Четыре цвета подсветки – зеленый, красный, голубой, белый.

		Режим синхронного генератора – красный.

		Готовность к пуску – зеленый.

		Холостой ход турбины, холостой ход генератора или

		режим синхронного компенсатора – голубой.

		Выведен из работы (автоматикой или в плановом порядке)– белый.

		Допускается обозначить работу гидрогенератора в ГРАМ буквенным индикатором.

		4

		Направление перетока мощности

		3х1

		Один цвет.

		При активации события цвет подсветки соответствует по Таблице 6.1 классу напряжения источника перетока мощности.

		5

		Текстовое табло малое

		

		1х2

		Один цвет – белый.

		При активации события – подсветка белого цвета.

		6

		Текстовое табло большое

		

		2х6

		Один цвет – белый.

		При активации события – подсветка белого цвета.

		7

		Текстовое табло «ПОЖАР»

		

		2х6

		Один цвет –красный.

		При активации события – подсветка красного цвета.

		8

		«Земля на …»

		1х2

		Один цвет – красный.

		При активации события – подсветка красного цвета.

		9

		«Вызов …»

		

		1х2

		Один цвет – белый.

		При активации события – подсветка желтого цвета.

		10

		Аварийно-предупредительное табло

		или

		1х2

		Два цвета – желтый, красный

		Авария- красный цвет;

		Неисправность – желтый цвет.

		Приложение Б

		- Секций панелей заводской готовности;

		- ПТК МЩУ.

		ЗИП САУ Мнемонического мозаичного щита
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О внесении изменений
в СТО РусГидро 01.01.150-2024


В целях уточнения требований к техническому исполнению мозаичных
мнемонических  щитов  управления  гидроэлектростанций,  а  также
в  соответствии  с  решением1 Комиссии  по  техническому  регулированию
ПАО «РусГидро»2


ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Внести  изменения  в  стандарт  организации  СТО  РусГидро
01.01.150-2024  «Гидроэлектростанции.  Общие  требования  к  мозаичным
мнемоническим  щитам  управления»3 (далее  –  Стандарт)  согласно
приложению к настоящему приказу (далее – Изменения).


2. Руководителям  структурных  подразделений  блока
производственной  деятельности  обеспечить  доведение  Изменений
до сведения подчиненных работников, деятельность которых соответствует
области  применения  Стандарта,  посредством  системы  электронного
документооборота4 не  позднее  10  календарных  дней  с  даты  издания
настоящего приказа.


3. Директорам филиалов5 Общества обеспечить доведение Изменений
до сведения подчиненных работников, деятельность которых соответствует
области  применения  Стандарта,  не  позднее  10  календарных  дней
с даты издания настоящего приказа.


4. Рекомендовать  руководителям  подконтрольных  организаций6


обеспечить  доведение  Изменений  до  сведения  подчиненных  работников,


1 Протокол от 29.07.2026 № 97.
2 Далее также Общество. 
3
 Утвержден приказом Общества от 14.11.2024 № 786.


4 СЭДО ДОКУМИНО.
5 Далее  –  Филиалы  (кроме  филиала  ПАО  «РусГидро»  –  «КорУнГ»,  филиала  ПАО  «РусГидро»  –
«Приморский», филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский», филиала ПАО «РусГидро» – «Якутский»).
6 АО «Богучанская ГЭС», АО «Гидроремонт-ВКК», АО «Загорская ГАЭС-2», АО «Ленинградская ГАЭС», АО
«Нижне-Бурейская  ГЭС»,  АО  «Сулакский  ГидроКаскад»,  АО  «Усть-Среднеканская  ГЭС
им.  А.Ф.  Дьякова»,  ООО  «МГЭС  Ставрополья  и  КЧР»,  ООО  «Верхнебалкарская  МГЭС»,  АО  «УК
ГидроОГК»,  АО  «РГС»,  АО  «ВНИИГ  им.  Б.Е.  Веденеева»,  АО  «Институт  Гидропроект»,
АО «Ленгидропроект», АО «Гидроремонт-ВКК», АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», АО «ЧиркейГЭСстрой»,
ПАО «Камчатскэнерго», АО «ЮЭСК», ПАО «Колымаэнерго», ПАО «Якутскэнерго» (далее – ПО).
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деятельность  которых  соответствует  области  применения  Стандарта,
не позднее 10 календарных дней с даты издания настоящего приказа.


5. Директору  Департамента  технического  регулирования
Хазиахметову Т.Р. обеспечить:


5.1. Размещение на  внутреннем корпоративном портале информации
о внесении  Изменений  в  Стандарт  и  исключение  текста  Стандарта
из открытого доступа на официальном сайте Общества не позднее 5 рабочих
дней с даты издания настоящего приказа.


5.2. Внесение Стандарта с учетом Изменений в Перечень документов
в сфере  стандартизации  и  иных  нормативно-технических  документов
добровольной  сферы  применения,  обязательных  к  исполнению
в производственной  (технологической)  деятельности  ПАО  «РусГидро»,
утвержденный приказом Общества от 10.09.2019 № 730, в порядке и сроки,
установленные Регламентом процесса  «Формирование  и  ведение  перечней
документов,  регулирующих  вопросы  осуществления  производственной
(технологической)  деятельности  Общества»,  утвержденным  приказом
Общества от 23.01.2020 № 40.


6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Член Правления, 
первый заместитель
Генерального директора –
главный инженер     С.Б. Кондратьев


Рассылается: заместителю  главного  инженера  по  эксплуатации  тепловой
и электросетевой инфраструктуры Лукашину Н.В., заместителю главного
инженера  Дудину  А.М.,  заместителю  главного  инженера  –  директору
Департамента  реализации  производственных  программ  Никитину  А.В.,
директору Департамента технического регулирования Хазиахметову Т.Р.,
директору  Департамента  эксплуатации  Скрипке  Э.М.,  директору
Департамента  организации  производственной  деятельности  объектов
энергетики  ДФО  Верховскому А.А.,  директору  Департамента
ситуационного управления и безопасности производства Магадееву Р.Р.,
директорам Филиалов Общества, руководителям ПО.


Лагутин Н.А.
8 (800) 333 8000*001 3125
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Приложение
к приказу ПАО «РусГидро»
от ___________ № ____


Изменения
СТО РусГидро 01.01.150-2024 «Гидроэлектростанции. Общие требования


к мозаичным мнемоническим щитам управления» (далее – Стандарт)


1. Дополнить Стандарт пунктом 1.7 в следующей редакции:
«1.7.  При  расхождении  требований  настоящего  Стандарта


с требованиями других изданных до его утверждения стандартов организации
и  (или)  иных  нормативных  документов  ПАО  «РусГидро»  в  области,
регламентируемой  настоящим  Стандартом,  следует  руководствоваться
требованиями настоящего Стандарта».


2. Считать пункт 1.7 Стандарта в прежней редакции пунктом 1.8.


3. Изложить пункт 6.1.1 Стандарта в следующей редакции:
«6.1.1 Цвет фона – слоновая кость (RAL 1015) или светло-серый (RAL


7035)  с  учетом  используемых  цветовых  обозначений  классов  напряжения
по ГОСТ Р 56303-2014».


4. Изложить пункт 6.2.2 Стандарта в следующей редакции:
«6.2.2  Мозаичное поле сформировать из  негорючей,  невыцветающей


при эксплуатации внутри помещения пластиковой плитки с антибликовыми,
антистатическими свойствами и с отсутствием резкого химического запаха.
Рекомендуемые размеры ячейки мозаики: 24х24, 25х25 мм».


5. Изложить пункт 6.2.3 Стандарта в следующей редакции:
«6.2.3  Гарантия  от  истирания  мнемосхемы  и  оперативных


наименований  –  10  лет.  Рекомендуемые  типы  отображения  мнемосхемы
и оперативных наименований на мозаичном поле:


6.2.3.1 гравировка  с  последующим  нанесением  краски
и её запеканием; 


6.2.3.2 печать  при  применении  специального  принтера
с последующей полимеризацией ультрафиолетовым излучением; 


6.2.3.3 лазерная печать с ультрафиолетовым отвердеванием.
6.2.3.4 другие  технологии,  обеспечивающие  требуемую


износостойкость».


6. Исключить из Стандарта пункт 6.2.4.


7. Считать пункты 6.2.5 и 6.2.6 Стандарта соответственно пунктами
6.2.4 и 6.2.5.


8. Изложить пункт 7.1.2 Стандарта в следующей редакции:
«7.1.2  МЩУ  должен  представлять  собой  единую  механическую


конструкцию  на  основе  пространственного  каркаса  из  алюминиевых
профилей,  несущей  основы  наборного  поля,  заполненной  мозаичными
элементами  с  нанесенным  рисунком  и  без  него,  а  также  встроенными
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элементами  индикации  и  управления.  Конструктивы  шкафов,  каркаса,
функциональных  модулей  должны  быть  унифицированы  во  всех
компонентах».


9. Изложить пункт 7.1.3 Стандарта в следующей редакции:
«7.1.3  Закрепление  активных  элементов  отображения,  индикации


и управления должно быть выполнено на несущей основе наборного поля»


10. Изложить пункт 7.1.4 Стандарта в следующей редакции:
«7.1.4  Шкафы и каркас  МЩУ должны соответствовать  требованиям


ГОСТ 28601.2-90, ГОСТ 28601.3-90 и состоять из несущих рам, изготовленных
из специализированного алюминиевого профиля, основу наборного поля щита
– из цинково-алюминиевого сплава».


11. Изложить пункт 7.2.2 Стандарта в следующей редакции:
«7.2.2  Крепление  средств  измерения,  коммутационных  аппаратов,


индикаторов выполнять болтовыми соединениями непосредственно к основе
наборного  поля.  Крепление  к  пластиковым  элементам  конструкции
и дополнительные механические доработки при монтаже (сверление, сварка
и т.д.) не допускаются».


12. Изложить пункт 7.2.3.2 Стандарта в следующей редакции:
«7.2.3.2 Демонтаж оборудования должен предусматривать возможность


восстановления структурной целостности и несущих характеристик основы
наборного  поля  (необходимый  ЗИП  элементов  основы  и  крепежа  должен
включаться в комплект поставки в объеме не менее 20% от общего количества
каждого наименования элементов)».


13. Изложить пункт 7.2.4 Стандарта в следующей редакции:
«7.2.4  Крепление  мозаичных  элементов  и  активных  компонентов


мнемосхемы на несущую основу наборного поля осуществляется способом,
обеспечивающим  надежное  механическое  закрепление  и  возможность  и
удобство  съема/установки.  Конструкция  МЩУ  должна  обеспечивать
встраивание  заподлицо  любых  присутствующих  на  рынке  измерительных
приборов и элементов управления. При этом конструкцией МЩУ должен быть
обеспечен качественный внешний вид и отсутствие видимых зазоров»,


14. Изложить пункт 7.3.3 и подпункт 7.3.3.1 Стандарта в следующей
редакции:


«7.3.3 Требования к цифровым индикаторам:
7.3.3.1 для отображения напряжений и частоты на шинах РУ и токов


обмоток трансформаторов: высота символов – не менее 30 мм, для цифровых
индикаторов отображения суммарных мощностей ГЭС и РУ: высота символов
– не менее 90 мм; … далее по тексту»;
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15. Изложить  столбец  №  4  «Размер  элемента»  Таблицы
«Рекомендуемые  размеры  и  цветовое  исполнение  активных  элементов»
Приложения А к Стандарту в следующей редакции:


№ Кратность размеров 
элемента по длине и 
ширине ячейке мозаики


1 До 220 кВ: 1х1
330 кВ и выше: 2х2


2 1х1


3 Гидрогенератор:
3х3
Дизельный генератор:
2х2


4 3х1


5 1х2


6 2х6


7 2х6


8 1х2


9 1х2


10 1х2


16. Изложить  буллит  №  8  пункта  5  Таблицы  «Требования
по комплектации поставляемых материалов и оборудования» Приложения Б
к Стандарту в следующей редакции:


«– элементы несущей основы наборного поля и их крепления – не менее
2 кв.м».
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1. Термины и определения 


 
1.1.  Аббревиатуры и сокращения 
 
АРI - Application Programming Interface (программный 


интерфейс приложения) – библиотеки классов  
и процедуры, необходимые для организации обмена 
данными между программными приложениями. 


BIM-
технология 


- Building Information Model (Modeling) 
(информационная модель или моделирование зданий) – 
цифровое представление физических и 
функциональных характеристик объекта в виде 
информационной модели зданий, сооружений и 
инфраструктуры. 


DMZ - Demilitarized Zone – демилитаризованная зона, 
содержащая общедоступные сервисы и отделяющая их 
от частных. 


SСADA - Supervisory Control And Data Acquisition – программное 
обеспечение, обеспечивающее диспетчерское 
управление и сбор данных. 


АБП - агрегат бесперебойного питания. 
АВР - автоматическое включение резерва. 
АВРЧМ - автоматическое вторичное регулирование частоты  


и перетоков активной мощности. 
АГЭК - автоматизированный гибридный энергокомплекс. 
АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная 


система коммерческого учёта электроэнергии. 
АИИС ТУЭ - автоматизированная информационно-измерительная 


система технологического учёта электроэнергии. 
АЛАР - автоматика ликвидации асинхронного режима. 
АОСН - автоматика ограничения снижения напряжения. 
АПВ - автоматическое повторное включение. 
АПНУ - автоматика предотвращения нарушения устойчивости. 
АРВ - автоматический регулятор возбуждения. 
АРМ - автоматизированное рабочее место. 
АСТУ - автоматизированная система технологического 


управления. 
АСУП - автоматизированная система управления 


производством. 
АСУТП - автоматизированная система управления 


технологическими процессами. 
АЧР - автоматическая частотная разгрузка. 
БСК - батареи статических конденсаторов. 
ВДЭС - ветродизельная электростанция. 
ВЛ - воздушная линия электропередачи. 
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ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи. 
ВПУ - водоподготовительная установка. 
ВУ - верхний уровень. 
ВЭС - ветроэлектростанция. 
ВЭУ - ветроэнергетическая установка. 
ГА - гидроагрегат. 
ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция. 
ГеоЭС - геотермальная электростанция. 
ГПУ - газопоршневая установка. 
ГРАМ - групповое регулирование активной мощности. 
ГРНРМ - групповое регулирование напряжения и реактивной 


мощности. 
ГТС - гидротехническое сооружение. 
ГТУ - газотурбинная установка. 
ГЭС - гидроэлектростанция. 
ДФО - Дальневосточный федеральный округ. 
ДГ - дизель-генератор. 
ДЭС - дизельная электростанция. 
ДЦ - диспетчерский центр. 
ЗШО - золошлаковые отходы. 
ИБП - источник бесперебойного питания. 
ИВК - информационно-вычислительный комплекс. 
ИИК - информационно-измерительный комплекс. 
ИИС - информационно-измерительная система. 
ИС - информационная система. 
ИТ - информационные технологии. 
ИТС 
ИТСО 


- 
- 


индекс технического состояния. 
инженерно-технические средства охраны. 


КЗ - короткое замыкание. 
КИА - контрольно-измерительная аппаратура. 
КИУМ - коэффициент использования установленной мощности. 
КЛ - кабельная линия электропередачи. 
КПД - коэффициент полезного действия. 
КРУ - комплектное распределительное устройство. 
КРУН - комплектное распределительное устройство наружной 


установки. 
КРУЭ - комплектное распределительное устройство с 


элегазовой изоляцией. 
КСПД - корпоративная сеть передачи данных. 
КУ - котёл-утилизатор. 
ЛНД(А) - локальный нормативный документ (акт). 
ЛЭП - линия электропередачи. 
МГЭС - малая гидроэлектростанция. 
МKS - 12-балльная шкала интенсивности землетрясений 


Медведева – Шпонхойера – Карника (MSK-64). 
МЭК (IEC) - международная электротехническая комиссия. 
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НИОКР - научно-исследовательская и опытно-конструкторская 
работа; 


НИР - научно-исследовательская работа. 
НПА - нормативный правовой акт. 
НПРЧ - нормированное первичное регулирование частоты. 
НТД - нормативно-техническая документация. 
НТС - научно-технический совет. 
ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду. 
ОДГ 
ОДУ 


- 
- 


оперативно-диспетчерская группа. 
оперативно-диспетчерское управление. 


ОМП - определение места повреждения. 
ОПН - ограничитель перенапряжения нелинейный. 
ОПРЧ - общее первичное регулирование частоты. 
ОРЭМ - оптовый рынок электрической энергии и мощности. 
ОРУ - открытое распределительное устройство. 
ОС - операционная система. 
ОТУ - оперативно-технологическое управление. 
ПА - противоаварийная автоматика. 
ПГУ - парогазовая установка. 
ПО - подконтрольная организация. 
ПОБИ 
АСУТП 


- подсистема обеспечения безопасности информации 
АСУТП. 


Правила 
ТОиР 


- Правила организации технического обслуживания и 
ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные 
приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013; 


ПС - подстанция. 
ПТК - программно-технический комплекс. 
ПТФЭС - Правила технологического функционирования 


электроэнергетических систем, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2018 № 937. 


РД - руководящий документ. 
РЗА - релейная защита и автоматика. 
РЗ - релейная защита. 
РПН - регулирование под нагрузкой. 
РРЭ - розничный рынок электрической энергии. 
РУ - распределительное устройство. 
РУСА 
 
РЭС 


- 
 
- 


рациональное управление составом агрегатов (для 
одной ГЭС или ее части). 
район электрических сетей. 


САУ - система автоматического управления. 
СГЭ - система гарантированного электропитания. 
СДТУ - средства диспетчерского и технологического 


управления. 
СИ - средство измерения. 
СИП - самонесущие изолированные провода. 
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СКС - структурированная кабельная сеть. 
СМПР - система мониторинга переходных процессов. 
СН - строительные нормы. 
СНЭ - система накопления энергии. 
СОЕВ - система обеспечения единого времени. 
СОПТ - система оперативного постоянного тока. 
СОТ - система охранная телевизионная. 
СОТИАССО - система обмена технологической информацией с 


автоматизированной системой системного оператора. 
СРК - система резервного копирования. 
СТО - стандарт организации. 
СТТ - система технологическая телевизионная. 
СУ - ситуационное управление. 
СХД - система хранения данных. 
СЭС - солнечная электростанция. 
ТО - техническое обслуживание. 
ТП - трансформаторная подстанция. 
ТПиР - техническое перевооружение, реконструкция и 


модернизация. 
ТСН - трансформатор собственных нужд. 
ТСПД - технологическая сеть передачи данных. 
ТТ - трансформатор тока. 
ТН - трансформатор напряжения. 
ТЭС - тепловая электростанция. 
УПАСК - устройство передачи аварийных сигналов и команд. 
УФАП - управление фондами и активами предприятия. 
ФПТ - фазоповоротный трансформатор. 
ФЭМ - фотоэлектрический модуль. 
ЦОД - центр обработки данных. 
ЦППС - центральная приемо-передающая станция. 
ЦУС - центр управления сетями. 
ШР - шунтирующий реактор. 
ЩПТ - щит постоянного тока. 
ЭМС - электромагнитная совместимость. 


 
1.2. Термины и определения 


 


1.2.1. Автоматизированная информационно-измерительная система 
– система, представляющая собой совокупность технических средств, 
выполняющих функции измерений, сбора, хранения и передачи результатов 
измерений. 


1.2.2. Автоматизированная система управления технологическими 
процессами – совокупность взаимосвязанных технических и программных 
средств, включающая подсистемы сбора и передачи информации о параметрах 
работы и состояния оборудования и устройств объекта электроэнергетики, 
мониторинга и диагностики технологического оборудования и устройств, 
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инженерных систем, управления оборудованием и устройствами с целью 
реализации задач управления технологическими процессами объекта 
электроэнергетики. 


1.2.3. Аналитический центр – структура, выполняющая функции по 
оценке и прогнозу технического состояния оборудования, по оценке и 
прогнозу уровня безопасности сооружений производственных объектов 
Группы РусГидро, по отчетам их обследований, выработке рекомендаций по 
эксплуатации и выбору технических воздействий в отношении оборудования, 
технологических систем, зданий и сооружений производственных объектов, а 
также контролю их реализации и оценке эффективности в целях обеспечения 
требований системы управления безопасностью и надёжностью оборудования 
и сооружений. 


1.2.4. Безопасность критической информационной инфраструктуры 
– состояние защищенности критической информационной инфраструктуры, 
обеспечивающее ее устойчивое функционирование при проведении в 
отношении ее компьютерных атак. 


1.2.5. Генеральный подрядчик – организация, привлечённая на 
договорной основе для организации выполнения всего комплекса 
строительно-монтажных работ по строительству производственного объекта 
Группы РусГидро собственными силами и (или) с привлечением 
субподрядных организаций. 


1.2.6. Генеральный проектировщик – проектная организация, 
входящая в состав Группы РусГидро и назначенная распорядительным 
документом для разработки всей необходимой документации по проектному 
обоснованию производственного объекта и осуществления контроля 
соответствия объекта разработанному проектному обоснованию. 
Генеральный проектировщик назначается на период жизненного цикла 
производственного объекта, начиная с разработки обоснований инвестиций в 
строительство и заканчивая ликвидацией производственного объекта.  


1.2.7. Генерирующий объект малой мощности – объект генерации 
установленной мощностью 5 МВт и ниже (кроме малых ГЭС). 


1.2.8. Гипервизор – программное обеспечение, позволяющее 
реализовывать одновременное, параллельное выполнение нескольких 
операционных систем на одном и том же аппаратном сервере. 


1.2.9. Группа РусГидро – ПАО «РусГидро» и его подконтрольные 
организации. 


1.2.10. Декларация безопасности гидротехнического сооружения -
документ, в котором обосновывается безопасность гидротехнического 
сооружения и определяются меры по обеспечению безопасности 
гидротехнического сооружения с учетом его класса. 


1.2.11. Жизненный цикл производственного объекта – это период 
времени, включающий в себя следующие стадии: создание новых 
производственных объектов, включая формирование инвестиционного 
замысла (в т.ч. планирование размещения), проектирование и строительство; 
эксплуатация производственных объектов, в т.ч. ремонт, техническое 
обслуживание, оперативно-технологическое управление и обеспечение 
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топливными ресурсами; ТПиР производственных объектов; вывод из 
эксплуатации производственных объектов, включая ликвидацию и 
утилизацию. 


1.2.12. Индекс технического состояния – интегральный показатель 
технического состояния, который объединяет значения ряда других 
показателей технического состояния в единую величину, удобную для 
сравнения и оценки. 


1.2.13. Интернет вещей – концепция вычислительной сети физических 
предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для 
взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая 
организацию таких сетей как явление, способное перестроить существующие 
процессы, исключающее из части действий и операций необходимость 
участия человека. 


1.2.14. Инновационная деятельность – процесс, в результате которого 
создаётся новый продукт, создаётся новая или совершенствуется 
существующая технология, разрабатываются новые оборудование, средства 
автоматизации, программно-технические комплексы, принимаются 
организационные и управленческие решения в структуре Группы РусГидро, 
включая новые принципы организации производства. 


1.2.15. Интеллектуальная система учета электрической энергии 
(мощности) – совокупность функционально объединенных компонентов и 
устройств, предназначенная для дистанционного сбора, обработки, передачи 
показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая 
информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической 
энергии, дистанционное управление ее компонентами, устройствами и 
приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты 
измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также 
предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и 
иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами 
предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных 
систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 


1.2.16. Информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня 
– совокупность функционально объединённых программных, 
вычислительных и других технических средств для решения задач сбора, 
обработки и диагностики информации по учёту электроэнергии, а также 
обеспечения интерфейсов доступа к этой информации. 


1.2.17. Информационно-вычислительный комплекс 
электроустановки (устройство сбора и передачи данных) – совокупность 
функционально объединённых программных и технических средств, 
предназначенная для решения задач сбора и обработки результатов 
измерений, диагностики средств измерений в пределах одной 
электроустановки, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой 
информации. 


1.2.18. Информационно-измерительный комплекс точки 
измерений (ИИК) – функционально объединённая и территориально 
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локализованная совокупность программно-технических средств учёта 
электроэнергии по данной точке измерений, в которой формируются и 
преобразуются сигналы, содержащие количественную информацию об 
измеряемых величинах, реализуются вычислительные и логические операции, 
предусмотренные процессом измерений, а также интерфейс доступа к 
информации по данной точке измерений электроэнергии. Информационно-
измерительный комплекс точки измерений является сложным измерительным 
каналом, представляющим собой совокупность нескольких простых 
измерительных каналов, сигналы с выхода которых используются для 
получения результата косвенных, совокупных или совместных измерений. 


1.2.19. Критерии безопасности гидротехнического сооружения – 
предельные значения количественных и качественных показателей состояния 
гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, 
соответствующие допустимому уровню риска аварии гидротехнического 
сооружения и утверждённые в установленном порядке федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление 
федерального государственного надзора в области безопасности 
гидротехнических сооружений в составе декларации безопасности 
гидротехнических сооружений. 


1.2.20. Критическая информационная инфраструктура – объекты 
критической информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, 
используемые для организации взаимодействия таких объектов. 


1.2.21. Модернизация – выполнение комплекса работ, ведущих к замене 
узлов или агрегатов оборудования (частичная замена оборудования) с 
изменением или без изменения технических параметров, без реконструкции 
объекта капитального строительства. 


1.2.22. Научно-исследовательская работа – комплекс теоретических 
и/или экспериментальных исследований, проводимых с целью получения 
обоснованных исходных данных, изыскания принципов, путей создания 
(модернизации) устройств, технических систем, зданий и сооружений, 
решения технических проблем на всех стадиях жизненного цикла 
производственных объектов. 


1.2.23. Нормативно-справочная информация автоматизированной 
системы – информация, заимствованная из нормативных документов и 
справочников и используемая при функционировании автоматизированных 
систем.  


1.2.24. Нормативно-техническая документация – совокупность 
нормативных документов, включая документы в сфере технического 
регулирования и стандартизации, положения, инструкции, руководства и 
другие документы, в том числе утвержденные в качестве локальных 
нормативных актов, устанавливающие правила, общие принципы или 
характеристики в области проектирования, строительства, эксплуатации, 
ТПиР и утилизации производственных объектов. 


1.2.25. Общество – ПАО «РусГидро», включая филиалы. 
1.2.26. Объекты критической информационной инфраструктуры – 


информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 







 
11 


 


автоматизированные системы управления субъектов критической 
информационной инфраструктуры. 


1.2.27. Оперативно-технологическое управление – комплекс мер по 
управлению технологическими режимами работы объектов 
электроэнергетики и/или энергопринимающих установок потребителей 
электрической энергии, осуществляемый собственниками или иными 
законными владельцами таких объектов и/или установок в соответствии с 
требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике в отношении объектов диспетчеризации и самостоятельно 
в отношении линий электропередачи, оборудования и устройств, не 
относящихся к объектам диспетчеризации. 


Примечание. В части объектов Группы РусГидро для целей применения 
Технической политики, ОТУ – это организация и осуществление следующих 
задач: планирование и управление технологическими режимами работы; 
предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима; 
изменение эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств; 
подготовка к производству ремонтных работ. 


1.2.28. Опытно-конструкторские работы – комплекс работ по 
разработке конструкторской документации, созданию и проведению 
приёмочных испытаний опытных образцов. 


1.2.29. Перспективная технология (техническое решение) – 
технология или техническое решение, соответствующие передовому уровню 
научно-технического прогресса, ранее не применявшиеся на объектах Группы 
РусГидро или в условиях, идентичных условиям на объектах Группы 
РусГидро, позволяющие после проведения адаптации путём изысканий, 
исследований и опытной эксплуатации на пилотном производственном 
объекте повысить эффективность производственной деятельности. 


1.2.30. Планово-предупредительный ремонт – ремонт, выполняемый с 
периодичностью, установленной в ремонтной документации, и объёмом, 
определяемым типовым перечнем ремонтных работ с учётом фактического 
технического состояния и включающим дополнительные сверхтиповые 
ремонтные работы для устранения дефектов, выявленных в процессе 
эксплуатации (при наличии), и по результатам предыдущих ремонтов, 
установленных предписаниями органов государственного надзора (при 
наличии). 


1.2.31. Подстанция нового поколения – подстанция или 
распределительное устройство электростанции, одновременно обладающее 
следующими свойствами: дистанционное управление всеми 
коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями первичной 
схемы электрических соединений с АРМ оперативного персонала и 
терминалов каждого присоединения подстанции (электростанции) с 
возможностью дистанционного управления с АРМ оперативного персонала 
ЦУС, НСО, диспетчерского персонала ДЦ; наличие программной 
(логической) оперативной блокировки, реализуемой в АРМ и терминалах в 
составе АСУ ТП; применение только элегазовых, вакуумных выключателей 
или КРУЭ; наличие блокировки, исключающей возможность одновременного 
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управления оборудованием объекта электроэнергетики с АРМ оперативного 
персонала подстанции (электростанции), АРМ оперативного персонала ЦУС, 
НСО, АРМ диспетчерского персонала ДЦ, с индивидуальных терминалов 
присоединения; применение микропроцессорных устройств РЗА. 


1.2.32. Программа комплексного развития электроэнергетики 
(объектов электроэнергетики) Группы РусГидро – документы стадии 
инициирования развития сетевой инфраструктуры и генерирующих 
мощностей, а также комплексного использования гидроэнергетических 
ресурсов объектов Группы РусГидро в целях обеспечения долгосрочного и 
среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, комплексного 
развития территорий, охраны окружающей среды и обеспечения безопасности 
населения, оценки технико-экономических эффектов и последующего учёта в 
документах государственного стратегического планирования, схемах, 
программах комплексного развития электроэнергетики. 


1.2.33. Программа комплексного развития электроэнергетики для 
обеспечения роста экономики Дальневосточного федерального округа – 
совокупность мероприятий, направленных на гарантированное обеспечение 
доступной электроэнергией потребителей на территории ДФО, а также на 
комплексное использование гидроэнергетических ресурсов с синхронизацией 
планов нового строительства и модернизации генерирующих мощностей с 
реализацией крупных инвестиционных проектов и потребностями социально-
экономического развития Российской Федерации. 


1.2.34. Проектирование объектов строительства в районах с 
сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов по MSK-64 – определение состава 
оборудования, к которому предъявляются требования к сейсмостойкости в 
зависимости от его функционального назначения, указывая в каждом случае 
группу сейсмостойкости (I – III). 


1.2.35. Производственная безопасность Группы РусГидро – 
совокупность обязательных требований законодательства в области охраны 
труда, пожарной и промышленной безопасности, направленных на 
обеспечение безопасности работников и оборудования Группы РусГидро, при 
эксплуатации производственных объектов. 


1.2.36. Производственная программа – совокупность всех мероприятий 
по техническому перевооружению, реконструкции, модернизации, НИР, 
ремонту и техническому обслуживанию оборудования, технологических 
систем, зданий и сооружений производственных объектов, реализуемых 
(планируемых к реализации) в плановом периоде. 


1.2.37. Производственный объект – совокупность зданий и сооружений 
общего и специального назначения, основного и вспомогательного 
оборудования, а также технологических систем, объединённых в проектной 
документации в единый технологический процесс, предназначенный для 
выработки, передачи, сбыта электрической и тепловой энергии, а также 
оперативно-диспетчерского управления в изолированных энергосистемах. 


1.2.38. Региональная программа развития электросетевого 
комплекса – совокупность мероприятий по повышению загрузки объектов 
электросетевого хозяйства, развитию сетевой инфраструктуры для повышения 
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доступности энергетической инфраструктуры Общества, синхронизации 
развития магистральных и распределительных электрических сетей. 


1.2.39. Релейная защита и автоматика – релейная защита, сетевая 
автоматика, противоаварийная автоматика, режимная автоматика, 
регистраторы аварийных событий и процессов, технологическая автоматика 
объектов электроэнергетики. 


1.2.40. Реконструкция – выполнение комплекса работ, ведущих за собой 
изменение параметров производственного объекта или его участков (частей). 


1.2.41. Ремонт капитальный – ремонт, выполняемый для 
восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурсу 
объекта с заменой или восстановлением любых его частей в целях 
восстановления технико-экономических характеристик оборудования до 
значений, близких к проектным. 


1.2.42. Ремонт по техническому состоянию – ремонт, при котором 
контроль технического состояния оборудования выполняется с 
периодичностью и в объёме, установленными в ремонтной документации, а 
объём и момент начала ремонта определяются результатами контроля 
технического состояния оборудования. 


1.2.43. Ремонт текущий – ремонт, выполняемый для восстановления 
исправности и частичного восстановления ресурса объекта с заменой или 
восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем 
технического состояния объекта в объеме, предусмотренном в документации. 


1.2.44. Сеть связи Группы РусГидро – телекоммуникационная 
инфраструктура (программно-аппаратные средства и каналы связи), которая 
обеспечивает предоставление современных информационно-
коммуникационных сервисов и бесперебойную доставку всех видов 
информации в целях обеспечения управления технологическими процессами 
при производстве, передаче и распределении электрической и тепловой 
энергии, управленческой и финансово-хозяйственной деятельности Группы 
РусГидро. 


1.2.45. Система управления безопасностью и надёжностью 
сооружений и оборудования – совокупность взаимосвязанных 
организационных и технических ресурсов, методов и инструментов, 
направленных на обеспечение нормативного уровня безопасности и 
надёжности сооружений и оборудования производственных объектов Группы 
РусГидро. 


1.2.46. Ситуационное управление – деятельность, направленная на 
анализ возникающих нарушений нормального режима работы энергообъекта 
и иных нештатных ситуаций, принятие и передача соответствующих 
управленческих решений с учетом текущей оперативной обстановки и 
прогнозов последствий принимаемых управленческих решений. 


1.2.47. Стена в грунте – метод возведения подземных или заглублённых 
сооружений, фундаментов, ограждений котлованов, подпорных стен, a также 
противофильтрационных завес c использованием при разработке грунта 
тиксотропного глинистого раствора. 


1.2.48. Субъекты критической информационной инфраструктуры – 
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государственные органы, государственные учреждения, российские 
юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на 
праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат 
информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 
автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере 
здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и 
иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в 
области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, 
горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, 
российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, 
которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей. 


1.2.49. «Умные» сети (Smart grid) - это электрические сети, которые 
используют информационные технологии и коммуникационные сети для 
сбора информации об производстве и потреблении электроэнергии, 
позволяющей автоматически повышать эффективность, надёжность, 
экономичность распределения электроэнергии. 


1.2.50. Функциональный блок главного инженера – совокупность 
структурных подразделений и должностных лиц Общества и его ПО, 
обеспечивающих реализацию задач по управлению процессами выработки и 
передачи электрической и тепловой энергии, обеспечения энергетической 
эффективности, надёжности и безопасности работы производственных 
объектов Группы РусГидро, а также их технологического развития.  


1.2.51. Средства диспетчерского и технологического управления – 
совокупность технических средств, обеспечивающих сбор и передачу 
информации, необходимой для функционирования автоматизированных 
систем диспетчерского управления и автоматизированных систем 
технологического управления, а также используемых при организации 
телефонной связи для оперативных переговоров. 


1.2.52. Средство измерений – техническое средство, предназначенное 
для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, 
воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер 
которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в 
течение известного интервала времени. 


1.2.53. Схема использования энергетического потенциала реки, ВИЭ 
– документ стадии инициирования создания производственного объекта, 
определяющий оптимальную схему использования возобновляемых 
источников энергии: гидроэнергетического потенциала реки с учётом её 
комплексного использования и выбора предварительных параметров ГЭС; 
месторождений парогидротерм с назначением оптимальной мощности ГеоЭС; 
площадок размещения ВЭС и СЭС. 


1.2.54. Техническая документация – проектная документация, 
конструкторская документация изготовителей оборудования (чертежи, 
заводские инструкции по эксплуатации и руководства, заводские ремонтные 
документы, технические паспорта оборудования или сооружений 
производственных объектов), информационные сообщения и письма 
изготовителей оборудования, эксплуатационная документация (инструкции, 
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схемы), оперативная документация, должностные инструкции 
производственного персонала и инструкции по охране труда, документация по 
АСУТП, АСУП (в части систем автоматизации производственной 
деятельности) и РЗА. 


1.2.55. Техническое воздействие – воздействие на оборудование или его 
узел, здание или сооружение, приводящее к изменению его технических 
характеристик и состояния (реконструкция, техническое перевооружение, 
модернизация, ремонт, техническое обслуживание, вывод из эксплуатации). 


1.2.56. Техническое обслуживание – выполнение комплекса 
технологических операций и организационных действий, направленных на 
поддержание работоспособного или исправного состояния оборудования, 
технологических систем, зданий и сооружений производственных объектов 
при использовании их по назначению, ожидании, хранении и 
транспортировании.  


1.2.57. Техническое перевооружение – выполнение комплекса работ, 
ведущих к полной замене оборудования на новое, более производительное с 
изменением или без изменения технических параметров, проводимое без 
реконструкции объекта капитального строительства. 


1.2.58. Узел связи – одно или несколько помещений, предназначенных 
для централизованного размещения оборудования СДТУ, АСУТП, АИИС 
КУЭ, оснащённых СГЭ, контроля и управления доступом, микроклиматом, 
пожаротушением.  


1.2.59. Управление производственными активами и фондами – 
совокупность процессов, информационных систем и ЛНД(А), 
обеспечивающих систематическую и скоординированную деятельность, 
по управлению техническим состоянием затратами и рисками 
производственных объектов, направленную на достижение целей Группы 
РусГидро по надежности, безопасности и экономической эффективности. 
УФАП является подсистемой системы управления безопасностью и 
надёжностью сооружений и оборудования. 


1.2.60. Цифровой двойник – цифровая копия (модель) физического 
объекта или процесса, позволяющая оптимизировать производственную 
деятельность. 


 
В Технической политике Группы РусГидро также применяются термины 


и определения в соответствии с ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая 
система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические 
системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и 
оперативно-технологическое управление. Термины и определения». 
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2. Общие положения 
 
Техническая политика Группы РусГидро (далее – Техническая 


политика) является документом высшего уровня в иерархии НТД на всех 
стадиях жизненного цикла производственных объектов Группы РусГидро, 
утверждаемым Советом директоров Общества и обязательным для 
исполнения всеми структурными подразделениями, филиалами Общества и 
его ПО, в котором изложены: 


 основные требования к производственным объектам, 
технологическим процессам, обеспечивающие реализацию цели и задач 
Технической политики;  


 основные технологии и технические решения, обязательные/ 
рекомендуемые к применению; запрещённые к дальнейшему использованию, 
мероприятия по исключению/замещению которых должны быть 
предусмотрены в производственной программе; а также перспективные 
технические решения и технологии для различных видов производственных 
объектов по важнейшим направлениям их развития; 


 требования к процессам управления и инструментам, 
обеспечивающим плановое изменение технического состояния 
производственных объектов в соответствии с требованиями Технической 
политики. 


Техническая политика разработана в соответствии с требованиями: 
 НПА Российской Федерации в области электроэнергетики, 


устанавливающих требования к обеспечению надежности 
электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов 
электроэнергетики и энергопринимающих установок, включая ПТФЭС и 
принятые в их развитие акты Минэнерго России; 


 НПА Российской Федерации, устанавливающих требования к 
безопасности гидротехнических сооружений, промышленной и пожарной 
безопасности, охране труда; 


 Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с 
перспективой до 2035 года, утверждённой решением Совета директоров 
Общества от 27.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 328); 


 Экологической политики Группы РусГидро.  
Техническая политика основана на следующих принципах: 
 соответствие стратегическим целям Группы РусГидро; 
 комплексное управление состоянием надёжности, безопасности и 


эффективности производственных объектов Группы РусГидро; 
 прозрачность и обоснованность принимаемых управленческих и 


технических решений; 
 развитие собственных компетенций для проведения изысканий, 


НИОКР, проектирования, строительства, ТПиР, ремонта и технического 
обслуживания, эксплуатации производственных объектов; 


 взаимодействие научно-проектных, строительно-монтажных и 
ремонтных организаций на протяжении всего жизненного цикла каждого 
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производственного объекта; 
 обеспечение экологической безопасности на всех стадиях 


жизненного цикла производственных объектов; 
 соответствие процессов жизненного цикла производственных 


объектов целям и критериям устойчивого развития; 
 обеспечение антитеррористической защищенности и 


имущественной безопасности производственных объектов, персонала и 
посетителей; 


 обеспечение безопасности информации, обрабатываемой в рамках 
создания и функционирования производственных объектов на всех стадиях 
жизненного цикла; 


 обеспечение технологической независимости производственных 
объектов путем внедрения: 


o технологий замещения иностранных компонентов действующего 
оборудования, устройств и систем производственных объектов 
отечественными решениями; 


o отечественного оборудования, устройств и систем при новом 
строительстве и модернизации производственных объектов. 


 
2.1. Цель и задачи Технической политики 
2.1.1. Целью Технической политики является определение в периметре 


Группы РусГидро основных направлений применения и развития технологий 
и технических решений, обеспечивающих повышение надёжности, 
безопасности и эффективности функционирования производственных 
объектов Группы РусГидро в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 


Устанавливаются следующие целевые ориентиры до 2025 года1:  
 увеличение среднего ИТС гидротурбин на 4,7%; 
 увеличение среднего ИТС гидрогенераторов на 5,1%; 
 увеличение среднего ИТС паровых котлов на 5,3%; 
 увеличение среднего ИТС паровых турбин на 4,9%; 
 увеличение среднего ИТС турбогенераторов на 4,6%; 
 уменьшение SAIDI (индекс средней продолжительности 


отключений) электрических сетей на 7,3%; 
 уменьшение SAIFI (индекс средней частоты отключений) 


электрических сетей на 7,3%; 
 снижение удельного расхода условного топлива на отпуск 


электрической энергии для ТЭС на 11,4%; 
 снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой 


энергии для ТЭС и котельных на 3%; 
 уровень потерь электроэнергии в электрических сетях до 9%; 
 уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях до 18,2%; 
 снижение содержания масла в коммутационных аппаратах на 


объектах Группы РусГидро на 41,4%; 
                                                             


1 Изменение дано относительно базовых показателей 2020 года. 
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 снижение прямых выбросов парниковых газов на объектах Группы 
РусГидро (относительно 2015 г) на 6%. 


2.1.2. При реализации Технической политики должны быть решены 
следующие базовые задачи: 


 обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации оборудования 
и сооружений объектов электроэнергетики, в том числе путём обновления 
производственных объектов и их эффективной эксплуатации; 


 развитие энергетики Дальнего Востока, в том числе на основе 
возобновляемых источников энергии; 


 повышение экологической и энергетической эффективности; 
 выполнение поручений Президента и Правительства Российской 


Федерации по развитию энергетической инфраструктуры. 
2.1.3. Техническая политика направлена на реализацию задач 


перспективного и технологического развития электроэнергетики с учётом 
перспектив обновления нормативно-технической базы путем реализации 
следующих мероприятий: 


 автоматизация и цифровизация технологических процессов; 
 импортозамещение; 
 выбор объёма и периодичности технических воздействий с учётом 


технического состояния оборудования, зданий и сооружений; 
 внедрение инструментов и методов диагностирования и 


прогнозирования технического состояния оборудования, зданий и 
сооружений; 


 дистанционное управление и контроль состояния оборудования, 
сооружений и систем производственных объектов; 


 переход на наилучшие доступные технологии, обеспечивающие 
экологическую безопасность производственной деятельности. 


2.1.4. Общие требования, направленные на реализацию задач 
Технической политики: 


 развитие системы планирования технических воздействий на 
основе оценки и прогнозирования технического состояния производственных 
объектов (предиктивной аналитики);  


 развитие систем технической диагностики, инструментального 
автоматического мониторинга технологических процессов, состояния 
оборудования и сооружений;  


 развитие автоматизированных систем управления 
технологическим процессом и производством; 


 опережающая подготовка персонала с учётом планируемых к 
внедрению технических решений, новых технических систем и оборудования, 
ввода в эксплуатацию новых и модернизированных производственных 
объектов; 


 развитие автоматизированных систем учёта и оптимизации 
использования водных и топливных ресурсов; 


 развитие систем автоматизированного учёта электроэнергии; 
 создание технологий дистанционного управления, мониторинга и 
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обслуживания производственных объектов; 
 реализация средств автоматического управления, 


обеспечивающих учёт ограничений режима работы, оптимизацию режима 
работы оборудования и его состава, интегрированных с системами 
диспетчерского и технологического управления; 


 развитие корпоративной системы оценки и прогнозирования 
технического состояния основного оборудования и сооружений 
производственных объектов Группы РусГидро; 


 реализация импортозамещения в производственной деятельности 
(приоритетное использование оборудования и технических систем 
отечественного производства при реализации проектов строительства и 
реконструкции производственных объектов); 


 разработка и реализация технических мероприятий по 
обеспечению соответствия производственных объектов изменяющимся 
природно-климатическим условиям; 


 применение технологий, повышающих энергетическую (в том 
числе эффективность сжигания топлива, увеличения диапазона регулирования 
котельных агрегатов) и экологическую эффективность; 


2.1.5. Основные подходы к реализации Технической политики: 
 внедрение новых технических решений, технологий, 


оборудования, систем и устройств осуществляется после проведения 
исследований, испытаний, опытной эксплуатации (на генерирующих объектах 
малой мощности применение не апробированных решений допускается с 
учётом положительного заключения НТС); 


 приоритетное использование новых технических решений, 
технологий, оборудования, систем и устройств допускается при условии их 
экономической эффективности с учётом возможности унификации и 
тиражирования; 


 при реализации проектов строительства и ТПиР должно быть 
обеспечено: 


o использование на производственных объектах Группы  РусГидро 
унифицированного и однотипного оборудования (при условии 
недопущения необоснованного сужения конкуренции при 
проведении конкурентных закупок, а также попадания заказчика в 
зависимость от конкретных производителей и поставщиков);  


o использование оборудования с увеличенным сроком эксплуатации 
и длительным межремонтным периодом или не требующего 
капитального ремонта, оснащённого автоматизированными 
системами мониторинга и диагностики, обеспечивающими 
возможность перехода на ремонт по техническому состоянию; 


o применение материалов и технических решений, обеспечивающих 
предотвращение и минимизацию негативных воздействий на 
окружающую среду в соответствии с Экологической политикой 
Группы РусГидро; 


o достижение удельных показателей потерь и потребления энергии 
в процессах строительства и эксплуатации производственных 
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объектов, соответствующих лучшим практикам в отрасли, в 
соответствии с Политикой энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 


 при выборе поставщиков оборудования обязательным условием 
является наличие собственного или авторизованного сервисного центра на 
территории Российской Федерации. Продукция должна иметь сертификаты 
соответствия/декларации о соответствии согласно требованиям Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 
Федерального закона от 28.12.2003 № 412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации». 


 
2.2.  Инструменты реализации Технической политики  
2.2.1. Техническая политика распространяется на все стадии (процессы) 


жизненного цикла производственных объектов: 
 создание новых производственных объектов, в том числе 


планирование их размещения, проектирование и строительство; 
 эксплуатация производственных объектов, в том числе ремонт, 


техническое обслуживание, оперативно-технологическое управление и 
обеспечение топливными ресурсами; 


 ТПиР производственных объектов; 
 вывод из эксплуатации производственных объектов.  
2.2.2. Положения Технической политики выполняются за счет 


утверждения и реализации следующих документов: 
 инвестиционная программа; 
 производственная программа; 
 программа НИОКР; 
 программа инновационного развития;  
 программа цифровизации; 
 программы энергосбережения и повышения 


энергоэффективности;  
 стандарты организации; 
 Техническая политика Группы РусГидро в области 


информационных технологий (далее – Техническая политика в области ИТ); 
 стандарта о системе управления безопасностью и надёжностью 


производственных объектов Группы РусГидро; 
 положение об управлении качеством производственной 


деятельности Общества; 
 положение о заказчике строительства производственного объекта 


Общества;  
 положение о проектной организации – генеральном 


проектировщике производственного объекта Общества; 
 положение о генеральном подрядчике строительства 


производственного объекта Общества. 
2.2.3. Условия и порядок реализации и актуализации Технической 


политики устанавливаются Положением о реализации Технической политики, 
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утверждаемым ЛНД(А) Общества.  
2.2.4. Постоянно действующий НТС Общества обеспечивает экспертное 


сопровождение процесса реализации Технической политики. 
2.2.5. Деятельность Группы РусГидро по участию в разработке и 


актуализации нормативно-правовых актов, технических регламентов и 
национальных стандартов должна осуществляться с учётом требований, 
предусмотренных Технической политикой. 


2.2.6. С целью своевременной актуализации Технической политики в 
условиях проводимой в электроэнергетике модернизации, внедрения 
инновационных технологий, обновления нормативно-правовой базы, 
обусловленной реализацией утверждённых в 2018 году ПТФЭС и 
принимаемых в их развитие приказов Минэнерго России, на постоянной 
основе функционирует Комиссия по техническому регулированию, 
включающая представителей основных функциональных направлений 
деятельности Группы РусГидро. 


2.2.7. В случае вступления в силу НПА Российской Федерации, 
устанавливающих требования отличные от положений Технической 
политики, применению подлежат положения Технической политики,  
не противоречащие вновь принятым НПА. 
 


2.3. Требования к организации ремонта по техническому 
состоянию. 


2.3.1. Вид организации ремонта по техническому состоянию должен 
предусматриваться в отношении всех вновь проектируемых в рамках 
строительства или ТПиР: 


 трансформаторов (автотрансформаторов); 
 гидроагрегатов (за исключением гидроагрегатов, находящихся в 


эксплуатации по истечению срока службы, установленного заводом-
изготовителем); 


 турбоагрегатов (за исключением турбоагрегатов, 
эксплуатируемых в зоне индивидуального ресурса продления безопасной 
эксплуатации); 


 котлов (за исключением котлов на сверхкритических параметрах, 
а также эксплуатируемых в зоне индивидуального ресурса продления 
безопасной эксплуатации, с учетом выполнения требований промышленной 
безопасности); 


 ЛЭП и оборудования подстанций; 
 систем АСУ ТП; 
 СДТУ; 
 комплексов ИТСО. 
2.3.2. Для применения вида организации ремонта по техническому 


состоянию для каждого типа оборудования (в отдельных случаях для марки 
оборудования) в Группе РусГидро должны быть разработаны и внедрены: 


 ЛНД(А), определяющие периодичность, методы, объёмы и 
технические средства контроля, систему показателей технического состояния 
и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно 
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определять фактическое техническое состояние оборудования и систем,  
а также его изменение в период до следующего выполнения мероприятий по 
контролю;  


 ремонтная документация, предусмотренная требованиями Правил 
ТОиР; 


 перспективные планы контроля технического состояния и ремонта 
основного оборудования, годовые и месячные графики контроля технического 
состояния и ремонта (отдельно для основного, вспомогательного и 
общестанционного оборудования) в соответствии с требованиями Правил 
ТОиР. 


2.3.3. Оборудование и системы, в отношении которых применяется вид 
ремонта по техническому состоянию, должны быть оснащены: 


 основное оборудование – системой мониторинга и диагностики, 
обеспечивающей дистанционный контроль изменения технического 
состояния; 


 вспомогательное оборудование, общестанционное оборудование и 
системы – автоматизированной системой контроля технического состояния. 


2.3.4. Система показателей технического состояния должна включать: 
 расчет ИТС для всех функциональных узлов единицы 


оборудования в соответствии с требованиями Методики оценки технического 
состояния основного технологического оборудования и линий 
электропередачи электрических станций и электрических сетей, 
утвержденной Минэнерго России; 


 риск-ориентированный подход при прогнозе изменения ИТС в 
соответствии с требованиями Методических указаний по расчету вероятности 
отказа функционального узла и единицы основного технологического 
оборудования и оценки последствий такого отказа, утвержденных Минэнерго 
России, а также иных дополнительных параметров, характеризующих 
эксплуатационную готовность оборудования и систем. 


2.3.5. Для основного энергетического оборудования при оценке 
технического состояния должны учитываться предложения и рекомендации 
изготовителя оборудования и (или) экспертных организаций, 
аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об аккредитации (в отношении промышленной безопасности). Этого нет в 
приложении. 


2.3.6. Решение о применении вида ремонта по техническому состоянию 
оформляется на каждую единицу оборудования (систему) в соответствии с 
требованиями Правил ТОиР и утверждается в соответствии с порядком, 
предусмотренным ЛНД(А) Общества. 


2.3.7. При определении сроков и объёмов технических воздействий в 
условиях организации ремонта по техническому состоянию должны 
учитываться следующие условия: 


 должен выполняться периодический контроль технического 
состояния оборудования в объеме, установленном в ремонтной документации; 


 предельный (максимальный) срок работы оборудования до 
следующего капитального ремонта определяется решением технического 
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руководителя объекта по итогам контроля технического состояния 
оборудования после завершения периодического контроля технического 
состояния; 


 при наличии условий, установленных ЛНД(А), допускается 
увеличение предельного срока на величину не более половины средней 
годовой наработки оборудования. 


2.3.8. В случаях если рассчитанная календарная продолжительность 
ремонтного цикла (с учётом установленного предельного срока ремонта) 
превышает 8 лет, то по истечении 8 лет с даты окончания последнего 
капитального ремонта в отношении оборудования подлежащего экспертизе 
промышленной безопасности должно быть принято документально 
оформленное и согласованное, в отношении оборудования подлежащего 
экспертизе промышленной безопасности, с экспертной организацией, 
аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об аккредитации, одно из следующих решений: 


 о дальнейшей эксплуатации и сохранении действующей 
структуры и продолжительности ремонтного цикла; 


 о дальнейшей эксплуатации и изменении действующей структуры 
и продолжительности ремонтного цикла; 


 о прекращении дальнейшей эксплуатации и проведении 
капитального ремонта. 


2.3.9. Системы мониторинга, диагностики и контроля технического 
состояния оборудования и систем должны соответствовать Требованиям в 
отношении базовых (обязательных) функций и информационной 
безопасности объектов электроэнергетики при создании и последующей 
эксплуатации на территории Российской Федерации систем дистанционного 
мониторинга и диагностики энергетического оборудования, утверждаемым 
Минэнерго России, НТД и функциональным требованиям, необходимым для 
реализации ЛНД(А), предусмотренных п. 2.3.2 Технической политики.  
 


2.4. Инновационное развитие 
2.4.1. Процесс управления инновациями на всех стадиях жизненного 


цикла производственных объектов Группы РусГидро должен включать: 
 прогнозирование инноваций; 
 планирование инноваций; 
 анализ ситуации (включая анализ существующих в отечественной 


и мировой практике инновационных разработок и возможности их 
применения в практике Группы РусГидро); 


 идентификация потребности в инновации; 
 определение критериев выбора альтернатив инноваций; 
 разработка альтернатив; 
 выбор наилучшего инновационного решения; 
 управленческое решение по разработке (в случае отсутствия 


готового решения) и внедрению выбранного инновационного решения; 
 управление реализацией (разработкой и внедрением); 
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 контроль и оценка результатов. 
2.4.2. Прогнозирование инноваций должно заключаться в определении 


перспективных направлений развития в Группе РусГидро и включать 3 этапа: 
 определение объекта прогноза; 
 выбор метода прогнозирования (метод экстраполяции, методы 


экспертных оценок, методы моделирования, использования бенчмаркинга); 
 разработка самого прогноза и его вероятностная оценка. 
2.4.3. Планирование инноваций должно быть основано на следующих 


принципах: 
 приоритетность – в план необходимо включать перспективные 


направления инноваций, предусмотренные в прогнозе, реализация которых 
обеспечивает Группе РусГидро значительные экономические и социальные 
выгоды в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах; 


 непрерывность планирования – закономерность и 
последовательность разработки краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных планов инновационного развития; 


 сквозное планирование – планирование всех этапов цикла «наука-
производство»; 


 комплексность планирования – тесная взаимосвязь 
инновационного плана с разделами плана экономического и социального 
развития Группы РусГидро, производственной программой, инвестиционной 
программой, кадровой политикой, бюджетом; 


 экономическая обоснованность и обеспеченность ресурсами – 
включение в план только экономически выгодных мероприятий, 
обеспеченных необходимыми ресурсами.  


2.4.4. Анализ ситуации должен заключаться в: 
 сборе данных о состоянии факторов прямого и косвенного 


воздействия внешней среды, а также о состоянии производственных объектов 
Группы;  


 анализе информации на предмет выявления проблем требующих 
первоочередного решения; 


 анализе разработки/использования инновационных решений в 
компаниях-аналогах. 


2.4.5. Идентификация потребности в инновации должна заключаться в 
формировании цели, на которую направлена инновационная разработка 
(изменение качества или создание нового элемента производственного 
объекта Группы РусГидро; к каким изменениям производственного процесса 
приводит использование результатов разработки (повышение эффективности 
производства электроэнергии, повышение надёжности и безопасности, 
создание новых видов продукции и др.).  


2.4.6. Определение критериев выбора альтернатив инноваций должно 
заключаться в выборе критериев, по которым должны сравниваться 
альтернативы инновационных решений и выбираться наилучшая (затраты на 
инновации, жизненный цикл инновации, отдача от её использования и т.п.). 


2.4.7. При разработке альтернатив должны быть рассмотрены 
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возможные варианты и модификации инноваций, а также альтернативные 
пути их разработки и внедрения. Выбор наилучшей альтернативы 
осуществляется Функциональным блоком главного инженера.  


2.4.8. Управление реализацией инновационного проекта в обязательном 
порядке должно осуществляться с определением комплекса работ и ресурсов, 
исполнителей и сроков. 


2.4.9. Предварительно отобранные технологии для развития и внедрения 
в Группе РусГидро в качестве технологических приоритетов на перспективу: 


 BIM-технологии (технологии информационного моделирования); 
 методы вычислительной гидродинамики; 
 энергосберегающие технологии; 
 технологии сохранения популяции рыбы; 
 телеуправляемые необитаемые подводные аппараты и автономные 


необитаемые подводные аппараты; 
 онлайн мониторинг частичных разрядов оборудования; 
 системы акустического мониторинга; 
 газовые турбины класса F; 
 гравитационные накопители энергии; 
 гибридный энергокомплекс с использованием ВИЭ, применением 


автоматизированной системы управления генерацией и потреблением в 
районах децентрализованного энергообеспечения (микрогрид); 


 применение бинарных/тринарных циклов для выработки 
электроэнергии с использованием низкокипящего вещества (НКВ) на ТЭС; 


 беспилотные летательные аппараты в процессах эксплуатации и 
технического обслуживания; 


 платформы сбора данных IoT; 
 системы поддержки принятия решений и цифровые двойники; 
 цифровизация основных процессов мониторинга и оценки 


технического состояния гидротехнических сооружений; 
 применение композитных материалов; 
 технологии виртуальной реальности; 
 технологии дополненной реальности; 
 сенсорика для дистанционного мониторинга; 
 предиктивная аналитика/обслуживание; 
 технологии улавливания и хранения парниковых газов. 


 
2.5. Импортозамещение 
2.5.1. Импортозамещение в Группе РусГидро направлено на снижение 


степени влияния зарубежных технологий на деятельность производственных 
объектов.  


2.5.2. Импортозамещение осуществляется за счёт: 
 увеличения доли продукции отечественных производителей при 


планировании и реализации производственных программ Группы РусГидро; 
 разработки, испытаний и внедрения новых образцов 


отечественной продукции при планировании и реализации инновационной 
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программы Группы РусГидро. 
2.5.3. Увеличение доли продукции отечественных производителей при 


планировании и реализации производственных программ Группы РусГидро 
достигается за счёт: 


 минимизации использования импортного оборудования, 
материалов и технологий при разработке технических заданий на выполнение 
проектных работ и при формировании проектных решений по строительству 
новых производственных объектов, реконструкции или модернизации 
действующих производственных объектов с учётом НПА Российской 
Федерации в части импортозамещения; 


 приоритета закупки российской продукции (работ, услуг), 
эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским 
свойствам иностранной продукции (работам, услугам) при формировании 
технических требований к закупаемой продукции; 


 повышения степени отечественной локализации производства за 
счёт снижения доли импортных компонентов и комплектующих при 
заключении долгосрочных контрактов с российскими производителями 
оборудования (работ, услуг); 


 применения оборудования, материалов и технологий, 
производство которых локализовано на территории Российской Федерации, 
при заключении контрактов с зарубежными производителями и поставщиками 
оборудования (работ, услуг). 


2.5.4. Разработка, испытания и внедрение новых образцов 
отечественной продукции при планировании и реализации инновационной 
программы Группы РусГидро достигается за счёт: 


 реализации пилотных программ разработки и внедрения 
инновационной продукции или технологий с российскими производителями 
оборудования; 


 проведения совместно с российскими производителями 
оборудования опытно-промышленной эксплуатации пилотных образцов 
продукции, не имеющей российских аналогов; 


 взаимодействия с федеральными и региональными институтами 
по инвестированию разработки отечественной инновационной продукции или 
технологий мирового уровня. 


2.5.5. Отечественные аналоги импортной продукции до включения в 
проектную документацию по строительству новых производственных 
объектов, реконструкции или модернизации существующих 
производственных объектов должны пройти необходимые испытания, а также 
сертификацию на предмет подтверждения соответствия требованиям, 
предъявляемым к данному виду (типу) продукции на территории Российской 
Федерации. 


2.5.6. В Группе РусГидро должен быть обеспечен переход на 
преимущественное использование отечественного программного 
обеспечения, включенного в Единый реестр российского программного 
обеспечения, и отечественного радиоэлектронного оборудования, 
включенного Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. 
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2.6. Цифровизация 
2.6.1. Цифровизация в Группе РусГидро представляет процесс 


внедрения цифровых технологий в деятельность компании в целях повышения 
операционной эффективности технологических и бизнес-процессов за счёт:  


 применения цифровых технологий;  
 реализации платформы взаимодействия всех участников 


производственных и управленческих процессов;  
 создания и поддержания цифровой корпоративной культуры.  
2.6.2. Приоритетные направления цифровизации: 
 построение развитой и интегрированной мультисервисной 


информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; 
 трансформация производственных процессов, моделей 


управления и процедур планирования; 
 использование аналитических систем для обработки больших 


данных с целью поддержки принятия решений; 
 использование межотраслевой кооперации для построения 


общесистемных сервисов, необходимых для реализации моделей управления; 
 цифровизация процесса технологического присоединения к 


электрическим сетям; 
 создание современных цифровых инструментов мониторинга, 


удаленной диагностики и прогностики, позволяющих выявлять на ранних 
стадиях изменения технического состояния основного технологического 
оборудования и сооружений, определять время и причины возникновения 
отклонений и возникновения аварийных ситуаций, с прогнозированием 
вероятности наступления аварийных событий, предоставлять 
прогностические уведомления о возможных неисправностях основного 
технологического оборудования и выдавать рекомендации по их устранению. 


2.6.3. Приоритетные технологии цифровизации: 
 цифровые технологии автоматизации задач и функций 


оперативно-технологического управления; 
 технологии «умных» сетей (Smart Grid); 
 технологии искусственного интеллекта; 
 технологии больших данных (Big Data) в рамках создания 


предиктивной аналитики состояния и оборудования и сооружений, а также 
анализа сбытовой деятельности; 


 цифровые двойники; 
 технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей; 
 технологии цифрового проектирования, в том числе технологии 


информационного моделирования (BIM-технологии); 
 интернет вещей (IoT); 
 облачные технологии; 
 технологии интеллектуального учёта электроэнергии. 
2.6.4. Процессы управления цифровизацией.  
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Цифровая трансформация компании предполагает внедрение 
процессной модели управления цифровыми инициативами, состоящую из трёх 
блоков: 


 исследования и НИОКР: 
o создание и поддержание «банка» идей для сбора предложений от 


всех работников компании;  
o изучение и адаптация лучших российских и мировых практик в 


области энергетики и применения сквозных технологий, 
поддержание базы знаний по таким практикам в актуальном 
состоянии;  


o проведение НИОКР в области сквозных цифровых технологий в 
энергетике;  


o поиск проблем и барьеров, препятствующих применению 
современных технологий в компании;  


 проектирование и реализация пилотных проектов: 
o обсуждение целей и задач, KPI и сроков реализации; 
o формирование проектной команды; 
o реализация пилотного решения; 


 масштабирование: 
o оценка успешности реализации проекта в соответствии с 


поставленными целями, задачами и KPI; 
o включение проекта в инвестиционные программы. 


2.6.5. Цифровизация в Группе РусГидро соответствует следующим 
подходам: 


 соответствие стратегическим целям компании;  
 адаптация к специфике компании;  
 чёткое определение ключевых промежуточных результатов и KPI;  
 постоянный мониторинг прогресса и достигнутого эффекта;  
 комплексный подход, предотвращающий разобщенность рабочих 


процессов;  
 комплексный, всеохватывающий и скоординированный подход;  
 обеспечение участия всех структурных подразделений в 


проектировании и внедрении цифровых инициатив;  
 комбинирование цифровой автоматизации и оптимизации 


процессов;  
 ускорение кроссфункционального взаимодействия;  
 извлечение выгоды от новых цифровых возможностей 


аутсорсинга;  
 ликвидация устаревших процессов, не соответствующих новой 


целевой культуре компании;  
 получение новых возможностей, знаний, навыков;  
 акцент на гибкость, скорость и масштабируемость;  
 стратегическое партнёрство с техническими специалистами; 
 новые функциональные возможности в подразделениях ИТ 


(аналитика данных, кибербезопасность и пр.). 
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2.6.6. Основные подходы по применению цифровых технологий, 
обеспечению взаимодействия участников цифровой экосистемы, а также 
создания и поддержания цифровой корпоративной культуры будут описаны в 
Концепции цифровой трансформации Группы РусГидро. 
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3. Требования к объектам по производству и передаче 
электрической и тепловой энергииОшибка! Закладка не определена. 


 
3.1. Гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции 
3.1.1. Общие требования к ГЭС, ГАЭС 
3.1.1.1. При проектировании строительства и ТПиР ГЭС, ГАЭС 


должны выполняться требования, установленные: 
 Методическими указаниями по технологическому 


проектированию гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих 
электростанций, подстанций, утвержденными Минэнерго России; 


 Правилами разработки и согласования схем выдачи мощности 
объектов по производству электрической энергии и схем внешнего 
электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, утвержденными Минэнерго России; 


 Методическими указаниями по устойчивости энергосистем, 
утвержденными Минэнерго России;  


 Методическими указаниями по проектированию развития 
энергосистем, утвержденными Минэнерго России. 


3.1.1.2. Для вновь создаваемых и действующих ГЭС, ГАЭС (далее 
по тексту совместно именуемые – ГЭС) должна быть обеспечена безопасная 
эксплуатация оборудования и сооружений ГЭС при длительной работе 
водосбросных сооружений, в том числе в период отрицательных температур 
наружного воздуха. 


3.1.1.3. Планирование и управление режима работы основного 
оборудования должно осуществляться в пределах параметров, 
обеспечивающих длительную и надёжную работу оборудования (в 
соответствие с эксплуатационной характеристикой), которые 
подтверждены/определены натурными испытаниями основного 
оборудования, проведенными специализированной организацией (совместно 
с изготовителем оборудования, при необходимости) или изготовителем 
оборудования. Выход параметров работы основного оборудования за 
параметры, обеспечивающие его длительную и надёжную работу допускается 
только для предотвращения и/или ликвидация аварийных ситуаций. 


3.1.1.4. Для действующих ГЭС с ограниченным временем работы 
водосбросных сооружений (в том числе в период отрицательных температур 
наружного воздуха) должны быть разработаны и отражены в технической 
документации организационные и технические мероприятия по минимизации 
негативного воздействия на оборудование и сооружения, возникающего во 
время работы водосбросных сооружений. 


3.1.1.5. Гидрологические характеристики водных объектов (норма 
стока, коэффициенты вариации и асимметрии для рядов максимальных 
расходов половодий и паводков, объёмов стоков в период половодий и 
паводков, объёмов основной воды половодий и паводков) должны регулярно 
актуализироваться. 


3.1.1.6. При создании, эксплуатации и ТПиР ГЭС должно быть 
обеспечено использование водных ресурсов с максимальным суммарным 
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энергетическим эффектом с учётом удовлетворения потребностей других 
водопользователей. 


3.1.1.7. На ГЭС/ГАЭС должны применяться автоматизированные 
инструментальные системы измерения уровней воды. 


3.1.1.8. Протечки воды через уплотнения затворов и 
противофильтрационные элементы сооружений не должны превышать 
значения, установленные в проектной и (или) технической документации.  


3.1.1.9. При проектировании строительства и ТПиР ГАЭС должны 
применяться устройства плавного пуска для перевода в насосный режим 
обратимых гидроагрегатов мощностью более 30 МВт. 


3.1.1.10. Останов обратимых гидроагрегатов ГАЭС при наличии 
устройств плавного пуска должен осуществляться электроторможением с 
рекуперацией энергии в энергосистему.  


3.1.1.11. Прямые асинхронные пуски обратимых гидроагрегатов 
ГАЭС мощностью более 30 МВт должны допускаться только при 
подтверждении завода-изготовителя. 


3.1.1.12. Запрещается эксплуатация генерирующего оборудования 
ГЭС без установленных допустимых значений вибрации опорных 
конструкций и биения вала, реализованных в комплексе виброконтроля и 
защит гидротурбины (за исключением ГЭС установленной мощностью 5 МВт 
и менее). При отсутствии систем виброконтроля их установка должна быть 
предусмотрена в производственной программе, и приняты меры по 
усиленному контролю технического состояния оборудования. Необходимость 
реализации защиты гидротурбины от повышенной вибрации для ГЭС 
установленной мощностью 30 МВт и менее2 определяется при разработке 
проектной документации. Необходимость установки систем виброконтроля 
для ГЭС установленной мощностью 5 МВт и менее определяется при 
разработке проектной документации. 


3.1.1.13. Запрещается проектирование водоструйных рыбозащитных 
устройств на основе струегенераторов для защиты попадания рыб в 
водоприемные устройства гидротехнических сооружений ГЭС/ГАЭС, 
включая малые ГЭС, как подтвердившие свою энергетическую 
неэффективность. 


3.1.1.14. В случае размещения гидроагрегата в сейсмически активном 
регионе должны быть разработаны мероприятия по действиям виброзащиты 
при сейсмическом воздействии, исключающие ложные действия виброзащит. 


3.1.1.15. Перспективные технологии: 
 применение автоматизированных инструментальных систем 


измерения расходов воды через турбины, водосбросные и водопропускные 
сооружения ГЭС; 


 применение математического моделирования стока речных 
бассейнов для оптимизации режимов пропуска половодий и паводков, 
повышения эффективности водно-энергетических режимов ГЭС; 


 дистанционное (удаленное) управление ГЭС установленной 
                                                             


2 При наличии обоснования до 50 МВт включительно. 
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мощностью 50 МВт и менее. 
 
3.1.2. Гидротехнические сооружения 
3.1.2.1. Приоритетной задачей на всех стадиях жизненного цикла 


ГЭС является обеспечение безопасности ГТС. 
3.1.2.2. Для контроля безопасности ГТС должны быть назначены 


критерии безопасности и установлена контрольно-измерительная аппаратура.  
3.1.2.3. Конструкция ГТС производственных объектов Группы 


должна обеспечивать: 
 надёжность и безопасность на всех стадиях жизненного цикла; 
 нормативную прочность, устойчивость; 
 минимальное воздействие на окружающую среду; 
 режим попуска воды в нижний бьеф, в том числе обеспечение 


санитарного попуска (с учётом использования гидроагрегатов ГЭС в режиме 
холостого хода турбины), а также благоприятные уровенный и скоростной 
режимы в бьефах; 


 необходимые условия для функционирования транспортной 
инфраструктуры, проходящей по ГТС, в том числе обеспечивающие 
минимизацию вибрационного воздействия железнодорожной 
инфраструктуры. 


3.1.2.4. В проектной и (или) эксплуатационной документации ГЭС 
должна быть определена интенсивность сработки и наполнения 
водохранилища, обеспечивающая безопасную эксплуатацию ГТС, в том числе 
устойчивость береговых склонов водохранилища. 


3.1.2.5. При выборе конструкции ГТС в условиях равных технико-
экономических показателей необходимо отдавать предпочтение техническим 
решениям с использованием местных строительных материалов. 


3.1.2.6. При проектировании нового строительства ГЭС необходимо 
предусматривать технические решения, обеспечивающие восстановительный 
ремонт сооружений в зоне переменного уровня. 


3.1.2.7. При проектировании нового строительства ГЭС необходимо 
предусматривать морозостойкий бетон в зоне переменного уровня нижнего и 
верхнего бьефов. В нижнем бьефе морозостойкий бетон располагать ниже 
зоны переменного уровня (на величину предполагаемой просадки нижнего 
бьефа). 


3.1.2.8. Водосбросные сооружения вновь проектируемых ГЭС 
должны обеспечивать пропуск проектных расходов во всех диапазонах 
температур наружного воздуха без отрицательного влияния водовоздушных 
образований, возникающих в зоне гашения энергии сбрасываемого потока, на 
расположенные вблизи здания и оборудование ГЭС. 


3.1.2.9. Для каждой ГЭС на основе анализа наиболее тяжёлых 
сценариев аварий, характерных для данного гидроузла, должны быть 
разработаны и установлены в проектной и (или) технической документации 
перечни помещений, находящихся в зоне возможного затопления. 


3.1.2.10. Административные, бытовые и ремонтные помещения с 
постоянным пребыванием персонала должны быть размещены вне зоны 
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возможного затопления. 
3.1.2.11. На действующих производственных объектах для 


помещений, находящихся в зоне возможного затопления, должны быть 
разработаны проектные решения и дополнительные мероприятия, 
позволяющие осуществить своевременную эвакуацию работников.  


3.1.2.12. В конструкциях зданий ГЭС (при новом строительстве и 
ТПиР) должны быть предусмотрены аварийные системы и устройства 
организованного отведения воды из затопленных помещений в результате 
возникновения аварийной ситуации. 


3.1.2.13. При проектировании зданий ГЭС шкафы РЗА, которые 
обеспечивают весь жизненно важный комплекс защит и управления 
гидроагрегатов, должны размещаться вне зоны возможного затопления. 


3.1.2.14. Системы откачки, отведения воды, управления, связи, 
устройства РЗА, в том числе технологические защиты, обеспечивающие 
живучесть производственного объекта должны сохранять работоспособность 
в условиях затопления здания ГЭС в результате возникновения аварийной 
ситуации. Требования к живучести объекта должны быть предусмотрены в 
проектной и (или) технической документации. 


3.1.2.15. Запрещается: 
 строительство гидротехнических сооружений I и II класса 


ответственности, не оборудованных КИА, обеспечивающей мониторинг 
надёжности и безопасности конструкций и элементов сооружений и их 
оснований; 


 применение в качестве противофильтрационных элементов 
материалов и технических решений, не обеспечивающих возможность 
восстановления проектной фильтрационной устойчивости сооружений в 
период эксплуатации сооружений. 


3.1.2.16. Перспективные технологии: 
 интеграция АСО КИА диагностических блоков систем 


мониторинга состояния гидротехнических сооружений с верхним уровнем 
АСУТП ГЭС; 


 цифровизация основных процессов мониторинга и оценки 
технического состояния гидротехническим сооружениям. 


 для высоконапорных ГТС, возводимых в сложных инженерно-
геологических условиях создание комплексных диагностических моделей 
ГТС, объединение систем мониторинга с цифровыми прогнозными моделями 
напряжённо-деформированного состояния сооружений в составе программно-
аппаратных комплексов; 


 применение ограждающих конструкций и 
противофильтрационных элементов из глиноцементных буросекущихся свай 
в виде стены в грунте для грунтовых плотин высотой до 60 м;  


 использование в дренажных и фильтрующих элементах (обратных 
фильтрах) гидротехнических грунтовых сооружений геосинтетических 
материалов, препятствующих выносу частиц грунта из тела сооружений; 


 применение композитных материалов при строительстве и 
ремонте ГТС. 
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3.1.3. Гидротурбинное оборудование  
3.1.3.1. При проектировании нового строительства и ТПиР 


действующих ГЭС должны выполняться следующие условия: 


 системы регулирования гидротурбины должны обеспечивать 
надёжную эксплуатацию во всех режимах работы гидроагрегата; 


 должно применяться гидротурбинное оборудование, утечки 
нефтепродуктов из которого исключены или соответствуют нормативным 
требованиям в области охраны окружающей среды; 


 должна быть обеспечена готовность к участию гидроагрегата в 
общем первичном регулировании частоты и в автоматическом вторичном 
регулировании частоты и перетоков активной мощности (для ГЭС 
установленной мощностью более 30 МВт и с количеством гидроагрегатов 
более трёх, за исключением ГЭС, не имеющих водохранилищ или 
водохранилище которых является элементом системы технического 
водоснабжения тепловых электростанций);    


 предельные характеристики гидротурбин по надёжности и 
эффективности: 


o срок службы – не менее 40 лет; 
o срок эксплуатации между капитальными ремонтами – не менее 7 


лет, при условии выполнения требований Правил ТОиР; 
o максимальный КПД поворотно-лопастной гидротурбины – не 


менее 93,5%; 
o максимальный КПД диагональной поворотно-лопастной 


гидротурбины – не менее 94%; 
o максимальный КПД радиально-осевой турбины – не менее 94,3%. 


3.1.3.2. Требования к турбинному тракту: 
 при проектировании геометрия проточного турбинного тракта 


должна быть оптимизирована на основе технико-экономических расчётов; 
 при соответствующем обосновании в турбинном тракте должны 


быть установлены технические устройства для гашения гидравлического 
удара; 


 при прогнозируемом воздействии кавитации и (или) при 
значительной концентрации твёрдых наносов в потоке воды турбинный тракт 
должен быть защищён от кавитационного и (или) абразивного износа.  


3.1.3.3. Требования к гидротурбине: 
 конструкция гидротурбины должна обеспечивать возможность 


доставки сборочных единиц на монтажную площадку и монтажа с учётом 
состава грузоподъёмного оборудования ГЭС, доступность узлов для контроля 
технического состояния, ремонтопригодность; 


 для гидротурбин единичной номинальной мощностью от 50 МВт 
и выше или в случае внедрения серии однотипных гидротурбин в количестве 
от 3 штук и единичной номинальной мощностью от 30 МВт и выше должно 
быть выполнено натурное подтверждение гарантий по КПД и кавитационной 
надёжности во всем диапазоне действующих напоров ГЭС. В остальных 
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случаях допускается математическое моделирование гидротурбин в 
проектном или существующем проточном тракте;  


 необходимо предусматривать специальные защитные покрытия 
отдельных участков и деталей турбины, подвергающиеся гидроабразивному и 
гидрохимическому износу при значительной концентрации твёрдых наносов 
и агрессивности воды; 


 конструктивные решения должны исключать затопление шахты 
турбины; 


 подача воды на смазку подшипника должна быть от двух 
независимых источников. Подача воды от резервного источника должна 
обеспечивать работу гидроагрегата при любых режимах и обеспечивать пуск 
гидроагрегата при потере питания собственных нужд станции. 


3.1.3.4. Геометрия и конструкция проточной части гидротурбин для 
проектируемых ГЭС должна исключать возможность возникновения опасных 
гидродинамических явлений с риском развития аварийных ситуаций. 


3.1.3.5. Запрещается применение:  
 узлов шпилечных и болтовых соединений, подверженных 


вибрационному воздействию, без технических решений, препятствующих 
самопроизвольному раскручиванию гаек; 


 узлов и элементов гидроагрегатов, подверженных динамическим 
воздействиям и не обеспечивающих возможность проведения 
неразрушающего контроля и дефектоскопии. 


3.1.3.6. Перспективные технологии: 
 использование гидротурбин, конструкция которых обеспечивает 


минимальное воздействие на водные биологические ресурсы; 
 применение автоматизированных систем мониторинга и 


диагностики состояния гидротурбин, обеспечивающих переход на ремонт по 
техническому состоянию. 
 


3.1.4. Механическое оборудование гидротехнических сооружений  
3.1.4.1. Техническое перевооружение и модернизация 


сороудерживающих решёток, затворов, закладных частей, опорных шарниров, 
изнашиваемых элементов кранового и другого грузоподъёмного 
оборудования должны выполняться на основе оценки остаточного ресурса.  


3.1.4.2. При проектировании нового строительства и реконструкции 
ГЭС, техническом перевооружении и модернизации механического 
оборудования ГТС действующих ГЭС предпочтение должно отдаваться (при 
прочих равных условиях и наличии технико-экономического обоснования) 
применению электропривода для электростанций установленной мощностью 
до 30 МВт (при проектном обосновании до 50 МВт) и электро-гидропривода 
механического оборудования для станций мощностью от 30 МВт и выше. 


3.1.4.3. Основные требования к механическому оборудованию ГТС 
ГЭС: 


 должна быть обеспечена возможность маневрирования затворами 
или перестановка сороудерживающих решёток штатным крановым и другим 
грузоподъемным оборудованием во всех диапазонах температур наружного 
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воздуха; 
 при возникновении аварийной ситуации, в том числе разрыве 


водоводов, аварийно-ремонтные затворы, включая их приводы и систему 
управления, должны обеспечивать гарантированное автоматическое 
прекращение доступа воды в спиральную камеру и (или) напорный водовод 
(на низконапорных ГЭС при технико-экономическом обосновании);  


 должно быть обеспечено гарантированное питание системы 
управления и механизмов привода аварийно-ремонтного затвора от 
автономных источников; 


 должна быть обеспечена возможность как ручного, с 
непосредственным воздействием на пусковое устройство, так и 
дистанционного, с центрального и местного пульта (щита) управления, 
закрытия аварийно-ремонтного затвора, а также передача на щит управления 
информации о положении затвора; 


 необходимое количество ремонтных затворов, устанавливаемых 
на водоприемнике, перед турбинами и на отсасывающих трубах, для осушения 
проточного тракта, определяется в проектной документации, но не менее 
необходимого для одновременного прекращения доступа воды для 
гидроагрегатов, вывод которых в плановый ремонт допустим по условиям 
пропуска расчётного расхода, и одного незадействованного резервного. Перед 
водосбросными отверстиями принимается один ремонтный затвор на всё 
сооружение, если иное не установлено проектной документацией. 


3.1.4.4. Надёжность питания приводов механического оборудования 
должна соответствовать требованиям методических указаний по 
технологическому проектированию ГЭС, ГАЭС, национальных стандартов и 
иных НТД. 


3.1.4.5. Запрещается применение конструкций затворов и решёток, 
пазов, аэрационных отверстий, систем и механизмов, работоспособность 
которых не может быть обеспечена при обледенении. Для ГЭС установленной 
мощностью 5 МВт и менее при разработке проектной документации могут 
быть приняты иные технические решения, обеспечивающие сохранность 
оборудования и сооружений ГЭС в период отрицательных температур, 
исключающие необходимость сохранения работоспособности механического 
оборудования при обледенении.  


3.1.4.6. Перспективные технологии: 
 применение затворов и сороудерживающих решёток из новых 


конструкционных материалов, в том числе композитных;  
 использование покрытий гидромеханического оборудования, 


препятствующих биообрастанию; 
 использование покрытий, препятствующих обледенению 


элементов механического оборудования. 
 


3.1.5. Вспомогательное оборудование 
3.1.5.1. При проектировании нового строительства, реконструкции 


ГЭС, техническом перевооружении и модернизации вспомогательного 
оборудования предпочтение должно отдаваться (при прочих равных условиях 
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и наличии технико-экономического обоснования) следующим техническим 
решениям: 


 системы управления вспомогательным оборудованием: 
o должны быть выполнены на базе современных 


микропроцессорных устройств серийного производства и с 
использованием серийных программных продуктов; 


o должны интегрироваться в верхний уровень АСУТП, обеспечивая 
сбор, отображение и передачу в АСУТП текущих параметров, с 
возможностью автоматизированного дистанционного управления 
и контроля оборудования; 


 системы управления, обеспечивающие работу вентиляционных 
установок в автоматическом режиме, должны быть интегрированы с системой 
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения ГЭС; 


 компрессорное оборудование должно поставляться в комплексе с 
установками осушения сжатого воздуха; 


 должно применяться насосное и компрессорное оборудование с 
пониженным уровнем шума и вибрации; 


 для управления производительностью насосного и 
компрессорного оборудования должны преимущественно применяться 
частотно-регулируемые приводы; 


 для снижения пусковых токов насосного и компрессорного 
оборудования должны применяться тиристорные устройства плавного пуска 
(при проектном обосновании); 


 трубопроводы и запорная арматура должны быть изготовлены из 
коррозионностойких материалов. 


3.1.5.2. Рекомендуется применять малообслуживаемое, не 
требующее периодических капитальных ремонтов вспомогательное 
оборудование со встроенными системами мониторинга и диагностики 
технического состояния. 


3.1.5.3. При проектировании ГЭС закладные трубопроводы должны 
быть предусмотрены из нержавеющей стали или горячедеформированные с 
запасом на ржавление не менее 2 мм. 


3.1.5.4. При реконструкции технологических трубопроводов ГЭС 
необходимо заменять оголовки стальных закладных трубопроводов на 
нержавеющие. 


3.1.5.5. Перспективные технологии: 
 установка систем рекуперации в частотно-регулируемых 


приводах;  
 применение систем отопления производственных помещений с 


использованием отвода тепла систем охлаждения гидроагрегатов и 
трансформаторного оборудования; 


 применение закладных трубопроводов из композитных и 
полимерных материалов. 
 


3.2. Тепловые электростанции 
3.2.1. Общие требования к ТЭС 
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3.2.1.1. При проектировании строительства и ТПиР ТЭС должны 
выполняться требования, установленные: 


 Методическими указаниями по технологическому 
проектированию тепловых электростанций, подстанций, утвержденными 
Минэнерго России; 


 Правилами разработки и согласования схем выдачи мощности 
объектов по производству электрической энергии и схем внешнего 
электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, утвержденными Минэнерго России; 


 Методическими указаниями по устойчивости энергосистем, 
утвержденными приказом Минэнерго России; 


 Методическими указаниями по проектированию развития 
энергосистем, утвержденными приказом Минэнерго России от 06.12.2022  
№ 1286. 


3.2.1.2. При создании, эксплуатации и ТПиР ТЭС должно быть 
обеспечено использование топливных ресурсов с максимальным 
энергетическим эффектом. 


3.2.1.3. Основными приоритетами развития тепловой генерации 
Группы РусГидро должны являться обновление оборудования ТЭС и ввод 
новых генерирующих мощностей на основе современных парогазовых, 
газотурбинных и паросиловых технологий с повышением надёжности, 
безопасности и экономической эффективности производства энергии. 


3.2.1.4. Критерием выбора технологической схемы ГТУ или ПГУ 
является баланс тепло- и электропотребления. При наличии значительного 
теплопотребления в месте размещения проектируемой или реконструируемой 
ТЭС рекомендуется отдавать предпочтение технологической схеме ГТУ-ТЭЦ. 
При незначительной доле теплопотребления предпочтение следует отдавать 
схеме ПГУ, ПГУ-ТЭЦ. Оценка предпочтительности выбора технологической 
схемы ГТУ-ТЭЦ или ПГУ должна проводиться на основе сравнения расчетов 
экономической эффективности на период жизненного цикла вариантов ТЭС. 


3.2.1.5. При реализации программ нового строительства и ТПиР 
выбор конфигурации, типа, состава и единичной мощности основного 
оборудования ТЭС должен обеспечивать работу станции в оптимальных 
экономичных режимах с учётом: 


 графиков электрических и тепловых нагрузок; 
 расчётных коэффициентов теплофикации и значений удельной 


теплофикационной выработки электроэнергии; 
 необходимых резервов мощности в энергосистеме; 
 требований по обеспечению надёжности и безопасности 


эксплуатации; 
 минимизации вредных экологических воздействий. 
3.2.1.6. На электростанциях, имеющих основное оборудование с 


тремя и более продлениями срока эксплуатации, должны предусматриваться 
мероприятия по ТПиР с заменой оборудования или модернизацией 
оборудования с заменой ресурсоопределяющих узлов и улучшением технико-
экономических показателей ТЭС. Сроки ТПиР должны определяться в 
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соответствии с Методикой оценки технического состояния основного 
технологического оборудования и линий электропередачи электрических 
станций и электрических сетей и Методическими указаниями по расчету 
вероятности отказа функционального узла и единицы основного 
технологического оборудования и оценки последствий такого отказа, 
утвержденными Минэнерго России. 


3.2.1.7. При проектировании нового строительства и реконструкции 
ТЭС, техническом перевооружении и модернизации основного и 
вспомогательного оборудования должны выполняться следующие 
требования: 


 оборудование должно оснащаться системами автоматического 
управления с возможностью интеграции в верхний уровень АСУТП; 


 должны применяться типовые проектные решения с 
использованием конструкций и оборудования с высокой заводской 
готовностью; 


 должна предусматриваться установка автоматизированных систем 
контроля выбросов в случае, если проектируемая новая ТЭС или ТЭС после 
реконструкции имеет установленную мощность 250 МВт и более и потребляет 
в качестве основного твердое и жидкое топливо или с установленной 
электрической мощностью 500 МВт и более при потреблении в качестве 
основного газообразного топлива; 


 для угольных ТЭС должна предусматриваться возможность 
использования котлами, оборудованием топливоподачи и 
топливоприготовления расширенного диапазона углей; 


 должно быть предусмотрено использование наилучших 
доступных технологий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об охране окружающей среды; 


 должно быть предусмотрено использование наилучших 
доступных технологий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об охране труда, социальной структуры объекта (помещения для 
инструктажей, бытовые и санитарные помещения, установки питьевой воды, 
помещения для приема пищи/столовые, медицинские посты). 


3.2.1.8. Для обеспечения возможности максимальной выработки 
электроэнергии в теплофикационном режиме (когенерация) при новом 
строительстве и ТПиР ТЭС, являющихся источниками тепловой энергии, 
выбор основного электрогенерирующего оборудования необходимо 
осуществлять с учетом как присоединенной, так и перспективной тепловой 
нагрузки. 


3.2.1.9. При новом строительстве и ТПиР ТЭС должны быть 
обеспечены системами, реализующими функции автоматизированного 
мониторинга технического состояния оборудования и сооружений. 


3.2.1.10. При новом строительстве и ТПиР ТЭС с ГТУ в 
приоритетном порядке должны рассматриваться требования о наличии 
сервисного обслуживания со стороны завода-изготовителя на весь срок 
службы газовой турбины. 


3.2.1.11. Повышение эффективности использования топлива на 
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эксплуатируемых ТЭС должно обеспечиваться комплексом мероприятий на 
всех стадиях производственного цикла: 


 учёт и контроль качества поставляемого топлива;  
 повышение уровня механизации складского хозяйства; 
 регулярный учёт и контроль фактических и нормативных 


показателей по каждому агрегату, группе оборудования и электростанции в 
целом; 


 доведение до нормативных показателей работы оборудования в 
результате проведения ремонтов и реконструкции, режимно-наладочных 
работ. 


3.2.1.12. Запрещается: 
 строительство ТЭС, работающих на твердом и жидком топливе, 


установленной мощностью 250 МВт и более без оснащения системами 
автоматического контроля (с возможностью непрерывной регистрации и 
передачи информации в контролирующие органы в установленном порядке) 
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ; 


 проектирование водоструйных рыбозащитных устройств на 
основе струегенераторов для защиты попадания рыб в водоприемные 
устройства водозаборных сооружений ТЭС, как подтвердившие свою 
энергетическую неэффективность. 


3.2.1.13. Перспективные технологии: 
 применение автоматизированных систем, реализующих функции 


мониторинга и диагностики основного оборудования ТЭС, обеспечивающих 
переход на ремонт по техническому состоянию. 


 
3.2.2. Котельное оборудование ТЭС 
3.2.2.1. При проектировании нового строительства и реконструкции 


ТЭС, техническом перевооружении и модернизации котлов, действующих 
ТЭС должны выполняться следующие условия: 


 котлы должны оснащаться технологическими защитами, а также 
системой контроля и управления, обеспечивающей выполнение следующих 
функций: 


o технологический контроль параметров и технического состояния 
оборудования; 


o дистанционное управление; 
o автоматическое регулирование в заданных параметрах и режимах, 


в т.ч. режимов питания котла, горения, включая операции пуска и 
останова; 


 должны применяться котлы в газоплотном исполнении; 
 угольные котлы должны оснащаться золоулавливающими 


установками с КПД не ниже 99%; 
 предельные характеристики котла по надёжности и 


эффективности: 
o расчётный срок эксплуатации котла – не менее 40 лет; 
o коэффициент готовности – не менее 0,97; 
o срок эксплуатации между капитальными ремонтами – не менее 5 
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лет; 
o расчётный ресурс работающих под давлением элементов котла 


должен составлять не менее 100 000 часов для труб поверхностей 
нагрева и выходных камер пароперегревателей, для остальных 
элементов – не менее 200 000 часов; 


       содержание вредных веществ (твердых частиц, оксидов серы и 
азота, окиси углерода) в уходящих дымовых газах не должно превышать 
предельную величину технологических нормативов выбросов, определяемых 
на основании технологических показателей, установленных НПА Российской 
Федерации, либо рассчитанных на основании справочников наилучших 
доступных технологий, при условии непревышения установленной в 
соответствии с действующими НПА величины предельно допустимых 
выбросов; 


 содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 
превышать предельно допустимые концентрации, определяемых на основании 
инструментальных замеров в соответствии с методиками, установленными 
НПА Российской Федерации. 


3.2.2.2. Номинальные параметры пара вновь устанавливаемых 
энергетических котлов: 


 давление перегретого пара не ниже 12,8 МПа; 
 температура перегретого пара не ниже 560°C; 
 применение оборудования с более низкими параметрами 


допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании 
(включая учет наличия схемы промежуточного перегрева пара). 


3.2.2.3. Технологические процессы работы энергетического котла  
(в том числе питания котла, горения, регулирования температуры перегрева 
пара и т.д.) должны быть автоматизированы. 


3.2.2.4. Конструкцией котла должны обеспечиваться условия 
работы поверхностей нагрева, предупреждающие загрязнение топочных 
экранов и конвективных поверхностей нагрева, или предусматриваться 
оборудование для проведения очистки (обдувки) поверхностей нагрева котлов 
без останова. 


3.2.2.5. Конструкция котла должна обеспечивать возможность его 
пуска из любого теплового состояния, после простоя любой 
продолжительности. 


3.2.2.6. Расположение и конструкция топочно-горелочных 
устройств должны способствовать обеспечению устойчивости процесса 
горения топлива и снижению образования оксидов углерода, азота. Для 
обеспечения взрывобезопасности розжига и работы котлоагрегата в целом, его 
экономичной работы с низкими концентрациями выбросов вредных веществ 
во всем диапазоне нагрузок необходимо выбирать газогорелочные устройства 
руководствуясь следующим: 


 горелки должны быть малотоксичными. Должно быть обеспечено 
стадийное сжигание топлива на малых избытках воздуха для снижения 
концентрации выбросов вредных веществ в атмосферу; 


 горелки должны обеспечивать надежное воспламенение и 
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отсутствие отрыва (проскока) пламени во всех режимах работы, 
предусмотренных технической документацией котлоагрегата; 


 должно быть предусмотрено наличие в конструкции 
газогорелочного устройства пилотной (запальной) линии горелки, 
обеспечивающей безопасный розжиг, стабильную работу, высокую 
манёвренность горелочного устройства по скорости изменения нагрузки; 


 должен быть обеспечен селективный контроль газового факела 
горелки во всём диапазоне нагрузки котла, не зависимо от других горелок, 
установленных на котле; 


 в случае замены горелочных устройства на существующем котле, 
горелочные устройства должны адаптироваться индивидуально к каждому 
типу котла, устанавливаться в существующие амбразуры без изменения 
конфигурации топочных поверхностей котла и интегрироваться в штатные 
технологические схемы. 


Для обеспечения соответствия требованиям ФНП в области 
промышленной безопасности систем газопотребления и ГОСТ 21204-97 
«Горелки газовые промышленные. Общие технические требования» 
автоматические и полуавтоматические горелки должны быть оснащены 
блоками газового оборудования с двумя автоматическими запорными 
топливными органами класса А и автоматическим органом утечки 
газообразного топлива для соединения с атмосферой участка топливного 
тракта между указанными запорными органами после отключения газа на 
горелку и автоматическим устройством контроля герметичности, 
индивидуальным регулирующим клапаном.  


При выборе компоновки оборудования газовой обвязки горелок следует 
руководствоваться следующим: 


 при необходимости экономии габаритов котельного отделения 
блоки предохранительно запорных газовых клапанов следует выполнять 
однокорпусными, в этом случае блок предохранительно-запорных клапанов 
должен поставляться единым изделием, прошедшим проверку и отладку на 
заводе-изготовителе; 


 блок предохранительно-запорных клапанов вне зависимости от 
исполнения должен быть оснащён устройством автоматической проверки 
герметичности, клапаном соединения с атмосферой, клапаном подачи топлива 
на запальник и регулирующим клапаном с электроприводом; 


 не допускается применение чугуна при изготовлении арматуры 
блока предохранительно-запорных клапанов. 


3.2.2.7. Обмуровка и изоляция котла должны выполняться 
облегчёнными из современных не содержащих асбеста теплоизоляционных 
материалов. 


3.2.2.8. Конструкция котла, его вспомогательное оборудование и 
система автоматического управления должны обеспечивать устойчивую 
работу на проектном топливе в диапазоне: 


 при работе на жидком и газообразном топливе не менее чем от 30 
до 100% номинального значения производительности; 


 при работе на твёрдом топливе не менее чем от 60 до 100% 
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номинального значения производительности. 
3.2.2.9. Эксплуатацию, ремонт и замену поверхностей нагрева 


котлов необходимо осуществлять на основе комплекса мероприятий, 
включающих: 


 обеспечение оптимального режима эксплуатации, с минимизацией 
рисков повреждаемости поверхностей нагрева;  


 инструментальный контроль поверхностей нагрева;  
 организацию дефектации труб поверхностей нагрева в 


соответствии с требованиями НТД;  
 контроль качества ремонтных работ.   
3.2.2.10. Использование непроектного топлива или перевод котла на 


сжигание непроектного вида твёрдого топлива должен осуществляться на 
основании утверждённого технического акта результатов опытного сжигания 
и протокола, разрешающего промышленное использование непроектного 
топлива и скорректированной режимной карты котла по результатам 
проведенных испытаний. 


3.2.2.11. При модернизации котлов и вспомогательного 
оборудования должны приоритетно рассматриваться следующие технические 
решения: 


 установка регуляторов питания котла современной конструкции, 
отвечающих требованиям НТД; 


 применение низкотемпературных поверхностей нагрева с 
использованием конструкций с интенсифицированным теплообменом 
(оребренные, плавниковые, прочие) для снижения потерь тепла с уходящими 
газами; 


 внедрение малотоксичных горелочных устройств; 
 газоплотное исполнение топочной камеры и конвективной шахты; 
 внедрение воздухоподогревателей современных конструкций со 


сниженным сопротивлением, обеспечивающих высокую эффективность 
работы котлоагрегата в целом; 


 переход с кирпичных газоходов на цельнометаллические, с целью 
снижения сопротивления газовоздушного тракта;  


 использование сальниковых уплотнений арматуры, 
изготовленных из терморасширенного графита и экспандированного 
фторопласта (политетрафторэтилена); 


 применение охладителей выпара деаэратора для снижения 
пароводяных потерь. 


3.2.2.12. Общие требования к котлам – утилизаторам: 
 КУ должен допускать работу при изменении расхода и 


температуры поступающих в котёл газов, обусловленном изменением 
мощности ГТУ; 


 технические решения по ГТУ с КУ должны обеспечивать работу 
ГТУ в условиях отсутствия циркуляции воды в котле-утилизаторе с 
исключением перегрева поверхностей нагрева (применение диверторов, 
газоплотных клапанов); 
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 КУ и газоходы должны быть выполнены газоплотными, а также 
рассчитаны на максимальное избыточное давление газов на входе в КУ после 
ГТУ и воздействие от возможного воспламенения (хлопка) газовоздушной 
смеси; 


 аэродинамическое сопротивление КУ не должно превышать 
значений, обусловленных требованиями производителей газотурбинных 
установок, при которых достигаются заявленные параметры эффективности 
ГТУ; 


 конструкция трубной системы водогрейного КУ должна 
обеспечивать возможность полного опорожнения КУ, а также проведения его 
промывок и консервации; 


 конструкция КУ должна допускать монтаж укрупнёнными 
блоками.  Укрупнённые блоки должны быть полностью изготовлены на 
заводе, пройти все виды испытаний и обеспечивать возможность проведения 
монтажа; 


 конструкция КУ в составе ГТУ-ТЭЦ должна предусматривать 
байпасный газоход отвода отходящих газов ГТУ для возможности работы как 
по электрическому графику нагрузок, так и по тепловому графику; 


 байпасный и основной газоходы котла-утилизатора в составе ГТУ-
ТЭЦ должны оснащаться газоплотными клапанами, не допускающими 
пропуск продуктов сгорания. 


3.2.2.13. КУ должны иметь следующие показатели надёжности: 
 расчётный срок эксплуатации котла – не менее 40 лет; 
 коэффициент готовности – не менее 0,98; 
 срок эксплуатации между капитальными ремонтами – не менее  


6 лет; 
 расчётный ресурс работающих под давлением элементов котла 


должен составлять не менее 200 000 часов. 
3.2.2.14. Перспективные технологии: 
 применение технологии противоабразивного защитного покрытия 


тракта топливоподачи и пылеприготовления; 
 применение технологических систем, обеспечивающих 


возможность дополнительной утилизации тепла уходящих газов; 
 внедрение технических решений, обеспечивающих сжигание в 


котле расширенного диапазона углей: 
o сжигание твёрдых топлив в циркулирующем кипящем слое 


(ЦКС);  
o вихревое сжигание твёрдых топлив; 


 модернизация существующих газовых котлов для использования 
их в качестве КУ для цикла ПГУ; 


 внедрение систем автоматизированного ведения режима горения в 
котле; 


 внедрение системы сухого золошлакоудаления; 
 применение автоматизированной системы технической 


диагностики поверхностей нагрева. 
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3.2.3. Турбинное оборудование ТЭС 
3.2.3.1. При проектировании нового строительства и реконструкции 


ТЭС, техническом перевооружении и модернизации турбинного 
оборудования действующих ТЭС должны выполняться следующие условия: 


 должны предусматриваться конструктивные решения для 
выполнения бороскопирования проточной части, позволяющие осуществлять 
визуальный осмотр ступеней рабочих и направляющих лопаток на 
остановленной турбине без вскрытия цилиндров; 


 турбина должна быть обеспечена необходимыми средствами 
автоматизированного контроля (мониторинга) вибрационного состояния, 
состояния термонапряжённых узлов и деталей турбины; 


 турбина должна обеспечивать регулирование нагрузки в пределах 
регулировочного диапазона по диспетчерскому графику; 


 должна быть обеспечена возможность балансировки ротора на 
собственных подшипниках; 


 предельные характеристики турбин по надёжности и 
эффективности: 


o срок службы – не менее 40 лет; 
o коэффициент готовности – не менее 0,98; 
o срок эксплуатации между капитальными ремонтами – не менее 


6 лет, при условии выполнения требований Правил ТОиР. 
3.2.3.2. Конструкция турбины должна обеспечивать её надёжную 


работу в течение всего установленного ресурса при расчётных параметрах 
влажности пара на последних ступенях турбины. 


3.2.3.3. Система автоматического регулирования турбины должна: 
 устойчиво выдерживать заданные электрическую и тепловую 


нагрузки и обеспечивать возможность их плавного изменения; 
 устойчиво поддерживать частоту вращения ротора турбины на 


холостом ходу и плавно её изменять (в пределах рабочего диапазона 
механизма управления турбиной) при номинальных и пусковых параметрах 
пара; 


 удерживать частоту вращения ротора турбины ниже уровня 
настройки срабатывания автомата безопасности при мгновенном сбросе до 
нуля электрической нагрузки (в том числе при отключении генератора от 
сети), соответствующей максимальному расходу пара при номинальных его 
параметрах и максимальных пропусках пара в часть низкого давления 
турбины; 


 обеспечивать готовность к участию энергоблока (турбины) в 
регулировании частоты и перетоков активной мощности в соответствии с 
требованиями НПА Российской Федерации. 


3.2.3.4. В комплекте поставляемого оборудования должны быть 
предусмотрены необходимые приспособления и специальные инструменты 
для выполнения ремонтных работ (в объёме типового капитального ремонта). 


3.2.3.5. Требования к паровым турбинам: 
 полный назначенный ресурс паровой турбины должен составлять 
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не менее 250 000 часов; 
 при новом строительстве в составе паросиловых энергоблоков 


должны применяться турбины с параметрами свежего пара не менее 12,8 МПа, 
555°C. Применение оборудования с более низкими параметрами допускается 
при соответствующем технико-экономическом обосновании (включая учет 
наличия схемы промежуточного перегрева пара); 


 турбина должна обеспечивать длительную работу в диапазоне 
мощности 30 – 100%; 


 должно быть обеспечено надёжное соединение лопаток с ротором 
в течение всего срока службы, предусматривающее возможность их замены 
при необходимости; 


 применение высокогерметичных уплотнений с композитными 
материалами штоков регулирующих клапанов цилиндров высокого давления 
для турбин мощностью более 50 МВт, в сбросных и стопорных клапанах. 


3.2.3.6. При модернизации паровых турбин и вспомогательного 
оборудования должны приоритетно рассматриваться следующие технические 
решения: 


 снижение потери давления в пароподводящих органах с 5 до 2 % 
за счёт оптимизации трассировки паропроводов и применения радиально-
осевого или тангенциального подвода пара в ЦВД, ЦСД, ЦНД; 


 использование сильфонных компенсаторов в паротурбинных 
установках; 


 разделение отсоса паровоздушной смеси, удаляемой из 
конденсатора, регенеративных и сетевых подогревателей для углубления 
вакуума; 


 переход на режим самоуплотнения концевых уплотнений 
цилиндров; 


 применение цельнофрезерованных бандажей рабочих колёс 
турбины; 


 переход на регулируемые отборы (теплофикационные) пара; 
 применение систем шарикоочистки конденсаторов. 
3.2.3.7. Требования к газовым турбинам: 
 при разработке проектной документации на строительство и ТПиР 


объектов генерации с использованием газотурбинных технологий в качестве 
основного оборудования должны предусматриваться ГТУ отечественного 
производства, либо степень локализации производства турбины должна 
соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации»; 


 ГТУ и вспомогательное оборудование должны обеспечивать 
непрерывную, бесперебойную работу при любых нагрузках во всех 
диапазонах климатических условий площадки ТЭС без перегрева, 
превышения уровня вибрации и шума; 


 при установке на площадке нескольких ГТУ их конструкция 
должна быть однотипной, позволяющей обеспечивать взаимозаменяемость 
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элементов турбины, компрессора, камеры сгорания, блоков топливных и 
масляных агрегатов, элементов САУ, а также отдельных узлов и деталей; 


 при новом строительстве необходимо применять ГТУ, 
конструкция которой обеспечивает её поузловой ремонт в станционных 
условиях; 


 конструкция ГТУ должна обеспечивать возможность 
технического осмотра сборочных единиц и деталей без вскрытия 
дополнительных элементов, периодического бороскопирования проточной 
части, позволяющей на ранней стадии выявлять развивающиеся дефекты 
камеры сгорания, направляющих и рабочих лопаток компрессора, турбины 
газогенератора и силовой турбины; 


 комплексная воздухоочистительная установка должна иметь 
противообледенительную защиту элементов очистки и шумоглушения; 


 САУ ГТУ должна предусматривать интеграцию в АСУТП 
энергоблока со всеми функциями мониторинга и управления; 


 оборудование ГТУ должно быть выполнено в виде блочных 
конструкций, максимально готовых к монтажу. 


3.2.3.8. При планировании капитальных ремонтов необходимо 
предусматривать совмещение операций по вскрытию цилиндров с операциями 
по контролю металла.  


3.2.3.9. При выполнении капитального ремонта вспомогательного 
насосного оборудования турбоустановок преимущественным является метод 
агрегатного ремонта с восстановлением готовности и технико-экономических 
показателей оборудования, с применением оценки технического состояния на 
основе вибродиагностики, оценки напорно-расходных характеристик и иных 
методов. 


3.2.3.10. Запрещается (с учетом положений п. 3.2.1.3 Технической 
политики) при новом строительстве применять ГТУ без утилизации тепла. В 
исключительных случаях, при соответствующем технико-экономическом 
обосновании, ГТУ без утилизации тепла могут применяться как пиковые 
источники электроэнергии. 


3.2.3.11. Перспективные технологии: 
 строительство новых газовых электростанций с использованием 


парогазового цикла на базе отечественных технологий; 
 применение энергоблоков на базе газовых турбин класса F; 
 применение технологии использования износостойких покрытий 


на рабочих лопатках последних ступеней паровых турбин с целью снижения 
эрозионного износа; 


 применение автоматизированных систем, реализующих функции 
мониторинга и диагностики турбинного оборудования ТЭС.  


 
3.2.4. Водоподготовительное оборудование ТЭС  
3.2.4.1. При проектировании нового строительства и 


реконструкции, техническом перевооружении и модернизации 
водоподготовительного оборудования действующих ТЭС должны 
выполняться следующие условия: 
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 должна предусматриваться автоматизация комплекса ВПУ, 
обеспечивающая оптимальное выполнение процессов водоприготовления и их 
надёжности, сокращение затрат на эксплуатацию и обслуживание установок; 


 должен обеспечиваться регулярный мониторинг качества 
исходной воды. При необходимости в проектную схему ВПУ вносятся 
изменения, учитывающие скорректированные данные по качеству воды; 


 оборудование, трубопроводы и арматура водоподготовительных 
установок и установок очистки конденсата, поверхности которых 
соприкасаются с коррозионно-активной средой, должны быть защищены 
антикоррозионным покрытием, соответствующим характеристикам среды, 
или изготовлены из коррозионностойких материалов. 


3.2.4.2. При разработке и проектировании вновь сооружаемых ВПУ 
технология подготовки воды должна определяться на основании технико-
экономического сравнительного анализа вариантов (в т.ч. мембранной 
технологии обратноосмотического обессоливания и противоточного ионного 
обмена), включающих в себя полный комплекс оборудования ВПУ, зданий и 
сооружений, вспомогательного оборудования, затрат на землеотвод (в 
стесненных условиях), проектирование, строительство, эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт, очистку и утилизацию сточных вод ВПУ 
в течение жизненного цикла не менее 30 лет с учётом: 


 качества и расхода исходной воды; 
 требований к качеству и расходу подпиточной воды; 
 требований к уровню автоматизации процесса водоподготовки с 


учетом условий эксплуатации ТЭС; 
 требованиям к компоновочным решениям ТЭС, наличия площади 


для размещения и, при необходимости, расширения ВПУ при поэтапном 
строительстве ТЭС; 


 наличия возможности повторного использования сточных вод 
ВПУ в т.ч. в контуре охлаждающей воды, золошлакоудаления; 


 условий отведения сточных вод, в т.ч нормативов содержания 
загрязняющих веществ. 


При использовании сточных вод ВПУ в контуре охлаждающей воды 
необходимо учитывать влияние на режим продувки градирен или затраты на 
разбавление стоков с учетом требований к качеству сточных вод.  


3.2.4.3. Эксплуатация водоподготовительного оборудования 
допускается только после результатов функциональных испытаний, 
выполняемых: 


 после монтажа оборудования ВПУ при вводе её в эксплуатацию; 
 при изменении в процессе эксплуатации состава исходной воды, 


питающей ВПУ (смене источника водоснабжения или ухудшении качества 
исходной воды); 


 при изменении требований к качеству подпиточной воды; 
 при ухудшении регламентированных функциональных 


показателей ВПУ; 
 при увеличении производительности ВПУ, техническом 
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перевооружении или модернизации отдельных групп оборудования. 
3.2.4.4. Режим эксплуатации ВПУ и водно-химический режим 


должны обеспечивать работу электростанций, котельных и тепловых сетей без 
повреждений и снижения экономической эффективности, вызванных 
коррозией внутренних поверхностей оборудования и трубопроводов, а также 
образованием накипи, шлама. 


3.2.4.5. При эксплуатации действующих ВПУ для снижения 
объёмов и загрязнённости сточных вод должны реализовываться следующие 
мероприятия по снижению потребления воды на собственные нужды: 


 организация схем повторного использования регенерационной 
воды химводоочистки, использование воды пробоотборных точек; 


 организация режима работы ВПУ в соответствие с режимно-
наладочными испытаниями.  


3.2.4.6. Запрещается применение систем водоподготовки, не 
обеспечивающих очистку сточных вод. 


3.2.4.7. Перспективные технологии: 
 применение комбинированных установок малореагентной 


системы ВПУ; 
 использование технологии противоточного ионирования; 
 использование технологии обессоливания на основе мембранных 


методов; 
 применение ВПУ, не требующей обслуживающего персонала. 
 
3.2.5. Вспомогательное оборудование ТЭС  
3.2.5.1.  Вспомогательное оборудование электростанции должно 


обеспечивать работу основного оборудования во всех режимах, 
предусмотренных проектом, требованиями НПА Российской Федерации и 
НТД, в том числе обеспечивать гарантированное участие генерирующего 
оборудования в общем первичном регулировании частоты. 


3.2.5.2. Системы технического водоснабжения должны 
обеспечивать: 


 надёжное и эффективное охлаждение оборудования ТЭС;  
 эффективную конденсацию пара в конденсаторах паровых турбин; 
 надёжное обеспечение исходной водой оборудования ВПУ и 


системы гидрозолоудаления. 
3.2.5.3. Для ТЭС в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов 


береговые насосные станции и водозаборные сооружения поверхностных вод 
должны рассчитываться на проектные нагрузки, соответствующего 
сейсмического воздействия с коэффициентом не менее 1,5. 


3.2.5.4. Градирни должны обеспечивать минимальный капельный 
унос, устойчивое и нормативное охлаждение циркуляционной воды. 


3.2.5.5. Испарительные градирни и брызгальные бассейны следует 
располагать по отношению друг к другу, к ОРУ и открытым площадкам 
установки трансформаторов с учётом взаимного влияния и розы ветров. 


3.2.5.6. Градирни должны быть оборудованы средствами малой 
механизации для производства ремонтных работ на вентиляторной группе и 
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проведения технического обслуживания, в том числе для закрытия и открытия 
воздушных проёмов и зачистки внутренней поверхности чаши градирни. 


3.2.5.7. При расположении в условиях возможного обледенения, 
должны быть предусмотрены конструктивные решения, снижающие 
гололёдообразование на ответственных узлах градирни, а также должны быть 
оборудованы стационарные системы снеготаяния. 


3.2.5.8. Применение сухих градирен допускается при технико-
экономическом обосновании с учетом ограничений компоновки объекта, 
дефицита охлаждающей воды и экологических требований. 


3.2.5.9. Инженерные сети ТЭС, кроме сетей водопровода и 
канализации, трубопроводов систем пожаротушения, трубопроводов 
технического и циркуляционного водоснабжения рекомендуется 
предусматривать надземными. 


3.2.5.10. Вспомогательное оборудование с мощностью 
электродвигателя более 50 кВт, работающее в переменном режиме, должно 
оснащаться устройством частотного регулирования или плавного пуска. 


При соответствующем технико-экономическом обосновании 
допускается не оборудовать электродвигатели для данной категории 
оборудования устройством частотного регулирования или плавного пуска. 


3.2.5.11. При работе ТЭС на твёрдом топливе топливно-транспортное 
хозяйство должно оснащаться комплексами входного контроля для отбора 
проб с подвижного состава до разгрузки в целях контроля основных 
параметров качества топлива на соответствие условиям договора поставки 
топлива. 


3.2.5.12. Выбор системы механизации угольного склада должен 
определяться технико-экономическим обоснованием с учётом климатических 
условий района размещения электростанции, расхода и качества топлива. При 
поставке смерзающегося топлива топливное хозяйство ТЭС должно быть 
оборудовано размораживающими устройствами. 


3.2.5.13. При новом строительстве угольного склада ТЭС должно 
быть обеспечено раздельное хранение топлива, имеющего различные 
характеристики, с автоматизированным учётом поступления и расходования 
топлива. 


3.2.5.14. При строительстве новых и ТПиР действующих угольных 
ТЭС, проектами систем золошлакоудаления должна быть обеспечена: 


 максимальная механизация и автоматизация всех технологических 
процессов, связанных с золошлакоудалением; 


 максимальная ориентация золошлакоудаления на обеспечение 
полезного применение золошлаков в качестве попутных продуктов сжигания 
угля для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг с 
учетом технико-экономического обоснования  применения таких систем для 
каждой конкретной ТЭС. 


3.2.5.15. При разработке проектов систем золошлакоудаления 
необходимо предусматривать возможность отгрузки золы и шлака на 
переработку в объёме текущего выхода и размещение невостребованной части 
ЗШО на золошлаковых хранилищах с максимальным сохранением их свойств 
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для последующего использования. 
3.2.5.16. Система газоснабжения ГТУ должна обеспечивать 


бесперебойную подачу газа с заданными параметрами при внеплановом 
переходе на резервную газодожимную компрессорную установку. 


3.2.5.17. Оборудование теплофикационной установки ТЭС должно 
обеспечивать режим работы тепловой сети в соответствии с принятым 
температурным графиком и гидравлическим режимом. 


3.2.5.18. Подпиточно-сбросные устройства должны поддерживать 
заданное давление на всасывающей стороне сетевых насосов при рабочем 
режиме тепловых сетей и останове сетевых насосов. Должна быть 
предусмотрена защита обратных трубопроводов от внезапного повышения 
давления. 


3.2.5.19. Арматура, управляемая электроприводом, должна быть 
спроектирована для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой в 
пределах –30 ÷ +50°С и относительной влажностью не более 95%. Арматура 
без электропривода должна допускать работу при температуре до 70°С. 


3.2.5.20. Быстродействующие отсекающие клапаны, 
предназначенные для быстрого отключения подачи топлива, должны 
приводиться в действие электроприводами, которые могут работать от 
аккумуляторных батарей или других систем аварийного питания.  


3.2.5.21. Конструкция клапана регулирующей арматуры для жидких 
сред должна предусматривать защиту внутренних частей клапана от 
попадания инородных предметов. 


3.2.5.22. Конструктивный тип арматуры должен определяться 
проектом. 


3.2.5.23. Выбор технологии и установки очистки дымовых газов 
должен осуществляться с учетом обеспечения нормативов содержания 
загрязняющих веществ в уходящих газах, надежной работы в диапазоне видов 
и марок топлива предусмотренным проектом, автоматизации 
технологического процесса, минимизации потребления электроэнергии, 
возможностью увеличения степени очистки, обоснованной проектом. 


3.2.5.24. Продувочные воды должны по возможности повторно быть 
использованы для технологических нужд ТЭС (бессточная технология). 


3.2.5.25. Запрещается выбор теплообменного оборудования без 
учёта качественного состава нагреваемой, охлаждаемой среды. 


3.2.5.26. Перспективные технологии: 
 применение системы сухого золошлакоудаления; 
 интеграция САУ вспомогательного оборудования в верхний 


уровень АСУТП; 
 применение системы автоматизированного измерения расхода 


топлива при проектировании строительства и реконструкции ТЭС, 
техническом перевооружении систем топливоподачи твёрдого топлива; 


 применение технологий, обеспечивающих придание ЗШО свойств 
вторичных продуктов сжигания топлива, допускающих их длительное 
безопасное хранение на открытых площадках и дальнейшее полезное 
использование; 
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 использование изделий на основе композитных материалов 
(водоводы, дренажные лотки, запорная и регулирующая арматура и др.); 


 при соответствующем технико-экономическом обосновании 
создание на электростанциях углесмесительных комплексов, участков (цехов) 
централизованной подготовки и распределения пылеугольного топлива, 
технологических комплексов восстановления (обогащения) и возврата в 
топливный баланс топлива, утратившего качество в процессе его поставки и 
хранения, а также отходов его потребления. 
 


3.2.6. Требования к оборудованию системы газового хозяйства 
газотурбинных установок 


 применение газопроводов и маслопроводов в пределах агрегата, 
изготавливаемых из коррозионностойкой стали, взамен углеродистой; 


 наличие систем обогрева ресиверов воздуха и азота; 
 включение в состав поставки системы дымоудаления и 


кондиционирования помещения газового хозяйства; 
 применение КИПиА со степенью защиты от воздействия 


окружающей среды исключительно не ниже IP 65; 
 применение секционированного агрегата воздушного охлаждения 


с трубными досками из нержавеющей стали; 
 комплектование пункта подготовки газа системами пожарной и 


охранной сигнализации, автоматического пожаротушения, контроля 
загазованности; 


 комплектование узла коммерческого учета газа системой 
пробоотбора. 


 
3.3. Геотермальные электростанции   
3.3.1. Общие требования к ГеоЭС 
3.3.1.1. При создании, эксплуатации и ТПиР ГеоЭС должны 


обеспечиваться следующие требования:  
 технические решения должны приниматься на основании 


утверждённого проекта разработки месторождения теплоэнергетических вод, 
обеспечивающего комплексное использование имеющихся тепловых ресурсов 
геотермального месторождения с получением максимально возможного КПД; 


 обеспечение надёжности, максимальной экономической 
эффективности и ремонтопригодности сооружений геотермального 
комплекса; 


 обеспечение режимов работы ГеоЭС в базовом режиме с КИУМ 
не менее 0,80 – 0,85 с целью повышения эффективности эксплуатации ГеоЭС 
и геотермального месторождения; 


 при выборе технических решений учитывать наличие в воздухе 
сероводорода и агрессивность первичного теплоносителя и рабочей среды. 


3.3.1.2. При проектировании нового строительства геотермальных 
электростанций должно быть обеспечено: 


 создание системы автоматизированного дистанционного 
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мониторинга состояния, параметров работы эксплуатационных и контрольных 
скважин, оценки состояния запасов месторождения; 


 использование промежуточной оценки состояния, параметров 
работы скважин, уточнения геотермальных запасов месторождения на 
среднесрочный и долгосрочный период. 


3.3.1.3. Требования к учёту специфики агрессивной среды: 
 электрооборудование собственных нужд, АСУТП, релейной 


защиты геотермальных электростанций необходимо монтировать в 
специальных помещениях с обеспечением подачи избыточного давления 
воздуха, очищенного от сероводорода. Монтаж оборудования вне зон 
специальных помещений допускается в шкафах, с обеспечением подачи 
избыточного давления отфильтрованного воздуха и возможности контроля 
состояния оборудования без открытия шкафов; 


 коммутационные устройства, вынесенные из защищённых 
фильтрационных зон и помещений, должны иметь степень защиты IP 54, 
согласно ГОСТ 14254-2015 «Межгосударственный стандарт. Степени защиты, 
обеспечиваемые оболочками (код IP)»; 


 монтажные платы электронных устройств должны быть покрыты 
лаком для создания лучшей защиты от сульфида водорода, лак должен 
сохранять свои защитные свойства не менее 15 лет; 


 использование медных сборных шин и кабелей допускается 
только при условии их лужения по всей длине, покрытия специальным лаком 
или использовании иных технологий, исключающих контакт с агрессивной 
средой. 


3.3.1.4. Запрещается: 
 при новом строительстве и ТПиР применение кадмия, серебра или 


серебряных сплавов, мельхиора, хрома, меди или медных сплавов, включая 
изделия из латуни, фосфористой бронзы в элементах, контактирующих с 
внешней средой без реализации мероприятий по минимизации воздействия 
коррозионно-активной среды; 


 эксплуатация генерирующего оборудования ГеоЭС без установки 
систем мониторинга, контроля вибрационного состояния и виброзащиты  
(за исключением турбоагрегатов установленной мощностью менее 25 МВт). 


3.3.1.5. Перспективные технологии: 
 применение полного контура освоения тепловых ресурсов в 


составе ГеоЭС с использованием отечественных технологий вторичного 
вскипания и бинарных циклов; 


 применение автоматизированных автономных генерирующих 
установок с использованием низкопотенциальных тепловых источников на 
базе отечественных технологий. 


 
3.3.2. Основное оборудование ГеоЭС 
3.3.2.1. Для турбинного оборудования ГеоЭС должны выполняться 


требования к паровым турбинам, приведенные в пп. 3.2.3.1 – 3.2.3.5 
Технической политики, с учётом специальных условий.  


Для турбин ГеоЭС следует выполнять следующие требования: 
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 предельные характеристики турбин по надёжности и 
эффективности: 


o нормативный срок службы – не менее 40 лет; 
o минимальный срок между капитальными ремонтами со вскрытием 


цилиндра – не менее 3 лет; 
o коэффициент готовности – не менее 0,98; 


 должна быть предусмотрена возможность проведения регулярной 
промывки лопаток проточной части турбогенератора и концевых уплотнений 
на работающей турбине для удаления солеотложения. 


3.3.2.2. При проектировании и изготовлении турбин ГеоЭС 
применять коррозионностойкие стали и сплавы. Лопатки последней ступени 
турбины должны быть защищены от эрозии. 


3.3.2.3. Материал корпуса конденсатора и элементы его внутреннего 
устройства, арматура, трубопроводы должны быть стойкими к воздействию 
сероводорода и других геотермальных газов, в том числе растворённых  
в конденсате. 


3.3.2.4. При разработке проектного решения способ утилизации 
неконденсирующихся газов (рассеивание в атмосфере, закачка в 
геотермальный пласт или применение альтернативной технологии) должен 
выбираться на основании технико-экономического расчёта.  


3.3.2.5. Выбор места рассеивания необходимо производить с учётом 
минимизации воздействия агрессивных газов на эксплуатируемое 
оборудование геотермальной электростанции.  


3.3.2.6. Запорные вентили в импульсных линиях по пару, сепарату и 
маслу должны быть выполнены из коррозионностойкой стали.  


3.3.2.7. Для турбогенераторов ГеоЭС, кроме общих требований к 
турбогенераторам, установленных в разделе 3.12.3.2 Технической политики, 
должны выполняться следующие специальные требования:  


 бандажные кольца ротора генератора должны изготавливаться из 
алюминия или коррозионностойких сплавов, устойчивых к влиянию 
сероводорода; 


 должно быть обеспечено оцинкование крепежа и стальных 
деталей турбогенератора. 


3.3.2.8. При выполнении проектных работ должна рассматриваться 
возможность применения бесщёточных систем возбуждения, а также 
покрытие элементов конструкции ротора и статора турбогенератора, включая 
токоведущие части, эмалями на эпоксидной основе (с обоснованием 
эффективности внедрения). 
 


3.3.3. Системы подготовки пара и технического водоснабжения 
ГеоЭС 


3.3.3.1. В зависимости от качественного состава исходного 
теплоносителя допускается одно или двухступенчатая сепарация.  


3.3.3.2. Конструкция сепаратора системы подготовки пара должна 
обеспечивать: 


 срок службы – не менее 40 лет; 
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 межремонтный период в объёме капитального ремонта должен 
составлять – не менее 8 лет. 


3.3.3.3. Сепараторы должны обеспечивать с учётом промывки пара 
на выходе качественные показатели пара, обеспечивающие долговременную 
надёжность пароводяного тракта с учетом применяемых материалов. 


3.3.3.4. При изготовлении сепаратора необходимо применять 
материалы с учётом коррозионных свойств геотермального теплоносителя. 


3.3.3.5. Конструкция сепаратора должна обеспечивать: 
 возможность демонтажа всех элементов внутреннего устройства 


сепараторов для удаления отложений; 
 возможность доступа в пространство за пароотбойными щитами и 


решётками в случае невозможности полной разборки внутренних элементов 
аппарата. 


3.3.3.6. Система измерения уровня должна быть нечувствительна к 
колебаниям давления и наличию геотермальных газов в сепарируемой среде. 


3.3.3.7. При проектировании и последующем изготовлении систем 
технического водоснабжения, следует применять: 


 градирни с несущими конструкциями из стеклонаполненых 
пластиков; 


 градирни с несущими конструкциями из металла, покрытого 
пластиком в заводских условиях; 


 градирни с несущими конструкциями из металла, защищённого 
напылением алюминием; 


 сульфатостойкий бетон; 
 трубопроводы, изготовленные из базальтопластика или 


нержавеющей стали 08Х22Н6Т в соответствии с ГОСТ 25054-81 «Поковки из 
коррозионностойких сталей и сплавов. Общие технические условия»; 


 незащищённые конструкции, изготовленные из нержавеющей 
стали со свойствами, не уступающими стали марки 08Х22Н6Т в соответствии 
с ГОСТ 25054-81 «Поковки из коррозионностойких сталей и сплавов. Общие 
технические условия» или алюминия. 


 
3.3.4. Обустройство геотермального месторождения 
3.3.4.1. Выбор точки заложения геотермальных скважин должен 


производиться на основании результатов геофизических, геологических и 
гидрогеологических исследований и моделирования геотермального поля. 


3.3.4.2. Проектирование новых скважин необходимо производить с 
учётом исключения их воздействия на существующие продуктивные 
скважины. 


3.3.4.3. Обустройство оголовков скважин, трубопроводы должны 
проектироваться с учётом обеспечения минимизации потерь геотермального 
флюида, условий дренирования, отключений, испытаний, ремонтов и 
технического обслуживания, без останова других скважин. Геотермальные 
скважины должны быть обеспечены контрольно-измерительными приборами, 
обеспечивающими удалённый контроль параметров теплоносителя (в том 
числе расход, давление и температура) и контроль состояния самой скважины. 
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3.3.4.4. Выбор района реинжекции (обратной закачки) должен 
производиться с учётом полной приемистости всего объёма отработанного 
теплоносителя в реинжекционный резервуар с исключением влияния на 
продуктивный горизонт геотермального месторождения.  


3.3.4.5. Изоляция на трубопроводах конденсата и на паропроводах 
должна быть из силиката кальция, минеральной ваты, перлита или 
апробированного аналогичного материала, с укрытием алюминиевыми 
кожухами (либо полимерными материалами, не подверженными 
сероводородной коррозии). Крепление кожухов должно соответствовать 
требованиям коррозионной стойкости и выдерживать ветровые и снеговые 
нагрузки. На всех изолированных трубопроводах, к которым имеется доступ 
персонала, необходимо учитывать требования по санитарной безопасности 
материала.  


3.3.4.6. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР 
трубопроводов месторождений: 


 изоляцию из стекловолокна (или другую сжимаемую изоляцию) на 
паропроводах с температурой выше 120 оС;  


 изоляцию, содержащую хлориды, для трубопроводов из 
нержавеющей стали. 


3.3.4.7. Перспективные технологии: 
 использование изделий на основе композитных материалов 


(водоводы, дренажные лотки, запорная и регулирующая арматура и др.); 
 использование изделий на основе композитных материалов для 


организации площадок обслуживания и их ограждений, лестничных 
конструкций и в первую очередь на открытых площадках и др.; 


 применение систем непрерывного мониторинга геотермального 
поля с интеграцией в АСУТП. 
 


3.4. Ветровые электростанции  
3.4.1. Общие требования к ВЭС 
3.4.1.1. Выбор типа, количества и номинальной мощности ВЭУ в 


составе ВЭС должен быть выполнен на основании комплексного анализа 
ветроэнергетических, технических и экономических характеристик с учётом 
стоимости оборудования и всех коммуникаций, затрат на эксплуатацию и 
техническое обслуживание ВЭС. 


3.4.1.2. ВЭС должна обеспечивать возможность дистанционного 
управления параметрами технологического режима работы средствами 
дистанционного управления субъекта оперативно-диспетчерского управления 
(для ВЭС более 5 МВт) и от устройств противоаварийной автоматики с целью 
предотвращения нарушения устойчивости и (или) предотвращения 
недопустимых перегрузок ЛЭП и оборудования. 


3.4.1.3. ВЭС должна иметь возможность дистанционного 
мониторинга состояния и режимов ее работы. 


3.4.1.4. При разработке проектной документации в отношении ВЭС 
должны быть рассмотрены основные этапы организации строительства ВЭС с 
технологическими схемами доставки оборудования на площадку, схемами 
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монтажа основных элементов и перечнем необходимого грузоподъёмного 
оборудования.  


 
3.4.2. Основные требования к ВЭУ 
3.4.2.1. Должна быть предусмотрена полная заводская готовность и 


блочная поставка основных компонентов ВЭУ.  
3.4.2.2. Рекомендуемая единичная электрическая мощность ВЭУ 


для районов децентрализованного энергообеспечения – до 500 кВт. 
3.4.2.3. При работе в составе энергосистемы ВЭУ должна 


обеспечивать возможность снижения активной мощности, выдаваемой в 
электрическую сеть, вплоть до полного её отключения посредством 
управляющих воздействий от устройств противоаварийной автоматики с 
целью предотвращения нарушения устойчивости и (или) предотвращения 
недопустимых перегрузок ЛЭП и оборудования. 


3.4.2.4. Должна быть предусмотрена полная автоматизация всех 
технологических процессов с возможностью ручного управления. 


3.4.2.5. Должно быть обеспечено адаптированное исполнение 
элементов, конструкций и оборудования для конкретных климатических 
условий площадки расположения ВЭУ. 


3.4.2.6. Электротехническое оборудование ВЭУ должно иметь 
параметры и характеристики, обеспечивающие выдачу электроэнергии 
(мощности) во всех нормальных и экстремальных условиях работы ВЭУ, 
предусмотренных проектной документацией. 


3.4.2.7. Должна быть предусмотрена защита ВЭУ от повреждений и 
ненормальных режимов работы, не требующая вмешательства дежурного 
персонала. 


3.4.2.8. Система торможения должна быть способна привести 
ветроколесо в состояние холостого хода или его полной остановки из любого 
рабочего состояния. 


3.4.2.9. Должны быть предусмотрены способы и средства, которые 
обеспечивают возможность полной остановки ветроколеса при опасном 
состоянии холостого хода при любой скорости ветра, меньшей, чем 
предельная скорость, установленная для технического обслуживания и 
ремонта, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54418.1-2012 
«Возобновляемая энергетика. Ветроэнергетика. Установки 
ветроэнергетические. Часть 1. Технические требования». 


3.4.2.10. Оборудование ВЭУ должно быть ремонтопригодным. 
3.4.2.11. Компоновка оборудования ВЭУ должна обеспечивать 


рациональную механизацию и автоматизацию технического обслуживания и 
ремонтных работ. 


3.4.2.12. Для ВЭУ, пуск которых предусмотрен в состоянии 
обледенения, совместно с поставляемым оборудованием должна быть 
предоставлена инструкция по выполнению данной операции. 


3.4.2.13. Управление режимами работы ВЭС в составе АГЭК должно 
осуществляться совместно с режимами работы дизель-генерирующей 
установки, иного объекта ВИЭ в составе АГЭК и СНЭ единой АСУ ТП в 
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автоматическом режиме, а при необходимости и в ручном режиме. 
3.4.2.14. Запрещается выбор ВЭУ, не соответствующей 


климатическим условиям, классу по экстремальной скорости ветра и 
турбулентности (в соответствии с условиями на площадке размещения по 
результатам ветромониторинга). 


3.4.2.15. Перспективные технологии: 
 ВЭУ с горизонтально-осевым расположением ротора, 


безредукторные, оснащённые облегчённой системой монтажа или 
самоподъёмные, с модульным фундаментом заводской готовности. 
 


3.5. Солнечные электростанции   
3.5.1. Общие требования к СЭС 
3.5.1.1. Выбор типа, количества и номинальной мощности ФЭМ в 


составе СЭС должен быть выполнен на основании комплексного анализа 
параметров инсоляции, технических и экономических характеристик с учётом 
стоимости оборудования и всех коммуникаций, затрат на эксплуатацию и 
техническое обслуживание СЭС. 


3.5.1.2. СЭС должна обеспечивать возможность дистанционного 
управления параметрами технологического режима работы средствами 
дистанционного управления субъекта оперативно-диспетчерского управления 
(для СЭС более 5 МВт) и от устройств противоаварийной автоматики с целью 
предотвращения нарушения устойчивости и (или) предотвращения 
недопустимых перегрузок ЛЭП и оборудования. 


3.5.1.3. СЭС должна иметь возможность дистанционного 
мониторинга состояния и режимов ее работы. 


3.5.2. Основное оборудование СЭС 
3.5.2.1. Требования к фотоэлектрическим модулям: 
 КПД модуля не менее 12%; 
 климатическое исполнение должно соответствовать отметкам 


температуры окружающей среды в соответствии с конкретными условиями 
площадки; 


 срок эксплуатации не менее 20 лет; 
 наличие сертификата качества или соответствия требования 


стандартов, предусмотренными условиями поставки; 
 рекомендуемая единичная мощность фотоэлектрического модуля 


составляет не менее 300 Вт, в целях оптимизации затрат на земельный участок 
под расположение СЭС; 


 гарантированная номинальная мощность фотоэлектрического 
модуля к концу срока эксплуатации должна составлять не менее 80%. 


3.5.2.2. Требования к инверторам: 
 КПД инвертора не ниже 95%; 
 мощность, потребляемая инвертором без нагрузки, не выше 1% от 


величины его рабочей (номинальной) мощности; 
 форма сигнала выхода инвертора выбирается в зависимости от 


характера потребления электроэнергии СЭС; 
 место установки инверторов для СЭС в составе АГЭК 
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рекомендуется выбирать в непосредственной близости от дизель-
генерирующей установки, либо в здании машинного зала такой установки для 
снижения затрат на отопление инверторного оборудования; 


 необходимо наличие отопления, вентиляции и 
кондиционирования помещений инверторного оборудования СЭС в составе 
АГЭК в периоды недостаточной инсоляции, а также в зимнее время. 
Приоритетным является использование тепла от внутреннего контура системы 
охлаждения дизель-генерирующей установки; 


 система электропитания здания инверторного оборудования СЭС 
в составе АГЭК должна работать полностью в автоматическом режиме, без 
привлечения обслуживающего персонала при условии соблюдения правил 
эксплуатации и своевременного сервисного обслуживания. 


3.5.2.3. Требования к поддерживающим и опорным конструкциям 
ФЭМ: 


 выбор между стационарными (неподвижными) и трекерными 
(отслеживающими положение солнца) опорными конструкциями 
фотоэлектрических модулей должен производится на основе технико-
экономического расчета СЭС; 


 при расположении модулей в несколько рядов не допускается 
взаимное затенение поверхности ФЭМ;  


 выбор опорных конструкций ФЭМ должен производиться в 
соответствии с требованиями производителя оборудования и действующими 
НТД, с учётом обеспечения надёжности функционирования СЭС на всех 
стадиях жизненного цикла. 


3.5.2.4. Требования к автоматизации СЭС: 
 защита электрических цепей фотоэлектрических модулей от токов 


короткого замыкания и перегрузок; 
 автоматическое включение модулей на параллельную работу при 


достижении минимальной рабочей освещённости при соблюдении 
ограничений по току включения; 


 автоматическое отключение и останов ФЭМ при снижении 
освещённости ниже минимальной или выходе из строя фотоэлектрического 
модуля; 


 система автоматического слежения за положением солнца с 
регулировкой угла наклона ФЭМ к горизонту и ориентации по сторонам света 
(если применяется трекерная система установки модулей); 


 управление режимами работы СЭС в составе АГЭК должно 
осуществляться совместно с режимами работы дизель-генерирующей 
установки, иного объекта ВИЭ в составе АГЭК и СНЭ единой АСУ ТП в 
автоматическом режиме, а при необходимости и в ручном режиме.   


3.5.2.5. Перспективные технологии: 
 применение двухсторонних фотоэлектрических модулей; 
 применение фотоэлектрических модулей с КПД более 20%; 
 применение систем предиктивной аналитики и прогнозирования 


выработки СЭС в режиме реального времени; 
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 очистка солнечных панелей электростатическим полем. 
 
3.6.  Генерирующие объекты малой мощности 
3.6.1. Общие требования к объектам малой мощности 
3.6.1.1. При создании, эксплуатации и ТПиР генерирующих 


объектов малой мощности должно быть обеспечено: 
 надёжное и эффективное покрытие требуемой электрической и 


тепловой нагрузки в районах децентрализованного энергообеспечения; 
 эффективное использование топливно-энергетических ресурсов 


при производстве тепловой и электрической энергии за счёт:  
o замещения существующих объектов генерации, вывод из 


эксплуатации, которых необходим по техническому состоянию, 
экономически эффективными и современными объектами 
генерации энергии, в том числе с увеличением доли использования 
более дешёвых местных энергоресурсов; 


o внедрения энергоустановок и электростанций, использующих 
возобновляемые энергоресурсы, включая автоматизированные 
гибридные энергокомплексы в составе дизель-генераторов, ВИЭ-
генерации, систем накопления энергии и единой АСУ ТП; 


 сокращения вредных выбросов в окружающую среду. 
3.6.1.2. При проектировании объектов генерации малой мощности в 


технологически изолированных от энергосистемы районах необходимо 
учитывать перспективы строительства электрических сетей до данного 
района. 


3.6.1.3. Перспективным направлением является: 
 применение автоматизированных гибридных энергокомплексов с 


использованием ВИЭ, систем накопления энергии и автоматизированной 
системы управления генерацией и потреблением в децентрализованном 
секторе энергообеспечения; 


 ипользование системы удаленного мониторинга и контроля технико-
экономических показателей работы автоматизированных гибридных 
энергокомплексов; 


 перевод объектов локальной генерации на местные и альтернативные 
виды топлива, в том числе сжиженный газ и водород. 
 


3.6.2. Дизельные электростанции и мини-ТЭЦ 
3.6.2.1. При новом строительстве и ТПиР должны выполняться 


следующие условия: 
 должно применяться оборудование, учитывающее климатические 


условия расположения энергоисточника; 
 основное оборудование дизельных электростанций ДЭС должно 


быть унифицировано по типу и размерности первичных двигателей; 
 в целях повышения экономичности ДЭС рекомендуется 


предусматривать утилизацию тепла отходящих газов (отсутствие утилизации 
должно иметь техническое обоснование); 


 в здании ДЭС должны быть предусмотрены бытовые и 
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вспомогательные помещения для персонала (при наличии проектного 
обоснования). 


3.6.2.2. При компоновке ДЭС из нескольких агрегатов в блок-
модулях контейнерного исполнения, для обеспечения выполнения 
технологических процессов необходимо предусматривать ремонтную 
площадку для размещения деталей дизеля и генератора во время ремонта. 


3.6.2.3. Общее количество дизельных электроагрегатов, 
устанавливаемых в ДЭС, должно определяться числом рабочих и резервных 
агрегатов. 


3.6.2.4. Суммарная мощность рабочих дизельных электроагрегатов 
должна покрывать максимальную расчётную нагрузку с учётом собственных 
нужд ДЭС и обеспечивать запуск электродвигателей.  


3.6.2.5. При проектном выборе типа, количества и единичной 
мощности дизельных электроагрегатов ДЭС необходимо учитывать: 


 суточный и сезонный график нагрузок потребителей; 
 параметры оборудования в конкретных климатических условиях 


площадки строительства; 
 мощность и количество требуемых резервных агрегатов. 
3.6.2.6. Оборудование ДЭС должно быть ремонтопригодным, иметь 


свободный доступ к узлам и деталям. 
3.6.2.7. При выборе марки применяемого дизельного топлива 


(летнее, зимнее или арктическое) следует учитывать климатические условия 
площадки строительства ДЭС и особенности поставки и хранения топлива. 


3.6.2.8. При организации комбинированного производства 
электрической и тепловой энергии технико-экономическим обоснованием 
должны рассматриваться следующие варианты: 


 создание мини-ТЭЦ при модернизации, реконструкции котельных 
с дооснащением их электрогенерирующими агрегатами; 


 создание мини-ТЭЦ при модернизации, реконструкции ДЭС с 
дооснащением их системой утилизации тепла и при необходимости 
дополнительными теплогенерирующими мощностями; 


 строительство новой ТЭЦ. 
3.6.2.9. У каждого КУ ДЭС на выхлопном тракте перед КУ должен 


устанавливаться переключающий клапан (шибер), предусматривающий 
возможность переключения подачи выхлопных газов в КУ или в байпасный 
газоход, минуя котел. Конструкция клапана должна исключать возможность 
закрытия шибера на газоходе к дымовой трубе при закрытом шибере КУ. 


3.6.2.10. Запрещается: 
  применение при новом строительстве головных образцов дизель-


генераторов ДЭС, не имеющих положительного опыта эксплуатации более 
трёх лет; 


 применение в топливных системах ДЭС трубопроводной 
арматуры из серого чугуна. 


3.6.2.11. Перспективные технологии: 
 применение ГПУ, работающих на продуктах газификации угля, 


биогазе; 
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 применение гибридных энергокомплексов с использованием ВИЭ 
и систем хранения энергии и автоматизированной системой управления 
генерацией в районах децентрализованного энергообеспечения. 
 


3.6.3. Автоматизированные гибридные энергокомплексы. 
3.6.3.1. Общие требования: 
 применение автоматизированных гибридных энергокомплексов 


для работы совместно с энергосистемами и автономно (изолированно); 
 наличие единой автоматизированной системы управления всего 


энергокомплекса; 
 поддержание баланса вырабатываемой и потребляемой мощности 


энергокомплексом через накопители энергии или балластную нагрузку – 
электрообогрев различных сред (бойлер, обогреватель, тепловой насос и др.) 
в децентрализованном секторе энергообеспечения;  


 использование систем накопления энергии для оптимизации 
режимов работы ДГ в составе АГЭК с возможностью полного останова и 
питания нагрузки от объекта ВИЭ-генерации и системы накопления энергии; 


 мощность ВЭУ, входящих в состав АГЭК, должна быть 
определена на основании результатов продолжительных метеорологических 
исследований, охватывающих все сезонные изменения ветропотенциала. 
Допускается выполнять технико-экономическое обоснование размещения 
ВЭУ на основе среднегодовых скоростей ветра для выбранной высоты ВЭУ и 
региона размещения ВЭУ с использованием одной из функций распределения 
вероятности средних месячных скоростей ветра (функция Вейбулла, 
Рэлея, Рейлиха и др.); 


 метеорологические исследования на выбранной площадке следует 
проводить в нескольких точках, учитывающих особенности рельефа и перепад 
высот. План размещения ветроэлектрических установок на площадке должен 
быть выполнен с учетом розы скоростей ветра, розы энергии ветра, 
топографических особенностей площадки, эффекта затенения ветроустановок 
друг другом. 


3.6.3.2. АГЭК должен компоноваться с максимальным применением 
модульных зданий и сооружений высокой заводской готовности, 
позволяющих производить крупноузловую сборку на площадке 
строительства, а также облегчающие монтаж оборудования АГЭК. 


3.6.3.3. АГЭК необходимо оснащать АСУ ТП, которая в соответствии с 
заданными параметрами в автоматическом и/или ручном режиме 
обеспечивает максимально возможное использование ВИЭ и работу дизель-
генерирующей установки с наименьшим удельным расходом топлива. 


3.6.3.4. В составе АГЭК рекомендуется предусмотреть возможность 
полного останова дизель-генерирующей установки и обеспечение надежного 
электроснабжения потребителей за счет работы оборудования ВИЭ и СНЭ в 
целях минимизации расхода топлива. 


3.6.3.5. Должно быть обеспечено адаптированное исполнение 
элементов, конструкций и оборудования АГЭК для конкретных 
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климатических условий площадки расположения АГЭК, в том числе с учетом 
сейсмической активности. 


 
3.6.4. Системы накопления энергии 
3.6.4.1. Общие положения: 
 все нормированные значения при проектировании СНЭ должны 


соответствовать значениям в конце ее срока службы; 
 должен быть определен и учтен коэффициент эксплуатационной 


готовности; 
 конструкция должна учитывать все условия окружающей среды; 
 параметры СНЭ определяются по требованиям к рабочим циклам, 


к времени восстановления и сроку службы; 
 СНЭ должна обеспечивать надёжную работу оборудования АКБ в 


своем составе в зимний период при температурах, соответствующих 
климатическим условиям расположения; 


 все интегрированные подсистемы накопления энергии должны 
соответствовать соответствующим стандартам безопасности.  


3.6.4.2. СНЭ в составе АГЭК должны обеспечивать максимально 
возможное использование ВИЭ и работу дизель-генерирующей установки с 
наименьшим удельным расходом топлива. 


3.6.4.3. СНЭ в составе АГЭК должна в автоматическом режиме 
обеспечивать надежность и устойчивость работы компонентов АГЭК для 
покрытия нагрузки потребителей без перерыва в электроснабжении. 


3.6.4.4. Управление режимами работы СНЭ в составе АГЭК должно 
осуществляться АСУ ТП в автоматическом режиме, а при необходимости и в 
ручном режиме. 


3.6.4.5. Необходимо наличие отопления, вентиляции и 
кондиционирования помещения СНЭ, работающих полностью в 
автоматическом режиме, без привлечения обслуживающего персонала при 
условии соблюдения правил эксплуатации и своевременного сервисного 
обслуживания. 


3.6.4.6. При переходе СНЭ из автономного режима работы на нагрузку в 
режим параллельной работы с генератором необходимо обеспечить 
непрерывность электроснабжения потребителей. 


3.6.4.7. Перспективные технологии: 
 гибридные системы накопления энергии, проточные накопители 


энергии. 
 
3.7. Малые ГЭС установленной мощностью менее 50 МВт 
3.7.1. На стадии обоснования инвестиций проекта строительства ГЭС 


установленной мощностью менее 50 МВт должна быть выполнена оценка 
воздействия на окружающую среду, включая водно-биологические ресурсы, с 
использованием данных натурных наблюдений и определены затраты на 
компенсационные мероприятия на стадиях строительства и эксплуатации. 


3.7.2. При проектировании нового строительства ГЭС установленной 
мощностью менее 50 МВт следует отдавать предпочтение створам, 
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компоновочным решениям и основным параметрам ГЭС, 
предусматривающим: 


  минимизацию технических мероприятий в части подготовки зоны 
затопления и СВМ; 


 сооружение ГТС классом не выше III, сооружение ГТС классом 
выше III, должно быть обосновано технико-экономическим расчетом, с учетом 
всего жизненного цикла ГЭС и одобрено НТС ПАО «РусГидро»; 


 количество агрегатов должно обосновываться с учетом 
требований минимизации стоимости СВМ, главной схемы, строительной и 
технологической части ГЭС, а также рабочей мощности, необходимой для 
обеспечения КИУМ, безопасного пропуска повышенных расходов, условий 
нормальной эксплуатации; 


 минимизацию категории ГЭС по антитеррористической 
защищенности. 


3.7.3. При проектировании нового строительства ГЭС установленной 
мощностью менее 50 МВт должны быть обеспечены следующие параметры 
КИУМ: 


 не менее 25% для ГЭС установленной мощностью 26 – 50 МВт; 
 не менее 30% для ГЭС установленной мощностью 16 – 25 МВт; 
 не менее 35% для ГЭС установленной мощностью 6 – 15 МВт; 
 не менее 40% для ГЭС установленной мощностью 5 МВт и менее. 
Для ГЭС, расположенных в районах децентрализованного 


электроснабжения КИУМ должен определяться с учетом требований по 
надежности электроснабжения потребителей. 


3.7.4. Общие требования при проектировании нового строительства и 
ТПиР ГЭС установленной мощностью менее 50 МВт: 


 должна быть предусмотрена возможность полной остановки 
МГЭС в любой период года с исключением участия гидроагрегатов в пропуске 
расходов водотока; 


 должно быть предусмотрено применение ограниченного набора 
внедряемых типов оборудования (типизация и унификация видов 
применяемого оборудования), а также типизация проектных решений с 
использованием ограниченного набора унифицированных конструктивных 
элементов сооружений и оборудования с высокой заводской готовностью, 
должно рассматриваться приоритетное применение типовых образцов 
гидросилового оборудования; 


 при проектировании здания ГЭС предпочтение должно отдаваться 
быстровозводимым сооружениям с применением сборных 
металлоконструкций и сэндвич-панелей; 


 системы пожаротушения гидрогенераторов и вспомогательного 
электротехнического оборудования генератора, должны применяться в 
случаях и объемах, предусмотренных НПА Российской Федерации; 


 минимизация систем сжатого воздуха; 
 минимизация применения маслонаполненного оборудования; 
 применение маслохозяйства должно быть исключено, при этом 
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должны быть предусмотрены оборудованные места для хранения 
необходимого запаса масла в таре. Допускается применение центрального 
маслохозяйства для каскадной структуры филиала; 


 строительство административно-хозяйственных корпусов и 
других зданий, не связанных с производственным процессом, должно быть 
исключено; 


 в качестве источника резервного питания следует отдавать 
предпочтение аккумуляторными батареям СОПТ, использование ДГУ должно 
обосновываться технико-экономическим расчетом с учетом присоединенной 
нагрузки. На малых ГЭС без постоянного пребывания персонала, имеющих 
высокую степень автоматизации работы технологического оборудования и 
использующих в качестве второго источника питания собственных нужд 
местные распределительные сети 6 – 10 кВ, предусмотреть автоматический 
пуск гидрогенератора на собственные нужды, либо ДГ мощностью, 
достаточной для покрытия нагрузки (включая пусковую) потребителей 
собственных нужд 1-й и 1-й особой категории надежности электроснабжения, 
рассчитанной на работу в течение 24 часов.  


 при устройстве водопропускных сооружений предпочтение 
следует отдавать водосбросам, не имеющим регулирующего механического 
оборудования; 


 предпочтительно применение гидромеханического оборудования 
(затворов) ГЭС с собственными приводами, исключающими необходимость 
применения кранов;  


 для снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт 
оборудования должен быть обеспечен выбор малообслуживаемого 
оборудования (в том числе основного гидросилового) с увеличенным сроком 
эксплуатации и длительным межремонтным периодом и (или) не требующего 
капитального ремонта; 


 системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 
водоснабжения, очистки загрязненных стоков, должны проектироваться 
исходя из требований технологического процесса, в части обеспечения 
условий работы персонала с учетом уровня автоматизации производственных 
процессов. 


3.7.5. Для низконапорных ГЭС должно рассматриваться применение 
водопропускных сооружений типа «плавкая вставка». 


3.7.6. При проектировании нового строительства ГЭС установленной 
мощностью менее 50 МВт следует отдавать предпочтение техническим 
решениям, обеспечивающим автономную работу ГЭС (без присутствия 
оперативного и эксплуатационного персонала) с возможностью 
дистанционного управления: 


 должны быть предусмотрены технические решения, 
обеспечивающие дистанционное управление и контроль состояния 
оборудования, сооружений и систем ГЭС; 


 должны применяться оборудование и системы удаленного 
мониторинга и диагностики, необходимые для реализации вида ремонта по 
техническому состоянию; 
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 средства автоматизации и защит должны автоматически без 
вмешательства персонала обеспечивать выполнение установленных 
ограничений работы основного и вспомогательного оборудования, исключать 
возможность развития аварийных ситуаций, в том числе при необходимости 
за счёт самодиагностики; 


 при проектировании систем мониторинга, диагностики, связи и 
технологического управления необходимо предусматривать необходимые и 
достаточные требования, установленные НПА Российской Федерации и НТД 
в области оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического 
управления, в том числе предусматривать дистанционное управление 
режимом работы ГЭС; 


 распределительное устройство ГЭС должно отвечать требованиям 
подстанции нового поколения. 


3.7.7. При проектировании нового строительства и ТПиР МГЭС 
установленной мощностью 5 МВт и менее должны применяться технические 
решения предусматривающие: 


  автоматизированные измерения всех основных параметров 
водных, технологических и энергетических режимов работы; 


 автоматическую работу ГЭС, предусматривающую обслуживание 
оперативно-выездными бригадами; 


 состав и функции РЗиА и АСУ ТП в объеме, обеспечивающим 
надежное отключение основного гидросилового оборудования, работу 
механического оборудования, необходимого для обеспечения безопасности 
ГТС, с выдачей сигнализации на удаленный пункт управления, при условии 
выполнения минимально необходимых требований НПА Российской 
Федерации и НТД; 


 отказ от стационарного кранового оборудования; 
 приоритетное использование естественной вентиляции и 


кондиционирования здания ГЭС.  
3.7.8. При эксплуатации ГЭС установленной мощностью менее 50 МВт 


условия организации ремонта и технического обслуживания должны 
предусматривать исключение наличия постоянного ремонтного персонала на 
ГЭС, при этом должна быть предусмотрена территория для размещения 
временных сооружений с бытовыми и административно-хозяйственными 
помещениями, с подводом необходимых коммуникаций. 


3.7.9. В части решений по затворам и сороудерживающим решеткам 
целесообразно рассматривать:  


 применение индивидуальных приводов аварийно-ремонтных 
затворов;  


 стационарные грузоподъемные механизмы с ручным (с 
электрифицированным при достаточном обосновании) приводом для 
маневрирования ремонтных затворов и сороудерживающих решеток;  


 возможность применения автоматических самоочистных 
сороудерживающих решёток (при экономической целесообразности);  


 автоматизированные промывки отстойников и водозаборов. 
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3.7.10. Запрещается: 
 применение в качестве водопропускного сооружения разборного 


напорного фронта с поворотными фермами; 
 сооружение ГЭС на селеопасных руслах без соответствующих 


защитных мероприятий; 
 применение струегенераторов в качестве рыбозащитных 


устройств (при проектировании строительства ГЭС). 
3.7.11. Перспективные технологии: 
 применение быстровозводимых конструкций (в том числе 


возводимым безкотлованным способом), конструкций из тонкостенного и 
сборного железобетона, конструкций с применением композитных и 
геосинтетических материалов; 


 применение лабиринтных нерегулируемых водосливов; 
 применение электромеханических линейных приводов в системах 


регулирования гидроагрегатов; 
 применение энергоблоков ГЭС установленной мощностью 5 МВт 


и менее заводской сборки с полной или высокой степенью готовности (в том 
числе в контейнерном исполнении); 


 установка ГЭС установленной мощностью 5 МВт и менее на 
технологических трубопроводах и гидравлических системах в местах наличия 
сосредоточенного перепада давления (напора); 


 использование ветроэнергетических установок и модулей 
солнечных батарей в составе производственного комплекса ГЭС, в целях 
повышения эффективности объектов ВИЭ. 


 
3.8.  Отопительные и производственно-отопительные котельные 
3.8.1. При создании, эксплуатации и ТПиР котельных должно быть 


обеспечено эффективное использование топливно-энергетических ресурсов. 
3.8.2. На котельных должны выполняться мероприятия, 


обеспечивающие: 
 поддержание требуемого водно-химического режима; 
 своевременную очистку поверхностей нагрева котельного и 


теплообменного оборудования; 
 снижение неплотностей газовоздушного тракта; 
 работоспособность технологической автоматики; 
 своевременные режимно-наладочные работы на оборудовании: 
o плановые – не реже одного раза в 5 лет для котлов на твёрдом и 


жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на 
газообразном топливе; 


o внеочередные – при модернизации и реконструкции котлов; при 
изменении характеристик сжигаемого топлива; при 
систематических отклонениях фактических показателей работы 
котлов от нормативных характеристик, указанных в режимной 
карте; 


 требуемый гидравлический и температурный режим; 
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 работоспособность приборов учёта расхода энергоносителей. 
3.8.3. При проектировании, техническом перевооружении и 


модернизации оборудования котельных должны разрабатываться и 
выполняться мероприятия по снижению технологических потерь и 
повышению эффективности производства тепловой энергии, в том числе: 


 установка котлов малой мощности для обеспечения оптимального 
режима работы в неотопительный период. Рациональное распределение 
нагрузки между работающими котлами; 


 перевод при соответствующем технико-экономическом 
обосновании паровых котлов в водогрейный режим (организация работы 
котельной полностью в водогрейном режиме, включая обеспечение деаэрации 
подпиточной воды и собственных нужд котельной без использования пара); 


 утилизация тепловой энергии непрерывной продувки котлов; 
 применение при соответствующем технико-экономическом 


обосновании когенерационной установки на базе паровых турбин малой 
мощности для обеспечения электрической энергией собственных нужд за счёт 
редуцирования пара. 


3.8.4. В энергетических районах, теплоснабжение в которых 
осуществляется от нескольких локальных котельных, при соответствующем 
технико-экономическом обосновании, должны разрабатываться мероприятия 
по выводу из эксплуатации неэффективных котельных с переводом 
потребителей на более эффективные. 


3.8.5. В энергетических районах, имеющих в системе 
централизованного теплоснабжения ТЭЦ и районные котельные, должны 
обеспечиваться мероприятия по приоритетности загрузки ТЭЦ. 


3.8.6. На ТЭЦ, дальнейшая эксплуатация электрогенерирующего 
оборудования которых нецелесообразна и которые являются единственными 
теплоисточниками в эффективном радиусе теплоснабжения, должны 
выполняться мероприятия по переводу данных теплоисточников в режим 
котельных. Технические решения по переводу должны определяться технико-
экономическим обоснованием, исходя из следующих сценариев развития: 


 реконструкция в режим водогрейной котельной; 
 реконструкция со снижением рабочих параметров существующих 


паровых котлов; 
 строительство новой котельной преимущественно модульного 


типа. 
3.8.7. При новом строительстве и ТПиР теплоисточников должны 


применяться оборудование и сооружения в модульном исполнении. 
3.8.8. Объёмно-планировочные решения зданий котельных должны 


обеспечивать применение конструкций с максимальной степенью сборности 
транспортабельных деталей и изделий, позволяющих производить монтаж 
зданий и сооружений круглогодично, в том числе в условиях низких 
температур. 


3.8.9. Котельные, предназначенные для работы на твёрдом топливе 
(угле, торфе, сланцах, древесных отходах и т.д.), должны быть оборудованы 
установками для очистки дымовых газов от золы. При превышении расчетных 
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нормативов допустимых выбросов оксидов серы необходимо рассматривать 
оборудование котельных средствами сероочистки при необходимом технико-
экономическом обосновании. 


3.8.10. Для котельных, работающих на сернистом топливе (уголь, 
мазут, дизельное топливо), при наличии риска образования в газоходах 
конденсата от водяных паров, присутствующих в уходящих газах, следует 
предусматривать организацию схемы рециркуляции теплоносителя или 
защиту от коррозии внутренних поверхностей газоходов. 


3.8.11. Тепловая схема котельной должна выполняться с 
разделением сетевого и котлового контуров. При соответствующем технико-
экономическом обосновании, с учётом качества сетевой воды и 
гидравлического режима тепловых сетей, допускается одноконтурная схема. 


3.8.12. Схема сетевых внутрикотельных трубопроводов должна 
обеспечивать возможность локализации отдельных участков и 
предотвращение затопления помещений и оборудования котельной в случае 
повреждения трубопроводов. 


3.8.13. Перспективные технологии: 
 применение автоматизированных модульных твёрдотопливных 


котельных; 
 применение автоматизированных модульных электрических 


котельных индукционного нагрева. 
 


3.9. Электрические сети  
3.9.1. Общие требования к электрическим сетям, схемы построения 
3.9.1.1. При проектировании, строительстве и ТПиР электрических 


сетей должны учитываться требования, установленные: 
 Методическими указаниями по проектированию развития 


энергосистем, утвержденные Минэнерго России; 
 Методическими указаниями по технологическому 


проектированию линий электропередачи классом напряжения 35 – 750 кВ, 
утвержденными Минэнерго России; 


 Методическими указаниями по технологическому 
проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 – 
750 кВ, утвержденными Минэнерго России; 


 Методическими указаниями по устойчивости энергосистем, 
утвержденными Минэнерго России. 


3.9.1.2. При создании, эксплуатации и ТПиР электрических сетей 
должны быть обеспечены: 


 требуемые показатели надёжности электроснабжения, 
регламентируемые НПА Российской Федерации; 


 минимизация потерь электроэнергии;  
 обеспечение (при наличии технической возможности и 


соблюдении установленных правил) недискриминационного доступа к 
электрическим сетям;  


 обновление производственных объектов электрических сетей 
путём ТПиР; 







 
70 


 


 развитие оперативно-технологического управления 
электрическими сетями, в том числе повышение наблюдаемости, 
управляемости режимами работы электрических сетей; 


 повышение эффективности функционирования и 
капиталовложений за счёт обоснованного упрощения главных схем при ТПиР 
и новом строительстве, применения малообслуживаемого комплектного 
оборудования, технических решений, обоснованных технико-экономическим 
расчётом; 


3.9.1.3. Применение цифровых технологий при строительстве и 
реконструкции электрических сетей должно иметь технико-экономическое 
обоснование с учетом обеспечения надежности функционирования объектов в 
соответствующих климатических условиях. 


3.9.1.4. При развитии электросетевого комплекса должны 
применяться: 


 оборудование (при соответствующем технико-экономическом 
обосновании) в конструктивном исполнении, обеспечивающем возможность 
организации диагностического мониторинга технического состояния под 
рабочим напряжением без его отключения; 


 средства и системы online-диагностики с функцией удалённого 
доступа к оперативной (ретроспективной) информации о техническом 
состоянии оборудования, возможностью передачи оперативной информации в 
АСУТП при технико-экономическом обосновании. 


3.9.1.5. При развитии электросетевого комплекса должны 
выполняться следующие требования к схемам: 


 при разработке схемы электрической сети должны быть 
обеспечены требования по электроснабжению энергопринимающих устройств 
в соответствии с установленной категорией надёжности (с учётом наличия и 
возможности установки резервных источников питания); 


 должны использоваться преимущественно типовые схемные 
решения, обеспечивающие построение сети из унифицированных элементов; 


 должны учитываться существующая конфигурация сети в 
рассматриваемом районе, прогнозируемый уровень нагрузок потребителей, 
схемы и программы развития электроэнергетики в рассматриваемом районе, 
прогнозируемое развитие объектов электроэнергетики и энергопринимающих 
устройств третьих лиц требования внестадийных работ «Схема выдачи 
мощности», «Схема внешнего электроснабжения»; 


 не рекомендуется создание прямых связей между 
электростанциями (без промежуточных отборов мощности), для чего их 
необходимо прокладывать через крупные узлы нагрузки; 


 для ограничения уровней токов КЗ следует предусматривать 
соответствующие технические решения, а как временную меру до их 
реализации -  схемные и режимные мероприятия; 


 протяженность ЛЭП должна ограничиваться техническими и 
экономическими показателями. (Отступление от данного требования 
допускается при наличии соответствующего обоснования). 


3.9.1.6.  Развитие распределительной сети энергосистем должно 
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быть направлено на: 
 обеспечение выдачи электрической мощности, распределенной 


(местной) генерации; 
 обеспечение надёжного питания узлов нагрузки. 
3.9.1.7. Расчётные климатические условия должны 


пересматриваться с учётом статистики метеорологических наблюдений и 
опыта эксплуатации оборудования электрических сетей.  


3.9.1.8. Формирование и актуализация карт районирования по 
гололёду должен выполняться в соответствии с Требованиями по плавке 
гололёда на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи, 
утвержденными приказом Минэнерго России, а также карт районирования по 
ветру и количеству грозовых часов. 


3.9.1.9. На объектах электросетевого хозяйства при нарушениях в 
электрической сети, в том числе при потере электрической связи с сетью, 
должны обеспечиваться: 


 электроснабжение собственных нужд, в том числе системы 
пожаротушения; 


 работоспособность устройств РЗА, систем связи, 
автоматизированных систем технологического управления и телемеханики; 


 бесперебойность питания цепей оперативного постоянного тока; 
 энергоснабжение технологического комплекса ЦУС. 
3.9.1.10. При новом строительстве должно рассматриваться 


применение элементов «умных» сетей (Smart Grid): 
 для дистанционного управления сетями, повышения надёжности 


потребителей, обеспечения присоединения энергопринимающих устройств и 
генерирующих объектов, организации сетевого резервирования – 
управляемые выключатели нагрузки, реклоузеры; 


 развитие дистанционного управления объектами электрических 
сетей из ЦУС и ДЦ; 


 для регулирования напряжения в сети – вольтодобавочные 
трансформаторы; 


 применение «интеллектуальных» приборов учёта с 
программируемой логикой и возможностью передачи информации субъектам 
электроэнергетики и потребителям электрической энергии; 


 для оптимизации загрузки элементов электрической сети, 
посредством перераспределения потоков мощности, и обеспечения 
устойчивой работы энергосистем – фазоповоротные устройства; 


 при строительстве сетей 6 – 35 кВ проводить расчёт величины 
ёмкостных токов с обязательным применением устройств компенсации для их 
автоматического регулирования; 


3.9.1.11. Для повышения управляемости сети 6 – 35 кВ необходимо 
осуществлять автоматизацию в следующих направлениях: 


 отключение ответвлений выключателями нагрузки или 
реклоузерами; 


 применение секционирующих пунктов или пунктов АВР, 
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оснащённых микропроцессорными устройствами РЗА; 
 наличие АПВ на линейных выключателях центров питания и на 


секционирующих пунктах ВЛ; 
 обеспечение передачи телеметрической информации в ОДГ РЭС и 


ЦУС; 
 реализация дистанционного управления коммутационными 


аппаратами. 
3.9.1.12. При проектировании фундаментов опор строящихся или 


реконструируемых ЛЭП и ПС должно обеспечиваться применение типовых 
технических решений с использованием преимущественно конструкций 
заводского изготовления. 


3.9.1.13. При обосновании, на ПС, удаленных от метеостанций, 
рекомендуется применение автономных устройств контроля и мониторинга 
погодных условий (автономных метеостанций). 


3.9.1.14. Перспективные технологии: 
 технологии, обеспечивающие цифровой обмен данными между 


устройствами РЗА, системами связи и учета, позволяющие реализовать 
дистанционное управление эксплуатационным состоянием и режимом работы 
оборудования электрических сетей, а также контроль его технического 
состояния; 


 применение технологий на основе постоянного тока, для связи 
изолированных энергорайонов и передачи электроэнергии на дальние 
расстояния. 


 
3.9.2. Воздушные линии электропередачи  
3.9.2.1. При проектировании, ТПиР ВЛ должны выполняться 


следующие требования: 
 должны внедряться системы мониторинга и диагностики 


технического состояния ВЛ без их отключения;  
 ВЛ 35-220 кВ должны оснащаться современными системами ОМП 


ЛЭП; 
 должны применяться конструктивные и технические решения, 


препятствующие гибели птиц от электрического тока. 
3.9.2.2. Комплектация, размещение и маршруты доставки 


аварийного резерва конструкций ВЛ должны разрабатываться с учётом 
обеспечения необходимых сроков доставки к месту повреждения, 
возможности и сроков пополнения израсходованных запасных частей, 
материалов и оборудования, оптимальных затрат на транспортировку и 
хранение, с учётом требований Методических указаний по формированию 
аварийного запаса для объектов электросетевого хозяйства, утверждаемых 
Минэнерго России. 


3.9.2.3. Элементы ВЛ должны быть рассчитаны на механические 
нагрузки с повторяемостью расчетных климатических условий 1 раз в 25 лет 
для конкретных климатических условий расположения сетевого объекта. 


3.9.2.4. В зоне действия малой авиации и в местах пересечения с 
автодорогами должна быть предусмотрена маркировка ЛЭП в соответствии с 
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требованиями НПА Российской Федерации и НТД. 
3.9.2.5. При проектировании нового строительства и ТПиР ВЛ в 


районах с экстремальными климатическими условиями должны выполняться 
следующие требования: 


 организацию и проведение плавки гололёдно-изморозевых 
отложений, организацию контроля за гололёдообразованием на проводах и 
грозозащитных тросах ВЛ необходимо осуществлять с учётом Требований по 
плавке гололеда на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи, 
утверждённых Минэнерго России; 


 в районах прохождения ВЛ, характеризующихся интенсивным 
гололёдообразованием, налипанием снега, возможными сильными ветрами, 
частой и интенсивной пляской проводов, необходимо предусматривать 
использование опор, проводов, грозозащитных тросов и линейной арматуры с 
повышенной механической прочностью. Для особо значимых ВЛ 
рекомендуется установка устройств автоматического обнаружения и контроля 
образования гололеда с применением геоинформационных систем, 
применение уменьшенных длин анкерных пролётов, полимерных 
междуфазных распорок, поддерживающих V-образных гирлянд изоляторов с 
раздельным креплением к опоре; 


  на побережьях морей, в промышленных районах и районах 
засоленных песков, а также прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха 
типов II и III требуется применять провода с антикоррозийной защитой;  


 в местности, характеризующейся низовыми и торфяными 
пожарами, высота подвеса провода и материал опор должны обосновываться 
при разработке проектной документации с учетом минимизации негативного 
влияния повышенной температуры, дыма и огня; 


 в зоне с грозовой деятельностью 20 грозовых часов и более для 
защиты ВЛ и подходов к подстанциям преимущественно должна применяться 
тросовая защита (грозотрос) и (или) устанавливаться ОПН, а также длинно-
искровые или мультикамерные разрядники (для ВЛ 6 – 35 кВ), подвесная 
изоляция с повышенной импульсной прочностью. Целесообразность и вид 
защиты от грозовых перенапряжений должны определяться технико-
экономическим расчетом. 


3.9.2.6. Применяемые грозозащитные тросы должны обладать 
требуемой механической, термической и коррозионной стойкостью.  


3.9.2.7. При наличии технической возможности, с целью снижения 
затрат, обусловленных использованием земельных участков, электросетевое 
оборудование, включая реклоузеры, вольтодобавочные трансформаторы, 
выключатели нагрузки, разъединители, приборы учета и т.д., рекомендуется 
устанавливать на конструктивных элементах ЛЭП. 


3.9.2.8. При проектировании нового строительства и реконструкции 
ВЛ 110 - 220 кВ должны применяться сталеалюминевые провода: 


 традиционных конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 
839-2019 «Межгосударственный стандарт. Провода неизолированные для 
воздушных линий электропередачи. Технические условия», либо провода с 
улучшенными характеристиками на основании технико-экономического 
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сравнения;  
 с повышенной коррозионной стойкостью сердечников из стали 


плакированной алюминием для ВЛ, расположенных вблизи береговой зоны 
морей и загрязнённых промышленных зон; 


 профилированные (компактированные) провода (при расчётном 
сечении провода традиционных типов 185 мм2 и выше): в областях со 
значительными ветровыми/гололёдными нагрузками, при наличии 
протяжённых анкерных участков, для больших переходов, для ВЛ с 
возможностью возникновения перегрузок в период поставарийных режимов, 
в районах с высокими температурами воздуха и солнечной активностью, при 
увеличении пропускной способности действующих линий, при построении 
кольцевых схем сети, при выполнении ВЛ на высотных опорах. 


3.9.2.9. При проектировании нового строительства и реконструкции 
ВЛ 35 кВ и выше должно рассматриваться применение встроенных в 
грозозащитный трос ВОЛС, либо самонесущих оптических кабелей. 


3.9.2.10. При проектировании нового строительства и реконструкции 
ВЛ 6 – 35 кВ следует применять: 


 самонесущие оптические кабели для организации по ним 
современных каналов связи (при наличии обоснования); 


 пункты секционирования и пункты автоматического включения 
резерва с устройствами телемеханики, дистанционным управлением в сетях 6-
10 кВ на протяженных ответвлениях; 


 самонесущие изолированные провода на ВЛ 6 – 10 кВ; 
 защищенные СИП при условии: прохождения ВЛ по селитебной 


территории; лесным массивам; невозможности обеспечения габаритных 
расстояний при прохождении в стеснённых условиях; совместной подвеске с 
ВЛ с изолированным СИП 0,4 кВ; устройстве шлейфов для присоединения ТП 
наружной установки к разъединителю 6 – 10 кВ. 


3.9.2.11. При проектировании нового строительства и реконструкции 
ВЛ 0,4 кВ:  


 ВЛ 0,4 кВ как правило должны выполняться в трёхфазном 4-
проводном исполнении самонесущим изолированным проводом; 


 сечение проводов ВЛ 0,4 кВ следует выбирать в соответствии с 
требованием ПУЭ (п.1.3.25), при этом на магистралях ВЛ 0,4 кВ сечение 
проводов следует принимать, как правило, не ниже 50 мм2 (по алюминию), с 
учетом дальнейшего развития сети; 


 при прокладке по зданиям и сооружениям, территории лесных 
массивов и организации ввода в здания и сооружения, а при технико-
экономическом обосновании по территории населенных пунктов, ВЛ 0,4 кВ 
должны выполняться с использованием изолированных СИП; 


 для всех подключаемых абонентов до 1 000 кВ при выдаче 
технических условий необходимо предусматривать установку устройств 
контроля потребляемой мощности (по заявленной мощности); 


 должны применяться конструкции опор и других элементов ВЛ 0,4 
кВ, позволяющие выполнение работ без снятия напряжения (специальные 
способы крепления проводов, съёмные зажимы и др.). 
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 ответвления к зданиям должны выполняться самонесущим 
изолированным проводом сечением не менее 16 мм2. 


3.9.2.12. Срок службы изолированных и неизолированных проводов 
и тросов на ВЛ должен быть не менее 25 лет. 


3.9.2.13. При проектировании конструкции фундаментов опор в 
случае установки в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты следует 
рассматривать применение фундаментов современных свайных конструкций 
(в том числе винтовых свай, выполненных из высокопрочных сталей с учетом 
расчетных температур региона применения) и применение 
термостабилизирующих устройств (термостабилизаторов). 


3.9.2.14. Для защиты фундаментов опор, в том числе для бетонных 
фундаментов необходимо применять стойкую поверхностную 
гидроизоляцию, не разрушающуюся от воздействия ультрафиолетового 
излучения, температурных перепадов и воздействий окружающей среды для 
предотвращения разрушения железобетона от воздействий агрессивной воды 
и почвы, а также для грунта в условиях вечной мерзлоты от растепления, 
необходимо проводить работы по укреплению фундаментов современными 
методами защиты от растепления. 


3.9.2.15. Должны выполняться следующие требования к опорам 
ЛЭП: 


 должны быть обеспечены требуемая надёжность 
электроснабжения и безопасность персонала при эксплуатации (устройство 
стационарных жестких анкерных линий и стационарных лестниц для подъема 
и (или) стационарных анкерных точек на опорах, либо с возможностью 
установки гибких анкерных линий без подъёма на опору с применением 
штанг, подъёмников, с возможностью дальнейшего применения средств 
защиты ползункового типа и для использования в качестве страховочной 
системы при работе на высоте на опоре и т.д.); 


 стальные опоры, стальные детали железобетонных и деревянных 
опор и конструкций, металлоконструкции фундаментов, U-образные болты, 
крепежные изделия следует защищать от коррозии на заводах-изготовителях 
методом горячего или термодиффузионного цинкования; 


 для промышленных и приморских районов дополнительно к 
цинкованию следует применять стойкие лакокрасочные покрытия;  


 в конструкции стальных решётчатых опор должны 
предусматриваться антивандальные мероприятия, исключающие 
раскручивание болтовых соединений. 


3.9.2.16. При проектировании нового строительства и реконструкции 
ВЛ 35-220 кВ должны применяться следующие типы опор: 


 стальные опоры многогранных и решётчатых конструкций; 
 опоры на основе железобетонных центрифугированных стоек, как 


правило секционированных; 
 стальные свободностоящие анкерно-угловые опоры жёсткой 


конструкции для ВЛ 110 – 220 кВ; 
 стальные свободностоящие опоры на ВЛ 110 – 220 кВ, 


проходящие по землям сельскохозяйственного назначения; 
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 композитные опоры с изолирующими траверсами в районах с 
умеренными климатическими условиями, возможностью круглогодичного 
проезда, наличием грунтов с хорошей несущей способности при наличии 
технико-экономического обоснования на участках с повышенными 
требованиями к эстетике опор, на участках с агрессивными условиями среды 
по отношению к железобетону, металлу (морские побережья и т.п.). 


3.9.2.17. При проектировании нового строительства и реконструкции 
ВЛ 0,4-10 кВ должны применяться следующие типы опор: 


 на основании технико-экономического сравнения 
железобетонные, металлические или деревянные антисептированные опоры 


или опоры из композитных материалов (на основе стекловолокна и системы 
полимерного связующего); 


 в районах по гололёду IV и выше, в труднодоступной и горной 
местности, где затруднена доставка железобетонных опор, в местностях со 
скалистыми грунтами (с учётом соблюдения архитектурного стиля при 
прохождении ВЛ в населённых пунктах) предпочтение должно отдаваться 
деревянным антисептированным опорам; 


 в качестве анкерных и угловых опор в стеснённых условиях, при 
невозможности установки укосов и выполнения оттяжек, а также в качестве 
промежуточных при повышенных требований к эстетике и соответствующем 
технико-экономическом обосновании могут применяться металлические 
многогранные опоры; 


 опоры из композитных материалов (на основе стекловолокна и 
системы полимерного связующего) при соответствующем технико-
экономическом обосновании, в том числе в населенных пунктах с учётом 
необходимости соблюдения архитектурного стиля, а также в труднодоступной 
местности, с учетом сокращения трудозатрат на их доставку и установку. 


3.9.2.18. Срок службы опор должен составлять: 
 для деревянных опор – не менее 40 лет; 
 для железобетонных опор – не менее 50 лет; 
 стальных решётчатых и композитных – не менее 60 лет. 
3.9.2.19. В качестве оттяжек опор ВЛ 220 кВ следует применять 


стальные канаты, оцинкованные по группе «особо жесткая» (по условиям 
ГОСТ 7372-79 «Проволока стальная канатная. Технические условия»). 


3.9.2.20. Для контроля напряжения и установки переносного 
заземления на ВЛ с СИП необходимо устанавливать стационарные зажимы с 
адаптерами в местах, определяемых при разработке проектной документации 
исходя из условий эксплуатации. 


3.9.2.21. Выбор количества и типа изоляторов в гирляндах разного 
назначения на ВЛ должен производится с учётом местных условий, 
актуальных карт загрязнения изоляции. 


3.9.2.22. Гирлянды изоляторов ВЛ 35 – 220 кВ должны быть 
снабжены защитной арматурой, препятствующей повреждению провода 
крепежными элементами. 


3.9.2.23. На пересечениях ВЛ 35 кВ и выше с инженерными 
коммуникациями и больших переходов должны применяться двухцепные 
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натяжные гирлянды стеклянных изоляторов с раздельным креплением к 
траверсе опор с применением световой сигнализации на ВЛ 35 – 110 кВ на 
больших переходах через водные (судоходные) препятствия, в горных 
массивах. 


3.9.2.24. Для ВЛ 35 – 220 кВ необходимо применять 
быстромонтируемую линейную арматуру (прессуемая, спиральная, 
клиносочленённая). 


3.9.2.25. На ВЛ 110 кВ и выше в качестве меры усиления сварного 
соединения петель в шлейфах анкерно-угловых опор необходимо применять 
спиральный шлейфовый зажим (протектор). 


3.9.2.26. Срок службы арматуры должен соответствовать сроку 
службы проводов, тросов. 


3.9.2.27. Перспективные технологии: 
 применение изолированных проводов на ВЛ 110 кВ; 
 применение высокотемпературных проводов на линиях с большой 


токовой нагрузкой; 
 применение проводов с повышенной устойчивостью к налипанию 


мокрого снега и гололеда; 
 применение контурных трансформаторов для предотвращения 


образования гололедно-изморезевых отложений на ВЛ; 
 применение индикативных устройств для сигнализации 


повреждения на ВЛ с учетом технико-экономического обоснования; 
 применение композитных опор и их элементов (траверсы, 


пасынки, приставки); 
 разработка быстромонтируемых облегченных опор для 


производства аварийно-восстановительных работ на ВЛ 35 – 220 кВ из 
композитных материалов, не требующих сооружения специальных 
фундаментов; 


 реализация для смешанных ЛЭП (кабельно-воздушных) 
избирательного режима работы АПВ; 


 применение систем мониторинга и диагностики состояния ВЛ 110 
кВ и выше, в том числе с использованием оптоволоконного кабеля, 
размещаемого на ВЛ (встроенного в грозозащитный трос или фазный провод); 


 развитие технологий неразрушающего контроля состояния в целях 
обеспечения перехода к ремонту на основе оценки технического состояния ВЛ 
без их вывода из работы, мониторинг текущего состояния элементов ВЛ, в том 
числе с применением беспилотных летательных аппаратов; 


 внедрение робототехнических комплексов, передвигающихся по 
проводам ВЛ для смазывания проводов водоотталкивающей смазкой;  


 применение автоматизированных систем раннего обнаружения 
гололёдообразования и распределённого контроля температуры оптического 
волокна при плавке гололёда на грозозащитном тросе и фазном проводе со 
встроенным оптоволоконном кабелем и непосредственного контроля 
температуры провода при плавке гололёда;  


 применение линейной арматуры из немагнитных материалов; 
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 применение на ВЛ 6 – 220кВ с неизолированным проводом 
снегоотталкивающих колец препятствующих налипанию мокрого снега на 
провода; 


 применение парожидкостных термосифонов 
(термостабилизаторов) с целью поддержания мёрзлого состояния грунта в 
основаниях опор; 


 применение для смешанных ЛЭП (кабельно-воздушных) 
элементов ОМП по участкам; 


 применение в районах подверженных интенсивному загрязнению 
изоляции и жизнедеятельности птиц изоляторы с аэродинамическим 
профилем; 


 применение композитных (полимерных) консольных 
изолирующих траверс для ВЛ до 220 кВ включительно с учетом местных 
условий эксплуатации, проходящих в стесненных условиях, имеющих 
возможность подъезда автовышки к опорам для проведения ТОиР арматуры и 
изоляторов. 


3.9.2.28. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР: 
 подвесные тарельчатые изоляторы типов ПФ6-А и ПФ6-Б; 
 полимерные изоляторы серии ЛП и ЛПИС с оболочкой 


полиолефиновой композиции; 
 полимерные изоляторы, собранные последовательной 


(порёберной) сборкой защитной оболочки типа ШПУ; 
 гасители вибрации одночастотные типа ГВН, ГПГ; 
 стальной грозозащитный трос без антикоррозионного покрытия. 


 
3.9.3. Кабельные линии электропередачи  
3.9.3.1. При выборе схемы построения КЛ 6 –10 кВ необходимо 


учитывать следующие требования: 
 основным принципом построения КЛ 6 – 10 кВ в городах следует 


принимать петлевые или многолучевые схемы (2 и более луча) со связанными 
лучами в петлевую схему (смешанные схемы) и, как правило, с ручным 
включением резервной линии, а при соответствующем проектном 
обосновании – 2-лучевые схемы с автоматическим включением резерва. 
Выбор схемы построения следует осуществлять на основании технико-
экономического анализа; 


 при отсутствии достаточного количества ячеек в центрах питания 
построение сетей в городах следует осуществлять с применением 
распределительных пунктов, распределительных подстанций 6 – 10/0,4 кВ или 
соединительных пунктов 6 – 10 кВ; 


 распределительные или соединительные пункты 6 – 10 кВ и 
распределительные подстанции 6 – 10/0,4 кВ необходимо выполнять в виде 
отдельно стоящих объектов;  


 в районах малоэтажной застройки следует применять подстанции 
наружной установки. 


3.9.3.2. При проектировании нового строительства, эксплуатации 
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или ТПиР КЛ должны выполняться следующие требования: 
 на напряжении 6 кВ и выше должны применяться силовые кабели 


с изоляцией из сшитого полиэтилена;  
 кабельные линии 110 – 500 кВ должны быть оснащены системой 


диагностики, предусматривающей контроль уровня частичных разрядов и 
(или) температуры нагрева; 


 для подводной прокладки должны применяться бронированные 
кабели и арматура, имеющие герметичные конструкции; 


 в зонах сейсмической активности, в горной местности должны 
применяться бронированные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и 
прокладка в специальных инженерных сооружениях, обеспечивающих защиту 
от механических повреждений; 


 при прокладке в пучинистых и просадочных грунтах необходимо 
применять силовой кабель с проволочной броней; 


 кабели в местах пересечения с инженерными коммуникациями, 
естественными преградами, автомобильными и железными дорогами, 
зданиями и сооружениями должны прокладываться в трубах, в том числе 
полимерных, соответствующих ГОСТ Р 70751-2023 «Трубы термостойкие 
полимерные для прокладки силовых кабелей напряжением от 1 до 500 кВ. 
Общие условия»; 


 при необходимости прокладки КЛ классом напряжения 6 кВ и 
выше в защитной трубе, должны применяться трубы повышенной 
термостойкости (категории ПВ-0). 


3.9.3.3. Срок службы КЛ (кабелей и кабельной арматуры) должен 
составлять не менее 30 лет. 


3.9.3.4. Выбор сечения экрана и способ его заземления должен 
осуществляться по условиям допустимого нагрева КЛ в нормальном и 
послеаварийном режимах работы, а также по условиям его термической 
стойкости, в том числе при протекании токов КЗ. 


3.9.3.5. Выбор сечения токопроводящей жилы кабеля должен 
осуществляться по условиям допустимого нагрева КЛ в нормальном режиме 
работы, а также по условиям его термической стойкости, в том числе при 
протекании токов КЗ. Расчет длительно допустимого тока кабеля должен быть 
произведен с помощью профильного программного обеспечения (или с 
помощью методики расчетов ГОСТ Р МЭК 60287). 


3.9.3.6. Проверка допустимости выбранного способа заземления и 
соединения экранов кабелей должна осуществляться при проектировании с 
учетом допустимых напряжений на экранах кабелей при протекании по жиле 
максимального рабочего тока и тока КЗ в течение времени, обусловленного 
условиями работы защиты и автоматики. 


3.9.3.7. При заземлении металлических экранов кабелей по концам 
КЛ экраны должны подключаться непосредственно к контуру заземления или 
через коробку заземления. Коробка заземления должна обеспечивать 
возможность разземления экранов кабелей для проведения испытаний. При 
одностороннем заземлении экранов кабелей в месте их разземления между 
металлическими экранами и контуром заземления должны быть установлены 
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ОПН, размещенные в концевой коробке. 
3.9.3.8. Транспозиционные колодцы должны сооружаться 


обслуживаемого типа с выполнением внешней гидроизоляции и защиты от 
доступа посторонних лиц. 


3.9.3.9. Арматура КЛ должна иметь максимальную степень 
заводской готовности. 


3.9.3.10. Материалы, применяемые для кабельной полимерной 
арматуры, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям солнечной 
радиации, климатическим условиям Крайнего Севера, вечной мерзлоты, 
повышенной влажности и иным внешним разрушающим факторам, а также 
обладать высокими диэлектрическими свойствами. 


3.9.3.11. При прокладке КЛ в условиях городской застройки, особо 
охраняемых природных территорий, при пересечении объектов транспортной 
инфраструктуры рекомендуется в приоритетном порядке рассматривать 
технологию горизонтально-направленного бурения. 


3.9.3.12. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР 
(кроме прокладки кабеля в земле): 


 АПВ для ЛЭП 110 кВ и выше, выполненные полностью в 
кабельном исполнении; 


 силовые кабели, не удовлетворяющие современным требованиям 
по показателям пожарной безопасности и содержанию больших концентраций 
токсичных продуктов горения; 


 силовые кабели с бумажно-масляной изоляцией и заполнением 
натуральными органическими маслами, в том числе в алюминиевой оболочке 
(возможно применение в исключительных случаях при соответствующем 
проектном обосновании); 


 трубы, предназначенные для механической защиты кабельных 
линий на напряжение 6 кВ и выше, изготовленные в соответствии с 
требованиями ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. 
Технические условия», ГОСТ Р 58121.2-2018 «Пластмассовые трубопроводы 
для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. 
Трубы», ГОСТ Р МЭК 61386-2014 «Трубные системы для прокладки кабелей» 
и ГОСТ Р 58121.2-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. 
Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы; 


 пофазную прокладку кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 
в отдельных металлических трубах или иных защитных кожухах из материала 
с магнитными свойствами. 


3.9.3.13. Перспективные технологии: 
 на напряжении 6 кВ и выше применение силовых кабелей с 


изоляцией из высокомодульной этиленпропиленовой резины в броне; 
 применение кабельной арматуры на основе термо и холодно 


усаживаемых элементов;  
 в парковых зонах и заповедниках при строительстве КЛ подвеску 


силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (высоковольтного 
самонесущего кабеля) необходимо выполнять на опорных конструкциях 
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(опорах ВЛ) без вырубки просек.  
 
3.9.4. Распределительные устройства и подстанции 
3.9.4.1. Выбор принципиальных схем РУ электростанций и 


подстанций должен производиться предпочтительно по типовым схемам в 
соответствии с ГОСТ Р 59279-2020 «Единая энергетическая система и 
изолированно работающие энергосистемы. Электрические сети. Схемы 
принципиальные электрические распределительных устройств от 35 до 750 
кВ. Типовые решения. Рекомендации по применению». 


3.9.4.2. При проектировании нового строительства и 
реконструкции:  


 в электрических сетях и электрических станциях в приоритетном 
порядке должно рассматриваться применение подстанций или РУ нового 
поколения;  


 компоновка РУ должна учитывать возможное расширение на 
основании имеющейся информации о перспективном развитии прилегающей 
сети (для РУ подстанций) или увеличения установленной мощности 
генерирующего объекта (для РУ электростанций), в том числе необходимо 
рассматривать целесообразность установки резервных ячеек. 


3.9.4.3. Оборудование РУ наружной установки должно 
обеспечивать характеристики изготовителя на всём возможном диапазоне 
климатических факторов.  


3.9.4.4. В зонах холодного климата с минимальной температурой 
ниже -50˚С, а также в зонах со снежным покровом более 1,5 м применение 
закрытой компоновки РУ предпочтительно. 


3.9.4.5. Металлоконструкции порталов, опорные конструкции под 
оборудование, строительные конструкции РУ должны применяться из 
материалов, стойких к коррозии, способами, приведёнными в рабочей 
документации.   


3.9.4.6. На ОРУ 110-500 кВ предпочтительно (при наличии 
технической возможности и проектного обоснования) применение жёсткой 
ошиновки высокой заводской готовности, как неизолированной, так и в 
защищённом исполнении. При применении жёсткой ошиновки необходимо 
учитывать сейсмичность района и климатические условия района размещения 
РУ. 


3.9.4.7. При проектировании нового строительства или ТПиР 
оборудования РУ 35-220 кВ необходимо выполнять следующие требования: 


 в населённых пунктах с плотной застройкой, культурно-
исторических центрах, а также в районах с арктическим климатом, 
повышенным снегообразованием, гололёдом и ветром, с повышенной 
сейсмичностью, агрессивностью окружающей среды по отношению к 
металлическим и железобетонным конструкциям, а также повышенным 
содержанием в атмосферном воздухе веществ, ухудшающих условия работы 
изоляции, следует рассматривать приоритетное применение КРУЭ в здании, 
либо комплектные модули ячеек выключателей; 


 на подстанциях и РУ 35-220 кВ необходимо предусматривать 
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установку порталов для присоединения ВЛ. 
3.9.4.8. При новом строительстве, ТПиР подстанций, РУ должны 


быть предусмотрены: 
 система мониторинга технического состояния основного 


электрооборудования (трансформаторы, выключатели, ОПН); 
 меры по предотвращению феррорезонанса в ячейках с 


трансформаторами напряжения, либо трансформаторы с защитой от этого 
явления; 


 внедрение дистанционного управления коммутационными 
аппаратами; 


 применение малообслуживаемого оборудования. 
3.9.4.9. При проектировании нового строительства и ТПиР РУ 6-10 


кВ должны выполняться следующие условия: 
 РУ 6-10 кВ должны иметь закрытое исполнение, в том числе с 


ячейками модульного типа на базе вакуумных и элегазовых выключателей 
либо КРУН полной заводской готовности; 


 должны применяться измерительные трансформаторы тока и 
напряжения с литой изоляцией, масляных герметичных или сухих 
трансформаторов собственных нужд. 


3.9.4.10. При проектировании строительства и реконструкции РУ 
должна быть обеспечена наблюдаемость основного оборудования 6 кВ и 
выше, включая сигнализацию об отклонении от нормального режима работы, 
возникновении неисправности и аварийном отключении, работы РЗА. 


3.9.4.11. При проектировании, строительстве и ТПиР подстанций и 
распределительных устройств должны учитываться требования, 
установленные: 


 Методическими указаниями по проектированию развития 
энергосистем, утвержденными Минэнерго России; 


 Методическими указаниями по технологическому 
проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 – 
750 кВ, утвержденными Минэнерго России; 


 Методическими указаниями по устойчивости энергосистем, 
утверждёнными Минэнерго России. 


3.9.4.12. Подстанции, РУ должны оснащаться соответствующими 
инженерными системами, системами технологического наблюдения и 
безопасности, в том числе системами охранной сигнализации (для удаленных 
объектов) и контроля доступа на территорию подстанции, РУ. 


3.9.4.13. Средства автоматизации, включая датчики, 
программируемые контроллеры, кабели, устройства сигнализации, должны 
иметь промышленное исполнение и соответствовать требованиям 
помехоустойчивости, электромагнитной совместимости, климатического 
исполнения, иметь необходимые сертификаты. 


3.9.4.14. Основные требования к вновь строящимся подстанциям, РУ 
35-220/6-10 кВ: 


 комплексная автоматизация, обеспечивающая создание 
интегрированной системы управления технологическими процессами, РЗА, 
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коммерческого учёта электроэнергии, мониторинга состояния оборудования, 
диагностики с возможностью дистанционного (телеметрического) управления 
оборудованием; 


 обеспечение резервируемыми каналами связи для передачи 
сигналов управления и состояния электрооборудования в центры управления, 
в том числе каналами голосовой связи. 


3.9.4.15. В сетях с изолированной нейтралью при однофазных 
замыканиях на землю на ПС необходимо применять устройства для выявления 
конкретного присоединения (фидера) с повреждением.  


3.9.4.16. Для защиты сборных шин и ошиновки на ПС 6 – 10 кВ 
должна быть предусмотрена функция дуговой защиты, реализованная в 
составе многофункционального терминала либо в виде отдельного устройства.  


3.9.4.17. Для электроснабжения потребителей на напряжении 0,4 кВ 
следует применять, в основном, комплектные трансформаторные подстанции 
(ТП) 6, 10–35/0,4 кВ различных модификаций (столбовые, киоскового или 
закрытого типа). 


3.9.4.18. В электрических сетях городов должны применяться 
малогабаритные, вписывающиеся в архитектуру города блочные комплектные 
ТП нового поколения с элегазовыми комплектными распределительными 
устройствами и малогабаритными вакуумными выключателями. 


3.9.4.19.  На тупиковых подстанциях 35 кВ и ниже с 
присоединенными потребителями III категории по надёжности 
электроснабжения необходимость установки второго трансформатора должна 
определяться технико-экономическим обоснованием, в котором необходимо 
рассматривать альтернативные способы резервирования питания – установка 
дизель-генераторной электростанции, установка сетевого накопителя 
электроэнергии и т.п. 


3.9.4.20. Требования к комплектным распределительным 
устройствам с элегазовой изоляцией: 


 коммутационный и механический ресурс коммутационных 
аппаратов должен быть обеспечен на весь срок службы КРУЭ; 


 должны быть укомплектованы системой мониторинга и 
диагностики (измерение плотности элегаза с возможностью визуального 
контроля, наличие встроенных датчиков ЧР с системой непрерывной 
сигнализации ЧР и возможностью подключения портативных устройств для 
расшифровки уровней и характера сигналов); 


 конструкция КРУЭ должна предусматривать вывод в ремонт 
любого газового объёма без полного отключения КРУЭ; 


 КРУЭ должны обеспечивать номинальные параметры при нижнем 
значении температуры в помещении до -5 °С, элегазовые токопроводы 
наружной установки – при температуре окружающего воздуха до -60 °С; 


 в конструкции элегазовых токопроводов должны быть 
предусмотрены компенсирующие устройства в границах перепада температур 
и в границе разделения фундаментов здания КРУЭ и наружных опор 
токопроводов температурными швами; 


 конструкция КРУЭ должна предусматривать возможность доступа 
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обслуживающего персонала к каждому элементу КРУЭ (в том числе должны 
предусматриваться передвижные либо стационарные площадки 
обслуживания). 


3.9.4.21. Перспективные технологии: 
 компактные типовые терминалы отечественного производства, 


реализующие минимально необходимый набор функций и сигнализации, 
применяемые на подстанциях без постоянного присутствия оперативного 
персонала; 


 применение высокотемпературных проводов на линиях с большой 
токовой нагрузкой; 


 применение соединительной арматуры на линиях с 
термодинамическим напылением меди на контактную поверхность зажимов; 


 применение линейной арматуры из немагнитных материалов; 
 использование изделий на основе композитных материалов 


(порталы, конструкции под оборудование, дренажные лотки, системы сбора и 
водоотведения поверхностных вод, площадки обслуживания и их ограждения, 
лестничных конструкций и в первую очередь на открытых распределительных 
устройствах; 


 применение программного обеспечения для оценки степени 
старения внутренней изоляции силовых трансформаторов. 


3.9.4.22. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР 
схемы первичных соединений подстанций 35 – 220 кВ с отделителями и 
короткозамыкателями. 
 


3.10. Тепловые сети 
3.10.1. Общие требования к тепловым сетям 
3.10.1.1. При строительстве, эксплуатации и ТПиР тепловых сетей 


должны быть обеспечены передача и распределение тепловой энергии с 
заданным температурным и гидравлическим режимами и с минимальными 
тепловыми потерями, с учётом требований, регламентируемых Правилами 
технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 
установок, утверждаемых Минэнерго России. 


3.10.1.2. Гидравлический режим тепловых сетей должен быть 
организован исходя из условия обеспечения распределения расхода 
теплоносителя между подключенными системами теплопотребления 
пропорционально их тепловой нагрузке. Должно выполняться регулирование 
расхода теплоносителя изменением гидравлического сопротивления, 
устанавливаемых дросселирующих устройств на магистральных ответвлениях 
и вводах систем теплопотребления. 


3.10.1.3. Схема и конфигурация тепловых сетей должны 
обеспечивать надёжность системы теплоснабжения. При необходимости 
должны приниматься проектные решения по: 


 совместной работе источников тепловой энергии с организацией 
кольцевой схемы тепловых сетей; 


 прокладке резервных теплопроводов при радиальных (тупиковых) 
схемах тепловых сетей; 
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 устройству резервных трубопроводных соединений между 
тепловыми сетями смежных тепловых районов. 


3.10.1.4. При новом строительстве и ТПиР выбор типа прокладки 
трубопроводов (надземная, в каналах, бесканальная), применяемых 
материалов и оборудования должен определяться на основании технико-
экономического обоснования с учётом: 


 термической деформации трубопровода с учётом интенсивности 
изменений температуры теплоносителя; 


 интенсивности внутренней коррозии с учётом водно-химического 
режима тепловых сетей; 


 реальных условий прокладки теплотрассы, включая глубину 
промерзания и нагрузки от грунта; 


 реальных условий эксплуатации трубопроводов. 
3.10.1.5. Трубопроводы трасс горячего водоснабжения должны 


выполняться по циркуляционной схеме. 
3.10.1.6. При проектировании строительных конструкций каналов 


тепловых сетей и камер следует предусматривать: 
 устройство дренажных сетей, обеспечивающих водоудаление из 


камер и каналов; 
 устройство гидроизоляции строительных конструкций каналов и 


камер; 
 вентиляцию каналов. 
3.10.1.7. Критерии определения необходимости и объёмов 


перекладки тепловых сетей, а также критерии определения границ участков, 
подлежащих перекладке, ремонту, частичной реконструкции, должны 
основываться на результатах современных методов диагностики и контроля 
состояния тепловых сетей. 


 
3.10.2. Тепловые трассы и конструкции трубопроводов 
3.10.2.1. При новом строительстве и ТПиР тепловых сетей следует 


применять: 
 предизолированные трубопроводы типа «труба в трубе»:  


o стальные трубы в пенополимерминеральной изоляции по ГОСТ 
Р 56227-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Трубы и фасонные изделия стальные в 
пенополимерминеральной изоляции. Технические условия»; 


o гибкие теплоизолированные трубы по ГОСТ Р 54468-2011 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Трубы гибкие 
с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения. Общие технические условия» с 
системой оперативно-дистанционного контроля увлажнения 
изоляции; 


o стальные трубы в пенополиуритановой изоляции по ГОСТ 
30732-2020 «Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные 
изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с 
защитной оболочкой. Технические условия» с системой 
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оперативно-дистанционного контроля увлажнения изоляции; 
 сильфонные компенсаторы, обеспечивающие полную 


герметичность компенсационных устройств, уменьшающие 
эксплуатационные затраты и сокращающие потери тепловой энергии с 
утечкой теплоносителя; 


 шаровую запорную арматуру повышенной плотности, поворотные 
затворы. 


3.10.2.2. Для предупреждения внутренней коррозии трубопроводов и 
оборудования СЦТ подпитка тепловых сетей должна производиться 
деаэрированной водой. Содержание растворённого кислорода в подпиточной 
воде должно составлять не более 50 мкг/дм3, содержание свободной угольной 
кислоты – 0. В сетевой воде содержание растворённого кислорода не должно 
превышать 20 мкг/дм3, содержание свободной угольной кислоты – 0. 


3.10.2.3. Для контроля за внутренней коррозией водяных тепловых 
сетей и конденсатопроводов должен применяться метод оценки 
интенсивности процесса внутренней коррозии с помощью индикаторов 
коррозии. 


3.10.2.4. Для защиты трубопроводов водяных тепловых сетей от 
наружной коррозии должны применяться современные антикоррозионные 
покрытия, которые соответствуют следующим требованиям: 


 термостойкость: не менее 1 875 ч при температуре 145 – 150 °С; 
 термовлагостойкость: 50 циклов «увлажнение-сушка» (один цикл 


включает одно полное увлажнение тепловой изоляции, нанесённой на трубу с 
покрытием, с последующей сушкой при температуре 75 – 80 °С в течение пяти 
суток); 


 стойкость в агрессивных средах: сохранение покрытием защитных 
свойств под воздействием кислого раствора рН = 2,5 в течение 3 000 ч и 
щелочного раствора рН = 10,5 в течение 3 000 ч (для металлизационных 
алюминиевых покрытий при рН = 4,5 и рН = 9,5); 


 стойкость к воздействию приложенных электрических 
потенциалов: анодных плюс 0,5 В и плюс 1,0 В по 1 500 ч при каждом значении 
и катодных минус 0,5 В и минус 1,0 В по 1 500 ч при каждом значении. 


3.10.2.5. Покрытия, предназначенные для применения в 
бесканальных прокладках тепловых сетей, должны быть устойчивы к 
истиранию. 


3.10.2.6. При проектировании нового строительства и реконструкции 
тепловых сетей срок службы трубопроводов необходимо принимать не менее 
30 лет. 


3.10.2.7. При надземной прокладке для защиты тепловой 
пенополиуретановой изоляции, выполненной из сборных элементов, от 
воздействия влаги и солнечный лучей рекомендуется применение 
термоусадочной ленты типа «ТИАЛ» (термоизоляционная и 
антикоррозионная лента). 
 


3.10.3. Тепловые пункты и насосные станции 
3.10.3.1. Должна предусматриваться защита оборудования тепловых 
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сетей и систем теплопотребления от недопустимых изменений давлений при 
несанкционированном: 


 останове сетевых или подкачивающих насосов;  
 закрытии (открытии) автоматических регуляторов, запорной 


арматуры. 
3.10.3.2. В тепловых пунктах необходимо обеспечивать 


минимальный расход теплоносителя и снижение потерь тепла за счёт 
автоматического регулирования подачи теплоты (теплового потока) в системы 
отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха. 


3.10.3.3. При ТПиР тепловых пунктов необходимо предусматривать 
замену кожухотрубных теплообменников на пластинчатые, обеспечивающих 
улучшенную теплопередачу, высокую надёжность и минимально 
необходимую площадь для монтажа и эксплуатации теплообменного 
оборудования. 


3.10.3.4. Схемы регулирования насосно-перекачивающих и насосных 
станций должны выполняться с применением частотно-регулируемых 
приводов и устройств плавного пуска. При соответствующем технико-
экономическом обосновании схемы регулирования насосно-перекачивающих 
и насосных станций должны выполняться с применением частотно-
регулируемых приводов и устройств плавного пуска. 


3.10.3.5. Средства автоматизации и контроля должны обеспечивать 
работу тепловых пунктов без постоянного обслуживающего персонала. 


3.10.3.6. Для учёта расхода тепловых потоков и расхода воды 
потребителями в тепловых пунктах должны предусматриваться приборы 
учёта тепловой энергии. 


3.10.3.7. Запрещается:  
 приёмка в эксплуатацию участков тепловых сетей с 


предизолированными трубопроводами с пенополиуритановой изоляцией без 
организации постоянного предварительного контроля качества монтажа и 
проведения комплекса измерений по сигнальным системам оперативно-
дистанционного контроля увлажнения изоляции; 


 при реконструкции и новом строительстве тепловых сетей 
применение арматуры и приборов автоматики, предусматривающих 
технологические протечки теплоносителя. 


3.10.3.8. Перспективные технологии: 
 применение неметаллических труб, разрешённых к 


использованию в соответствии с действующим законодательством и 
санитарными нормами, и правилами: полимерных, композитных 
стеклопластиковых и стеклобазальтовых; 


 применение внутритрубной диагностики трубопроводов тепловых 
сетей с применением магнитного метода контроля состояния металла 
трубопроводов. 
 
 


3.11. Здания и сооружения производственного назначения 
3.11.1. Планирование промышленной площадки должно 
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обеспечивать условия для производственного процесса с соблюдением 
минимально допустимых расстояний между зданиями и сооружениями, а 
также сообщение с автомобильными дорогами общего пользования или 
тупиковыми подъездами к территории производственного объекта. 


3.11.2. Производственные здания и сооружения должны 
размещаться с учётом исключения вредного воздействия на работников, а 
также на здоровье и санитарно-бытовые условия жизни населения селитебной 
территории, прилегающей к промышленной площадке производственного 
объекта. 


3.11.3. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть 
обеспечен беспрепятственный подъезд противопожарной техники. 


3.11.4. При наземном размещении инженерных сетей должна 
предусматриваться защита их от механических повреждений и 
неблагоприятного атмосферного воздействия. 


3.11.5. Внутренние электрические сети, силовые кабельные и 
воздушные линии на территории промышленной площадки 
производственного объекта должны соответствовать требованиям Правил 
устройства электроустановок. 


3.11.6. При проектировании нового строительства и ТПиР зданий и 
сооружений производственного назначения необходимо: 


 обеспечивать: 
o надёжность, долговечность и безопасность зданий и сооружений 


на всех стадиях жизненного цикла, а также минимальное 
воздействие на окружающую среду; 


o минимальный срок строительства и реконструкции при 
минимальных экономических затратах на эти мероприятия и 
дальнейшую эксплуатацию; 


o условия безопасного труда и соблюдения санитарно-
гигиенических норм при дальнейшей эксплуатации; 


o надёжность основных и вспомогательных конструкций на всех 
стадиях их возведения; 


 учитывать местные условия строительства (производственные 
возможности строительных организаций, парк оборудования, ожидаемые 
климатические условия на весь период строительства, а также всего нулевого 
цикла); 


 максимально применять унифицированные типовые решения; 
 учитывать факторы сейсмических воздействий для сейсмически 


опасных регионов; 
 учитывать агрессивность окружающей среды; 
 применять объёмно-планировочные решения зданий и 


сооружений, обеспечивающие возможность их ТПиР при изменении 
технологических процессов; 


 применять современные и долговечные средства мониторинга 
параметров состояния; 


 предусматривать базисные фундаментальные реперы и 
геодезические осадочные марки для наблюдения за осадкой фундаментов;  
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 использовать современные многослойные навесные «сэндвич – 
панели», современные модульные системы (блок-модульные и 
быстровозводимые здания, сэндвич-панели и т.п.),  материалы из «лёгких» 
бетонов, обеспечивающие высокие теплоизоляционные свойства и простоту 
монтажа, при условии соответствия конструктивных решений таких зданий и 
сооружений, их отдельных частей и их расчетных обоснований 
установленным требованиям по прочности, устойчивости, надежности, 
энергетической эффективности (теплотехнический расчет ограждающих 
конструкций); 


 использовать современные технологии и высококачественные 
материалы, отвечающие требованиям НТД в области экологической и 
пожарной безопасности, энергетической эффективности, а также 
обеспечивать повышенные характеристики долговечности, конструктивной 
прочности и надёжности, в том числе: 


o гидроизолирующие, теплоизолирующие, антикоррозионные и 
прочие материалы с увеличенным сроком службы и сроком 
межремонтного периода; 


o композитные или полимерные материалы; 
 использовать материалы с соответствующими сертификатами в 


области качества и гигиены, разрешениями на применение; 
 предусматривать проведение натурных наблюдений (мониторинг) 


в проектах оснований и фундаментов сооружений (особенно в случае 
применения новых или недостаточно изученных конструкций сооружений или 
их фундаментов). Состав, объём и методы мониторинга устанавливаются в 
зависимости от уровня ответственности сооружений, сложности инженерно- 
геологических условий и изученности применяемой конструкции; 


 применять проектные решения, направленные на 
антитеррористическую защищённость и физическую защиту от 
несанкционированного доступа в помещения. 


3.11.7. При проектировании оснований и фундаментов зданий и 
сооружений должны учитываться местные условия строительства, а также 
имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений 
в аналогичных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.  


3.11.8. При необходимости ввоза в здание крупногабаритных 
объектов должен быть предусмотрен соответствующий проезд. 


3.11.9. При эксплуатации зданий и сооружений производственного 
назначения должно: 


 обеспечиваться бесперебойное использование зданий и 
сооружений по назначению с осуществлением систематического технического 
обслуживания строительных конструкций по поддержанию их исправности и 
эксплуатационной пригодности; 


 поддерживаться в работоспособном состоянии инженерные 
системы на всём протяжении эксплуатации. 


3.11.10. Требования к размещению помещений в зданиях ГЭС 
предусмотрены в разделе 3.1.2 Технической политики, а также в 
Методических указаниях по технологическому проектированию 
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гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, 
утвержденных Минэнерго России. 


3.11.11. К зданиям и сооружениям топливоподачи не допускается 
пристраивать склады для хранения огнеопасных веществ, помещения для 
хранения ацетилена и других горючих веществ. 


3.11.12. Несущие и ограждающие конструкции зданий 
размораживающих устройств, надземных галерей конвейеров подачи топлива 
на угольный склад с узлами пересыпки должны проектироваться из негорючих 
материалов. 


3.11.13. В помещениях водоподготовительных установок и складов 
реагентов следует предусматривать защиту от коррозии строительных 
конструкций, непосредственно соприкасающихся с агрессивной средой 
(ёмкости для хранения реагентов, полы в помещениях, каналы и приямки для 
стока агрессивных вод). 


3.11.14. При проектировании нового строительства и ТПиР ТЭС 
присоединение системы отопления, кондиционирования, вентиляции и 
горячего водоснабжения зданий и сооружений ТЭС к коллекторам сетевой 
воды должно выполняться через тепловой пункт, в котором осуществляется 
местное регулирование и учёт отпущенной тепловой энергии. 


3.11.15. Расход приточного воздуха в котельном отделении с 
котлами, работающими на газообразном топливе, а также в машинном 
отделении с газотурбинными установками должен быть не менее трёхкратного 
воздухообмена в час в пределах ячейки каждого энергоблока. При этом 
система организации воздухообмена должна исключать возможность застоя и 
скопления газов в отдельных зонах помещения. 


3.11.16. Для снижения повреждений от избыточного давления, 
которое может возникать при взрыве пыли или газов в помещении котельной 
должно предусматриваться остекление. Площадь окон должна быть не менее 
20% площади одной из наибольших наружных стен помещения котельной с 
учетом площади наружных стен, примыкающих к ней помещений газоочистки 
или тягодутьевых устройств. Окна могут быть размещены на стенах котельной 
и указанных помещений. 


3.11.17. Полы в помещениях хозяйств жидкого топлива и масла 
следует проектировать из негорючих материалов, стойких к воздействию 
нефтепродуктов, с уклонами не менее 0,5% к приямкам или трапам для сбора 
нефтепродуктов. 


3.11.18. В помещениях закрытых распределительных устройств и 
КРУЭ покрытие полов следует проектировать из непылящих материалов. 


3.11.19. При проектировании нового строительства и реконструкции 
дымовых труб необходимо выполнение следующих требований:  


 по условиям безопасности полётов воздушных судов для дымовых 
труб высотой 45 м и более должна предусматриваться маркировочная окраска 
и световое ограждение;  


  при проектировании стальных труб с оттяжками, оттяжки должны 
быть предусмотрены из круглой стали, состоящие из отдельных звеньев или 
цельные из стальных канатов. Допускается крепление оттяжек к несущим 
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конструкциям зданий и сооружений при условии, что эти конструкции будут 
рассчитаны на дополнительные воздействия нагрузок. 


3.11.20. При проектировании главных корпусов ТЭС и ГеоЭС 
необходимо учитывать возможность их дальнейшего расширения. 


3.11.21. Здания и сооружения ГеоЭС в соответствии с проектными 
решениями целесообразно размещать в непосредственной близости к 
месторождению геотермальных вод с обязательным учётом климатических, 
инженерно-геологических и гидрологических условий района строительства.  


3.11.22. При проектировании нового строительства и ТПиР должно 
быть предусмотрено использование ЗШО угольных ТЭС для приготовления 
бетонов и цементных растворов, строительства дорог, планирования 
территории, обратной засыпки (при наличии подтверждения спроса и 
экономической эффективности). 


3.11.23. При проектировании нового строительства и реконструкции 
главного корпуса ГеоЭС должны применяться: 


 в строительных конструкциях материалы из стеклопластика; 
металлоконструкции, покрытые полимерами; 


 для антикоррозийной защиты металлоконструкций защиту 
напылением алюминия и покрытие цинком, а также двухкомпонентные эмали; 


 сульфатостойкий бетон; 
 вентиляционные системы для всех помещений, в которых 


устанавливается оборудование, предусматривающее очистку приточного 
воздуха для удаления сероводорода; 


  специальные гермозоны (при наличии проектного обоснования). 
3.11.24. Основными требованиями в области пожарной безопасности 


зданий и сооружений производственного назначения Группы РусГидро 
являются: 


 обеспечение пожарной безопасности генерирующих и 
электросетевых объектов в соответствии с требованиями федерального 
законодательства; 


 использование в производственном процессе наиболее 
эффективных существующих доступных технологий, обеспечивающих 
повышение уровня пожарной безопасности;  


 предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, 
в том числе их вторичных проявлений; 


 сохранение и защита имущества при пожаре; 
 предупреждение возникновения пожара; 
 недопущение распространения пожара на имущество третьих лиц. 
3.11.25. При проектировании зданий и сооружений необходимо 


предусматривать решения, обеспечивающие безопасное выполнение работ по 
обслуживанию кровель (устройство ограждений 1,1 м, устройство 
стационарных анкерных устройств и т.п.). 


3.11.26. Материалы, элементы которых в воздушной среде могут 
приводить к образованию токопроводящих частиц и снижению изоляции 
электрооборудования, необходимо применять с разработкой специальных 
условий производства работ в ППР, исключающих попадание 
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токопроводящих частиц в производственные помещения. 
3.11.27. Запрещается:  
 использование строительных материалов, не отвечающих 


требованиям в области пожарной безопасности, охраны труда, санитарных 
норм, содержащих асбест, а также материалов и веществ, содержащих стойкие 
органические загрязнители; 


 внесение изменений в несущие и ограждающие конструкции без 
предварительного технического обоснования и согласования с генеральным 
проектировщиком; 


 размещение инженерных сетей с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями и газами под зданиями и сооружениями; 


 эксплуатация зданий и сооружений в условиях, приводящих к 
превышению проектных значений прочности и устойчивости строительных 
конструкций; 


 использование электронагревателей для отопления 
производственных помещений топливоподачи ТЭС; 


 проектирование кирпичных, армокирпичных и сборных 
железобетонных труб при расчётной сейсмичности площадки строительства  
7 баллов и выше. 


3.11.28. Перспективные технологии: 
 применение на ТЭС и котельных дымовых труб из полимерных 


композитов; 
 использование для обогрева заданий низкопотенциального 


теплоносителя энергообъекта; 
 использование изделий на основе композитных материалов для 


организации площадок обслуживания и их ограждений, лестничных 
конструкций и в первую очередь на открытых площадках и др. 
 


3.12. Организация оперативно-технологического и ситуационного 
управления 


3.12.1. Одной из основных задач в части организации 
производственной деятельности является развитие и совершенствование 
систем ОТУ И СУ.   


3.12.2. В рамках исполнения указанной задачи:  
 должны быть обеспечены системные подходы в развитии и 


оптимизации систем ОТУ и СУ;  
 должна быть реализована единая техническая политика в части 


технологического оснащения и информационного обеспечения систем ОТУ и 
СУ на всех уровнях управления;  


 должна быть реализована функция централизованного анализа 
эффективности режима работы энергообъектов;  


 должны внедряться системы автоматизированного мониторинга, 
анализа и расчета водноэнергетического режима; 


 должны реализовываться мероприятия, обеспечивающие 
дистанционный мониторинг и управление режимами работы генерирующего 
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оборудования и электрических сетей.  
3.12.3. ОТУ в Группе РусГидро должно осуществляться в 


соответствии с требованиями Правил оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике, Правил технологического функционирования 
электроэнергетических систем, утвержденных Правительством Российской 
Федерации, ПТФЭС и Правил технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Минэнерго России,  
а также ЛНД(А) Общества, согласованных с АО «СО ЕЭС». 


Основные принципы построения и функционирования системы ОТУ и 
СУ в Группе РусГидро определены Концепцией развития оперативно-
технологического управления и ситуационного управления в филиалах 
Общества и его ПО, утвержденных решением Правления Общества. 


В целях организации и осуществления ОТУ и СУ в Группе РусГидро 
должно быть обеспечено функционирование:  


 СУ Общества, осуществляющего организационно-методические и 
информационно-аналитические функции в отношении объектов 
электроэнергетики Группы РусГидро;  


 ситуационно-аналитических центров ПО, выполняющих 
организационно-методические и информационно-аналитические функции в 
отношении объектов электроэнергетики, соответствующих ПО;  


 ЦУС и ОДГ РЭС сетевых организаций, осуществляющих ОТУ 
ЛЭП, оборудованием и устройствами объектов электросетевого хозяйства, 
находящихся в зоне их эксплуатационной ответственности; 


 структурных подразделений филиалов Общества и ПО, 
владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами 
по производству электрической энергии, осуществляющих ОТУ; 
оборудованием и устройствами соответствующих объектов генерации;  


 центров управления объектов распределенной генерации, на 
которых не предполагается постоянное дежурство оперативного персонала. 


3.12.4. Для осуществления функций по ОТУ и СУ структурные 
подразделения всех уровней должны быть оснащены АСДУ для ДЦ, АСТУ 
для ЦУС и ОДГ РЭС, АСУ ТП для энергообъектов и системой связи, 
включающей в себя каналы связи для передачи технологической информации 
и организации телефонной связи для оперативных переговоров. 


3.12.5. Функциональные требования, предъявляемые к системам 
АСДУ, АСТУ, АСУ ТП, каналам связи для передачи технологической 
информации и организации телефонной связи для оперативных переговоров 
подразделений ОТУ, определяются Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», ПТФЭС, ПТЭС, Правилами ОДУ, ЛНД(А) 
Общества, а в части организации информационного взаимодействия с ДЦ  
АО «СО ЕЭС» – дополнительно техническими требованиями АО «СО ЕЭС». 


3.12.6. При эксплуатации объектов гидроэнергетики 
подразделениями ОТУ дополнительно должны решаться следующие задачи: 


 мониторинг водохозяйственных и водно-энергетических 
показателей; 


 получение прогнозной гидрометеорологической информации у 
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специализированных организаций по оказанию услуг в области 
гидрометеорологии; 


 модельный расчёт и планирование водноэнергетического режима 
ГЭС с учётом требований безопасной эксплуатации и повышения 
эффективности использования водных ресурсов в целом на группе ГЭС или 
каскаде ГЭС; 


 взаимодействие и информационный обмен с субъектами, 
участвующими в управлении режимом работы ГЭС; 


 учёт стока воды, выработки и потребления электроэнергии; 
 постоянный визуальный контроль за состоянием 


гидротехнических сооружений; 
 реализация решений в части водно-энергетического режима, 


направленных на обеспечение безопасности и надёжности, при планировании 
и проведении ремонтов, ТПиР, обследований и специализированных 
исследований ГТС и оборудования. 


3.12.7. При планировании и реализации заданного 
водноэнергетического режима работы ГЭС, ГАЭС должны учитываться 
следующие приоритеты: 


 наиболее эффективное использование водных ресурсов с 
обязательным выполнением правил использования водных ресурсов и иных 
обязательных требований; 


 обеспечение условий реализации технических воздействий с 
учетом ресурса оборудования и межремонтных периодов. 


3.12.8. При осуществлении функций ОТУ ТЭС дополнительно 
должны решаться следующие задачи: 


 анализ технико-экономических показателей для оценки состояния 
оборудования, режимов его работы, резервов экономии топлива, 
эффективности проводимых организационно-технических мероприятий; 


 разработка и выполнение мероприятий по повышению 
надёжности и экономичности работы оборудования, снижению 
нерациональных расходов и потерь топливно-энергетических ресурсов.  


3.12.9. Запрещается применять число уровней организационной 
структуры ОТУ больше трех (с учетом объективного уровня) согласно 
Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации, утвержденных Минэнерго России. 


3.12.10. Перспективные технологии: 
 организация дистанционного (теле-) управления коммутационным 


аппаратами и функциями устройств РЗА из ДЦ и ЦУС, а также мониторинга 
состояния устройств РЗА из ДЦ и ЦУС3, в том числе: 


                                                             


3ГОСТ Р 59947-2021 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 
Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к информационному 
обмену при организации и осуществлении дистанционного управления. 
ГОСТ Р 59948-2021 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 
Оперативно-диспетчерское управление. Дистанционное управление. Требования к управлению 
электросетевым оборудованием и устройствами релейной защиты и автоматики. 
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o организация производства плановых переключений на 
подстанциях нового поколения по автоматизированным 
программам и бланкам переключений; 


o организация автоматического дистанционного управления 
режимами работы объектов электросетевого хозяйства 220 кВ и 
выше и объектов генерации 25 МВт и выше в Единой 
энергетической системе России, а также объектов электросетевого 
хозяйства 110 кВ и выше и объектов генерации 5 МВт и выше в 
технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах (в соответствии со 
Энергетической стратегией Российской Федерации до 2035 года); 


 скоординированное ОТУ технологическим режимом и 
эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования каскадов 
ГЭС, расположенных на искусственных водотоках; 
 создание программно-аппаратных средств информационной 


поддержки выполнения функций ОТУ; 
 автоматизация функции ведения оперативной документации;  
 применение автоматизированных систем для решения задач 


оптимизации режима работы электрических сетей и электростанций. 
3.13. Электротехническое оборудование.   
3.13.1. Общие требования к электротехническому 


оборудованию. 
3.13.1.1. При проектировании нового строительства и реконструкции 


объектов Группы РусГидро, техническом перевооружении и модернизации 
электротехнического оборудования действующих производственных 
объектов должны выполняться следующие условия:  


 поддержание требуемого уровня качества электроэнергии на всех 
этапах технологического процесса (производство, передача и распределение 
электроэнергии); 


 обеспечение готовности генерирующего оборудования к участию 
в регулировании частоты и перетоков активной мощности; 


 обеспечение выдачи мощности электростанции; 
 унификация (типизация) видов оборудования с целью 


оптимизации неснижаемого аварийного запаса на производственных 
объектах. 


3.13.1.2. Для всех энергообъектов должна быть обеспечена 
электромагнитная совместимость установленного оборудования во всех 
нормальных, переходных и аварийных режимах работы. 


3.13.1.3. Перед разработкой проекта по ЭМС должно выполняться 
электромагнитное обследование энергообъекта.  


3.13.1.4. Раздел проекта по ЭМС должен содержать сведения о 
подтвержденных расчётами мероприятиях по обеспечению ЭМС. 


3.13.1.5. ЭМС должна обеспечиваться одновременным выполнением 
трёх принципов: применение помехоустойчивого оборудования, разработка и 
выполнение технических мероприятий по исключению несовместимости 
оборудования и контроль электромагнитной обстановки при строительстве, 







 
96 


 


ТПиР и эксплуатации энергообъектов. 
3.13.1.6. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР: 
 схемы электроснабжения потребителей 1 и 2 категории по 


надежности электроснабжения без АВР; 
 оборудование (в том числе БСК), в котором применяется 


трихлордифенил. 
3.13.1.7. Перспективные технологии: 
 применение способов мониторинга и диагностики генераторов, 


силовых трансформаторов и аппаратов РУ, обеспечивающих переход на 
ремонт по техническому состоянию. 
 


3.13.2. Генераторы 
3.13.2.1. При проектировании нового строительства и реконструкции 


объектов Группы РусГидро, техническом перевооружении и модернизации 
генераторов действующих производственных объектов должны выполняться 
следующие условия: 


 предельные характеристики генераторов по надёжности и 
эффективности: 


o нормативный срок службы – не менее 40 лет; 
o срок эксплуатации между капитальными ремонтами – не менее  


7 лет с возможностью увеличения межремонтного периода, исходя 
из фактического состояния, при условии выполнения требований 
Правил ТОиР; 


o КПД гидрогенераторов при мощности менее 100 МВт – не менее 
96,5%; 


o КПД гидрогенераторов при мощности более 100 МВт – не менее 
97,5%;    


o КПД турбогенераторов – не менее 98%. 
3.13.2.2. Требования к гидрогенераторам: 
 Для обеспечения контроля состояния гидрогенераторов должны 


применяться системы мониторинга с возможностью удалённой диагностики 
на всех режимах работы, позволяющие оценивать возможность дальнейшей 
эксплуатации генератора. 


 Статоры гидрогенераторов должны иметь бесстыковую конструкцию 
с шихтовкой железа статора «в кольцо».  


 Статоры и роторы гидрогенераторов с габаритами, допускающими 
транспортировку до места установки в собранном виде, должны собираться на 
заводе изготовителе. 


 Для гидрогенераторов мощностью свыше 50 МВт и обратимых 
агрегатов при новом строительстве и ТПиР в проектной документации должна 
быть рассмотрена возможность и эффективность внедрения системы 
электроторможения для останова гидрогенератора. 


3.13.2.3. Требования к турбогенераторам: 
 Применение турбогенераторов с воздушным охлаждением 


мощностью 120 МВт и более допускается при условии положительного опыта 
эксплуатации не менее трёх лет. 
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 Турбогенераторы должны допускать продолжительную работу со 
сниженной нагрузкой при одновременных отклонениях напряжения ±5 %, но 
не более чем до ±10 %, и частоты до ±2 % номинальных значений, а также 
допускать продолжительную работу в режиме холостого хода при напряжении 
на линейных выводах в диапазоне от 0% до 110 % номинального напряжения. 


 Применение щёткодержателей с постоянным усилием на щётку. 
 Применение бандажных защитных колец, изготовленных из 


коррозионностойкой стали или титановых сплавов. 
3.13.2.4. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР: 
 гидрогенераторы с подпятниками на гидравлической опоре, за 


исключением обратимых гидроагрегатов; 
 сегменты подпятников с баббитовым покрытием; 
 генераторы с классом нагревостойкости изоляции обмотки статора 


ниже класса F;  
 компаундированную изоляцию обмотки статора. 
3.13.2.5. Перспективные технологии: 
 оснащение гидрогенераторов системами мониторинга и 


диагностики, обеспечивающими переход на ремонт по техническому 
состоянию. 


 
3.13.3. Системы возбуждения. 
3.13.3.1. При проектировании нового строительства и реконструкции 


объектов Группы РусГидро, техническом перевооружении и модернизации 
систем возбуждения должны выполняться следующие условия:  


 системы возбуждения генераторов должны соответствовать 
Требованиям к системам возбуждения и автоматическим регуляторам 
возбуждения сильного действия синхронных генераторов, утвержденным 
приказом Минэнерго России; 


 должно предусматриваться гашение электромагнитного поля 
ротора независимыми способами при штатном и аварийном отключении: в 
нормальном режиме эксплуатации – инвертированием, в аварийном – 
разрывом контура протекания тока в цепи ротора. 


3.13.3.2. Для генераторов мощностью 50 МВт и менее должна 
рассматриваться возможность применения бесщёточных систем возбуждения. 


3.13.3.3. На турбогенераторах должны применяться статические 
тиристорные системы возбуждения (самовозбуждения, независимые). 


3.13.3.4. Должны применяться: 
 современные, серийно изготовляемые системы возбуждения; 
 системы возбуждения, обеспечивающие интеграцию в системы 


автоматического управления гидрогенераторами и турбогенераторами, а 
также в верхний уровень АСУТП электростанции с применением 
современных цифровых протоколов обмена, обеспечивающих передачу 
сигналов с метками времени (МЭК-61850, МЭК 60870-5-104)  
с использованием быстродействующих, помехозащищённых технологий 
передачи данных; 







 
98 


 


 системы возбуждения с передачей импульсов управления от 
автоматических регуляторов до тиристоров выпрямительного моста по 
оптическому каналу при нахождении АРВ и тиристорных мостов в разных 
шкафах;  


 системы возбуждения с синхронизацией времени от СОЕВ,  
с наличием регистратора событий, осциллографа аналоговых и дискретных 
сигналов с записью полученной информации в энергонезависимую память для 
последующего извлечения и обработки; 


 измерительные преобразователи (датчики), имеющие аналоговый 
выход или общепромышленный цифровой интерфейс для подключения к 
системе управления, контроля, мониторинга генератора. 


3.13.3.5. Должен применяться мониторинг системы возбуждения в 
необходимом и достаточном объёме для своевременного определения 
неисправности оборудования системы возбуждения. 


3.13.3.6. Для генераторов с высокочастотными и тиристорными 
системами возбуждения, не имеющим в своем составе двух каналов 
возбуждения, а также генераторов с электромашинными возбудителями 
устанавливается одна резервная система возбуждения. Резервная система 
возбуждения должна обеспечить работу любого генератора. 


3.13.3.7. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР: 
 технические решения с организацией обмена информацией по 


радиоканалу между устройствами, входящими в состав системы возбуждения; 
 электромашинные системы возбуждения. 
3.13.3.8. Перспективные технологии: 
 применение системы возбуждения с возможностью мобильной 


замены силовых тиристоров на работающем оборудовании (выкатные 
тиристорные мосты или тиристорные блоки). 
 


3.13.4. Трансформаторы и автотрансформаторы 
3.13.4.1. При проектировании нового строительства и реконструкции 


объектов Группы РусГидро, техническом перевооружении и модернизации 
трансформаторов (автотрансформаторов) действующих производственных 
объектов должны выполняться следующие условия:  


 срок службы – не менее 30 лет; 
 отсутствие необходимости капитального ремонта в течение всего 


срока службы; 
 отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и замены 


уплотнений в течение всего срока службы; 
 обеспечение электродинамической стойкости обмоток к токам КЗ, 


подтвержденной испытаниями в аккредитованных испытательных центрах 
или расчётными сравнениями с прототипом для трансформаторов до 40 МВА 
включительно и расчётами для трансформаторов более 40 МВА,  
в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 «Национальный стандарт. 
Трансформаторы силовые. Общие технические условия»; 


 магнитопроводы со сниженными потерями за счёт применения 
высококачественной электротехнической стали с уровнем удельных потерь 
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0,8 Вт/кг при индукции 1,5 Тл; 
 уровень шума не более 85 дБ; 
 уровень радиопомех не более 2500 мкВ; 
 навесные шкафы трансформатора (автотрансформатора), 


эксплуатируемые в условиях агрессивной среды, повышенной влажности, в 
прибрежной зоне, должны быть оцинкованными или изготовлены из 
нержавеющих материалов (степень защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015 
«Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые 
оболочками (код IP)»; 


 гарантийный срок – не менее 5 лет с даты ввода в эксплуатацию. 
3.13.4.2. автотрансформаторы (трансформаторы) должны допускать 


аварийную перегрузку в размере и продолжительностью, определяемыми в 
соответствии с Требованиями к перегрузочной способности трансформаторов 
и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее 
поддержанию и ПТЭ, утвержденными Минэнерго России. Трансформаторы 
(автотрансформаторы) следует применять с РПН либо переключением без 
возбуждения в зависимости от индивидуальных особенностей его 
использования. 


3.13.4.3. Для блочных трансформаторов допускается отказ от 
устройств регулирования напряжения.  


3.13.4.4. Трансформаторы (автотрансформаторы) должны 
оснащаться: 


 высоконадежными устройствами РПН с возможностью работы в 
автоматическом или ручном дистанционном режиме, в том числе с 
микропроцессорными блоками управления, кроме блочных 
трансформаторов); 


 современными необслуживаемыми устройствами защиты масла от 
увлажнения;         


 системами мониторинга и диагностики состояния, 
обеспечивающими переход на ремонт по техническому состоянию; 


 системами пожаротушения и при соответствующем проектном 
обосновании системами защиты от механических повреждений при взрыве и 
предотвращения пожаров;  


 комбинированными системами охлаждения М/Д и М/Д/ДЦ  
с ручным и автоматическим режимами управления; 


 вводами 110 кВ и выше герметичными, с бумажно-масляной или 
твёрдой изоляцией (RIP) без избыточного давления.  


3.13.4.5. Вводы 220 кВ и выше должны быть оснащены устройствами 
контроля изоляции вводов с действием на сигнал на начальной стадии их 
повреждения и на отключение трансформатора при повреждении изоляции 
ввода (до наступления полного пробоя изоляции). 


3.13.4.6. При замене трансформаторов 35/6(10)/0,4 кВ, в том числе 
трансформаторов собственных нужд, применять трансформаторы с сухой 
изоляцией при соответствующем проектном обосновании. 


3.13.4.7. Требования к трансформаторам на ТП 6-10/0,4 кВ: 
 герметичные масляные или заполненные иным жидким 
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негорючим диэлектриком с уменьшенными удельными техническими 
потерями электроэнергии и массогабаритными параметрами, в том числе 
специальных конструкций мощностью до 100 кВА, позволяющих 
осуществлять установку трансформатора на опоре; 


 со схемой соединения обмоток ∆/YN (треугольник-звезда с нулём) 
или Y/ZN (звезда-зигзаг с нулём); 


 с симметрирующими устройствами; 
 для ТП, встроенных в здания и малогабаритных ТП, сооружаемых 


в стеснённых условиях и условиях плотной городской застройки применять 
только трансформаторы сухого исполнения. 


3.13.4.8. Вольтодобавочные трансформаторы должны оснащаться 
встроенными трансформаторами тока и напряжения, блоком управления с 
программируемым микропроцессором для автономного управления по току, 
напряжению и мощности с фиксацией по времени. 


3.13.4.9. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР:  
 негерметичные силовые трансформаторы марки ТМ;  
 маслонаполненные токопроводы для присоединения 


трансформаторов (автотрансформаторов) и КРУЭ; 
 устройства регулирования напряжения в блочных 


трансформаторах без соответствующего технического обоснования; 
 применение герметичных вводов с твердой RBP изоляцией. 
3.13.4.10. Перспективные технологии: 
 использование ФПТ, позволяющих обеспечить регулирование 


перетоков мощности; 
 применение герметичных вводов с твердой RIN/RIS изоляцией; 
 применение необслуживаемой системы воздухоосушения масла  


в трансформаторах (автотрансформаторах). 
 


3.13.5. Коммутационная аппаратура 
3.13.5.1. При проектировании нового строительства и реконструкции 


объектов Группы РусГидро, техническом перевооружении и модернизации 
коммутационной аппаратуры действующих производственных объектов 
должны выполняться следующие условия:  


 должны применяться вакуумные и элегазовые выключатели,  
в цепях генераторного напряжения допускается применение комплектных 
генераторных РУ. При выборе оборудования должен быть выполнен расчёт на 
необходимость применения выключателей с предвключёнными резисторами 
и с устройствами управляемой коммутации; 


 все коммутационные аппараты должны выбираться  
в соответствующем климатическом исполнении и учитывать местные 
температурные режимы; 


 все разъединители, заземляющие ножи на напряжении 6 кВ и 
выше должны быть оснащены электроприводами с возможностью 
дистанционного управления, средствами оперативной блокировки 
безопасности и средствами контроля положения коммутационного аппарата, 
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предотвращающие ошибочные операции, кроме тупиковых ТП и КТП 
удаленных объектов (однотрансформаторные п/ст или п/ст с отсутствием 
резервного питания СН); 


 коммутационные аппараты не должны требовать капитального 
ремонта в течение всего срока службы или до исчерпания коммутационного 
ресурса; 


 нормативный срок службы коммутационных аппаратов – не менее 
30 лет; 


 гарантийный срок (в том числе КРУЭ) – не менее 5 лет с даты 
ввода в эксплуатацию; 


 при проектировании КРУЭ, элегазовых генераторных комплексов 
необходимо предусматривать шкаф местного управления ячейкой с 
размещённым в нем контроллером присоединения, выполняющим функции 
местного/дистанционного управления и отображения положения 
коммутационного аппарата, автоматики управления выключателем, 
оперативной блокировки безопасности.  


3.13.5.2. Выбор параметров генераторного выключателя необходимо 
осуществлять на основе расчёта максимальных рабочих токов, токов 
короткого замыкания с учётом содержания апериодической составляющей  
в токе короткого замыкания.  


3.13.5.3. В электроустановках напряжением 110 – 500 кВ следует 
применять: 


 элегазовые выключатели (в том числе со встроенными 
трансформаторами тока) колонковые и баковые с пружинными и 
гидропружинными приводами; 


 вакуумные выключатели напряжением 110 – 220 кВ при 
проектном обосновании; 


 разъединители горизонтально-поворотного, полупантографного 
типа с одним разрывом на полюс, с опорными стержневыми изоляторами 
(фарфоровыми улучшенного качества или полимерными). 


3.13.5.4. В электроустановках напряжением 6 – 35 кВ следует 
применять: 


 вакуумные, элегазовые выключатели; 
 выключатели нагрузки. 
3.13.5.5. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР: 
 отделители и короткозамыкатели; 
 выключатели 110 кВ и выше с пневматическими и 


электромагнитными приводами; 
 маломасляные выключатели 6 – 220 кВ; 
 воздушные, масляные выключатели 110 – 500 кВ; 
 высоковольтные элегазовые выключатели, если при снижении 


давления газа в корпусе оборудования требуется их автоматическое 
отключение (снятие напряжения); 


 разъединители с фарфоровой опорно-стержневой изоляцией 35 – 
500 кВ без дистанционного управления; 
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 разъединители вертикально-рубящего типа напряжением 110 – 
500 кВ; 


 пневматические приводы выключателей. 
3.13.5.6. Перспективные технологии: 
 применение выключателей-разъединителей; 
 применение компактных модулей с элегазовой изоляцией, 


объединяющих в одном корпусе выключатель, разъединитель, измерительные 
трансформаторы тока (для установки на ОРУ); 


 применение выключателей с другими видами изоляции (СО2, N2). 
 


3.13.6. Компенсирующие устройства 
3.13.6.1. Для поддержания качества электроэнергии, снижения 


потерь электроэнергии и повышения пропускной способности в случаях 
режимной необходимости следует устанавливать компенсирующие 
устройства, в том числе: 


 БСК; 
 тиристорно-реакторные группы; 
 фильтро-компенсирующие устройства; 
 СТК на базе силовой электроники; 
 устройства продольной компенсации; 
 управляемые и неуправляемые ШР. 
3.13.6.2. В сетях 6 – 35 кВ следует применять токоограничивающие 


реакторы с полимерной изоляцией для установки на вводах 6 – 10 кВ силовых 
трансформаторов или присоединениях отходящих линий (применение 
токоограничивающих реакторов должно технико-экономическое 
обоснование). 


3.13.6.3. В сетях 35 – 110 кВ следует применять управляемые ШР  
с высоконадёжными выключателями с повышенным коммутационным 
ресурсом и устройством управляемой коммутации. 


В слабо загруженных или со значительным летним провалом нагрузки 
сетях 110 кВ и выше для компенсации избыточной зарядной мощности линий 
с целью нормализации напряжения могут использоваться управляемые ШР. 


3.13.6.4. Для обеспечения регулирования напряжения присоединение 
ШР следует выполнять к шинам 110 кВ и выше узловых подстанций. 
Допускается подключение к обмотке низкого напряжения трансформатора 
(автотрансформатора) нескольких ШР/управляемых ШР групп, 
коммутируемых выключателями. 


3.13.6.5. При необходимости плавной быстродействующей 
компенсации реактивной мощности в сетях должны применяться 
быстродействующие схемы управления реакторными группами. 


3.13.6.6. Для обеспечения требуемых уровней напряжения в сетях с 
токами нагрузки, близкими к номинальному следует применять 
конденсаторные установки при условии исключения резонансных явлений 
при всех режимах работы сети с учётом ремонтных схем.   


3.13.6.7. При невозможности размещения конденсаторных батарей с 
ручным переключением мощности следует устанавливать отдельные 







 
103 


 


конденсаторы, рассчитанные только на компенсацию намагничивающего тока 
трансформатора в базисной части графика реактивной нагрузки. 


3.13.6.8. С целью поддержания параметров качества электроэнергии 
и компенсации реактивной мощности переменной нагрузки, а также 
повышения устойчивости передачи электроэнергии в сетях 35 – 110 кВ 
следует применять статические тиристорные компенсаторы. 


3.13.6.9. Для обеспечения нормируемых показателей качества 
электроэнергии, а также генерации реактивной мощности в сетях 0,4 – 35 кВ 
при наличии электроустановок, ухудшающих показатели качества 
электроэнергии, должны устанавливаться фильтро-компенсирующие 
устройства. 


3.13.6.10. Присоединение БСК, СТК и фильтро-компенсирующих 
устройств следует, как правило, осуществлять как можно ближе к 
потребителям, к шинам 0,4 кВ, 6, 10 – 35 кВ подстанций, с целью снижения 
загрузки сетей 110 кВ и выше реактивной мощностью. 


3.13.6.11. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР 
бетонные токоограничивающие реакторы. 
 


3.13.7. Токопроводы и ошиновка 
3.13.7.1. В качестве токопроводов для присоединения генераторов к 


блочным трансформаторам, а также другого оборудования (реакторы, 
трансформаторы собственных нужд) к сетям генераторного напряжения в 
приоритетном порядке должны применяться токопроводы с воздушной и 
элегазовой изоляцией. Применение литых токопроводов возможно только при 
наличии соответствующего технико-экономического обоснования. 


3.13.7.2. На ПС на стороне 6 – 500 кВ при технической возможности 
и проектного обоснования должна применяться жёсткая ошиновка, как 
неизолированная, так и в защищённом исполнении. При использовании 
жёстких шин следует применять компенсаторы температурных деформаций, 
гибкие ответвления от шин, а также шинодержатели и присоединения к 
аппаратам с использованием узлов обжимного типа (предпочтительно литых).  


3.13.7.3. В блочно-комплектных ТП напряжением 6-20/0,4 кВ  
с трансформаторами мощностью до 630 кВА следует применять 
изолированную ошиновку трансформатора.  


3.13.7.4. При воздушных вводах на участках линий от первых опор 
ВЛ 6 (10) кВ до проходных изоляторов ячеек КРУ, как правило, необходимо 
применять защищённый (изолированный) провод с изоляцией,  
не распространяющей горение (типа СИПн).  


3.13.7.5. Прокладка гибких шинных связей от силовых 
трансформаторов (автотрансформаторов), расположенных в закрытых 
камерах, до ОРУ, через кровлю зданий, допускается только при условии 
применения в кровле здания материалов, не поддерживающих горение. 


3.13.7.6. Запрещается при новом строительстве и ТПиР 
присоединение жёстких шин РУ 35 кВ и выше к гибким связям (в том числе 
температурных компенсаторов) с использованием механической опрессовки 
зажимов. 
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3.13.8. Измерительные трансформаторы 
3.13.8.1. При проектировании нового строительства и реконструкции 


объектов Группы РусГидро, техническом перевооружении и модернизации 
измерительных трансформаторов действующих производственных объектов 
должны выполняться следующие условия: 


 нормативный срок службы оборудования – не менее 30 лет; 
 увеличенный межповерочный интервал до 8 лет; 
 величины фактических нагрузок вторичных цепей измерительных 


ТТ и ТН (за исключением вторичных обмоток, используемых для РЗ и ПА) 
должны исключать необходимость выполнения дополнительных мероприятий 
по их нормализации. 


3.13.8.2. На РУ всех классов напряжения для электрических 
измерений и учёта электроэнергии должны применяться: 


 элегазовые или маслонаполненные (литые до 35 кВ) 
трансформаторы напряжения повышенной надёжности с классом точности не 
менее 0,5, при проектном обосновании пожаро- и взрывобезопасного 
исполнения; 


 элегазовые, литые или маслонаполненные трансформаторы тока 
повышенной надёжности с классом точности не менее 0,5S; при проектном 
обосновании пожаро- и взрывобезопасного исполнения. 


3.13.8.3. На разных присоединениях одного РУ должны применяться 
однотипные трансформаторы тока и напряжения с одинаковым классом 
точности. 


3.13.8.4. При реализации программ ТПиР замена измерительных 
трансформаторов и подключённых к ним устройств должны происходить 
синхронно. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
сохранения подключенного ко вторичным обмоткам электромеханического 
оборудования и невозможности применения емкостных ТН, допускается 
применение антирезонансных электромагнитных трансформаторов 
напряжения при соответствующем проектном обосновании. 


3.13.8.5. Для РЗА должны применяться электромагнитные 
трансформаторы напряжения, антирезонансные или с емкостным делителем. 


3.13.8.6. Трансформаторы напряжения емкостного типа должны 
иметь бумажно-плёночную изоляцию единичных емкостей. 


3.13.8.7. При использовании трансформаторов напряжения в 
качестве конденсатора связи необходимо использовать высокочастотные 
заградители и фильтры присоединения с защитой от внешних и внутренних 
перенапряжений. 


3.13.8.8. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР: 
 оптические и электронные ТТ и ТН с обратным преобразованием 


измеренного и оцифрованного оптического сигнала в аналоговый; 
 ТН с плёночной изоляцией единичных емкостей; 
 трансформаторы напряжения дополнительно в качестве 


конденсатора связи при организации каналов связи с плёночной изоляцией 
единичных емкостей. 
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3.13.8.9. Перспективные технологии: 
 применение оптических и электронных трансформаторов тока и 


напряжения, в том числе комбинированных (совмещённых) трансформаторов 
тока и напряжения. 
 


3.13.9. Системы оперативного постоянного и переменного тока 
3.13.9.1. При проектировании нового строительства и реконструкции 


ГЭС, ГАЭС, ТЭС и ПС, техническом перевооружении и модернизации СОПТ 
на действующих производственных объектах должны применяться 
технические решения, обеспечивающие надёжное питание потребителей 
постоянного тока, в том числе устройств РЗА, а также АСУТП и СДТУ, 
обеспечивающие обоснованный выбор ёмкости и количества аккумуляторных 
батарей, схемного построения СОПТ, номинальных параметров, 
отключающей способности, селективности и чувствительности защитных 
аппаратов. 


3.13.9.2. Должны применяться малообслуживаемые аккумуляторные 
батареи со сроком службы не менее 20 лет, обладающие способностью 
отдавать расчётную ёмкость и обеспечивать достаточный уровень напряжения 
у потребителей (не менее 0,8 Uном) в режиме аварийного разряда в течение 
всего срока службы. При потере собственных нужд на ГЭС, ГАЭС, ТЭС и ПС 
каждая аккумуляторная батарея должна обеспечивать питание потребителей в 
течение одного часа. Для АКБ, применяемых в составе ШУОТ срок службы 
должен составлять не менее 15 лет. 


3.13.9.3. СОПТ должна иметь трёхуровневую систему защиты:  
 нижний уровень – автоматические выключатели без выдержки 


времени для защиты цепей питания непосредственных потребителей; 
 средний уровень – автоматические выключатели/предохранители 


для защиты цепей питания, подключенных к шинам ЩПТ, в том числе 
групповых линий питания секций шкафа распределения оперативного тока; 


 верхний уровень – автоматические выключатели/предохранители 
без выдержки времени для защиты силовых цепей связи между основными 
элементами СОПТ. 


3.13.9.4. Время отключения КЗ в любой точке СОПТ должно 
обеспечивать сохранение в работе всех микропроцессорных РЗА, не 
подключенных к повреждённому присоединению, без их перезагрузки. 


3.13.9.5. ЩПТ должны быть укомплектованы системами контроля, 
включающих в себя устройства автоматического или автоматизированного 
поиска мест снижения изоляции в сети постоянного оперативного тока, 
систему мониторинга функционирования, состояния, фиксации и 
осциллографирования аварийных и текущих параметров. 


3.13.9.6. На ЩПТ должно быть предусмотрено устройство контроля 
изоляции с автоматическим определением фидера, на котором произошло 
снижение изоляции, а также традиционный контроль изоляции полюсов на 
основе Т-образного моста из резисторов. В режиме контроля изоляции и 
поиска поврежденных присоединений не должно формироваться ложных 
сигналов в цепях РЗА. 
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3.13.9.7. Сечения кабелей СОПТ должны выбираться из условий 
падения напряжения в них, термической стойкости и не возгорания при 
протекании тока КЗ. 


3.13.9.8. Система контроля и мониторинга СОПТ должна 
интегрироваться в верхний уровень АСУТП по стандартным протоколам 
связи. 


3.13.9.9.  Питание устройств РЗА, схем управления коммутационной 
аппаратурой, сигнализации должно осуществляться от СОПТ. 


3.13.9.10. САУ, АСУТП, СДТУ, АИИС КУЭ должны питаться от 
систем гарантированного питания и могут подключаться к СОПТ в виде 
временной нагрузки. 


3.13.9.11.  Схема организации СОПТ должна обеспечивать питание 
взаимно-резервируемых устройств по независимым цепям СОПТ. 


3.13.9.12. Проектирование СОПТ на ПС с высшим классом 
напряжения 35 кВ должно иметь проектное обоснование. 


3.13.9.13. Схема организации системы оперативного переменного тока 
должна предусматривать: 


 электропитание от двух различных источников, включая 
независимый источник внешнего электроснабжения; 


 шины обеспеченного электропитания, имеющие индивидуальную 
схему АВР и подключаемые через отдельные автоматические выключатели к 
вводам стороны низкого напряжения ТСН до вводного автоматического 
выключателя; 


 электропитание оперативных цепей через разделительные Т  
с выполнением автоматического контроля изоляции; 


 обеспечение чувствительности и селективности аппаратов 
защиты; 


 применение стабилизированных блоков для питания устройств 
РЗА. 


3.13.9.14. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР: 
 системы автоматического контроля изоляции и поиска 


повреждений, инжектирующих токи величиной более 2,5 мА, способных 
вызвать ложное срабатывание устройств РЗА;  


 выпрямленный оперативный ток для питания устройств РЗА 
(кроме цепей электромагнитной блокировки) на электростанциях без 
проектного обоснования. 
 


3.13.10. Ограничители перенапряжений нелинейные 
3.13.10.1.  При проектировании нового строительства и ТПиР должны 


выполняться следующие требования к ОПН: 
 нормативный срок службы ОПН – не менее 30 лет; 
 должна быть предусмотрена установка приборов мониторинга, 


выполняющих фиксацию количества срабатываний ОПН, измерение полного 
тока утечки, определение активной составляющей тока утечки и 
интегрируемых в верхний уровень АСУТП для ОПН 110 кВ и выше. 


3.13.10.2. Устанавливаемые ОПН должны быть взрывобезопасными, с 
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достаточной энергоёмкостью и защитным уровнем. 
3.13.10.3. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР 


вентильные разрядники. 
 


3.13.11. Осветительное оборудование 
3.13.11.1. При замене систем освещения должны применяться только 


светодиодные светильники с гарантированным сроком службы светодиодных 
модулей и блоков питания не менее 50 000 часов и светодиодные лампы. 
Применение других источников освещения допускается при соответствующем 
проектном обосновании, при этом общее число таких осветительных 
устройств на объекте не должно превышать 25%. 


3.13.11.2. Системы аварийного освещения должны выполняться без 
применения инверторов с использованием светодиодных светильников, 
обеспечивающих двойное питание на постоянном и переменном токе по одной 
питающей линии. 


3.13.11.3. Светильники наружного и внутреннего освещения должны 
обеспечивать автоматическую коррекцию питающего напряжения 
светодиодных модулей для поддержания уровня освещённости на неизменном 
уровне в течение гарантированного срока службы светильника. 


3.13.11.4. Светильники освещения должны иметь функцию защиты от 
повышенного нагрева светодиодных матриц. 


3.13.11.5. Светильники освещения должны быть устойчивы к 
воздействиям электромагнитного импульса с амплитудой магнитного поля не 
менее 14 А/м и амплитудой электрического поля не менее 40 В/м.   


3.13.11.6. Запрещается применять при новом строительстве и ТПиР: 
 светильники аварийного освещения (кроме эвакуационного) со 


встроенными аккумуляторами; 
 светодиодные светильники и светодиодные лампы с величиной 


пульсации светового потока более 1%. 
 


3.14. Релейная защита и автоматика 
3.14.1. Общие требования к РЗА 
3.14.1.1. При проектировании, строительстве, ТПиР объектов 


электроэнергетики, создании (модернизации) устройств и комплексов РЗА 
должны выполняться требования к РЗА, установленные: 


 Требованиями к оснащению линий электропередачи и 
оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и 
выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к 
принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и 
автоматики, утвержденными Минэнерго России; 


 Методическими указаниями по устойчивости энергосистем, 
утвержденными Минэнерго России; 


 Требованиями к каналам связи для функционирования релейной 
защиты и автоматики, утвержденными Минэнерго России; 


 Правилами создания (модернизации) комплексов и устройств 
релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденными Минэнерго 
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России; 
 Требованиями к релейной защите и автоматике различных видов 


и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденными Минэнерго 
России. 


3.14.1.2. При проектировании нового строительства и ТПиР должны 
выполняться в том числе следующие требования к РЗА: 


 построение РЗА должно исключать неправильную работу и 
отключение первичного оборудования при неисправности/неправильной 
работе отдельного элемента/устройства РЗА, неисправности измерительных 
цепей или цепей питания РЗА; 


 при проектировании должны применяться типовые проектные 
решения по РЗА, введенные в действие в Обществе и (или) соответствующем 
ПО; 


 должны применяться современные, серийно изготовляемые 
микропроцессорные устройства РЗА. Применение вновь созданных устройств 
допускается только с проведением опытной эксплуатации, сопровождаемой 
параллельной работой на сигнал совместно с апробированными устройствами 
РЗА.  


3.14.1.3. Для обеспечения надежности работы РЗА должны 
применяться устройства, которые по своим параметрам и исполнению 
соответствуют назначению.  


3.14.1.4. Надёжность функционирования РЗА, а также снижение 
затрат на эксплуатацию устройств РЗА в течение срока службы должны 
обеспечиваться применением однотипных устройств в пределах одного 
объекта в соответствии с утвержденными типовыми проектными решениями 
(требование однотипности не предполагает использование устройств РЗА 
конкретных производителей и поставщиков и не должно приводить к 
необоснованному сужению конкуренции при проведении конкурентных 
закупок). 


3.14.1.5. Готовность устройств РЗА к выполнению функций должна 
быть обеспечена выполнением правил и норм технического обслуживания,  
а также соблюдением условий продления срока эксплуатации. 


3.14.1.6. Специализированное программное обеспечение для 
устройств РЗА должно обеспечивать возможность просмотра и настройки 
параметров срабатывания и алгоритмов функционирования, включая 
внутреннюю логику взаимодействия функций. 


3.14.1.7. Непрерывная встроенная диагностика устройств РЗА 
должна выполняться в объёме, достаточном для определения состояния 
функционирования устройств РЗА и функций, выполняемых каждым 
устройством. 


3.14.1.8. Устройства РЗА должны содержать внутреннюю функцию 
регистрации аналоговых сигналов и дискретных событий в объёме, 
необходимом для анализа функционирования устройства. 


3.14.1.9. Для выполнения функции внутренней регистрации 
устройства РЗА должны быть синхронизированы с помощью СОЕВ  
с точностью до 1 мс. 
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3.14.1.10. Каждое устройство РЗА должно интегрироваться в верхний 
уровень АСУТП объекта по двум независимым цифровым каналам связи без 
использования промежуточных конверторов протоколов и 
коммуникационных серверов. 


3.14.1.11.  Применение при новом строительстве и ТПиР 
микроэлектронных и электромеханических устройств РЗА допускается только 
при соответствующем проектном обосновании. 


3.14.1.12. Микропроцессорные устройства РЗА должны удовлетворять 
требованиям защищенности от несанкционированного доступа к информации. 


3.14.1.13.  Запрещается:  
 применение нестандартных протоколов обмена,  


не поддерживаемых средствами автоматизации общего назначения, а также 
использование дополнительных коммуникационных устройств (серверов) – 
преобразователей протокола обмена;  


 применение средств автоматизации общего назначения,  
не имеющих опыта использования в РЗА, САУ основного оборудования 
объектов электроэнергетики или не допущенных к использованию на 
территории Российской Федерации; 


 применение устройств РЗА, для которых производителем 
предусматривается выполнение работ по поддержанию работоспособности 
устройства с периодичностью, отличающейся в меньшую сторону от 
стандартных циклов технического обслуживания устройств РЗА, 
установленных НПА, утвержденным Минэнерго России. 


3.14.1.14. Перспективные технологии: 
 применение цифрового обмена измерениями, сигналами 


состояния и управления между устройствами РЗА, цифровыми 
трансформаторами тока и напряжения; 


 автоматизация расчётов параметров аварийного режима, выбора 
параметров настройки и алгоритмов функционирования устройств РЗА; 


 создание и применение информационной системы для 
автоматизации процессов планирования и учёта технического обслуживания 
РЗА; 


 применение СМПР для оценки правильности работы 
противоаварийной и режимной автоматики, систем мониторинга и 
диагностики основного и вспомогательного оборудования; 


 внедрение программно-аппаратных комплексов, повышающих 
точность определения мест повреждения на ЛЭП; 


 разработка принципов создания и применения адаптивных систем 
РЗА, способных менять настройки и схемы своих выходных воздействий в 
зависимости от схемы и режима сети и оборудования изолированных 
энергосистем и районов; 


 автоматическая оценка функционирования устройств РЗА; 
 организация управления коммутационными аппаратами и 


реализация программной блокировки безопасности в составе устройств РЗА 
при новом строительстве производственных объектов; 
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 применение защит, позволяющих реализовать интегральные 
перегрузочные характеристики силового оборудования, заданные заводом 
изготовителем; 


 реализация дистанционного управления режимами работы 
устройств РЗА (ввод/вывод отдельных ступеней защит, переключение групп 
уставок и т.д.); 


 реализация на генерирующих объектах при экономическом 
обосновании систем РУСА; 


 реализация автоматического приёма от ДЦ АО «СО ЕЭС» 
плановых диспетчерских графиков и диспетчерских команд в ВУ АСУ ТП для 
ТЭС, ГЭС, не имеющих устройства ГРАМ; 


 автоматизация средствами ГРАМ поддержания требуемого 
регулировочного диапазона ГЭС: пуска/останова гидроагрегатов, их перевода 
в различные зоны (в случае их наличия) регулировочного диапазона, при 
условии оснащения гидроагрегатов средствами технологической автоматики 
и защитами, обеспечивающими реализацию всех ограничений, 
предусмотренных в эксплуатационной документации гидроагрегатов, а также 
при отсутствии РУСА, выполняющей аналогичные функции. 


 
3.14.2. Релейная защита 
3.14.2.1. При оснащении объектов устройствами РЗ необходимо 


обеспечивать принципы резервирования РЗ оборудования и ЛЭП в 
соответствии с требованиями к оснащению РЗА. При этом все присоединения 
должны быть обеспечены дальним резервированием. При недостаточной 
чувствительности дальнего резервирования необходимо применять 
дополнительные мероприятия по усилению ближнего резервирования 
элементов. 


3.14.2.2. Независимо от наличия дальнего резервирования должно 
обеспечиваться ближнее резервирование для подстанций, а также для 
электростанций любой мощности, генераторов при выдаче мощности в сеть на 
напряжении 110 кВ и выше.  


3.14.2.3. Для обеспечения функционального и аппаратного 
резервирования РЗ каждого из присоединений (генератор, повышающий 
трансформатор, блок генератор-трансформатор, общестанционный 
трансформатор собственных нужд и т.д.) должна состоять из двух взаимно 
резервируемых устройств. 


3.14.2.4. Для защиты оборудования схемы выдачи мощности 
электростанций и подстанций при аварийных отклонениях частоты в 
энергосистеме (ЛЭП, шины ОРУ/КРУЭ, оборудование подстанций) должна 
обеспечиваться правильная работа микропроцессорных защит в диапазоне 
частот 45-55 Гц. 


3.14.2.5. Для оборудования главной схемы ГЭС, ГАЭС должны 
применяться микропроцессорные устройства РЗ, обеспечивающие 
правильную работу при повышении частоты до 75 Гц в режиме сброса 
нагрузки отключением выключателей блока. 


3.14.2.6. Для защиты оборудования главной схемы ГЭС в режимах 
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электроторможения и пуска агрегатов ГАЭС в насосный режим должна 
обеспечиваться правильная работа микропроцессорных устройств РЗ от 3 Гц. 


3.14.2.7. Технические характеристики устанавливаемых/заменяемых 
ТТ и подключенных к ним устройств РЗ, а также технические характеристики 
существующих ТТ при подключении к ним новых/модернизируемых 
устройств РЗ в совокупности должны обеспечивать правильную работу 
устройств РЗ, в том числе в переходных режимах КЗ с учетом требований 
изготовителей устройств РЗ и действующих требований к ТТ. 
 


3.14.3. Сетевая автоматика 
3.14.3.1. Трехфазное однократное АПВ должно применяться на ЛЭП 


напряжением выше 1 кВ, в отдельных обоснованных проектом случаях на 
ЛЭП 220 кВ и ниже допускается применение двукратного АПВ. 


3.14.3.2. Функция трехфазного АПВ должна быть реализована в 
контроллере присоединения, осуществляющего функции сетевой автоматики 
и управления коммутационными аппаратами (в случае его применения в 
составе автоматики). 


3.14.3.3. Однофазное АПВ должно применяться на ЛЭП 330 – 500 кВ, 
в отдельных обоснованных проектом случаях на ЛЭП 110 – 220 кВ. 


3.14.3.4. Однофазное АПВ, должно быть реализовано в составе 
каждого из комплектов быстродействующей защиты и иметь возможность 
перевода действия на отключение трех фаз. 


3.14.3.5. На секционных выключателях предусматривается АВР. 
Отказ от применения АВР обосновывается при проектировании. 


3.14.3.6. При новом строительстве применение АПВ на кабельных 
линиях запрещается. 


3.14.3.7. На КВЛ должно быть предусмотрено АПВ. Запрет АПВ КВЛ 
должен осуществляться от устройств РЗ при их наличии, селективно 
выявляющих короткие замыкания на кабельных участках КВЛ. 
 


3.14.4. Противоаварийная автоматика 
3.14.4.1. При установке на производственном объекте устройств РЗА, 


в которых производителем аппаратуры реализованы функции РЗ и ПА в одном 
устройстве, должны быть предусмотрены технические решения, 
предотвращающие возможность одновременного отказа функций РЗ и ПА при 
неисправности устройства: 


 аппаратное резервирование устройств РЗА, разделение питания по 
оперативному току, разделение измерительных цепей тока и цепей 
напряжения;  


 разделение выходных цепей основных и резервных устройств 
РЗА, действие на различные электромагниты отключения выключателей. 


3.14.4.2. Для передачи аварийных сигналов и команд ПА в одном 
канале должны применяться однотипные устройства. Допускается 
применение функционально совместимых устройств, при условии 
подтверждения совместимости заводом-изготовителем. 


3.14.4.3. Изменение логики функционирования, программного 
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обеспечения устройств РЗА, входящих в состав АПНУ, реализованной в 
программных кодах, рекомендуется выполнять с привлечением 
производителей данных устройств. 


3.14.4.4. В распределительных сетях напряжением ниже 110 кВ 
допускается реализация функций ПА (АЧР, АОСН) в многофункциональных 
микропроцессорных устройствах РЗА, выполняющих функции РЗ. При этом 
выполнение требований, указанных в п. 3.13.4.1 Технической политики,  
не требуется. 
 


3.14.5. Режимная автоматика 
3.14.5.1. Устройства режимной автоматики должны обеспечивать 


выполнение функций автоматического режимного управления, включая 
регулирование частоты, регулирование перетоков активной мощности, 
регулирование напряжения и реактивной мощности. 


3.14.5.2. В системах возбуждения синхронных генераторов 
мощностью 60 МВт и более должны применяться АРВ сильного действия.  


3.14.5.3. АРВ сильного действия синхронных генераторов 
мощностью 60 МВт и более, а также АРВ сильного действия, устанавливаемые 
в составе систем возбуждения синхронных генераторов меньшей мощности, 
должны соответствовать Требованиям к системам возбуждения и 
автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных 
генераторов, утвержденным Минэнерго России.  


3.14.5.4. АРВ сильного действия синхронного генератора должен: 
 осуществлять регулирование напряжения на шинах синхронного 


генератора или блока генератор-трансформатор по пропорционально-
интегрально-дифференциальному или пропорционально-интегральному 
закону регулирования напряжения; 


 обеспечивать регулирование тока ротора и тока статора 
относительно уставки соответствующего ограничителя по пропорционально-
интегральному закону; 


 иметь каналы стабилизации или системный стабилизатор. 
3.14.5.5. Требования к ГРАМ: 
 при формировании группового задания с учётом требуемого 


регулировочного диапазона в процессе автоматического регулирования 
активной мощности ГЭС должны соблюдаться технологические ограничения 
по техническому состоянию генерирующего оборудования; 


 индивидуальные составляющие группового задания должны 
передаваться в САУ ГА в виде текущего задания мощности стандартным 
сигналом тока (напряжения) или по цифровому интерфейсу; 


 устройства режимной автоматики ГЭС, ГАЭС установленной 
мощностью более 100 МВт, функционирующих в ЕЭС России, должны 
обеспечивать возможность участия электростанции в автоматическом 
вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности в 
энергосистеме; 


 в устройствах режимной автоматики ГЭС, ГАЭС должна 
предусматриваться возможность астатического регулирования частоты в 
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изолированных энергосистемах или энергосистемах, которые могут длительно 
выделиться на изолированную работу; 


 внешние подключения ГРАМ должны обеспечиваться 
посредством комплексной системы информационной безопасности. 
 


3.14.6. Технологическая автоматика  
3.14.6.1. Требования к технологической автоматике: 
 функции технологической автоматики, функции технологических 


защит и управления следует реализовать в локальных САУ основного, 
вспомогательного и общестанционного оборудования;  


 функции технологических защит должны автоматически 
обеспечивать безопасную эксплуатацию генерирующего оборудования путём 
выполнения всех ограничений на работу оборудования, определённых в 
эксплуатационной документации производителей оборудования, при выходе 
контролируемых технологических параметров за пределы диапазонов 
допустимых значений, а также при срабатывании электрических защит, с 
действием в соответствии с заложенным алгоритмом на изменение режима 
работы оборудования, при прекращении участия в АВРЧМ, разгрузке, 
аварийном останове оборудования, в том числе с прекращением подачи воды 
в водопроводящий тракт, открытием холостых водовыпусков; 


 должен обеспечиваться контроль вибросостояния узлов и опорных 
конструкций гидроагрегата. При превышении предельно допустимых уровней 
вибрации на гидроагрегате должен выполняться его автоматический останов 
и передача сигналов с метками времени, присвоенными в месте ввода 
информации в систему АСУТП; 


 должна обеспечиваться блокировка системы виброконтроля 
гидроагрегата при сейсмособытиях; 


 САУ основного оборудования, реализующая функции 
технологической автоматики, технологических защит, обеспечивающая 
местное и удалённое управление и контроль, автоматизацию обслуживания 
оборудования, а также управление вспомогательным оборудованием, должна 
создаваться на базе программно-технических средств (датчики, устройства 
сопряжения с объектом, программируемые контроллеры) общего назначения 


и в части автоматики ТЭС соответствовать требованиям РД 153-34.1-35.127-
2002  «Общие технические требования к программно-техническим 
комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций» и РД 153-34.1-35.137-00 
«Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненный 
на базе микропроцессорной техники»; 


 при проектном обосновании должно обеспечиваться 
автоматическое полное резервирование ответственных компонентов и 
оборудования, обеспечивающих выполнение функций автоматики, защит, 
управления, регулирования, сигнализации; 


 отдельные функции ПА (автоматический частотный ввод резерва) 
допускается реализовывать в составе САУ ГА; 


 взаимодействие между отдельными функциональными 
подсистемами или компонентами ПТК в составе САУ должно выполняться по 
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стандартным протоколам информационного обмена (серии стандартов МЭК 
61850, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104), в части РЗА ТЭС – взаимодействие между 
отдельными функциональными подсистемами или компонентами ПТК в 
составе САУ должно выполняться по стандартным протоколам 
информационного обмена (серии стандартов МЭК 61850, ГОСТ Р МЭК 60870-
5-104) или иных открытых протоколов, имеющих публичное описание при 
наличии обоснования невозможности применения протоколов МЭК 61850, 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. В обоснованных случаях должна применяться 
передача управляющих сигналов посредством «сухих контактов»;  


 взаимодействие с устройствами режимной автоматики, 
микропроцессорными устройствами РЗА, средствами измерений, а также 
интеграция в верхний уровень АСУТП должны выполняться по стандартным 
протоколам информационного обмена (серии стандартов МЭК 61850, ГОСТ Р 
МЭК 60870-5-104).  


 
3.14.7. Регистраторы аварийных событий и процессов 
3.14.7.1. Требования к регистрации аварийных событий и процессов: 
 обеспечение регистрации событий и процессов всех систем 


объекта (электрических, электромеханических) в нормальном режиме и при 
аварийных нарушениях в объёме, необходимом и достаточном для их 
полноценного анализа; 


 осуществление регистрации аварийных событий и процессов с 
использованием регистраторов аварийных событий и процессов (независимых 
устройств и функций, реализуемых в составе автоматизированных систем 
управления технологическими процессами объектов электроэнергетики, 
микропроцессорных устройствах РЗА, а также устройств системы 
мониторинга переходных режимов; 


 обеспечение записи событий и процессов (электромагнитных и 
электромеханических переходных процессов) с нормируемой погрешностью, 
с синхронизацией и дискретизацией, достаточной для оценки, с заданной 
степенью точности, состояния оборудования и сооружений электростанции; 


 построение систем, обеспечивающих запись, обработку, 
отображение, сохранение информации при всех видах технологических 
нарушений, аварий, пожаров, катастроф, предоставление в автоматическом 
режиме аварийной информации всем уровням управления объекта. 
 


3.14.8. Каналы связи для функционирования РЗА 
При проектировании, строительстве, ТПиР, технологическом 


присоединении объектов электроэнергетики, создании (модернизации) 
устройств и комплексов РЗА должны выполняться следующие требования к 
каналам связи: 


3.14.8.1. Должна быть разработана и утверждена техническая 
документация, соответствующая проектным решениям и определяющая 
организацию и характеристики оборудования, границы эксплуатационной 
ответственности, порядок осуществления эксплуатации и устранения 
нарушений (схема организации каналов РЗА, исполнительная схема канала 
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связи, акт разграничения зон эксплуатационной ответственности и т.д.). 
3.14.8.2. Приоритет должен отдаваться применению наземных 


каналов связи. Применение других систем связи допустимо при выполнении 
соответствующего технико-экономического обоснования и Требований к 
каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, 
утвержденных Минэнерго России. 


3.14.8.3. Наземные каналы связи должны быть организованы в 
технологических сетях связи, создаваемых на базе систем передачи 
информации с использованием собственных и арендованных ВОЛС. 


3.14.8.4. Должны быть обеспечены автоматические контроль 
исправности каналов связи посредством устройств РЗА или оборудования 
технологических сетей связи, средств диспетчерского и технологического 
управления и представление оперативному персоналу объекта 
электроэнергетики информации о неисправности каналов связи. 


3.14.8.5. При организации передачи сигналов и команд РЗА в одном 
канале с передачей телефонной связи и телеметрической информации, 
приоритет должен отдаваться передаче сигналов и команд релейной защиты, 
сетевой и противоаварийной автоматики. 


3.14.8.6. Требования к каналам связи для функционирования РЗ и 
сетевой автоматики: 


 при организации каналов связи для устройств РЗ, 
осуществляющего функцию основной защиты ЛЭП, приоритет должен 
отдаваться выбору индивидуальных независимых каналов связи для каждого 
устройства РЗ. Другие схемы организации каналов связи для устройств РЗ, 
осуществляющего функцию основной защиты ЛЭП, должны выбираться при 
соответствующем обосновании; 


 для микропроцессорных устройств РЗ и сетевой автоматики, 
оборудованных линейными оптическими интерфейсами, организация их 
работы должна осуществляться по отдельным выделенным волокнам ВОК при 
условии возможности их выделения и непревышении максимально 
допустимой протяженности ВОК. 


3.14.8.7. Требования к каналам связи для функционирования 
противоаварийной автоматики: 


 для передачи информации, необходимой для функционирования 
автоматики предотвращения нарушения устойчивости, должно быть 
организовано не менее двух независимых каналов связи в каждом 
направлении передачи информации и использоваться дублированный режим 
передачи информации; 


 для передачи информации, необходимой для функционирования 
других видов противоаварийной автоматики, между объектами 
электроэнергетики допускается организация одного канала связи; 


 для обмена информацией между каждым из устройств локальной 
автоматики предотвращения нарушения устойчивости в составе 
централизованной системы противоаварийной автоматики и программно-
техническим комплексом верхнего уровня централизованной системы 
противоаварийной автоматики должно быть организовано два независимых 
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цифровых канала связи. 
3.14.8.8. Требования к каналам связи для функционирования 


режимной автоматики: 
 для передачи информации, необходимой для функционирования 


централизованных систем автоматического регулирования частоты и 
перетоков активной мощности, должно быть организовано не менее двух 
независимых каналов связи в каждом направлении передачи информации и 
использоваться дублированный режим передачи информации; 


 при передаче телеметрической информации между управляющим 
вычислительным комплексом централизованной системы автоматического 
регулирования частоты и перетоков активной мощности и системой 
автоматического регулирования частоты и активной мощности 
генерирующего оборудования тепловой электростанции или системой ГРАМ 
гидроэлектростанции в прямом и обратном направлении должна 
обеспечиваться периодическая (циклическая) передача всего объема данных. 


 
3.14.8.9. Запрещается: 
 использование каналов и услуг сетей связи общего пользования 


(сотовой связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
телефонной сети общего пользования); 


 прокладка ВОЛС для устройств РЗ, осуществляющих функцию 
основной защиты ЛЭП, имеющей кабельный участок, совместно (в одном 
кабельном лотке) с силовым кабелем данной ЛЭП; 


 организация высокочастотных каналов связи по грозозащитным 
тросам ЛЭП для передачи сигналов и команд релейной защиты, сетевой и 
противоаварийной автоматики; 


 в случае применения для основной защиты ЛЭП только одного 
устройства РЗ применение для разных ЛЭП одного и того же канала связи или 
каналообразующей аппаратуры. 


 
3.14.8.10.  Перспективные технологии: 
 использование сети Ethernet для обеспечения цифрового обмена 


данными между устройствами РЗА. 
 
 
3.15. Комплекс инженерно-технических средств охраны 


 
3.15.1. Общие требования.  
3.15.1.1. Комплекс инженерно-технических средств охраны (далее –


ИТСО) должен создаваться на всех объектах общества, вне зависимости от 
категории объекта. 


3.15.1.2. Комплекс ИТСО должен создаваться как комплекс 
интегрированных технических систем охраны, выполненный на базе 
современных программных и технических средств, обеспечивающий 
требуемый уровень антитеррористической защищенности и безопасности 
объектов Группы РусГидро.  
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3.15.1.3. ИТСО должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности объектов ТЭК. 


3.15.2. Инженерно-технические средства защиты (далее – 
ИТСЗ). 


3.15.2.1. Совокупность средств ИТСЗ должна обеспечивать время 
задержки нарушителя по пути его движения к цели совершения 
противоправных действий, необходимое для реагирования подразделения 
охраны. 


3.15.3. Система охранной сигнализации (далее – СОС). 
3.15.3.1. СОС должна соответствовать ГОСТ Р 50776-95 


«Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной 
сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по 
проектированию, монтажу и техническому обслуживанию». 


3.15.3.2. Технические средства СОС должны обеспечивать 
обнаружение нарушителя при его попадании или пересечении зоны 
обнаружения извещателя охранного, контроль состояния оборудования и 
линий связи и передачу сигнала «ТРЕВОГА» от извещателя оператору 
системы и в другие системы комплекса инженерно-технических средств 
охраны. 


3.15.3.3. Рекомендуется использовать извещатели охранные 
однопозиционные лишь в качестве вспомогательных технических средств 
охраны (далее – ТСО) при построении СОС периметра. 


3.15.4. Система контроля управления доступом (далее – СКУД). 
3.15.4.1. СКУД должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51241-


2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы 
контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические 
требования. Методы испытаний». 


3.15.4.2. Технические средства СКУД должны обеспечивать: 
 контроль доступа персонала, посетителей и по возможности 


автотранспортных средств на территорию и охраняемые зоны 
производственного объекта; 


 идентификацию личности при проходе (проезде) на территорию и 
охраняемые зоны производственного объекта; 


 разграничение прав доступа персонала в охраняемые зоны по номеру 
карты и времени прохода; 


 централизованное назначение и последующую модификацию прав 
персонала по доступу в охраняемые зоны; 


 автономную работу контроллеров и считывателей при потере связи с 
системой; 


 протоколирование всех проходов (проездов) в здание ДС (на 
прилегающую территорию) и попыток несанкционированных действий с 
фиксацией даты, времени и места прохода (проезда), а также контроль 
нахождения в здании ДС (на прилегающей территории), с возможностью 
автоматизированного анализа электронных журналов и формирования 
отчетов; 
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 централизованную разблокировку и отпирание проходов при 
поступлении сигнала от пожарной сигнализации или по команде оператора; 


 централизованную блокировку входных дверей и межэтажных 
переходов по команде; 


 сохранение протокола работы и сведений при пропадании 
электропитания не менее чем о 1 500 последних событиях. 


3.15.4.3. С целью обеспечения безопасной эксплуатации объектов 
необходимо предусмотреть интеграцию СКУД с системой пожарной 
сигнализации, системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией и 
СОТ. 


3.15.5. Система сбора и обработки информации (далее – ССОИ). 
3.15.5.1. ССОИ должна соответствовать ГОСТ Р 57674-2017 


«Национальный стандарт Российской Федерации. Интегрированные системы 
безопасности. Общие положения».  


3.15.5.2. Все технические средства должны быть максимально 
интегрированы в рамках построения ССОИ. 


3.15.5.3. Система передачи данных ИТСО должна быть изолирована от 
локальной сети объекта. 


3.15.5.4. Дистанционное вмешательство в работу системы сбора и 
обработки информации через какой-либо другой внешний канал связи и 
интерфейс должны быть полностью исключено. 


3.15.6. Система охранная телевизионная (далее – СОТ) и 
технологическая телевизионная. 


3.15.6.1. СОТ должна соответствовать ГОСТ Р 51558-2014 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы 
охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. 
Методы испытаний». 


3.15.6.2. СОТ должна обеспечивать возможность круглосуточного 
удаленного визуального контроля территории и внутренних зон в режиме 
реального времени, с ведением автоматической записи видеоинформации от 
всех видеокамер при поступлении тревожных сигналов от средств 
обнаружения или сигналов от детекторов движения, а также просмотр 
видеозаписей. 


3.15.6.3. Оборудование СОТ должно соответствовать следующим 
требованиям к техническим характеристикам: 


 разрешающая способность видеокамер должна обеспечивать качество 
изображения, необходимое для требуемой детализации представляемой 
информации; 


 чувствительность видеокамер должна соответствовать 
предполагаемому уровню освещенности в зоне контроля. При необходимости 
предусматривать наличие дополнительного освещения или инфракрасных 
прожекторов; 


 зона видимости (секторы обзора и фокусное расстояние) должны 
обеспечивать выполнение запланированной оптической задачи; 
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 средства архивирования видеоинформации должны обеспечивать 
архив системы объемом не менее 30 суток по максимальным параметрам 
записи; 


 оборудование системы охранного телевидения должно объединяться 
в изолированную локальную сеть; 


 IP-камеры телевидения должны поддерживать стандартизованный 
протокол для взаимодействия различного оборудования и программных 
средств, входящих в состав ИТСО, ONVIF; 


 оборудование СОТ должно иметь возможность интеграции с 
системой технологического телевидения. 


3.15.7. Система охранного освещения (далее – СОО). 
3.15.7.1. Системы охранного освещения объекта должна обеспечивать 


достаточное освещение зон визуального контроля периметра и внутренней 
территории объекта для выполнения ТСО своих функций в условиях 
недостаточной освещенности, а также для обеспечения деятельности 
подразделений охраны. Рекомендуется применять осветительные приборы, 
построенные по технологии энергосбережения. 


3.15.7.2. Включение охранного освещения должны быть предусмотрено 
как в автоматическом, так и в ручном режиме. 


3.15.8. Требования к системе оповещения 
3.15.8.1. Система оповещения на охраняемом объекте и его территории 


создается для оперативного информирования персонала о тревоге или 
чрезвычайной ситуации (нападение, террористический акт и др.), а также для 
координации их действий. 


3.15.8.2. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого 
назначения. 


3.15.8.3. Коммуникации системы оповещения допускается совмещать с 
радиотрансляционной сетью объекта. 


3.15.8.4. Система электропитания 
3.15.8.5. Электропитание комплекса ИТСО должно быть 


бесперебойным и предусматривать два независимых источника.  
3.15.8.6. Переключение с основного электропитания на резервное и 


обратно должно происходить автоматически, без нарушения работы 
технических средств охраны. 


3.15.9. Защита акватории объектов 
3.15.9.1. При необходимости обеспечения безопасности акватории 


производственных объектов инженерными средствами требуется 
обязательное рассмотрение предлагаемых решений на НТС 
производственного объекта с привлечением специалистов Генеральной 
проектной организации с целью определения их влияния на объект, водную 
среду и возможность безопасной эксплуатации производственного объекта. 


3.15.10. Перспективные технологии 
 переход от использования множества рубежей инженерно-


физических средств защиты к применению инновационных технических 
средств блокирования и противодействия проникновению на объекты Группы 
РусГидро; 
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 создание систем и комплексов ИТСО позволяющих уменьшить 
влияние человеческого фактора на работу систем; 


 создание систем раннего обнаружения, оповещения и реагирования; 
 создание систем обнаружения беспилотных-летательных аппаратов и 


подводных объектов и нелетального воздействия на них. 
 


3.16. Информационно-технологические системы и комплексы 
3.16.1. Общие требования к элементам информационно-


технологических систем и комплексов 
3.16.1.1. Основные требования и ограничения, применяемые при 


построении, развитии и эксплуатации информационно-технологических 
систем и программно-аппаратных комплексов, а также оказании ИТ-услуг, 
реализации проектов в области ИТ, в целях эффективного применения 
информационных технологий, определяются в Технической политике в 
области ИТ, которая является неотъемлемой частью Технической политики, 
детализирующей требования в направлении ИТ-деятельности для Общества и 
ПО. 


3.16.1.2. Требования к ИТ инфраструктуре: 
 должна функционировать единая для Общества (ПО) 


резервируемая ИТ-инфраструктура, охватывающая кабельные сети, сети связи 
и передачи данных, системы оперативно-диспетчерского управления, единую 
геораспределённую сеть ЦОД, серверное оборудование, базовые 
информационные сервисы и системы информационной безопасности; 


 централизация информационных систем ПО должна 
осуществляться за счет собственных ЦОД Группы РусГидро, а также за счет 
аренды вычислительных мощностей в облачных дата-центрах, 
соответствующих потребностям Группы РусГидро; 


 обмен данными между сетями передачи данных, компаний 
Группы РусГидро, должен осуществляться с помощью каналов связи 
построенных на базе виртуальных частных сетей IP VPN (с применением 
технологии MPLS). Допускается подключение по физическим линиям связи 
(ВОЛС). Подключения сетей передачи данных должны быть зарезервированы 
аналогичными каналами связи; 


 единая ИТ-инфраструктура Общества (ПО) должна обеспечивать 
сбор, передачу, обработку и хранение данных, в том числе аудио и 
видеоконтента; 


 в составе комплекса информационных систем должна 
функционировать информационная система, обеспечивающая поддержку и 
сопровождение информации об информационных системах и ИТ-
инфраструктуре Общества (ПО). 


3.16.1.3. Требования к единой модели данных Общества (ПО): 
 на основании существующих информационных потоков, их 


состава и структуры, источников возникновения информации, требований к её 
передаче, обработке и хранению должна быть создана единая модель данных 
Общества (ПО);  


 для обеспечения согласованного развития информационных 
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систем необходимо использовать единую модель данных, соответствующую 
международным стандартам, централизованные справочники, единые 
принципы и технологии интеграции, принципы единой точки ввода данных; 


 ввод одних и тех же данных в разные информационные системы 
не допускается.  


3.16.1.4. Требования к информационному обмену: 
 информационные потоки, возникающие в процессе 


информационного обмена между отдельными элементами информационно-
технологической системы и комплекса, должны по интенсивности, 
направленности и структуре соответствовать единым стандартам 
информационного обмена. Комплекс информационных систем должен 
обеспечивать взаимодействие с внешними информационными системами, в 
том числе: с АО «СО ЕЭС» в части обмена технологической информацией, и, 
при необходимости, с информационными системами сторонних научно-
исследовательских и проектных институтов, производителей оборудования, 
подрядных, ремонтно-сервисных организаций, государственных органов, 
инфраструктурных организаций оптового и розничных рынков электрической 
энергии (мощности), субъектами оптового и розничных рынков и иных 
источников данных, необходимых для осуществления деятельности Общества 
(ПО); 


 интеграция информационных систем внутри Группы РусГидро 
обеспечивается за счет универсальных интерфейсов для интеграции и обмена 
данными с системами различных уровней (исполнительный аппарат 
Общества, филиал, ПО) с учетом приоритетности обеспечения интеграции 
корпоративных бизнес-приложений: 


o с производственными системами; 
o с системами ПО, обменивающимися информацией с 


исполнительным аппаратом Общества (таких как ПО ДФО, 
проектные и строительные ПО); 


o с системами ПО, оптимизация функционирования которых 
существенно влияет на эффективность эксплуатации 
действующих гидроэнергетических активов; 


o в части интеграции с остальными ПО должен применяться 
федеративный принцип интеграции: системы функционируют  
с учетом принципов федеративного взаимодействия и обмена 
данными; 


 интеграция с внешними системами по отношению к Группе 
РусГидро должна обеспечиваться за счет единого универсального интерфейса 
интеграции с ГИС и ИС федерального уровня; 


 единая система управления нормативно-справочной информацией 
должна быть создана как основа интеграции и обеспечения взаимодействия 
различных систем Общества (ПО) по данным (должно обеспечиваться 
полноценное сопоставление и анализ данных). 


3.16.1.5. Общие требования к информационным системам, 
используемым для автоматизации бизнес-процессов производственно-
технологической и финансово-экономической деятельности Общества (ПО): 
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 открытость и совместимость: информационные системы должны 
быть готовы к интеграции новых компонент, расширению уже имеющихся 
функций, а также обеспечивать возможность интеграции с другими 
системами, эксплуатируемыми в Обществе (ПО) и с внешними ИС в 
соответствии с автоматизируемыми процессами и функциями 
производственных систем. В ИС должны применяться стандарты на правила 
передачи (протоколы, интерфейсы) и хранения информации, принятые в 
соответствии с требованиями, указанными в пп. 3.14.1.2 и 3.14.1.3 
Технической политики; 


 стандартизация и унификация: должны использоваться типовые, 
унифицированные и стандартизованные элементы, проектные решения, 
пакеты прикладных программ, комплексы, компоненты, которые либо уже 
используются в Обществе (ПО), либо рекомендованы для использования  
ЛНД(А);  


 эффективность: должно быть достигнуто рациональное 
соотношение между затратами на создание ИС и целевыми эффектами, 
включая конечные результаты, получаемые в результате автоматизации; 


 масштабируемость: при возрастании количественных и 
качественных требований к объемам перерабатываемой информации и 
информационным потокам ИС должны расширяться путем наращивания или 
замены вычислительного и сетевого оборудования на более 
производительное, необходимость переработки приложений или инсталляции 
новой сетевой инфраструктуры должна быть минимизирована; 


 модифицируемость (адаптивность): исходя из перспектив 
развития объекта автоматизации, ИС должны создаваться с учетом 
возможности адаптации к изменяющимся условиям функционирования 
объекта автоматизации, настраивания на изменение количественных значений 
системных характеристик, состава функций и информации, отображаемой на 
рабочих местах пользователей без прерывания функционирования системы; 


 модульность: ИС должны быть реализованы как совокупность 
отдельных максимально независимых компонент (модулей), 
взаимодействующих между собой с использованием единых правил и 
унифицированных интерфейсов. Используемые решения должны 
обеспечивать отчуждаемость отдельных модулей; 


 виртуализация: серверов, приложений, рабочих мест для создания 
программно-определяемых сетей и инфраструктуры; 


 надежность и безопасность: ИС должны обеспечивать 
возможность перезапуска с ближайшего до точки сбоя целостного состояния 
данных при минимальных потерях информации, обеспечивать защищенность 
от случайных или преднамеренных воздействий естественного или 
искусственного характера, включая несанкционированный доступ и ошибки 
пользователей; 


 планирование развития и проектирование ИС, в том числе их 
состава, способа и технологии интеграции, состава и структуры 
информационных потоков, модели данных, карты функционального покрытия 
ИС, должно осуществляться централизованно: 
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 при планировании внедрения и развития ИС должно учитываться 
их ресурсное обеспечение на протяжении всего жизненного цикла, включая 
внедрение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации; 


 внедрение и использование информационных систем должно 
осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о защите интеллектуальной собственности и лицензировании. В 
договорах на разработку информационных систем для нужд Общества (ПО) 
должна быть предусмотрена передача исключительных прав Заказчику, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  


 
3.16.2. Автоматизированные системы управления 


технологическими процессами 
3.16.2.1. АСУТП должна быть создана для всех ГЭС, ГАЭС, ТЭС как 


интегрированная иерархическая система управления, выполненная на базе 
современных программных и микропроцессорных вычислительных средств, и 
должна обеспечивать решение задач управления технологическими 
процессами выработки, передачи и распределения электрической и тепловой 
энергии. 


3.16.2.2. Структура и состав программно-технических комплексов 
АСУТП ГЭС, ГАЭС, ТЭС определяется следующими факторами:  


 ролью ГЭС, ГАЭС, ТЭС в энергосистеме; 
 количеством и единичной мощностью агрегатов; 
 видом используемого топлива ТЭС; 
 климатическими условиями расположения ГЭС, ГАЭС, ТЭС;  
 водохозяйственным и водно-энергетическим значением ГЭС, 


ГАЭС; 
 составом и видом оборудования с учётом производственного 


цикла ТЭС. 
3.16.2.3. АСУТП должна создаваться как функционально-


распределённая система. При построении АСУТП должна обеспечиваться 
автономность выполнения всех основных функций управления отдельными 
локальными системами управления технологическими процессами, 
устройствами и комплексами РЗА. 


3.16.2.4. В структуре АСУТП выделяются 2 уровня и 
инфраструктура: 


 нижний уровень, включающий измерительные преобразователи и 
программно-технические комплексы локальных систем управления 
технологическими процессами; 


 верхний уровень, включающий программно-технические 
комплексы общестанционных функций управления; 


 инфраструктура, включающая аппаратное обеспечение ЦОД 
АСУТП, системное программное обеспечение ЦОД АСУТП, активное и 
пассивное оборудование ТСПД, СОЕВ, СГЭ, инженерные системы серверных 
помещений. 


3.16.2.5. Для автоматизации общестанционных функций АСУТП 
должна выполняться интеграция локальных систем управления 
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технологическими процессами, устройств и комплексов РЗА в верхний 
уровень АСУТП энергообъекта. Передача данных от устройств нижнего 
уровня должна выполняться с применением современных цифровых 
протоколов, имеющих публичное описание. Вне зависимости от типа 
протокола формирование истории событий должно происходить с меткой 
времени, присваиваемой в месте его первичной регистрации. 


3.16.2.6. Интеграция локальных систем управления 
технологическими процессами, устройств и комплексов РЗА в АСУТП должна 
выполняться на основе коммуникационных шин данных: 


 шина «процесса» – для коммуникации терминалов, контроллеров 
и других вычислительных узлов с исполнительными устройствами и 
первичными измерительными приборами; 


 шина «станции» – для коммуникации терминалов, контроллеров и 
других вычислительных узлов между собой и с программно-техническими 
комплексами верхнего уровня АСУТП. 


3.16.2.7. Созданием АСУТП должны решаться задачи: 
 повышения безопасности и надёжности функционирования 


технологического оборудования за счёт обеспечения дистанционного 
контроля и управления технологическими процессами, автоматизации 
деятельности персонала; 


 повышения эффективности эксплуатации производственных 
объектов за счёт оптимизации использования топливных ресурсов, 
автоматизации ведения электрических, водно-энергетических и 
теплоэнергетических режимов; 


 оптимизации затрат на техническое обслуживание и ремонт 
оборудования за счёт представления объективных данных о техническом 
состоянии оборудования. 


3.16.2.8. При проектировании АСУТП должна быть предусмотрена 
возможность аппаратного и программного расширения, для чего на этапе 
проектирования системы следует ориентироваться на применение линеек 
оборудования и прикладного программного обеспечения, обеспечивающего 
широкий охват задач автоматизации технологических процессов 
энергообъекта. 


3.16.2.9. Аппаратное обеспечение ЦОД АСУТП должно строиться на 
основе дублированных комплектов серверного оборудования (далее – 
комплекты). Шкафы оборудования ЦОД АСУТП должны размещаться в двух 
независимых, разнесённых по разным зданиям (помещениям) серверных 
помещениях (основное и резервное, далее – Серверные помещения). 


3.16.2.10. Инфраструктура ВУ АСУТП создается с применением 
виртуализации вычислительных ресурсов в целях минимизации количества 
серверного оборудования и шкафов ПТК. 


3.16.2.11. Аппаратное обеспечение серверов ЦОД АСУТП должно 
быть совместимо с актуальными версиями гипервизоров ведущих 
отечественных производителей средств виртуализации. 


3.16.2.12. Системное программное обеспечение каждого комплекта 
серверов ЦОД АСУТП должно включать совместимые между собой 
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программное обеспечение среды виртуализации и программное обеспечение 
операционных систем для каждой виртуальной машины, развернутой в среде 
виртуализации. 


3.16.2.13. Дисковое хранилище ЦОД АСУТП может быть 
организовано как с использованием дискового пространства серверов 
комплекта, так и с применением выделенной СХД. При использовании 
выделенной СХД обязательным является аппаратное дублирование 
контроллеров СХД и наличие двух независимых сетевых интерфейсов в 
каждом контроллере СХД для подключения к серверному оборудованию. 


3.16.2.14. Сервера каждого комплекта ЦОД АСУТП должны быть 
объединены в кластер высокой доступности для обеспечения минимального 
времени восстановления работы всех виртуальных машин в одном комплекте, 
в случае отказа как минимум одного аппаратного сервера в данном комплекте. 


3.16.2.15. Комплект серверов ЦОД АСУТП должен располагать 
резервом вычислительной мощности и дискового пространства для 
проведения всех регламентных работ по обновлению системного и 
прикладного программного обеспечения (в том числе вывода из работы одного 
из аппаратных серверов комплекта), без простоя комплекта. 


3.16.2.16. Состав аппаратного и системного программного 
обеспечения ЦОД АСУТП должен определяться на основе проектных 
расчетов процессорных ресурсов и объема дискового пространства, 
требуемых для прикладного программного обеспечения ВУ АСУТП. 


3.16.2.17. В состав аппаратного обеспечения комплекта должен 
входить выделенный сервер для хранения резервных копий, формируемых 
СРК, его характеристики должны определяться на основе проектных расчетов 
с учётом количества систем и периодичности их копирования. 


3.16.2.18. Сервера ЦОД АСУТП и шкафы для их размещения должны 
поставляться с программным и аппаратным обеспечением, обеспечивающим 
возможность мониторинга состояния вычислительной инфраструктуры ВУ 
АСУТП по протоколу SNMP. 


3.16.2.19. Предусмотреть размещение оборудования АСУТП в 
оснащенных серверных помещениях (двух узлах связи), оборудованных 
независимыми системами гарантированного электропитания от АБП с 
подключением к двум независимым источникам переменного напряжения 
кабелями, проложенными по разным трассам и исключающими их выход из 
строя по общей причине. В качестве резервного источника электропитания 
АБП должна использоваться СОПТ. Расчётное время работы АБП от СОПТ в 
аварийном режиме должно составлять 30 минут (от одной аккумуляторной 
батареи СОПТ). В исключительных случаях, при наличии обоснований, 
допустимо использовать ИБП в качестве СГЭ, с подключением ИБП к двум 
независимым источникам переменного напряжения, по кабелям, 
проложенным по разным трассам, исключающим их выход из строя по общей 
причине. Аккумуляторная батарея ИБП должна быть выполнена в 
соответствии с требованиями к аккумуляторной батарее СОПТ. 


3.16.2.20. АБП должны располагаться в помещении щита постоянного 
тока или соседних помещениях для максимального сокращения длины 
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кабельных связей от СОПТ до подключаемых АБП.  
3.16.2.21. Серверные помещения должны быть оборудованы 


инженерными системами: 
 доступа и охранной сигнализации; 
 противопожарной защиты; 
 поддержания микроклиматических условий, включая вентиляцию, 


отопление, кондиционирование, увлажнение воздуха и т.д.; 
 рабочего и аварийного освещения; 
 телевидения. 
3.16.2.22. Серверные помещения должны оснащаться устройствами 


противопожарной защиты в соответствии с требованиями п. 5.10 Типовых 
проектных решений на создание (модернизацию, замену) установок 
противопожарной защиты технологического оборудования, помещений и 
наружных установок 87-07-2015-ИСПБ.ТПР Общества.  


3.16.2.23. Оборудование инженерных систем Серверных помещений 
должно обеспечивать формирование и выдачу в систему мониторинга 
диагностической информации. 


3.16.2.24. ТСПД строится как мультисервисная (одновременная 
передача по сети всех видов технологического трафика: голос, данные, видео) 
двухуровневая (уровень ядра, уровень доступа) сеть передачи данных по 
технологии пакетной передачи, описанной в группе стандартов IEEE 802.3 
«Industrial Ethernet».  


3.16.2.25. ТСПД предназначена: 
 для передачи информации между агрегатным уровнем 


подключенных к ТСПД цифровых измерительных преобразователей, 
контроллеров локальных САУ, устройств и комплексов РЗА и ВУ АСУТП;  


 для передачи информации между контроллерами локальных САУ, 
устройствами и комплексами РЗА, цифровыми измерительными 
преобразователями (при наличии информационного обмена по технологии 
пакетной передачи); 


 для передачи технологического трафика: (голос, данные, видео) 
подсистем СДТУ, работающих по технологии пакетной передачи; 


 для передачи данных с уровня приборов учета электрической 
энергии на верхний уровень АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ. 


3.16.2.26. Топология сети ТСПД должна исключать организацию 
«колец» и использование в коммутаторах протокола выбора маршрута 
(STP/IEEE 802.1D) и его модификаций. Основной топологией ТСПД является 
топология «дублированная звезда». 


3.16.2.27. Аппаратная емкость коммутаторов ТСПД, необходимость 
поддержки стекирования, поддержка необходимых интерфейсов и протоколов 
маршрутизации должна определяться и обосновываться расчетами на стадии 
разработки проектной документации АСУТП. 


3.16.2.28. Коммутаторы ядра ТСПД должны дублироваться. Основной 
и резервный комплекты должны размещаться в двух независимых, 
разнесённых по разным зданиям (помещениям) серверных помещениях, 
совместно с серверным оборудованием ЦОД АСУТП, либо в отдельном, 
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смежном со шкафом ЦОД АСУТП, шкафу сетевых коммутаторов.  
3.16.2.29. Коммутаторы доступа ТСПД предназначены для 


организации подключения к ТСПД на агрегатном уровне цифровых 
измерительных преобразователей, контроллеров локальных САУ, устройств и 
комплексов РЗА. 


3.16.2.30. Коммутаторы доступа ТСПД должны дублироваться и 
размещаться в шкафах совместно с интегрируемым оборудованием 
агрегатного уровня, с учетом требования по пространственному разнесению. 


3.16.2.31. В случае использования при информационном 
взаимодействии технологии параллельного резервирования (IEC 62439-3 
PRP/HSR), для устройств, не поддерживающих технологии параллельного 
резервирования, должны использоваться коммутаторы доступа с поддержкой 
технологии параллельного резервирования. 


3.16.2.32. Каждый сервер в шкафу ЦОД АСУТП должен быть 
непосредственно подключен к каждому коммутатору ядра ТСПД, 
расположенному в основном и резервном Серверном помещении. 


3.16.2.33. Структурированная кабельная сеть, пассивная часть ТСПД 
должна состоять из магистральных соединительных линий связи, 
подключенных между коммутаторами ядра и доступа ТСПД и 
распределительных соединительных линий связи линий, подключенных 
между коммутаторами доступа ТСПД и активным, в том числе сетевым, 
оборудованием АСУТП, РЗА, СДТУ. Трассы резервных по функционалу 
соединительных линий должны быть географически разнесены. При 
невозможности выполнения требования по географическому разнесению 
трасс, соединительные линии необходимо размещать в разных лотках общего 
линейно-кабельного сооружения. 


3.16.2.34. При создании СКС приоритет следует отдавать 
соединительным линиям на базе волоконно-оптических кабелей. Тип 
применяемого оптического волокна (одномодовое, многомодовое) должен 
обосновываться расчетами на стадии разработки проектной документации. 


3.16.2.35. В качестве источника единого времени для всех устройств 
АСУТП и оборудования интегрируемых устройств и комплексов РЗА, 
локальных САУ необходимо использовать общестанционную СОЕВ. 


3.16.2.36. Для организации синхронизации устройств АСУТП и 
оборудования интегрируемых устройств и комплексов РЗА, локальных САУ, 
предусматривающих синхронизацию времени по протоколам, работающим по 
сети «Ethernet» (SNTP, NTP, PTPv2), необходимо использовать ТСПД. 
Допустимо выделение отдельной виртуальной сети (VLAN) с 
соответствующим приоритетом в обслуживании (QoS) для функции 
синхронизации от СОЕВ. 


3.16.2.37. СОЕВ должна строиться как резервированная система и 
соответствовать техническим условиям, утвержденным приказом Общества. 


3.16.2.38. ВУ АСУТП должен реализовываться на современном 
комплексе программного обеспечения с расширяемым набором функций. 
Комплекс программного обеспечения ВУ АСУТП должен включать: SCADA-
систему, систему управления базами данных, ЦППС, систему мониторинга, 
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систему резервного копирования, программное обеспечение АРМ 
оперативного и эксплуатационного персонала (решение о виртуализации 
рабочих мест принимается на этапе проектирования), верхний уровень АИИС 
КУЭ, АИИС ТУЭ, верхний уровень систем мониторинга и диагностики 
оборудования, а также программное обеспечение верхнего уровня других 
информационно-технологических систем и комплексов, реализация которых 
необходима на объекте. 


3.16.2.39. ВУ АСУТП должен включать в себя программно-
аппаратные комплексы автоматизированных систем опроса контрольно-
измерительной аппаратуры ГТС (АСО КИА), автоматизированных систем 
сейсмометрического контроля ГТС (АССК) и других автоматизированных 
систем, осуществляющих мониторинг состояния ГТС. 


3.16.2.40. Комплекс программного обеспечения ВУ АСУТП должен 
быть совместим с актуальными версиями гипервизоров, внесенных в Единый 
реестр российского программного обеспечения. 


3.16.2.41. SCADA-система должна обладать максимальной 
функциональностью для реализации всех функций станционного верхнего 
уровня с использованием единого программного обеспечения, применение 
различных SCADA-систем в рамках одного энергообъекта не целесообразно. 


3.16.2.42. SCADA-система должна иметь возможность описания 
нормативно-справочной информации в соответствии с методологией 
стандартов МЭК 61970/61968 (ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система 
и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель 
электроэнергетики») и МЭК 61850 и обладать интерфейсами для обмена 
нормативно-справочной информации в формате XML. 


3.16.2.43. SCADA-система должна поддерживать функции сбора, 
архивирования и передачи неоперативных данных с устройств и комплексов 
РЗА. 


3.16.2.44. SCADA-система должна обеспечивать создание 
оперативных и долговременных архивов технологической информации о 
состоянии оборудования, процессах, происходящих на оборудовании и 
действиях оперативного персонала, срок хранения оперативного архива 
должен составлять не менее 5 лет, архивное хранение информации 
обеспечивается на весь срок эксплуатации основного оборудования. 
Автоматическое архивирование должно сохранять информацию с исходной 
точностью присвоения меток времени и дискретизации данных. 


3.16.2.45. SCADA-система должна поддерживать функции передачи 
по протоколу SNMP диагностической информации о состоянии своих модулей 
и подсистем. 


3.16.2.46. SCADA-система должна обеспечивать мониторинг участия 
генерирующего оборудования в ОПРЧ, в НПРЧ и АВРЧМ, при наличии 
данных типов регулирования на энергообъектах. 


3.16.2.47. SCADA-система должна обеспечивать мониторинг 
технических и программных средств АСУТП, устройств и комплексов РЗА – 
автоматическая непрерывная регистрация событий, характеризующих 
исправность оборудования и отклонения в режимах работы систем АСУТП, 
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устройств и комплексов РЗА и формировании предупредительной и аварийной 
сигнализации эксплуатационному персоналу. 


3.16.2.48. SCADA-система должна обеспечивать оперативное 
переключение групп уставок устройств и комплексов РЗА, оперативный ввод-
вывод из работы отдельных функций и др. (при реализации таких 
возможностей в устройствах и комплексах РЗА). 


3.16.2.49. SCADA-система должна обеспечивать функции создания и 
установки плакатов безопасности. 


3.16.2.50. SCADA-система должна обеспечивать функции создания и 
исполнения бланков (программ) переключений, бланки (программы) 
переключений должны исполняться как в автоматическом, так и в 
автоматизированном режиме. 


3.16.2.51. SCADA-система должна обеспечивать достаточный 
функционал (автоматическое отображение действительного положения всех 
коммутационных аппаратов главной схемы) по ведению электрических 
оперативных схем, чтобы обеспечить отказ от бумажного ведения данных 
схем. 


3.16.2.52. ПО СРК должно обеспечивать: 
 автоматическое формирование на собственных носителях 


восстанавливаемых копий информации баз данных; 
 автоматическое формирование восстанавливаемых копий 


информации текущего состояния виртуальных машин; 
 автоматизированное восстановление персоналом информации из 


резервных копий. 
3.16.2.53. Система управления базами данных должна обеспечивать: 
 поддержку SQL для доступа к данным; 
 возможность управления физически распределёнными базами 


данных;  
 возможность резервного копирования и восстановления данных 


без прерываний в сборе информации; 
 синхронизацию данных на серверах в случае временного 


исключения одного из серверов из работы; 
 разграничение доступа к данным и фиксацию попыток 


несанкционированного доступа; 
 отказоустойчивый механизм записи данных, исключающий 


потерю отдельных сообщений. 
3.16.2.54. Требования к мониторингу и диагностике интегрированных 


в АСУТП локальных САУ, устройств и комплексов РЗА, оборудования ТСПД, 
программных и технических средств верхнего уровня АСУТП: 


 на верхнем уровне АСУТП должны быть обеспечены сбор, 
обработка, архивирование и отображение данных самодиагностики 
интегрированных в АСУТП локальных САУ, устройств и комплексов РЗА, 
оборудования ТСПД, программных и технических средств верхнего уровня 
АСУТП; 


 в режиме реального времени на верхнем уровне АСУТП должна 
выполняться автоматическая диагностика оборудования ТСПД, программных 
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и технических средств верхнего уровня АСУТП, с возможностью выдачи во 
внешние системы экспертной оценки состояния технических и программных 
средств и необходимых мероприятий по приведению их, при отклонении, в 
нормативное состояние; 


 необходимая информация о работоспособности АСУТП должна 
передаваться в централизованную систему мониторинга ИА Общества для 
оперативного реагирования на внештатные ситуации. 


3.16.2.55. Функции информационного обмена с ДЦ АО «СО ЕЭС» и 
САЦ Общества должны осуществляться SCADA-системой через ЦППС. 
ЦППС – один или несколько программных продуктов, объединённых в группу 
по принципу функционального назначения: организации информационного 
обмена оперативной и неоперативной технологической информацией с 
внешними по отношению к ВУ АСУТП системами. К оперативной 
технологической информации относятся данные телемеханики (для нужд 
СОТИАССО, САЦ Общества), данные СМПР (on-line режим), к 
неоперативной технологической информации относятся осциллограммы 
устройств РЗА, СМПР, данные системы мониторинга НПРЧ/ОПРЧ/АВРЧМ. 


3.16.2.56. Программное обеспечение ЦППС должно обеспечивать 
описание нормативно-справочной информации в соответствии с ГОСТ Р 
58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие 
энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики» и предоставлять 
интерфейсы для обмена нормативно-справочной информации в формате XML. 


3.16.2.57. В рамках обмена данными телемеханики программное 
обеспечение ЦППС должно обеспечивать возможность предоставления во 
внешние системы информации о полном перечне параметров, доступных для 
передачи по протоколу МЭК 60870-6 ICCP/TASE.2, с возможностью 
автоматической конфигурации набора данных на передачу со стороны 
внешней системы, в случае неготовности внешних систем к обмену по 
протоколу МЭК 60870-6 ICCP/TASE.2 обмен осуществляется по ГОСТ Р МЭК 
60870-5-104. 


3.16.2.58. Программное обеспечение ЦППС должно обеспечивать 
хранение архива данных СМПР в течение 183 дней, всей оперативной и 
неоперативной технологической информации в течение 30 дней, а также 
обеспечивать предоставление отдельных элементов архива по запросу 
внешних систем АО «СО ЕЭС» и Общества. 


3.16.2.59. ЦППС должна поддерживать функции передачи по 
протоколу SNMP диагностической информации о состоянии 
информационных потоков с внешними системами и служб, обеспечивающих 
передачу данных потоков. 


3.16.2.60. Прикладное программное обеспечение должно быть 
разработано на территории Российской Федерации. SCADA-система должна 
быть включена в Единый реестр российского программного обеспечения 
(https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/). 


3.16.2.61. Обеспечение безопасности при информационном обмене ВУ 
АСУТП с внешними системами достигается путем защиты серверов ВУ 
АСУТП межсетевыми экранами в составе ПОБИ АСУТП с выделением DMZ. 
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3.16.2.62. DMZ ВУ АСУТП представляет собой набор серверов ВУ 
АСУТП, на которых выполняются службы, участвующие в информационном 
обмене с внешними системами и, как следствие, более подверженные риску 
информационной атаки. DMZ должна размещаться на общей платформе 
виртуализации с ВУ АСУТП и выделяться в отдельный сегмент сети 
средствами межсетевых экранов в составе ПОБИ АСУТП. 


3.16.2.63. В DMZ размещаются следующие подсистемы: Web-серверы 
SCADA-системы, FTP-серверы, серверы ЦППС, Web-серверы АИИСКУЭ, 
Web-серверы СТТ, серверы мониторинга инфраструктуры ВУ АСУТП и 
другие подсистемы из сегмента ВУ АСУТП, требующие интеграции с 
внешними системами. 


3.16.2.64. Инициаторами начала информационного обмена между 
сегментами ВУ АСУТП и DMZ должны являться системы из сегмента ВУ 
АСУТП.  


3.16.2.65. Инициаторами начала информационного обмена между 
сегментами DMZ и внешним сегментом может выступать любая система из 
данных сегментов. 


3.16.2.66. Правила межсетевого экранирования сегментов 
описываются в ПОБИ АСУТП. 


3.16.2.67. Для обеспечения нормативных требований в составе ВУ 
АСУТП допускается применение специализированных программно-
технических средств обеспечения информационной безопасности. 
Применяемые программно-технические средства информационной 
безопасности не должны ухудшать основные технические характеристики и 
эксплуатационные показатели компонентов ВУ АСУТП (надёжность, 
быстродействие, возможности настройки). 


3.16.2.68. ВУ АСУТП должен обладать следующими встроенными 
средствами защиты информации: 


 осуществлять регистрацию событий входа/выхода субъектов 
доступа в систему/из системы с меткой времени, учётной записью, под 
которой осуществлялась попытка входа, результатом попытки; 


 поддерживать непротиворечивые, однозначно определённые 
правила разграничения доступа; 


 обеспечивать целостность программных компонентов системы по 
контрольным суммам; 


 регистрировать с формированием предупреждений попытки 
несанкционированного доступа, с последующей возможностью просмотра 
журнала событий информационной безопасности ВУ АСУТП; 


 обеспечивать проверку целостности программных компонентов 
системы по контрольным суммам. 


3.16.2.69. Алгоритмическая и конфигурационная информация АСУТП 
должна быть структурирована и храниться в информационной базе 
автоматизированной системы. При структурировании алгоритмического 
обеспечения необходимо руководствоваться нормами стандарта ГОСТ Р МЭК 
61131-3-2016 «Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки 
программирования». Допускается использование других форматов описания 
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конфигурации, при условии наличия их открытой (доступной) спецификации. 
3.16.2.70. Требования к АСУТП ПС: 
 АСУТП ПС должна создаваться как единый распределённый 


комплекс ОТУ, мониторинга и диагностики состояния оборудования; 
 должна выполняться унификация процедур информационного 


взаимодействия на основе использования протоколов передачи данных (ГОСТ 
Р МЭК 60870-5-101-2006 «Устройства и системы телемеханики. Часть 5. 
Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным 
функциям телемеханики», ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 «Устройства и 
системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. 
Обобщающий стандарт по информационному интерфейсу для аппаратуры 
релейной защиты», ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 «Устройства и системы 
телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для 
ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных 
профилей», стандарты серии МЭК 61850 «Сети и системы связи на 
подстанциях»); 


 АСУТП ПС должна решать задачи управления переключениями и 
дистанционного управления исполнительными устройствами, включая 
коммутационные аппараты, РПН и устройства компенсации реактивной 
мощности;  


 АСУТП энергообъектов, функционирующих в составе ЕЭС 
России, ЛЭП, оборудование и устройства которых отнесены к объектам 
диспетчеризации, должно обеспечивать информационный обмен с ДЦ  
АО «СО ЕЭС» в соответствии с техническим требованиями АО «СО ЕЭС»; 


 должно обеспечиваться управление режимами без участия 
персонала по соответствующим алгоритмам; 


 резервирование должно выполняться с использованием протокола 
PRP МЭК 62439-3 «Промышленные сети связи. Сети с высокой готовностью 
к автоматической обработке». 


3.16.2.71. При создании АСТУ уровня ЦУС, ОДГ РЭС необходимо 
предусматривать следующие требования: 


 для сетей 110 кВ и выше в качестве средств измерений должны 
использоваться отдельные датчики и измерительные преобразователи; 


 необходимость использования отдельных датчиков и 
измерительных преобразователей для сетей 35 кВ определяется проектом с 
учётом состава сигналов, определяемого в зависимости от функционального 
назначения подстанции (узловая, транзитная или тупиковая);  


 для сетей 0,4-6/10 кВ в качестве средств электрических измерений 
могут использоваться отдельные датчики, измерительные преобразователи и 
сигналы, получаемые с приборов учёта; 


 АСТУ ЦУС, в зоне эксплуатационной ответственности которых 
имеются ЛЭП, оборудование и устройства отнесенные к объектам 
диспетчеризации АО «СО ЕЭС», должны обеспечивать информационный 
обмен с ДЦ АО «СО ЕЭС» в соответствии с техническим требованиями АО 
«СО ЕЭС». 


3.16.2.72. При проектировании АСУТП должны быть учтены 
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требования федерального законодательства по обеспечению безопасности 
критической информационной инфраструктуры. 


3.16.2.73. Перспективные технологии: 
 построение нормативно-справочной информации АСУТП на 


уровнях шины «процесса» и шины «станции» на основе структур данных в 
соответствии с требованиями стандартов серии МЭК 61850 «Сети и системы 
связи на подстанциях»; 


 применение прикладного программного интерфейса (API) в 
соответствии с требованиями стандартов серии МЭК 61970/61968 для 
коммуникации программно-технических комплексов верхнего уровня АСУТП 
и приложений АСУП; 


 применение интеллектуальных датчиков и интеллектуальных 
устройств сопряжения с объектом; 


 реализация АСУТП с верификацией эксплуатационных 
параметров основного и вспомогательного оборудования и контроль их 
изменения в режиме реального времени с выдачей прогнозно-аналитической 
оценки состояния оборудования и рекомендаций по изменению оперативных 
и технических ограничений. 


 
3.16.3. Автоматизированные системы управления 


производством 
3.16.3.1. Для обеспечения деятельности производственных объектов 


Группы РусГидро должны функционировать АСУП.  
АСУП в Группе РусГидро должны обеспечивать следующие процессы: 
 управление техническим обслуживанием производственных 


активов; 
 управление ремонтами производственных активов; 
 планирование производственных программ Группы РусГидро; 
 управление вводами и выводами производственных активов; 
 мониторинг состояния производственных активов; 
 производственный контроль на опасных производственных 


объектах и гидротехнических сооружениях; 
 внутренний аудит и технический контроль деятельности Группы 


РусГидро; 
 управление аварийным запасом; 
 расследование, учет и ведение базы данных об авариях. 
3.16.3.2. Нормативно-справочная информация системы УФАП 


должна быть единой. 
3.16.3.3. Транзакционная информация между компонентами системы 


УФАП должна передаваться автоматически. 
3.16.3.4. Автоматизированные системы управления производством 


производственных объектов должны интегрироваться в системы верхнего 
уровня. 


3.16.3.5. Требования к другим системам управления должны 
определяться Технической политикой в области ИТ. 
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3.16.4. Средства диспетчерского и технологического 


управления 
3.16.4.1. СДТУ должны обеспечивать сбор и передачу информации, 


необходимой для функционирования автоматизированных систем 
диспетчерского и технологического управления, в том числе использоваться 
при организации телефонной связи для оперативных переговоров. 


3.16.4.2. Объекты электроэнергетики, оснащенные телефонной 
связью для оперативных переговоров должны быть оборудованы средствами 
регистрации переговоров, обеспечивающими запись оперативных 
переговоров.  


3.16.4.3. Внутриобъектовые системы радиосвязи, предназначенные 
ведения оперативно-технологических переговоров, могут совмещать 
функционал беспроводной телефонной связи, функционал систем радиосвязи 
для нужд охраны. 


3.16.4.4. Система радиосвязи должна обеспечивать: 
 отсутствие наведенных радиопомех на технологическом 


оборудовании, в том числе на устройствах и комплексах РЗА; 
 возможность осуществления обслуживания и ремонта силами 


персонала; 
 масштабируемость радиосети; 
 отсутствие необходимости регистрации радиосредств в органах 


контроля за использованием радиоэлектронных средств; 
 возможность подключения к системам регистрации, 


обеспечивающим запись оперативных переговоров. 
3.16.4.5. Каналы связи СОТИАССО должны соответствовать 


действующей НТД, в том числе удовлетворять требованиям: 
 в каждом направлении передачи информации должны быть 


сформированы 2 независимых канала связи; 
 независимость каналов в каждом направлении связи должна 


достигаться за счет организации каналов связи в разных линиях связи, не 
имеющих общих линейно-кабельных сооружений, или, в разных средах 
распространения с соответствующим выбором трасс прохождения каналов, 
использования основного и резервного оборудования связи и электропитания, 
размещения в разнесённых помещениях основного и резервного узлов связи; 


 коэффициент готовности систем связи, состоящих из двух 
независимых каналов должен быть не менее 0,9996 для периода эксплуатации, 
равного одному году; 


 пропускная способность каналов связи должна обеспечивать 
передачу требуемых видов и объемов информации с гарантированным 
качеством передачи; 


 должен обеспечиваться непрерывный мониторинг исправности 
оборудования и каналов связи и согласованный порядок ввода-вывода 
оборудования и каналов связи в ремонт и техническое обслуживание, в том 
числе и по арендованным каналам связи. 


3.16.4.6. Резервные комплекты, резервные шкафы оборудования 
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СДТУ должны размещаться отдельно от основных комплектов, шкафов в 
независимых разнесённых по разным зданиям (помещениям) узлах связи. 


3.16.4.7. При проектировании СДТУ должны быть учтены 
требования законодательства по обеспечению безопасности критической 
информационной инфраструктуры.  


3.16.4.8. Резервные комплекты, резервные шкафы оборудования 
СДТУ, резервные комплекты, резервные шкафы оборудования АСУТП 
должны размещаться в двух независимых разнесённых по разным зданиям 
(помещениям) узлах связи (основной и резервный).  


3.16.4.9. Предусмотреть размещение оборудования СДТУ в 
оснащенных в серверных помещениях (двух узлах связи), оборудованных 
независимыми системами гарантированного электропитания и поддержания 
микроклимата с подключением через АБП к двум независимым источникам 
переменного напряжения кабелями, проложенными по разным трассам и 
исключающими их выход из строя по общей причине.  


В качестве резервного источника электропитания АБП должна 
использоваться СОПТ. Расчётное время работы АБП от СОПТ в аварийном 
режиме должно составлять 30 минут (от одной аккумуляторной батареи 
СОПТ). В исключительных случаях, при наличии обоснований, допустимо 
использовать ИБП в качестве СГЭ, с подключением ИБП к двум независимым 
источникам переменного напряжения, проложенным по разным трассам, 
исключающим их выход из строя по общей причине. Аккумуляторная батарея 
ИБП должна быть выполнена в соответствии с требованиями к 
аккумуляторной батарее СОПТ. 


3.16.4.10. В применяемых приборах по сбору информации для задач 
телемеханики ГЭС, ГАЭС, ТЭС, ПС необходимо совмещать функционал по 
учету электроэнергии с реализацией передачи информации в несколько 
направлений (ИВК, ОИК, АСУТП). 


3.16.4.11. Запрещается размещать узлы связи и их СГЭ в помещениях, 
расположенных в зоне возможного затопления. 


3.16.4.12. Перспективные технологии: 
 применение технологий пакетной передачи данных при 


организации и реконструкции каналов связи СДТУ; 
 обеспечение приоритезации критичных к задержкам типов данных 


за счет внедрения механизмов по обеспечению качества обслуживания (QoS); 
 обеспечение мультисервисности – одновременной передачи по 


сети всех видов трафика (голос, данные, видео); 
 применение единых унифицированных решений для сервисов 


стационарной, включая телефонную связь для оперативных переговоров, и 
подвижной телефонии, громкоговорящей связи на базе организации и 
развития мультисервисных узлов коммутации и доступа; 


 применение технологии постоянного резервирования (active 
redundancy) при организации резервирования СДТУ. 


 
3.16.5. Автоматизированные информационно-измерительные 


системы учёта электрической энергии  
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3.16.5.1. Автоматизированные информационно-измерительные 
системы учета электрической энергии (далее – АИИСУЭ) должны охватывать 
все точки коммерческого и технического учета электрической энергии с целью 
получения полного баланса электрической энергии на объекте, включая 
балансы по уровням напряжения, секциям шин и собственным нуждам. 


3.16.5.2. В применяемых приборах учета АИИСУЭ ГЭС, ГАЭС, ТЭС, 
ПС необходимо совмещать функционал по учёту электроэнергии и сбору 
телеинформации для задач телемеханики с реализацией передачи информации 
в несколько направлений (ИВК, ОИК, АСУТП). 


3.16.5.3. Требования к АИИС КУЭ ОРЭМ: 
 структура и количество уровней АИИС КУЭ ОРЭМ должны 


определяться организационной и технической структурой филиалов и ПО 
Группы. Рекомендуется реализация двухуровневых АИИС КУЭ ОРЭМ; 


 в качестве источника единого времени необходимо использовать 
единую объектовую систему обеспечения единого времени (СОЕВ в составе 
АСУТП); 


 при организации каналов связи между компонентами АИИС КУЭ 
ОРЭМ должны применяться стандартные интерфейсы и промышленные 
протоколы связи с использованием собственных или арендованных 
оптоволоконных или проводных линий связи. При отсутствии возможности 
реализации таких каналов связи допускается при проектном обосновании с 
обеспечением требований информационной безопасности применять 
собственные или арендованные радиорелейные линии связи и арендованные 
спутниковые и GSM каналы связи; 


 программное обеспечение АИИС КУЭ ОРЭМ должно иметь 
русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и 
сервисные функции).  


3.16.5.4. Запрещается:  
 использование индивидуальных СОЕВ в АИИС КУЭ ОРЭМ (для 


объектов Группы РусГидро, на которых отсутствует единая объектовая СОЕВ, 
в период до её создания и ввода допускается использование индивидуальных 
СОЕВ). 


3.16.5.5. Перспективные технологии: 
 реализация совместного использования измерительных цепей и 


устройств АИИС КУЭ ОРЭМ и систем электрических измерений; 
 реализация цифровых АИИС КУЭ ОРЭМ измерений с 


применением оптических и электронных измерительных ТТ и ТН. 
3.16.5.6. Требования к создаваемым и модернизируемым АИИС КУЭ 


РРЭ Группы РусГидро, предъявляемые Правилами функционирования 
розничных рынков электрической энергии и иными НПА Российской 
Федерации, в том числе требования к интеллектуальным системам учёта 
электрической энергии: 


 структура и количество уровней АИИС КУЭ РРЭ должны 
определяться организационной и технической структурой филиалов и ПО, 
оказывающих услуги на розничных рынках электрической энергии. 
Рекомендуется реализация двухуровневых АИИС КУЭ РРЭ для 
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многоквартирных домов; 
 при создании систем АИИС КУЭ РРЭ необходимо 


предусматривать установку приборов учёта, обеспечивающих предоставление 
минимального набора функций интеллектуальных систем учёта 
электрической энергии, в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, в том числе обеспечивающих передачу зарегистрированных 
событий в ИВК по инициативе прибора учета в момент их возникновения и 
выбор их состава; 


 для целей унификации программных платформ и снижения затрат 
на эксплуатацию и поддержку АИИС КУЭ РРЭ ИВК должен обеспечивать в 
полном объёме реализацию требований к программно-аппаратному комплексу 
ИВК интеллектуальных систем АИИС КУЭ РРЭ. Целесообразно реализовать 
ИВК на централизованной «облачной» платформе. Единая программная 
платформа ИВК должна обеспечивать функциональность по консолидации и 
управлению ресурсами хранения данных всех типов, необходимую для РРЭ и 
обеспечения наблюдаемости ТП/РП 6-10/0,4 кВ; 


 для целей обеспечения наблюдаемости ТП/РП 6-10/0,4 кВ 
необходимо совмещать в приборах технического учёта, размещаемых на 
ТП/ПС, функционала по учёту электроэнергии и по обеспечению задач 
телемеханики ТП/ПС, с реализацией передачи зарегистрированных событий в 
несколько направлений (ИВК, ОИК) по инициативе прибора учёта в момент 
их возникновения и выбор их состава: 


o контроль пропадания напряжения на ТП/ПС; 
o контроль срабатывания датчиков охранно-пожарной 


сигнализации; 
o онлайн-мониторинг параметров качества электроэнергии, 


контроль выхода параметров качества за пределы; 
o передача телеизмерений, полученных от многофункциональных 


цифровых измерителей, устройств РЗА, многофункциональных 
приборов учета по цифровым интерфейсам; 


o поддержка протокола передачи данных ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 
«Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы 
передачи раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с 
использованием стандартных транспортных профилей»; 


o съём и передача дискретных сигналов с ячеек ТП/ПС. 
 Программное обеспечение АИИС КУЭ РРЭ должно иметь 


русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и 
сервисные функции).  


3.16.5.7. Перспективные технологии: 
 применение в АИИС КУЭ РРЭ технологий передачи данных 


LPWAN, машинной связи на базе LTE для передачи данных с приборов учёта 
электрической энергии непосредственно в ИВК без использования 
промежуточных маршрутизаторов; 


 применение в АИИС КУЭ РРЭ ИВК сбора и обработки данных с 
возможностью информационного взаимодействия с ИВК смежных и (или) 
нижестоящих систем коммерческого учёта электроэнергии на основе 
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стандартов серии МЭК 61968.  
 


3.16.6. Телекоммуникационная инфраструктура 
3.16.6.1. В Группе РусГидро должно быть обеспечено синхронное 


развитие сети связи, обеспечивающей бесперебойную доставку всех видов 
информации (голос, корпоративные данные, технологические данные, видео), 
в целях обеспечения управления технологическими процессами при 
производстве, передаче и распределении электроэнергии, финансово-
хозяйственной деятельности Группы РусГидро. 


3.16.6.2. Сеть связи Группы РусГидро должна обеспечить 
потребности пользователей технологических и корпоративных систем 
управления современным набором услуг связи с заданными показателями 
качества обслуживания при оптимальных затратах на развитие и 
эксплуатацию сети связи для достижения требуемого уровня надёжности и 
темпов развития производственных объектов Группы РусГидро. 


3.16.6.3. Телекоммуникационная инфраструктура делится на 
следующие составляющие: 


 внешнеобъектовая; 
 внутриобъектовая. 
3.16.6.4. При построении внешнеобъектовой телекоммуникационной 


инфраструктуры необходимо руководствоваться следующими принципами: 
 приоритетным способом организации каналов связи является 


аренда телекоммуникационных мощностей у ведущих федеральных 
операторов. Допускается строительство собственных линий связи 
электросетевыми ПО при наличии экономической целесообразности;  


 приоритетное использование цифровых наземных проводных 
каналов связи; 


 приоритетное использование каналов связи с технологий пакетной 
коммутации; 


 для внешних подключений должны использоваться подсистемы 
маршрутизации и межсетевого экранирования; 


 внешние подключения должны обеспечиваться защитой 
периметра посредством комплексной системы информационной 
безопасности; 


 каналы связи для подключения филиалов Общества и ПО должны 
шифроваться с использованием криптографических алгоритмов, 
установленных национальными стандартами. 


3.16.6.5. Внутриобъектовая телекоммуникационная инфраструктура 
должна состоять как минимум из двух логически изолированных сегментов: 


 КСПД; 
 ТСПД. 
3.16.6.6. Архитектура КСПД должна быть основана на следующих 


принципах: 
 строиться на трёхуровневой модели (уровень доступа, уровень 


распределения и магистральный уровень);  
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 иметь резервирование по оборудованию и каналам связи; 
 иметь модуль подключения к внешним сетям; 
 архитектурно разбиваться на милитаризованные и 


демилитаризованные зоны; 
 сеть должна обеспечивать качество обслуживания (QoS) для 


разных классов трафика. 
3.16.6.7. КСПД должна содержать как минимум следующие 


подсистемы: 
 подсистема передачи данных; 
 подсистема беспроводной сети; 
 подсистема маршрутизации и межсетевого экранирования; 
 подсистема мониторинга и управления. 
3.16.6.8. ТСПД представляет собой совокупность средств, 


обеспечивающих передачу, коммутацию и распределение информации 
определённого вида для следующих подсистем: 


 телефонной связи; 
 микросотовой радиосвязи; 
 систем сбора и передачи информации; 
 автоматизированной системы управления технологическими 


процессами. 
3.16.6.9. ТСПД должна быть основана на следующих принципах: 
 осуществлять передачу соответствующих видов трафика (голос, 


видео, данные); 
 топология – дублированная звезда; 
 отсутствие единой точки отказа (узла системы, отказ которого 


приводит к её неработоспособности). 
3.16.6.10. На всех уровнях иерархии телекоммуникационная 


инфраструктура должна обеспечивать обмен всеми видами информации 
(голос, видео, данные) с гарантированным качеством. 


3.16.6.11. Детальные требования к телекоммуникационной 
инфраструктуре с учётом требований раздела 3.14 Технической политики 
определяются Технической политикой в области ИТ и Политикой развития 
сети связи ПАО «РусГидро». 
 


3.16.7. Требования к ИТ-инфраструктуре  
3.16.7.1. Серверные помещения ЦОД и технологических площадок 


должны удовлетворять следующим общим требованиям: 
 запрещается размещать серверные помещения в подвалах и иных 


помещениях, оснащенных большим количеством инженерных сооружений, 
которые представляют потенциальную опасность для оборудования, а также 
под помещениями, связанными с потреблением воды (туалеты, душевые, 
столовые и т.п.); 


 серверная комната должна представлять собой помещение с 
ограниченным доступом, предназначенное для размещения серверного 
оборудования; 
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 конструкция серверной комнаты должна соответствовать 
следующим требованиям: 


o поддерживать требуемую непрерывность рабочих процессов; 
o защищать ценное оборудование и данные; 
o физический доступ к серверной комнате должны иметь только 


уполномоченные работники ИТ-подразделений и обслуживающих 
организаций; 


 для ограничения физического доступа к серверной комнате 
должны использоваться автоматизированные системы контроля доступа; 


 в зависимости от уровня ЦОД серверная комната должна быть 
оснащена: 


o автоматической установкой пожаротушения; 
o автоматической установкой пожарной сигнализации; 
o источником бесперебойного питания; 
o системой кондиционирования; 
o системой регулирования чистоты и влажности воздуха; 
o серверными и телекоммуникационными шкафами, стойками; 
o системами контроля состояния внутренней среды: 
o системой телевидения; 


 в серверной комнате рекомендуется иметь фальшпол.  
 рекомендуется при расчете площади помещений исходить из 


расчета 2 кв. м на один 19-дюймовый шкаф, если иного не предусмотрено 
техническим проектом или рабочей документацией; 


 при принятии решения по выбору помещения для размещения 
ЦОД (кроме ЦОД АСУТП) рекомендуется рассматривать возможность 
аренды площадей на внешних коммерческих технологических площадках, 
инженерные системы которых удовлетворяют требованиям Технической 
политики. 


3.16.7.2. Общие требования к системам обработки и хранения 
данных. 


При планировании систем обработки, хранения и резервного 
копирования данных для ЦОД и технологических площадок, необходимо 
предусматривать: 


 производительность оборудования должна складываться из 
производительности основных подсистем. Необходимо отслеживать нагрузку 
основных подсистем, выявлять узкие места и наращивать по мере 
необходимости производительность путем установки дополнительных 
модулей; 


 в рабочем режиме сервер должен иметь загрузку основных 
ресурсов не более чем на 75%, чтобы выдерживать пиковую нагрузку в случае 
необходимости; 


 использование виртуализации; 
 масштабируемость; 
 высокую надежность (возможность сохранять во времени в 


установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 
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применения); 
 ремонтопригодность (минимизацию времени восстановления 


работоспособности); 
 высокую готовность.  
Степень готовности оборудования должна обеспечиваться за счет: 
 уменьшения единичных точек отказа; 
 технологии объединения нескольких серверов в кластер; 
 использование систем высокой готовности от ведущих 


производителей. 
 


3.16.8. Системы технологического телевидения 
3.16.8.1. При проектировании, создании (модернизации) систем 


технологического телевидения (СТТ) должен обеспечиваться следующий 
основной функционал системы: 


 наблюдение за технологическими процессами и объектами на 
территории объекта с любой из выбранных видеокамер; 


 круглосуточную запись видеоинформации от видеокамер и ее 
архивирование в соответствии с выбранным алгоритмом; 


 поиск и воспроизведение необходимой видеоинформации. 
 вывод видеоинформации, доступ к видеоархивам; 
 оперативный архив видеоинформации каждого сегмента систем за 


период 7 суток при скорости не менее 16 к/с; 
 основной архив видеоинформации за период 30 суток при 


скорости не менее 8 к/с со всех видеокамер; 
 штатную работу уличных видеокамер при температуре 


окружающего воздуха от -40С до +40С; 
 быстрый доступ к видеоархиву, сохранение на жесткий диск 


выбранного видеофрагмента при помощи программного обеспечения; 
 пропускную способность линий связи, необходимую для 


оперативного наблюдения; 
 возможность электропитания видеокамер с использованием 


технологии PoE; 
 поддержка камерами СТТ протокола ONVIF (для возможности 


подключения из АСУТП); 
 возможность интеграции с системой охранного телевидения. 
3.16.8.2. Надёжность функционирования СТТ должна быть 


обеспечена применением оборудования, которое по своим параметрам и 
исполнению соответствуют назначению. 


3.16.8.3. Надёжность функционирования СТТ, а также снижение 
затрат на её эксплуатацию в течение срока службы должны обеспечиваться 
применением однотипного оборудования и программного обеспечения. 


3.16.8.4. Электропитание оборудования СТТ должно быть 
бесперебойным и предусматривать два независимых источника.  


3.16.8.5. Переключение с основного электропитания на резервное и 
обратно должно происходить автоматически, без нарушения работы 
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технических средств СТТ. 
3.16.8.6. При проектировании энергообъектов должны быть 


предусмотрены СТТ в рабочих зонах электроустановок, опасных 
производственных объектов, машинных залов электростанций с программным 
обеспечением видеоаналитики и дистанционным управлением. 


3.16.8.7. На действующих производственных объектах должны 
применяться средства видеофиксации (мобильные и стационарные) с 
возможностью использования программного обеспечения видеоаналитики. 


3.16.8.8. Применение видеорегистраторов персоналом 
энергообъектов в рамках организации безопасного выполнения работ должно 
основываться на следующих требованиях: 


3.16.8.8.1. Программное обеспечение видеорегистраторов должно 
обеспечивать надежное функционирование устройства на протяжении всего 
его срока службы. 


3.16.8.8.2. Механические переключатели и виртуальные 
кнопки/экраны управления видеорегистратором должны иметь механическую 
устойчивость и износостойкость на протяжении всего срока службы 
устройства. 


3.16.8.8.3. Аккумуляторные батареи видеорегистраторов должны 
обеспечивать бесперебойную работу устройства на протяжении не менее 
одной смены оперативного персонала. 


3.16.8.8.4.  Видеорегистраторы должны применяться в работе без док-
станции. Полная зарядка устройств от док-станции выполняется не более  
1 часа. 
 


3.16.9. Локальные системы оповещения 
3.16.9.1. При проектировании, создании (реконструкции, 


модернизации) локальных систем оповещения (далее – ЛСО) должен 
обеспечиваться следующий функционал системы: 


 прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем 
оповещения населения вышестоящего уровня; 


 включение (запуск) оповещения не менее чем с одного пункта 
управления гражданской обороной (ГО) и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) (при 
наличии) и не менее двух местных пунктов управления ЛСО; 


 автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска 
системы оповещения населения и должностных лиц; 


 обмен информацией со взаимодействующими системами, в том 
числе мониторинга природных и техногенных ЧС в автоматическом, 
автоматизированном и ручном режимах; 


 подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-
цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и 
режимов запуска систем оповещения населения и должностных лиц, и 
технических средств оповещения; 


 формирование, передача сигналов оповещения и экстренной 
информации, аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений; 
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 передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о 
приеме сигнала оповещения и экстренной информации; 


 двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и буквенно-
цифровыми сообщениями; 


 установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа 
сигнала (основной, проверочный); 


 оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации 
или редактирование ранее записанного сигнала оповещения и экстренной 
информации; 


 дистанционное управление оконечными средствами оповещения 
населения, должностных лиц, органов управления и сил ГО и РСЧС; 


 приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) 
оповещения по команде; 


 контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с 
отображением списка оповещаемых объектов, типа сигнала оповещения, 
состояния оповещения, результирующего времени оповещения для каждого 
объекта, а также каналов, по которым проведено оповещение; 


 приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня 
по отношению к нижестоящему; 


 контроль и визуализация состояния технических средств 
оповещения и каналов связи; 


 защита от несанкционированного доступа; 
 документирование выполнения техническими средствами 


оповещения действий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения 
населения (проверки системы оповещения населения) на бумажном и 
электронном (USB-накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях; 


 передача речевого сигнала оповещения в систему 
громкоговорящей командно-поисковой связи объекта. 


3.16.9.2. Надёжность функционирования ЛСО должна быть 
обеспечена применением оборудования, которое по своим параметрам и 
исполнению соответствуют назначению. 


3.16.9.3. Надёжность функционирования ЛСО, а также снижение 
затрат на её эксплуатацию в течение срока службы должны обеспечиваться 
применением однотипного оборудования и программного обеспечения в 
соответствии с утвержденными типовыми проектными решениями. 


3.16.9.4. Электропитание оборудования ЛСО должно быть 
бесперебойным и предусматривать 2 независимых источника.  


3.16.9.5. Переключение с основного электропитания на резервное и 
обратно должно происходить автоматически, без нарушения работы 
технических средств ЛСО. 
 


3.16.10. Системы контроля за перемещением персонала 
3.16.10.1. При проектировании, создании (модернизации) систем 


контроля за перемещением персонала (СКПП) должен обеспечиваться 
следующий основной функционал системы: 
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 определение местоположения работников в пределах 
технологических и офисных помещений и зданий объекта, а также на 
территории, ограниченной периметром объекта; 


  подавать сигналы тревоги о начале немедленной эвакуации 
персонала из опасной зоны; 


 подавать сигналы тревоги от работника системе об опасности, 
угрозе жизни и необходимости эвакуации из опасной зоны; 


 подавать сигналы тревоги в случае появления работников  
в заранее определенных зонах, либо выхода работников из этих зон, а также 
накапливать и просматривать архив информации о таких событиях; 


 контролировать соответствие маршрута передвижения 
работников заранее определенному маршруту при выполнении неотложных 
спасательных операций, задач охраны объектов или выполнения других 
бизнес задач; 


 формировать для участников спасательной операции перечни 
фамилий работников, которые находились и/или находятся в опасных зонах 
на основании информации об их местоположении в реальном времени; 


 диагностировать состояния системы и ее отдельных элементов; 
 протоколировать и архивировать события системы; 
 хранить и при необходимости отображать визуально историю 


перемещения работников либо объектов имущества; 
 осуществлять контроль местоположения и перемещения особо 


ценного имущества, для исключения использования не по назначению, а также 
предотвращения попыток хищения. 


3.16.10.2. Надёжность функционирования СКПП должна быть 
обеспечена применением оборудования, которое по своим параметрам и 
исполнению соответствуют назначению. 


3.16.10.3. Надёжность функционирования СКПП, а также снижение 
затрат на эксплуатацию СКПП в течение срока службы должны 
обеспечиваться применением однотипного оборудования и программного 
обеспечения в соответствии с утвержденными типовыми проектными 
решениями. 


3.16.10.4. Электропитание оборудования СКПП должно быть 
бесперебойным и предусматривать два независимых источника.  


3.16.10.5. Переключение с основного электропитания на резервное и 
обратно должно происходить автоматически, без нарушения работы 
технических средств СКПП. 
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4. Требования к процессам, обеспечивающим 
жизненный цикл производственных объектовОшибка! Закладка 
не определена. 


 
4.1.  Общие требования 
4.1.1. В течение всего жизненного цикла производственного объекта 


должен быть обеспечен контроль его соответствия обязательным 
требованиям, установленным НПА Российской Федерации, в том числе 
требованиям к обеспечению надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, 
промышленной, экологической, пожарной безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений, требованиям охраны труда, требованиям 
информационной безопасности, технологической независимости и 
Технической политики. 


4.1.2. На этапе создания производственных объектов соответствие 
требованиям, приведенным в пункте 4.1.1 Технической политики, должно 
осуществляться при проведении следующих основных видов работ: 


 разработка программ развития электроэнергетики Группы 
РусГидро, схем использования энергетического потенциала рек, ВИЭ;   


 обоснование инвестиций (включая ОВОС) в строительство 
производственного объекта; 


 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
 инженерные изыскания; 
 разработка проектной и рабочей документации, а также 


конструкторской документации для оборудования; 
 строительство, реконструкция. 
4.1.3. В Группе РусГидро должна функционировать система управления 


безопасностью и надёжностью оборудования и сооружений, заложенная в 
основе деятельности Аналитического центра и основанная на регулярном 
взаимодействии научно-проектного и строительного комплексов, 
Функционального блока главного инженера, обеспечивающая: 


 безопасное и надёжное функционирование производственных 
объектов; 


 качество решений, принимаемых на всех стадиях жизненного 
цикла производственных объектов и обеспечивающих их безопасность и 
надёжность; 


 аналитическое сопровождение принятия управленческих решений 
и консолидацию информации по безопасности и надёжности 
функционирования производственных объектов; 


 непрерывность и единство оценок уровня безопасности и 
надёжности оборудования и сооружений всех типов, классов и назначений, 
имеющихся в Группе РусГидро; 


 применение современных методов мониторинга, средств хранения 
и обработки данных с использованием автоматизированных комплексов. 
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4.2.  Разработка программ развития электроэнергетики Группы 


РусГидро, схем использования энергетического потенциала рек, ВИЭ 
4.2.1. Разработка и рассмотрение программ развития электроэнергетики 


(объектов электроэнергетики) Группы РусГидро осуществляется с учетом 
схемы и программы развития ЕЭС России, схем и программ перспективного 
развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, а также схем 
теплоснабжения поселений, городских округов, городов федерального 
значения. 


4.2.2. При новом строительстве и расширении производственных 
объектов Группы РусГидро должно быть обеспечено их включение в схемы 
территориального планирования, а также в схемы и программы развития 
электроэнергетики. Строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение объектов электросетевого хозяйства должно рассматриваться 
с учетом Региональных программ развития электросетевого комплекса.  
Строительство новых объектов генерации в ДФО должно рассматриваться с 
учетом Программы развития электроэнергетики для обеспечения роста 
экономики ДФО. 


4.2.3. С целью получения комплексного эффекта при инициировании 
строительства объектов гидроэнергетики или ВИЭ рекомендуется разработка 
схем использования потенциала рек, ВИЭ, результаты которых являются 
обоснованием для подготовки предложений в документы территориального 
планирования, схем и программ развития. 


4.2.4. Разработка схем использования энергетического потенциала рек, 
ВИЭ выполняется в рамках оценки инвестиционного потенциала реализации 
проектов создания производственных объектов на определенной территории, 
с последующим уточнением основных параметров проектов на стадии 
обоснования инвестиций. 


4.2.5. При разработке схем использования энергетического потенциала 
рек, ВИЭ должны выполняться необходимые инженерные изыскания в 
объёме, позволяющем принять обоснованные решения по техническим, 
природоохранным, организационным и экономическим аспектам намечаемого 
строительства. 


4.2.6. Ввиду особой ценности возобновляемых источников энергии, с 
целью предотвращения их частичной утраты запрещается принимать в 
разработку, согласование и утверждение схемы без проработки 
альтернативных вариантов и этапов освоения.   


4.2.7. С целью минимизации зон затопления предпочтение следует 
отдавать каскадным схемам использования рек. 


4.2.8. Обязательным является рассмотрение результатов разработки 
схем использования энергетического потенциала рек, ВИЭ на НТС Общества. 
 


4.3. Разработка обоснований инвестиций 
4.3.1. Обоснование инвестиций обязательно разрабатываются в случае, 


если планируется строительство, реконструкция: 
 гидротехнических сооружений, относящихся к I и II классу;  
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 в зонах с повышенной сейсмической активностью и (или) 
сейсмичность площадки строительства составляет 8 и более баллов по шкале 
MKS; 


 при наличии на земельных участках, подлежащих хозяйственному 
освоению в ходе строительства, особо охраняемых территорий федерального 
и регионального уровня, значительных объектов культурного наследия; 


 производственных объектов, приводящих в результате 
строительства данного объекта к существенным изменениям в экологической 
и социально-экономической обстановке на прилегающих к объекту 
территориях; 


 ГЭС в составе водноэнергетических и водохозяйственных 
гидроузлов с широким спектром комплексного использования (ирригация, 
водоснабжение, водный транспорт, противопаводковые режимы и др.); 


 производственного объекта в неосвоенном и слабоосвоенном 
регионе со сложной схемой организации строительства; 


 крупных и сложных производственных объектов в зоне влияния 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, требующих высокой гарантии 
защищённости. 


 при наличии рисков связанных с резервированием земельных 
участков; 


 производственных объектов, требующих привлечения 
инвестиционных средств и оценки инвестиционной эффективности; 


 объектов капитального строительства сметной стоимостью  
3 млрд рублей и более. 


4.3.2. В обоснованиях инвестиций должны быть рассмотрены 
следующие технические аспекты: 


 определение технических характеристик, сроков создания и его 
стоимости с точностью, достаточной для принятия решения по выделению 
ресурсов для реализации проекта создания производственного объекта; 


 выбор площадки строительства; 
 оценки экологических последствий; 
 основные компоновочные и планировочные решения, выбор типов 


основного оборудования; 
 технические и технологические риски реализации 


инвестиционного проекта; 
 обоснование предполагаемой (предельной) стоимости проекта. 
4.3.3. Обязательным является рассмотрение результатов разработки 


обоснований инвестиций на НТС ЕЭС, Общества или ПО. 
 


4.4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы 


4.4.1. До применения на производственных объектах Группы РусГидро 
перспективных технологий и технических решений, а также иных технологий, 
технических решений и материалов, ранее не апробированных в условиях 
производственных объектов аналогичных производственным объектам 
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Группы РусГидро, необходимо рассмотреть целесообразность проведения 
НИОКР в целях адаптации данных технических решений к конкретным 
условиям применения в Группе РусГидро. 


4.4.2. По итогам НИОКР, результатом которых является 
разработка/апробирование технических решений, технологий и материалов, 
должны быть предусмотрены испытания и, при необходимости, опытная 
эксплуатация, подтверждающие характеристики надёжности, безопасности и 
эффективности.  


4.4.3. Результаты НИОКР рассматриваются на НТС Общества, ПО  
с участием Аналитического центра (при необходимости) на предмет 
возможности и целесообразности дальнейшего использования технического 
решения, технологии или материалов в производственной деятельности. 


4.4.4. В случае необходимости применения при проектировании 
строительства/реконструкции производственных объектов, прежде всего ГТС, 
уникальных элементов конструкций, условия проектирования или создания 
которых не предусмотрены НПА Российской Федерации или НТД, должны 
выполняться НИОКР. 


4.4.5. НИОКР, выполняемый при проектировании производственного 
объекта, включает: 


 разработку новых методик расчёта и испытаний для определения 
характеристик безопасности, надёжности и эффективности конструкции или 
элемента; 


 проведение физического и (или) математического моделирования; 
 выполнение расчётов по разработанным методикам.  
4.4.6. Выполнение НИОКР является обязательным при проектировании 


новых: 
 конструктивных решений (кроме типовых) ГТС, относящихся  


к I и II классу и/или расположенных при сейсмичности площадки 
строительства 7 и более баллов по шкале MSK, в т.ч. плотин, водопропускных 
сооружений, зданий гидроэлектростанций, судопропускных сооружений, 
сооружений инженерной защиты от подтопления (затопления); 


 конструкций затворного оборудования водопропускных 
сооружений, зданий ГЭС.  


4.4.7. По решению Генерального проектировщика, согласованному с 
Заказчиком, допускается проектирование ГЭС установленной мощностью  
30 МВт и менее без выполнения НИОКР.  


4.4.8. Перечень НИОКР при проектировании 
строительства/реконструкции определяется генеральным проектировщиком 
по согласованию с Заказчиком.  


4.4.9. Не допускается начало строительно-монтажных работ в 
отношении отдельных сооружений, элементов конструкций, оборудования и 
систем до получения положительного результата НИОКР, предусмотренных 
техническим заданием на проектирование. 
 


4.5. Инженерные изыскания 
4.5.1. Для комплексного изучения природных условий площадки 
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строительства и факторов техногенного воздействия на территорию на всех 
стадиях проектирования, а также, по решению Заказчика, на стадии 
обоснования инвестиций нового строительства производственного объекта 
должны проводиться инженерные изыскания. 


4.5.2. Для разработки проектной документации на соответствующей 
стадии проектирования нового строительства в состав инженерных изысканий 
должны быть обязательно включены: инженерно-сейсмологические, 
инженерно-геодезические, включая гидрографические работы; инженерно-
геологические, включая геофизические исследования; инженерно-
гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, а также 
инженерно-сейсмологические и гидрогеологические исследования для 
проектирования гидротехнических сооружений.  


4.5.3. При проектировании нового строительства крупных и сложных 
объектов инженерные изыскания допускается проводить силами объектных 
комплексных изыскательских партий. 


4.5.4. При проектировании ТПиР производственного объекта состав и 
объём инженерных изысканий должен быть определён по результатам 
обследований. 


4.5.5. Конкретный состав и объем инженерных изысканий определяется 
генеральным проектировщиком по согласованию Заказчика, с учетом 
требований технического задания на проектирование, обосновывается и 
оформляется программой изысканий.   


4.5.6. В программе изысканий должна быть учтена необходимость сбора 
исходных данных одного уровня для всех альтернативных вариантов 
размещения производственного объекта. 


4.5.7. В программе изысканий должно быть предусмотрено 
параллельное проведение полевых работ и анализ их результатов. 
 


4.6. Разработка проектной и рабочей документации 
4.6.1. В Группе РусГидро под руководством и при непосредственном 


участии Генерального проектировщика должно быть организовано 
комплексное проектное сопровождение каждого производственного объекта, 
включая входящие в состав объекта ГТС, на всех стадиях жизненного цикла. 
Порядок назначения Генерального проектировщика определяется ЛНД(А) 
Общества. 


4.6.2. Должна быть исключена возможность давления на проектную 
организацию со стороны генподрядчиков и других структур при разработке, 
обосновании и принятии технических решений на всех стадиях 
проектирования. 


4.6.3. При разработке проектной и рабочей документации не 
допускаются технические решения, которые могут привести к 
необоснованному сужению конкуренции на этапе проведения конкурентных 
закупочных процедур, организуемых с использованием этой проектной и 
рабочей документации. 


4.6.4. В Группе РусГидро должна функционировать система оценки 
отбора и внедрения инновационных решений и результатов работ, 
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выполняемых изыскательскими и научно-исследовательскими организациями 
при выполнении проектного обоснования и НИОКР.  


4.6.5. В рамках реализации импортозамещения должна проводиться 
работа по минимизации использования импортного оборудования и 
материалов при формировании проектных решений и технических заданий. 
Использование импортной продукции должно быть возможным только в 
случаях крайней необходимости, при отсутствии аналогов отечественного 
производства.  


4.6.6. Для руководства комплексным проектным сопровождением 
организационно-распорядительным документом Генерального 
проектировщика должен быть назначен главный инженер проекта. 
Кандидатура главного инженера проекта объектов, включающих ГТС I и II 
классов, должна быть утверждена организационно-распорядительным 
документом по Группе РусГидро. 


4.6.7. Выбор площадки, основных характеристик производственного 
объекта, состав и тип основных сооружений, схем и систем, основного и 
вспомогательного технологического оборудования должны быть согласованы 
подразделениями Функционального блока главного инженера. 


4.6.8. При проектировании нового строительства, реконструкции ГЭС 
должны быть рассмотрены технологии и определены мероприятия, 
направленные на обеспечение выполнения требований природоохранного 
законодательства, в том числе сохранения водных биологических ресурсов.  


4.6.9. При проектировании ТЭС и котельных должны быть рассмотрены 
технологии и определены мероприятия, предусматривающие максимально 
возможное снижение негативного воздействия на окружающую среду в 
соответствии с положениями Экологической политики Группы РусГидро, 
сокращение водопотребления и использования земельных участков под 
золошлакоотвалами (особенно типа ГТС), в том числе за счет придания ЗШО 
свойств вторичных продуктов сжигания топлива, обеспечивающих их 
длительное безопасное хранение и высокий потенциал дальнейшего полезного 
использования. 


4.6.10. Требования к мероприятиям по обеспечению 
антитеррористической защищённости объектов Группы РусГидро на этапе 
проектирования: 


 на этапе проектирования выделяются критические элементы 
объекта, проводится анализ уязвимости с целью предварительного 
определения категории опасности объекта и включения в проект 
соответствующих технических решений; 


 текстовая часть проектной документации должна содержать 
обоснование применения компенсационных мероприятий в части 
строительства инженерно-технических средств охраны с указанием 
конкретных технических решений, позволяющих сохранить состояние 
защищенности объекта и препятствующих совершению на нем 
террористического акта; 


 на этапе разработки рабочей документации необходимо 
организовать взаимодействие с межведомственной комиссией для 
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утверждения либо корректировки категории опасности объекта и 
согласования технических решений; 


 при разработке рабочей документации необходимо выделять в 
отдельный раздел «Мероприятия по внедрению инженерно-технических 
средств охраны на строительный период».  


4.6.11. Для проектирования и управления проектом должны 
применяться лицензированные программные средства. 


4.6.12. Процесс проектирования должен быть непрерывным, 
временной разрыв в выполнении проектной документации более одного 
месяца допускается только по дополнительному обоснованию. 


4.6.13. Проектной организацией должна быть обеспечена патентная 
чистота проектных решений. 


4.6.14. При разработке рабочей документации запрещается без 
согласования Функциональным блоком главного инженера Общества вносить 
изменения в основные проектные решения и конструктивы, принятые в 
утверждённом проекте. 


4.6.15. Перспективные технологии: 
 применение технологий многомерного моделирования на всех 


стадиях проектного сопровождения жизненного цикла производственного 
объекта. 
 


 
4.7. Строительство  
4.7.1. В Группе РусГидро должно быть организовано комплексное 


сопровождение каждого строящегося производственного объекта, 
обеспечивающее: 


 организацию процесса строительства в соответствии с проектом 
организации строительства; 


 выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
заданного качества и в установленные сроки в соответствии с проектной и 
рабочей документацией; 


 соблюдение сроков строительства в соответствии с 
утвержденными директивными сроками ввода производственного объекта  
в эксплуатацию; 


 сдачу объекта в эксплуатацию в установленном порядке; 
 обеспечение безопасных условий труда на строящемся объекте; 
 минимизацию экологического воздействия в период 


строительства; 
 рекультивацию и возврат в оборот территорий, временно 


отведенных под объекты строительной инфраструктуры, после завершения 
строительства (подписания акта приёмки объекта в эксплуатацию). 


4.7.2. При реализации проектов нового строительства, технического 
перевооружения, реконструкции, модернизации, демонтажа должен быть 
организован входной контроль и предмонтажная ревизия оборудования и 
материалов в целях снижения рисков некачественной поставки и оптимизации 
сроков реализации проектов. 


4.7.3. Для организации комплексного сопровождения каждого 
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строящегося объекта на всех стадиях строительства должна быть назначена 
строительно-монтажная организация – генеральный подрядчик. 


4.7.4. Размещение объектов строительной инфраструктуры должно 
строго соответствовать утверждённому до начала строительно-монтажных 
работ строительному генеральному плану. 


4.7.5. Требования к мероприятиям по обеспечению 
антитеррористической защищённости объектов Группы РусГидро на этапе 
строительства производственного объекта: 


 на этапе строительства для обеспечения безопасности строящегося 
объекта и сохранности имущества требуется выполнить комплекс 
организационных и технических мероприятий по обеспечению пропускного и 
внутриобъектового режима в строительный период; 


 строительство и ввод инженерно-технических средств охраны 
объекта на эксплуатационный период необходимо осуществлять на этапе 
монтажа и настройки/конфигурирования основного оборудования 
строящегося объекта, после завершения основных объемов строительных 
работ в соответствии с календарно-сетевым графиком строительства объекта. 
 


4.8. Контроль качества при проектировании и строительстве 
производственных объектов 


4.8.1. В Группе РусГидро должна функционировать система контроля 
качества, обеспечивающая соответствие проектной и рабочей документации 
заданию на проектирование, соответствие процесса и результатов 
строительства, ТПиР и ремонта объекта проектной и рабочей документации. 


4.8.2. Система контроля качества проектирования должна состоять из: 
 системы контроля Функционального блока главного инженера 


организации; 
 системы контроля службы заказчика (заказчика-застройщика); 


системы контроля Генерального проектировщика. 
4.8.3. В целях непревышения стоимости строительства новых 


производственных объектов и минимизации рисков некачественного 
проектирования в Группе РусГидро также должны осуществляться: 


 на стадии проектирования:  
o технический контроль качества выполнения инженерных 


изысканий; 
o экспертиза инженерных изысканий; 
o внутренняя, внешняя и государственная экспертиза проектной 


документации; 
 на стадии строительства: 
o технический контроль за изготовлением оборудования; 
o строительный контроль; 
o строительная инспекция; 
o мониторинг и оценка состояния по безопасности и надежности 


находящихся в процессе строительства и законченных 
строительством объектов, конструкций и их элементов. 


4.8.4. В Группе РусГидро должна быть создана структура по реализации 
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функции проверки организации деятельности в области строительного 
контроля (строительная инспекция), в том числе по выполнению требований 
проектной и нормативно-технической документации в процессе реализации 
инвестиционных проектов Группы РусГидро. Строительная инспекция 
должна осуществлять инспектирование работ участников строительного 
контроля (заказчика-застройщика, проектной организации-генерального 
проектировщика, Генерального подрядчика). 


4.8.5. Требования к реализации функций контроля качества 
определяются Положением об управлении качеством производственной 
деятельности. 
 


4.9. Эксплуатация  
4.9.1. Общие требования 
4.9.1.1. При эксплуатации производственных объектов должны 


решаться следующие задачи: 
 приёмка в эксплуатацию производственных объектов, 


оборудования, зданий и сооружений в результате завершения строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и модернизации;  


 на всех объектах Группы РусГидро должна быть организована 
работа технического архива, обеспечиваться хранение и доступ (в том числе 
удаленный) к проектной, конструкторской и другой технической 
документации; 


 топливообеспечение; 
 ОТУ, включая взаимодействие и информационный обмен с 


субъектами ОДУ; 
 обеспечение требований оптового и/или розничного рынков 


электроэнергии и мощности; 
 мониторинг состояния, диагностика и оценка соответствия 


оборудования, зданий и сооружений требованиям безопасности и надёжности; 
 оценка и прогнозирование технического состояния оборудования, 


зданий и сооружений; 
 планирование и реализация технических воздействий 


(реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, ремонт и ТО); 
 планирование и реализация НИР, НИОКР, обследований, 


выполняемых специализированными организациями; 
 технический и технологический надзор. 
В рамках процессов, обеспечивающих выполнение нормативных 


требований: 
 обеспечение требований охраны окружающей среды; 
 обеспечение требований промышленной и пожарной безопасности 


и охраны труда;  
 работа с эксплуатационным персоналом в соответствии с 


отраслевыми и корпоративными нормами; 
 метрологическое обеспечение производственной деятельности; 
 обеспечение информационной безопасности; 
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 обеспечение антитеррористической защищенности и 
имущественной безопасности. 


4.9.1.2. Для обеспечения исправного состояния оборудования, 
зданий и сооружений, их надёжной, безопасной и экономически эффективной 
эксплуатации должны быть организованы и проведены: 


 мероприятия по качественной фиксации информации в части 
плановых и послеаварийных осмотров, ее доступности и передаче в 
соответствии с ЛНД(А) Группы РусГидро; 


 мониторинг состояния с использованием современных 
измерительных комплексов и оценка соответствия оборудования, зданий и 
сооружений требованиям надёжности и безопасности; 


 оценка и прогнозирование технического состояния оборудования 
и сооружений; 


 техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений; 
 ремонт оборудования, зданий и сооружений (планово-


предупредительный и/или по техническому состоянию); 
 контроль качества выполняемых работ и контроль качества 


отремонтированного оборудования (использование современных 
измерительных комплексов с возможностью хранения и передачи измеряемых 
параметров в цифровом виде); 


 анализ параметров оборудования до и после ремонта; 
 техническое освидетельствование оборудования зданий и 


сооружений. 
4.9.1.3. Мониторинг, техническое обслуживание и ремонт 


оборудования, зданий и сооружений должны выполняться в соответствии с 
действующими НТД, эксплуатационной и ремонтной документацией. 


4.9.1.4. Основные направления повышения эффективности 
эксплуатации обеспечиваются по следующим направлениям:  


 разработка и переход к системе планирования ремонтов 
оборудования, учитывающей техническое состояние;  


 внедрение надёжных методов и средств диагностики, 
позволяющих проводить диагностику без вывода оборудования из работы;  


 использование современных измерительных комплексов, средств 
диагностики для оценки технического состояния оборудования во время 
эксплуатации, до ремонта, после ремонта; 


 механизация выполнения работ на ЛЭП и подстанциях;  
 ремонт воздушных ЛЭП под напряжением (без отключения);  
 внедрение передовых методов ремонта, комплексной механизации 


и перспективных технологий;  
 оптимизация аварийного резерва оборудования с учётом 


логистики его размещения; 
 внедрение надежных и эффективных методов и средств контроля 


качества и количества топлива в процессе его поставки, хранения и 
использования в целях снижения удельного расхода условного топлива на 
отпуск электрической и тепловой энергии; 
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 внедрение современных материалов, технических решений и 
эффективных технологий, обеспечивающих сокращение потерь на 
транспортировку тепловой и электрической энергии; 


 автоматизация производственных процессов ТЭС и котельных; 
 внедрение организационно-технических решений, 


обеспечивающих улучшение противопожарного состояния ЛЭП и 
подстанций; 


 внедрение эффективных технологий и оборудования, 
обеспечивающих снижение уровня воздействия на окружающую среду 
производственной деятельности ТЭС и котельных; 


 внедрение технологий и оборудования, обеспечивающих 
повышение уровня утилизации ЗШО угольных ТЭС и котельных; 


 реализация положений Экологической политики 
4.9.1.5. Процессы планирования и реализации технических 


воздействий должны быть структурно обособлены друг от друга с целью 
обеспечения эффективности контроля качества работ путём создания 
конфликта интересов внутреннего заказчика и исполнителя. 


4.9.1.6. На производственных объектах Общества и его ПО должен 
быть сформирован аварийный запас оборудования, запасных частей и 
материалов для предотвращения аварий и устранения их последствий на 
основном и вспомогательном оборудовании. 


4.9.1.7. На производственных объектах Общества должны быть 
организованы и выполняться в установленный срок процедуры по контролю 
за наличием, расходованием и пополнением аварийного запаса, а также 
процедуры обеспечивающие своевременное пополнение аварийного запаса и 
поддержание его в исправном техническом состоянии. 


4.9.1.8. При эксплуатации объектов гидроэнергетики 
дополнительно должны решаться следующие задачи: 


 мониторинг водохозяйственных и водно-энергетических 
показателей; 


 получение прогнозной гидрометеорологической информации у 
специализированных организаций по оказанию услуг в области 
гидрометеорологии; 


 модельный расчёт и планирование водноэнергетического режима 
ГЭС с учётом требований безопасной эксплуатации и повышения 
эффективности использования водных ресурсов в целом на группе ГЭС или 
каскаде ГЭС; 


 взаимодействие и информационный обмен с субъектами, 
участвующими в управлении режимом работы ГЭС; 


 учёт стока воды, выработки и потребления электроэнергии; 
 постоянный визуальный контроль за состоянием 


гидротехнических сооружений; 
 реализация решений в части водно-энергетического режима, 


направленных на обеспечение безопасности и надёжности, при планировании 
и проведении ремонтов, ТПиР, обследований и специализированных 
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исследований ГТС и оборудования. 
4.9.1.9. При планировании и реализации заданного 


водноэнергетического режима работы ГЭС, ГАЭС должны учитываться 
следующие приоритеты: 


 наиболее эффективное использование водных ресурсов с 
обязательным выполнением правил использования водных ресурсов и иных 
обязательных требований; 


 обеспечение условий реализации технических воздействий с 
учетом ресурса оборудования и межремонтных периодов. 


4.9.1.10. При осуществлении функций ОТУ ТЭС дополнительно 
должны решаться следующие задачи: 


 анализ технико-экономических показателей для оценки состояния 
оборудования, режимов его работы, резервов экономии топлива, 
эффективности проводимых организационно-технических мероприятий; 


 разработка и выполнение мероприятий по повышению 
надёжности и экономичности работы оборудования, снижению 
нерациональных расходов и потерь топливно-энергетических ресурсов.  


4.9.1.11. При эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 
необходимо обеспечить формирование и поддержание в актуальном 
состоянии информационной модели в соответствии с профилем 
информационной модели, определенным в соответствии с требованиями 
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58651.2-2019 
«Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 
Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль 
информационной модели», а для ЛЭП и оборудования объектов 
электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше – также 
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58651.3-2020 
«Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 
Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной 
модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 
110 – 750 кВ», в объеме, позволяющем эксплуатировать объекты 
электросетевого хозяйства в составе электроэнергетической системы». 


4.9.1.12. Перспективные технологии: 


 внедрение автоматизированных систем контроля, диагностики и 
прогнозирования технического состояния оборудования с целью его 
обслуживания и ремонта по техническому состоянию; 


 переход на ремонт основного оборудования по техническому 
состоянию; 


 внедрение цифровизации мониторинга и оценки технического 
состояния ГТС; 


 внедрение Программы развития автоматизации мониторинга 
состояния ГТС филиалов Общества и ПО; 


 организация дистанционного (теле-) управления коммутационным 
аппаратами и функциями устройств РЗА из ДЦ и ЦУС, а также мониторинга 
состояния устройств РЗА из ДЦ и ЦУС, в том числе: 


 организация производства плановых переключений на 
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подстанциях нового поколения по автоматизированным программам и 
бланкам переключений; 


 переход ОДУ на автоматическое дистанционное управление 
режимами работы объектов электросетевого хозяйства 220 кВ и выше и 
объектов генерации 25 МВт и выше в ЕЭС России, а также объектов 
электросетевого хозяйства 110 кВ и выше и объектов генерации 5 МВт и выше 
в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах (в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период 
до 2025 года с перспективой до 2035 года, утвержденной решением Совета 
директоров Общества (протокол от 27.05.2021 № 328); 


 скоординированное ОТУ технологическим режимом и 
эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования каскадов ГЭС, 
расположенных на искусственных водотоках; 


 создание программно-аппаратных средств информационной 
поддержки выполнения функций ОТУ; 


 автоматизация функции ведения оперативной документации;  
 применение автоматизированных систем для решения задач 


оптимизации режима работы электрических сетей и электростанций. 
 


4.9.2. Топливообеспечение 
4.9.2.1. В целях сокращения затрат на топливообеспечение и 


повышения надёжности работы производственных объектов тепловой 
генерации в Группе РусГидро должно обеспечиваться: 


 формирование требований к топливу, устанавливаемых при 
проведении конкурентных закупок, на основании результатов опытных 
сжиганий, а также на основе технических параметров оборудования станций, 
с целью недопущения необоснованного сужения конкуренции участников 
закупок; 


 централизация деятельности по закупкам топлива, товаров, работ 
и услуг в части топливообеспечения для нужд ПО; 


 централизация управления грузоперевозками в адрес ПО; 
 использование оперативного планирования топливообеспечения с 


целью оптимизации снабжения топливом на основе краткосрочного прогноза 
потребления электроэнергии; 


  создание эффективных систем контроля качества топлива 
начиная со стадии приёмки и заканчивая его подачей на сжигание в котельную 
установку; 


 организация строгого учета всего поступающего, хранящегося и 
расходуемого на технологические и иные нужды топлива. 


4.9.2.2. Контроль качества твёрдого топлива с определением 
влажности, зольности, содержания летучих веществ и низшей теплоты 
сгорания должен производиться периодически химической лабораторией ТЭС 
или котельной. При отсутствии такой возможности анализы должны 
выполняться лабораториями других предприятий на договорной основе. 


4.9.2.3. Перспективные технологии: 
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 внедрение активных потоковых онлайн-анализаторов 
калорийности, зольности, влажности, энергетической ценности и элементного 
состава твёрдого топлива, устанавливаемых непосредственно на конвейере 
топливоподачи;  


 передача полученных анализов в режиме онлайн в верхний 
уровень АСУТП в комбинации с системами управления и регулирования 
режимов работы оборудования. 


 
4.10.  Управление состоянием производственных объектов 
4.10.1. Общие требования  
4.10.1.1. Процесс входит в контур системы управления 


безопасностью и надёжностью сооружений и оборудования 
производственных объектов Группы РусГидро. 


4.10.1.2. Управление состоянием производственных объектов 
реализуется путём управления активами и фондами производственных 
объектов (УФАП).  


4.10.1.3. Основные задачи УФАП: 
 обоснование и оптимизация плановых затрат на комплекс 


мероприятий (техническое обслуживание, ремонт, ТПиР, НИР) на 
действующие активы и фонды производственных объектов Группы РусГидро 
(далее – комплекс воздействий); 


 разработка и совершенствование системы планирования, 
исполнения и оценки соответствия воздействий; 


 разработка и совершенствование методик планирования 
комплекса воздействий с учетом риск-ориентированного подхода; 


 разработка алгоритмов выбора срока, вида и объёма воздействия, 
их автоматизации;  


 формирование требований по совершенствованию 
информационной системы УФАП; 


 обучение персонала методикам планирования и технологии 
работы в информационной системе УФАП. 


4.10.1.4. Методология управления производственными фондами и 
активами Группы РусГидро должна определяться следующими методиками: 


 методика классификации и приоритезации активов, направленная 
на формирование единой структуры активов Группы РусГидро с целью 
определения единых подходов к управлению типовыми единицами; 


 методики оценки и прогноза технического состояния, 
позволяющие на основе результатов мониторинга оценить и спрогнозировать 
изменение техническое состояние активов в формате ИТС; 


 методика расчёта и прогнозирования рисков, направленная на 
расчёт возможных ущербов на основе риск-ориентированного подхода;  


 методика технико-экономического анализа, позволяющая выбрать 
оптимальный вариант воздействий и срок их проведения с точки зрения 
ожидаемых рисков, текущего и прогнозного технического состояния, 
стоимости владения активом на всём жизненном цикле.  
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4.10.1.5. Соответствие организационным и методологическим 
требованиям УФАП должна обеспечивать технологическая инфраструктура 
системы: 


 унифицированные классификаторы активов и фондов; 
 информационные системы поддержки принятия решения, 


позволяющие обеспечить автоматизацию планирования и управления 
реализацией производственных программ. Состав информационных систем 
определяется Технической политикой в области ИТ. Организацию 
поддержания и развития УФАП в Группе РусГидро обеспечивает 
Функциональный блок главного инженера; 


 информационные системы диагностики и аналитики технического 
состояния оборудования, зданий и сооружений. 


4.10.1.6. Определение сроков и объёмов технических воздействий в 
рамках формирования производственной программы Группы РусГидро 
должно осуществляться на основании результатов мониторинга состояния, 
диагностики и оценки соответствия оборудования, зданий и сооружений 
требованиям надёжности и безопасности (в части сроков и объёмов 
технического обслуживания, ремонтов и НИР), а также результатов оценки и 
прогнозирования технического состояния оборудования и сооружений  
(в части планирования сроков технического перевооружения, реконструкции 
и модернизации, расширенного капитального ремонта). 


4.10.1.7. При планировании сроков технических воздействий 
(графика ремонтов) необходимо обеспечивать минимизацию потерь от 
недовыработки. 


4.10.1.8. Продление срока службы оборудования и сооружений 
должно осуществляться по результатам технического освидетельствования на 
основе данных оценки технического состояния оборудования и сооружений. 


4.10.1.9. С целью получения актуальных данных о техническом 
состоянии должны быть обеспечены формирование и реализация программы 
инструментальных обследований оборудования специализированными 
организациями и продления срока эксплуатации оборудования, 
отработавшего назначенный срок эксплуатации. 
  


4.10.2. Мониторинг состояния, диагностика и оценка 
соответствия оборудования, зданий и сооружений требованиям 
надёжности и безопасности 


4.10.2.1. В рамках процесса мониторинга состояния активов и фондов 
выполняются следующие основные задачи: 


 регулярное проведение осмотров, обследований, 
инструментальных измерений параметров оборудования, зданий и 
сооружений, сбор, обработка и хранение их результатов, в том числе с 
использованием данных систем мониторинга, функционально включённых в 
локальные автоматизированные системы управления и мониторинга 
оборудования, зданий и сооружений;   


 оценка технического состояния оборудования, зданий и 
сооружений и прогнозирование его изменения; 
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 формирование требований к качеству ремонтных работ и 
технического обслуживания; 


 оценка результатов технического обслуживания, ремонтов и работ 
в рамках программы ТПиР, оценка качества выполненных работ и оценка 
состояния отремонтированного оборудования; 


 внедрение стационарных автоматизированных комплексов 
мониторинга и диагностики оборудования для оценки его текущего и 
перспективного (прогнозного) технического состояния. 


4.10.2.2. В ходе мониторинга состояния оборудования, зданий и ГТС 
должно быть обеспечено: 


 получение достоверной информации о техническом состоянии и 
безопасности ГТС для последующего формирования рекомендаций в части 
включения воздействий в производственные программы Группы РусГидро; 


 получение достоверной информации о техническом состоянии 
оборудования для последующего формирования рекомендаций в части 
включения воздействий в производственные программы, а также для принятия 
решений в рамках оперативного управления режимами оборудования;  


 сравнение диагностических показателей с критериями 
безопасности ГТС и показателями безопасности оборудования на объектах 
мониторинга, отклонений от их нормального эксплуатационного состояния; 


 оповещение руководства Группы РусГидро, качественное 
планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в организациях, эксплуатирующих ГТС и 
оборудование. 


4.10.2.3. Для диагностики основного оборудования необходимо 
использовать: 


 неразрушающие методы контроля состояния оборудования 
(тепловизионного, контроля ультрафиолетового излучения, акустико-
эмиссионного, частичных разрядов и т. д.); 


 средства диагностики и мониторинга (онлайн) основного 
оборудования, обеспечивающие достоверность информации о фактическом 
состоянии оборудования без вывода из работы или без отключения; 


 единые информационно-диагностические системы для получения 
оперативного доступа к информации о техническом состоянии оборудования; 


 системы ранней онлайн диагностики коммутационного 
оборудования на основе мониторинга несимметричных режимов. 


4.10.2.4. Мониторинг и диагностика гидроэнергетического 
оборудования осуществляется по следующим основным параметрам: 


 режимные;  
 технологические;  
 температурные;  
 вибрационные. 
4.10.2.5. Мониторинг и диагностика оборудования объектов 


теплоэнергетики должны обеспечивать анализ: 
 параметров вибрационного и температурного состояния 
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оборудования; 
 параметров рабочей среды; 
 параметров режима и эффективности работы оборудования. 
4.10.2.6. Мониторинг на ВЛ и КЛ осуществляется для оценки:  
 нагрузочного режима; 
 температуры нагрева; 
 аварийных событий;  
 интенсивности частичных разрядов. 
4.10.2.7. Комплексная диагностика ВЛ должна включать следующие 


основные виды диагностических работ: 
 магнитометрический контроль состояния металлических 


конструкций опор;  
 контроль внешней изоляции ВЛ;  
 измерение расстояний по вертикали от проводов (грозозащитных 


тросов) до поверхности земли вдоль трассы ВЛ;  
 ультразвуковой контроль анкерных креплений фундаментов (при 


наличии);  
 сейсмоакустический контроль состояния фундаментов и 


железобетонных конструкций;  
 дефектоскопия оттяжек промежуточных опор (при наличии);  
 тепловизионный контроль соединений проводов, арматуры и 


изоляции;  
 ультрафиолетовый контроль коронирования проводов и 


арматуры; 
 мониторинг температуры проводов для ВЛ, оснащённых 


установками плавки гололёда, и при наличии специальных обоснований для 
ВЛ, которые систематически работают с нагрузкой близкой к длительно-
допустимой;  


 контроль проявлений высоковольтного пробоя;  
 определение типоразмеров анкерных плит (при наличии);  
 измерение сопротивления контура заземления;  
 измерение удельного сопротивления грунта. 
4.10.2.8. В кабельных сетях следует преимущественно применять 


неразрушающие методы диагностики состояния изоляции кабеля с 
прогнозированием состояния изоляции кабелей. В качестве основного метода 
неразрушающего контроля следует применять контроль зависимости тока 
утечки от времени и напряжения. 


4.10.2.9. При электроснабжении потребителей следует применять 
систему мониторинга состояния изоляции КЛ в сетях с изолированной 
нейтралью (6,10 – 35 кВ). 


4.10.2.10. Система мониторинга КЛ рекомендуется к применению для 
непрерывного мониторинга состояния изоляции концевых муфт КЛ на 
наличие частичных и искровых разрядов (ЧР).  


4.10.2.11. На стадии проектирования производственных объектов 
должна быть разработана программа мониторинга за состоянием ГТС на 
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период строительства и эксплуатации.  
4.10.2.12. Для повышения оперативности контроля безопасности 


эксплуатации ГТС и ведения баз данных натурных наблюдений на 
сооружениях I и II класса должны создаваться автоматизированные системы 
диагностического контроля безопасности ГТС, представляющие собой 
интегрированную систему, включающую информационно-диагностическую 
систему и систему автоматизированного опроса КИА. 


4.10.2.13. Состав и объём натурных наблюдений в части ГТС должен 
назначаться в зависимости от типа и класса сооружений, их конструктивных 
особенностей, геологических условий основания и новизны технических 
решений.  


4.10.2.14. На всех декларируемых (по безопасности) объектах должна 
проводиться оперативная и комплексная оценка состояния ГТС. 


4.10.2.15. Оперативную оценку эксплуатационного состояния 
сооружения и его безопасности необходимо осуществлять не реже одного раза 
в месяц путём сравнения измеренных или вычисленных на основе измерений 
количественных диагностических показателей, а также полученных при 
визуальных наблюдениях качественных показателей, с их критериальными 
значениями К1 и К2, установленными декларацией безопасности. 


4.10.2.16. Комплексную оценку эксплуатационного состояния ГТС 
следует осуществлять не реже одного раза в год с привлечением данных всех 
диагностических показателей, включая измерения и визуальные наблюдения, 
а также с использованием статистических прогнозных моделей.  


4.10.2.17. На ГТС первого класса, расположенных в районах с 
сейсмичностью 7 баллов и выше, и на сооружениях второго класса - в районах 
с сейсмичностью 8 баллов и выше должны проводиться инженерно-
сейсмометрические и инженерно-сейсмологические наблюдения. 


4.10.2.18. При проведении сейсмометрического мониторинга должны 
создаваться автоматизированные комплексы, позволяющие регистрировать 
кинематические характеристики в непрерывном режиме. 


4.10.2.19. Внедряемые методы мониторинга и диагностики 
технического состояния оборудования, зданий и сооружений, должны 
обеспечивать планирование сроков и объёма ремонтов по техническому 
состоянию. 


4.10.2.20. Перспективные технологии: 
 внедрение устройств и систем автоматизированного контроля 


изоляции и технической диагностики КЛ; 
 реализация мониторинга перенапряжений в кабельных сетях и 


состояния изоляции КЛ, работы защитных и коммутационных аппаратов; 
 создание комплексных диагностических моделей 


гидротехнических сооружений, совмещающих расчетные модели и 
информационно-диагностические; 


 применение дистанционно управляемых подводных аппаратов для 
обследования подводной части гидротехнических сооружений; 


 применение систем акустического мониторинга при проведении 
обследований гидротурбин; 
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 применение сенсорики для дистанционного мониторинга; 
 реализация автоматизированного мониторинга и диагностики 


основного электротехнического, гидроэнергетического и 
теплоэнергетического оборудования в составе АСУТП или 
специализированных систем; 


 применение беспилотных летательных аппаратов для проведения 
визуальных осмотров объектов Группы РусГидро. 
 


4.10.3. Оценка и прогнозирование технического состояния 
оборудования и сооружений 


4.10.3.1. В ходе оценки состояния оборудования и сооружений 
должны осуществляться: 


 анализ, оценка технического состояния оборудования и 
сооружений на основе обобщения информации, полученной в результате 
мониторинга состояния и режима работы, диагностики оборудования и 
сооружений, другой информации, имеющейся в распоряжении Группы 
РусГидро; 


 анализ качества мониторинга и диагностики состояния 
оборудования и сооружений;  


 расчёт и долгосрочное прогнозирование обобщённых показателей 
состояния оборудования и сооружений (индексы технического состояния); 


 разработка и актуализация методов оценки и прогнозирования 
технического состояния оборудования и сооружений; 


 подготовка рекомендаций по повышению качества эксплуатации 
и планированию технических воздействий. 


4.10.3.2. Оценка состояния производственных объектов должна 
лежать в основе оценки совокупной стоимости владения активами и фондами 
и модели дисконтированных денежных потоков с учётом риск-
ориентированного подхода (DCF-модели). 


4.10.3.3. Анализ качества мониторинга и на его основе анализ, оценка 
и прогноз изменения технического состояния оборудования и сооружений 
Группы РусГидро выполняется Аналитическим центром. 


4.10.3.4. На основе оценки и прогноза состояния оборудования и 
сооружений Аналитический центр обеспечивает подготовку предложений для 
принятия и контроля реализации управленческих решений в части 
выполнения требований системы управления безопасностью и надёжностью 
сооружений и оборудования производственных объектов Группы РусГидро. 
Деятельность Аналитического центра должна включать функционал, 
относящийся к решению следующих задач: 


 сбор, консолидация, обработка и анализ информации, 
необходимой для принятия решений по управлению жизненным циклом 
производственных объектов в части обеспечения безопасности и надёжности 
сооружений и оборудования; 


 формирование вариантов решений, выводов и рекомендаций по 
обеспечению безопасности и надёжности сооружений и оборудования на 
основе обобщения информации; 
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 контроль реализации принятых решений по обеспечению 
безопасности и надёжности сооружений и оборудования и оценка их 
эффективности. 


4.10.3.5. Аналитический центр должен обеспечивать процессы 
производственной деятельности достоверной и достаточной информацией, 
необходимой для принятия решений по управлению жизненным циклом 
производственных объектов. 


4.10.3.6. Аналитический центр должен создаваться и 
функционировать на базе научно-исследовательских институтов, активно 
привлекая для решения задач экспертный ресурс Группы РусГидро. 
Функционирование Аналитического центра должно поддерживаться 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и передачу информации, необходимой для принятия 
управленческих решений по обеспечению безопасности и надёжности 
сооружений и оборудования. 


4.10.3.7. Для всех основных видов оборудования на основании 
статистики, выполнения НИОКР, требований НТД должны быть 
сформированы характерные кривые, позволяющие формировать прогноз 
индексов технического состояния оборудования и его узлов. 


4.10.3.8. ЛНД(А) должны быть определены предельные прогнозные 
величины индексов технического состояния, при достижении которых 
требуется реализация технических воздействий капитального характера 
(техническое перевооружение, модернизация, расширенный капитальный 
ремонт). 


4.10.3.9. При прогнозе индексов технического состояния должно 
учитываться изменение технического состояния в результате реализации 
технических воздействий. 


4.10.3.10. Перспективные технологии: 
 развитие методов оценки и прогнозирования технического 


состояния гидротехнических сооружений с целью продления срока службы. 
 


4.10.4. Реализация технических воздействий (ТПиР, НИР, 
ремонты и ТО) 


4.10.4.1. Требования к процессу реализации производственной 
программы: 


 до начала производства работ должна быть разработана проектная 
и (или) рабочая документация в соответствии с требованиями ГК; 


 производство работ должно быть организовано в соответствии с 
проектом производства работ (если предусмотрено НТД или ЛНД(А)). 


4.10.4.2. При реализации технических воздействий должны 
выполняться следующие требования:  


 выполнение программы ТПиР осуществляется путём реализации 
проектов реконструкции (модернизации, технического перевооружения) 
производственных объектов с использованием проектного управления;  


 не допускаются технические воздействия и закупка оборудования 
(за исключением оборудования, не требующего монтажа) при реализации 
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программы ТПиР без разработанной, согласованной в соответствии с ЛНД(А) 
и прошедшей в соответствии с требованием законодательства Российской 
Федерации экспертизу проектной документации. При этом проектная 
документация не должна содержать указание на конкретные марки, типы и 
товарные знаки конкретных производителей оборудования; 


 приоритетным является заключение многолетних контрактов с 
ремонтными и проектными ПО Группы РусГидро на выполнение технических 
воздействий в рамках программ ТПиР, ремонтов и ТО; 


 для ремонтных и проектных ПО приоритетом должно являться 
выполнение работ на производственных объектах Группы РусГидро 
собственными силами. 


4.10.4.3. При управлении договорными обязательствами и проектами 
должны выполняться: 


 планирование реализации инвестиционных проектов, включенных 
в программу ТПиР, должно осуществляться с использованием единой ERP- 
системы, поддерживающей функционал календарно-сетевого планирования,  
а также функционала планирования и отчетности о выполнении 
инвестиционной программы Общества в автоматическом режиме;  


 в целях обеспечения соответствия технологических, 
строительных, других технических решений и технико-экономических 
показателей введённого в эксплуатацию объекта реконструкции 
(модернизации, технического перевооружения) решениям и показателям 
проектной документации на весь период выполнения работ должен быть 
обеспечен авторский надзор со стороны проектной организации; 


 для всех работ или поставленному оборудованию и материалам 
должен быть определен период времени (гарантийный срок), в течение 
которого исполнитель обеспечивает заказчику соответствие результата работ 
или поставленного оборудования установленным требованиям. 


4.10.4.4. Подрядные организации и индивидуальные 
предприниматели, привлекаемые к выполнению работ, изготовлению и 
поставке оборудования должны: 


 использовать технологии производства строительно-монтажных 
работ и изготовления оборудования, соответствующие современному уровню 
технического прогресса; 


 привлекать к выполнению работ персонал, прошедший обучение 
и аттестованный на знание правил по охране труда и промышленной 
безопасности при проведении работ на объектах Группы РусГидро; 


 иметь парк современных, высокопроизводительных строительных 
машин, механизмов, грузоподъёмной техники, технологического 
автотранспорта (собственный или привлеченный); 


 иметь производственные помещения (собственные или 
арендуемые), достаточные для установки, хранения, размещения 
производственных линий, строительной техники, технологического 
автотранспорта, грузоподъёмных механизмов, инструмента, строительных 
конструкций, изделий и материалов; 


 иметь современные производственные линии, технологическую 
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оснастку и приспособления; 
 использовать современные системы обеспечения 


жизнедеятельности и безопасности персонала. 
4.10.4.5. Не допускается привлекать к выполнению работ, оказанию 


услуг, изготовлению и поставке оборудования организации и индивидуальных 
предпринимателей, не имеющих документально подтвержденный опыт 
выполнения, собственный персонал и/или привлеченный персонал, 
квалифицированный для выполнения требуемого вида работ, услуг, 
изготовления и поставки оборудования. 


4.10.4.6. Не допускается применение оборудования и материалов у 
которых отсутствуют заводские паспорта, сертификаты соответствия 
требованиям технических регламентов, национальных стандартов или других 
нормативов. 


4.10.4.7. Обязательно осуществление входного контроля качества 
поставляемых на производственные объекты Группы РусГидро материалов и 
оборудования. Минимальный объём входного контроля поступающего 
оборудования, материалов и запасных частей должен включать проверку: 


 комплектности поставляемых оборудования и материалов; 
 наличия и надлежащего заполнения документа о качестве 


поставляемых оборудования и материалов;  
 сохранности упаковки, наличия маркировки, наличия и 


сохранности защитных и окрасочных покрытий;  
 соблюдения условий складирования и хранения. 
4.10.4.8. При изготовлении основного генерирующего оборудования 


для производственных объектов Группы РусГидро обязательна разработка 
планов контроля качества изготавливаемого оборудования, с контролем их 
выполнения персоналом производственных объектов Группы РусГидро или 
привлечённой специализированной организацией. 


 
4.11. Обеспечение выполнения требований охраны труда 
4.11.1. Обеспечение производственной безопасности 


технологических процессов и условий трудовой деятельности персонала на 
всех стадиях жизненного цикла производственных объектов Группы должны 
быть регламентированы Политикой Группы РусГидро в области охраны труда.  


Основными целями Политики в области охраны труда должны являться: 
 предупреждение производственного травматизма, 


профессиональных заболеваний; 
 обеспечение выполнения соответствующих нормативных 


требований охраны труда; 
 оценка, управление и снижение профессиональных рисков. 
На всех объектах Группы РусГидро в ключевых показателях 


эффективности должны быть установлены измеримые цели в области охраны 
труда в отношении производственного травматизма в составе ключевых 
показателей эффективности. 
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4.11.2. Одной из составляющих системы управления 
безопасностью и надёжностью сооружений и оборудования является система 
управления охраной труда (далее – СУОТ) ПАО «РусГидро». 


4.11.3. Функционирование СУОТ должно осуществляться 
посредством: 


 соблюдения государственных нормативных требований в области 
охраны труда с учетом специфики деятельности, наилучших практик, 
достижений научно-технического прогресса, принятых обязательств на основе 
международных, межгосударственных и национальных НТД, а также 
рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и безопасности 
производства; 


 риск-ориентированного подхода, приверженности и 
ответственности руководства, создания внутрикорпоративной культуры, 
обеспечения вовлечения всего персонала в выполнение требований охраны 
труда. 


4.11.4. При осуществлении технологических процессов на 
производственных объектах Группы РусГидро приоритетами в области 
охраны труда должны являться: 


 сохранение жизни и здоровья работников перед результатами 
производственной деятельности; 


 постоянная мотивация персонала по соблюдению требований 
охраны труда, повышение общей культуры персонала в области 
производственной безопасности, в том числе посредством смотров-конкурсов, 
соревнований профмастерства и т.п.; 


 лидерства руководства всех уровней управления в вопросах 
обеспечения безопасности труда и выполнения требований охраны труда; 


 нулевой порог терпимости к нарушениям требований 
производственной безопасности и правил охраны труда, а также к низкому 
уровню ответственности и неисполнения работником должностных 
обязанностей; 


 осуществление превентивных мер по отношению к реактивным 
мерам; 


 разграничения ответственности и функций субъектов управления 
охраной труда на всех уровнях управления; 


 постоянное улучшение деятельности в области охраны труда; 
 привлечения работников к участию в управлении охраной труда; 
 обеспечения безопасности персонала на основе управления 


рисками, связанными с выполняемой работой; 
 информационная открытость деятельности Группы РусГидро в 


области охраны труда; 
 неукоснительного соблюдения нормативных требований охраны 


труда. 
 


4.12. Работа с персоналом 
4.12.1. Поддержание и повышение уровня квалификации 


технологического персонала Группы РусГидро обеспечивается путём 
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организации системной работы с персоналом на уровне Исполнительного 
аппарата Общества, филиалов и ПО. 


4.12.2. Подтверждение квалификации работников, занимающих 
должности технических руководителей филиалов и основных служб, 
обеспечивающих надёжную и безопасную эксплуатацию оборудования, 
осуществляется путём проверки знаний в центральной аттестационной 
комиссии. 


4.12.3. Ответственность за организацию работы с технологическим 
персоналом производственных объектов несут руководители филиалов и ПО. 


4.12.4. Постоянное поддержание соответствия профессиональных 
навыков и знаний оперативного персонала требованиям по обслуживанию 
оборудования и систем, в том числе с учётом положений Технической 
политики, должно быть обеспечено в рамках специальной подготовки. 


4.12.5. Специальную подготовку оперативного персонала 
рекомендуется проводить в объёме не менее 10% рабочего времени. 


4.12.6. В объем специальной подготовки оперативного персоналом 
должны входить следующие виды подготовки: 


 учебные противоаварийные и противопожарные тренировки; 
 обучение практическим навыкам использования технических 


приспособлений и устройств, электрозащитных средств, первичных средств 
пожаротушения, выполнение имитационных упражнений и других 
практических операций, приближенных к реальным действиям; 


 теоретические занятия (производственно-техническое обучение) 
по вопросам устройства и эксплуатации обслуживаемого оборудования; 


 плановый производственный инструктаж. 
4.12.7. В объем специальной подготовки дополнительно могут 


включаться:  
 проработка изменений, внесенных в технологические схемы и 


оборудование;  
 ознакомление с текущими организационно-распорядительными 


документами и информацией по вопросам аварийности в электроэнергетике и 
травматизма; 


 изучение устройства и принципа работы оборудования и 
устройств (комплексов) РЗА; 


 проработка характерных ошибок и недостатков, выявленных по 
результатам проведения контрольных противоаварийных тренировок и 
обходов и осмотров рабочих мест; 


 изучение новых программно-аппаратных комплексов и 
программного обеспечения; 


 рассмотрение (не реже одного раза в месяц) с персоналом 
результатов работы смены в целях определения причин отклонения 
фактических значений параметров и показателей от определенных по 
энергетическим характеристикам, выявления недостатков в работе и их 
устранения, ознакомления с опытом работы лучших смен и отдельных 
работников;  


 для оперативного персонала объектов по производству 
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электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства в случаях, 
установленных порядком работы с персоналом, принятым в организации; 


 иные мероприятия, предусмотренные порядком проведения 
работы с персоналом, принятым в организации. 


4.12.8. Должна быть обеспечена непрерывная подготовка персонала 
производственных служб, в том числе обеспечивающая освоение навыков 
работы с вновь вводимым и модернизируемым оборудованием, вновь 
утвержденными и актуализированными НТД, в том числе вводящими в 
действие требования к надёжности и безопасности в сфере электроэнергетики, 
требованиями политик Группы РусГидро. 


4.12.9. Для отработки практических навыков персонала, 
обслуживающего наиболее ответственные системы и оборудование, должны 
создаваться средства тренажерной подготовки, полигоны (оборудование ОРУ, 
РЗА, электрические сети и т.д.), обеспечивающие возможность отработки 
действия персонала различных категорий: оперативного, оперативно-
ремонтного, ремонтного (включая персонал, обслуживающий РЗА), 
работников пожарной охраны и т.д. 


Средства тренажерной подготовки должны своевременно 
актуализироваться для обеспечения подготовки персонала в соответствии с 
действующими особенностями эксплуатируемого оборудования, НПА 
Российской Федерации, ЛНД(А). 


4.12.10. Работа с персоналом должна обеспечивать преемственность 
поколений и передачу опыта молодым специалистам от 
высококвалифицированного персонала, должна быть выстроена система 
наставничества на рабочих местах. 


4.12.11. В целях формирования единой культуры оперативно-
технологического управления должно быть обеспечено регулярное 
проведение соревнований оперативного персонала в каждом филиале и ПО 
Группы РусГидро, а также между организациями Группы РусГидро – 
всероссийские и (или) корпоративные соревнования оперативного персонала. 


 
4.13. Метрологическое обеспечение производственной 


деятельности 
4.13.1. СИ, приобретаемые Группой РусГидро, должны быть внесены в 


Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, 
иметь действующие свидетельства о поверке и (или) сведения в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений о проведении 
поверки. 


4.13.2. ИИС с целью оптимизации времени проведения поверки 
(калибровки) должны поставляться на объекты Группы РусГидро комплектно 
с программно-аппаратными комплексами, обеспечивающими автоматизацию 
процесса поверки (калибровки) ИИС, сохранения и учёта результатов поверки 
(калибровки) ИИС. 


4.13.3. При проектировании схемы и компоновки оборудования, 
зданий и сооружений должны быть предусмотрены места (площадки) для 
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размещения средств поверки (калибровки) с сохранением безопасных условий 
для персонала. 


4.13.4. Перспективные технологии: 
 применение СИ с отсутствующим межповерочным интервалом 


или с межповерочным интервалом равным заводскому сроку эксплуатации 
СИ; 


 использование единой автоматизированной системы учёта, 
выполнения и контроля метрологических работ на СИ (поверка, калибровка, 
проверка), эксплуатируемых в Группе РусГидро. 


 
4.14. Обеспечение информационной безопасности  
4.14.1. Требования по обеспечению информационной безопасности 


должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла производственных 
объектов (в т.ч. в отношении всех систем (ИС/АСУ/ИТКС), с учётом всех 
сторон, вовлечённых в процессы жизненного цикла. 


4.14.2. Требования по обеспечению информационной 
безопасности, подлежащие реализации в отношении каждой конкретной 
системы (ИС/АСУ/ИТКС), должны определяться на основании совокупности 
категорий информации обрабатываемой соответствующей системой,  
в соответствии с требованиями соответствующих НПА Российской 
Федерации, в т.ч.: 


 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 


 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 


 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса»; 


 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне»; 


 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 


 иных НПА, определяющих требования по обеспечению 
информационной безопасности соответствующих категорий информации. 


4.14.3. Требования технологической независимости должны 
определяться в соответствии с требованиями соответствующих НПА 
Российской Федерации, в т.ч. указом Президента Российской Федерации  
от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической 
независимости и безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации», а также Технической политикой  
в области ИТ. 


 
4.15. Пожарная безопасность  
4.15.1. Обеспечение пожарной безопасности при реализации 


Технической политики направлено на защиту жизни и здоровья работников, 
обеспечение защиты и сохранение имущества Общества и предупреждение 
возникновения пожаров и возгораний. 
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4.15.2. Задачами в области обеспечения пожарной безопасности: 
 обеспечение соблюдения и выполнения на объектах Группы 


РусГидро установленных требований НПА Российской Федерации в области 
пожарной безопасности; 


 обеспечение функционирования системы пожарной безопасности 
на объектах Группы РусГидро; 


 предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, 
в том числе их вторичных проявлений; 


 сохранение и защита имущества при пожаре; 
 предупреждение возникновения пожара; 
 обеспечение функционирования системы контроля за 


выполнением требований пожарной безопасности на энергообъектах; 
 обеспечение предупреждающих и профилактических мер по 


недопущению возгораний и пожаров и их предотвращению; 
 формирование у работников ответственного отношения к 


выполнению требований и правил пожарной безопасности и нетерпимости к 
нарушениям требований пожарной безопасности; 


 обеспечение необходимого материального и ресурсного 
обеспечения для выполнения задач, поставленных в области обеспечения 
пожарной безопасности.  


4.15.3. Для решения задач в области обеспечения пожарной 
безопасности при реализации технической политики необходимо 
руководствоваться следующими основными принципами: 


 обеспечением выполнения установленных требований пожарной 
безопасности объектов, зданий и сооружений в соответствии с требованиями 
законодательства, действующих норм и правил по пожарной безопасности на 
всех стадиях реализации технической политики (проектирование, 
строительство, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, 
модернизация, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из 
эксплуатации оборудования, зданий, сооружений, инженерных и 
технологических систем); 


 обеспечением надежности электроснабжения всего 
электротехнического оборудования автоматических установок 
пожаротушения, элементов управления и пожарной сигнализации; 


 обеспечение персонала современными и качественными 
средствами индивидуальной защиты от опасных факторов пожара; 


 наличием и функционированием системы обеспечения пожарной 
безопасности на всех объектах Группы РусГидро. 
 


4.16. Промышленная безопасность 
4.16.1. Обеспечение промышленной безопасности при реализации 


Технической политики направлено на защиту жизни и здоровья работников, 
обеспечение защиты и сохранение имущества Общества и предупреждение 
возникновения аварий и инцидентов на ОПО. 


4.16.2. Задачей реализации Технической политики в области 
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промышленной безопасности является обеспечение уровня защищенности от 
аварий и инцидентов на опасных производственных объектах (далее – ОПО) и 
последствий указанных аварий и инцидентов в соответствии с требованиями: 


 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 


 Технического регламента таможенного союза «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);  


 Постановления Правительства Российской Федерации от 
18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»;  


 Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности. 


4.16.3. При проектировании строительства и реконструкции 
существующих объектов в состав проектной документации должно быть 
включено обоснование безопасности ОПО и положительное заключение 
экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенное в 
реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, а также в 
составе разделов декларации промышленной безопасности в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов». 


4.16.4. Обеспечение уровня защищенности от аварий и инцидентов 
на ОПО и их последствий должно реализовываться выполнение следующих 
мероприятий: 


 соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации, положений НПА и НТД в области промышленной безопасности; 


 организацией и осуществлением производственного контроля на 
опасных производственных объектах за соблюдением требований 
промышленной безопасности; 


 обеспечением проведения экспертизы промышленной 
безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на 
ОПО, а также проведение диагностики, испытаний, освидетельствований 
сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО, в установленные 
сроки; 


 обеспечением получения положительного заключения экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации на техническое 
перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО, а также осуществление 
регистрации ОПО в государственном реестре ОПО; 


 планированием и осуществлением мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на ОПО II, III класса опасности, 
предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону  
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 


 обеспечением заключения договоров страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 


 обеспечением проведения подготовки и аттестации работников в 
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области промышленной безопасности, обучения и проверки знаний персонала, 
обслуживающего технические устройства ОПО; 


 обеспечением получения и при необходимости переоформление 
лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически ОПО II и III 
классов опасности, согласно Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ  
«О лицензировании отдельных видов деятельности»; 


 осуществлением взаимодействия с органами государственного 
контроля (надзора) по вопросам промышленной безопасности. 
 


4.17. Продление и окончание жизненного цикла зданий и 
сооружений.  


4.17.1. После окончания нормативного срока службы зданий и 
сооружений выполняется очередное техническое освидетельствование при 
необходимости с набором технических воздействий на объект. 


4.17.2. При прекращении строительства, капитального ремонта или 
реконструкции зданий и сооружений или в случае необходимости 
приостановления эксплуатации на срок более 6 месяцев с перспективой его 
возобновления в будущем выполняется консервация. 


4.17.3. При прекращении эксплуатации здания или сооружения: 
обеспечивается приведение объекта и территории, используемой для его 
возведения, капитального ремонта или реконструкции, в состояние, 
обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, 
оборудования и материалов; принимаются меры, предупреждающие 
причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе меры, 
препятствующие несанкционированному доступу людей в здание или 
сооружение, а также осуществить мероприятия по утилизации строительного 
мусора. 


4.17.4. В случае непригодности объектов для дальнейшей 
эксплуатации в следствие неудовлетворительного технического состояния и 
нецелесообразности выполнения капитального ремонта или реконструкции 
производится ликвидация в соответствии с установленными 
законодательством требованиями. 


 
4.18. Безопасность гидротехнических сооружений 
4.18.1. Обеспечение безопасности ГТС при реализации 


Технической политики направлено на защиту жизни и здоровья работников, 
обеспечение защиты и сохранение имущества Общества и предупреждение 
возникновения аварий на ГТС. 


4.18.2. Задачей реализации Технической политики в области 
безопасности ГТС является обеспечение безопасности ГТС и предупреждение 
аварий в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997  
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». 


4.18.3.  Обеспечение безопасности ГТС должно реализовываться 
выполнением следующих мероприятий: 


 соблюдение обязательных требований при строительстве, 
капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и 
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ликвидации ГТС, а также при их техническом обслуживании, 
эксплуатационном контроле и текущем ремонте; 


 контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, 
природных и техногенных воздействий и, на основании полученных данных, 
оценка безопасности ГТС; 


 разработка и своевременное уточнение критериев безопасности 
ГТС, а также инструкций по эксплуатации; 


 своевременная разработка и реализация мер по обеспечению 
технически исправного состояния ГТС и его безопасности; 


 проведение регулярных обследований ГТС; 
 создание финансовых и материальных резервов, предназначенных 


для ликвидации аварий ГТС; 
 создание и поддержание в состоянии готовности локальных 


систем оповещения на ГТС I и II классов.   







 
175 


 


5. Требования к процессам, обеспечивающим 
производственную деятельность 


 
5.1. Закупочная деятельность 
5.1.1. Закупочная деятельность должна обеспечивать своевременное и 


качественное снабжение Группы РусГидро закупаемой продукцией и 
исключать закупку продукции, противоречащей требованиям Технической 
политики. Запрещается включать в технические требования к закупаемой 
продукции требования, противоречащие Технической политике, за 
исключением случаев несоответствия Технической политики требованиям 
вновь принятых НПА Российской Федерации.  


5.1.2. Основными направлениями Технической политики в области 
закупочной деятельности являются: 


 увеличение доли конкурентных закупок продукции для 
обеспечения должного уровня конкуренции и привлечения широкого круга 
претендентов; 


 недопущение необоснованного сужения конкуренции участников 
закупочных процедур при формировании требований, критериев отбора и 
оценки;  


 формирование требований, критериев отбора и оценки при 
закупке необходимой продукции, направленных, в том числе на привлечение 
предложений с новыми техническими решениями, предусматривающими 
инновационные составляющие, предложений, которые оказывают или могут 
оказывать воздействие на снижение потребления или рациональное 
использование топливно-энергетических ресурсов, а также содержащих 
передовые научно-технические разработки; 


 формирование требований и критериев оценки, позволяющих 
обеспечить баланс надёжности, стоимости, простоты и экономичности в 
эксплуатации приобретаемой продукции, в том числе инновационной; 


 разделение номенклатуры закупаемых товаров, работ и услуг на 
категории и приоритетность объединения потребностей в однотипной 
продукции по Группе РусГидро с целью повышения экономической 
эффективности проведения закупочных процедур; 


 установление (с учетом наличия решения уполномоченного 
органа государственной власти) приоритета товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
лицами, с учётом таможенного законодательства Таможенного союза и 
международных договоров Российской Федерации, а также преференций в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
решениями органов управления Группы РусГидро, в т.ч.: 


o реализация положений Стратегии развития Группы РусГидро по 
увеличению доли используемой в производстве продукции 
отечественных машиностроителей, в том числе признанной 
таковой за счёт локализации производства отдельных видов 







 
176 


 


оборудования и комплектующих на территории Российской 
Федерации; 


o приоритезации закупки радиоэлектронной продукции 
отечественного производства; 


o переход на преимущественное использование отечественного 
программного обеспечения; 


 установление конкурентоспособности товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами как основного критерия приоритетности закупок по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами; 


 расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к закупкам продукции для нужд Группы РусГидро, 
обеспечение работы системы «одного окна» по внедрению инновационной 
продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 


 повышение качества планирования потребности в товарах, 
работах, услугах. 
 


5.2. Экспертиза технических решений 
5.2.1. В Группе РусГидро должна быть обеспечена экспертиза всех 


принимаемых технических решений и обосновывающей их технической 
документации на соответствие Технической политике, ЛНД(А) Группы 
РусГидро и законодательству Российской Федерации.  


5.2.2. Должны применяться следующие виды экспертиз: 
 внутренняя экспертиза; 
 государственная экспертиза.  
5.2.3. Внутренняя экспертиза является обязательной и должна 


проводится в отношении технических требований к результатам и собственно 
результатов НИОКР, проектного обоснования, в том числе ОВОС, 
инженерных изысканий, проектной и технической документации. 


5.2.4.  Внутренняя экспертиза выполняется: 
 экспертами Функционального блока главного инженера,  
 НТС Общества и ПО; 
 комитетом по контролю за реализацией Технической политики 


Группы РусГидро. 
5.2.5. Распределение зон ответственности между различными видами 


внутренних экспертиз определяется ЛНД(А) Группы РусГидро по управлению 
качеством производственной деятельности, планированию производственной 
деятельности, НИОКР, закупок, положениями о НТС и комитете по контролю 
за реализацией Технической политики Группы РусГидро.    


5.2.6. Порядок, основания для проведения государственной экспертизы 
определятся требованиями законодательства Российской Федерации. 


5.2.7. НТС Общества должен действовать на постоянной основе. 
5.2.8. НТС Общества должен формироваться из имеющих 
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соответствующую квалификацию или учёную степень по направлениям 
производственной деятельности Группы РусГидро работников 
исполнительного аппарата Общества, филиалов и ПО, а также из числа 
специалистов ведущих российских и зарубежных профильных научно-
исследовательских и проектных организаций и учебных заведений, ведущих 
фирм-производителей энергетического оборудования, монтажных 
организаций. 


5.2.9. Состав НТС Общества должен утверждаться на основании приказа 
Председателя Правления – Генерального директора Общества. Количество и 
персональный состав экспертов утверждает ежегодно Бюро НТС Общества. 


5.2.10. Рассмотрению на заседаниях НТС Общества в обязательном 
порядке подлежат: 


 Техническая политика, Программа инновационного развития 
Группы РусГидро, Экологическая политика Группы РусГидро; 


 проекты схем и программ развития электроэнергетики Группы 
РусГидро; 


 проекты технических заданий и результаты работ по Программе 
НИОКР и предложения по их реализации и тиражированию; 


 проекты технических заданий на разработку обоснований 
инвестиций и проектной документации; 


 результаты Обоснований инвестиций в строительство 
производственного объекта, включая раздел «Оценка воздействия на 
окружающую среду», выбор площадки строительства производственного 
объекта и выбор створа гидроузла; 


 результаты разработки проектной документации. 
5.2.11. При выборе экспертов при проведении рассмотрения 


конкретного вопроса НТС Общества должен руководствоваться принципом 
независимости – отсутствии заинтересованности экспертов в принимаемом на 
основании решения НТС управленческом решении руководителями Группы 
РусГидро, филиалов и ПО. 
 


5.3. Управление компетенциями персонала 
5.3.1. Система управления персоналом должна обеспечивать:  
 заявленное количество персонала соответствующей 


квалификации; 
 непрерывность обучения и переподготовки персонала. 
5.3.2. Система корпоративного обучения должна обеспечивать 


теоретическую и практическую подготовку в соответствии с требованиями к 
рабочим местам, перспективную подготовку персонала к эксплуатации вновь 
вводимого оборудования. 


5.3.3. Работа с персоналом должна обеспечивать преемственность 
поколений и передачу опыта молодым специалистам от 
высококвалифицированного персонала, должна быть выстроена система 
наставничества на рабочих местах. 


5.3.4. Должен существовать многоуровневый кадровый резерв на 
замещение должностей руководителей организации, подразделений. 
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5.3.5. Система привлечения персонала для выполнения работ должна 
обеспечивать возможность оперативного привлечения дополнительного 
квалифицированного персонала. 


5.3.6. Система профессиональной подготовки должна обеспечивать 
удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах через 
взаимодействие с организациями среднего и высшего образования в 
соответствии с требованиями к квалификации, в том числе зафиксированными 
в профессиональных стандартах.  


5.3.7. Система подготовки кадров высшей квалификации должна 
обеспечивать подготовку по всем специализациям, имеющимся в Группе 
РусГидро. 


5.3.8. Система профессиональной подготовки должна учитывать 
потребность в опережающем развитии персонала для разработки 
инновационных решений в части применения технологий, материалов, 
оборудования на всём жизненном цикле производственных объектов. 


5.3.9. Система мотивации персонала должна: 
 обеспечивать стабильность коллектива, наращивание 


производственного потенциала, рост профессионального уровня работников и 
рост производительности труда; 


 способствовать приоритезации деятельности персонала в 
направлении инновационного развития; 


 способствовать обоснованному применению персоналом новых 
технологий, материалов, оборудования и обеспечивать наивысшее качество 
работ. 
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6. Реализация Технической политики 
 
Реализация Технической политики Группы РусГидро обеспечивается 


посредством:  
 безусловного исполнения требований к надёжности и 


безопасности в сфере электроэнергетики, теплоэнергетики, безопасности 
гидротехнических сооружений, промышленной, экологической и пожарной 
безопасности, охраны труда; 


 разработки и своевременной реализации следующих программ: 
o программы стандартизации;  
o инвестиционной программы; 
o производственной программы; 
o программ энергосбережения и повышения энергоэффективности;  
o программ инновационного развития и НИОКР; 


 разработки и внедрения в бизнес-процессы ЛНД(А), включая 
стандарты организации. 
 


6.1. Система стандартизации 
6.1.1. Целями стандартизации в Группе РусГидро являются: 
 повышение уровня надёжности и безопасности эксплуатации 


производственных объектов Группы РусГидро; 
 применение в производственной деятельности продукции, работ, 


услуг, соответствующих требованиям Технической политики; 
 нормирование и рациональное использование ресурсов в 


производственной деятельности Группы РусГидро; 
 внедрение научно-технических инноваций в Группе РусГидро, 


обеспечивающих исполнение требований по безопасности, надёжности и 
эффективности производственных объектов Группы РусГидро. 


6.1.2. Основные задачи стандартизации в Группе РусГидро: 
 установление и применение единых требований и типовых 


технических решений к производственным объектам, квалификации 
производственного персонала, процессам проектирования, строительства, 
эксплуатации, ТПиР и утилизации производственных объектов, адаптация 
технических норм к современному уровню развития технологий с учётом 
специфики деятельности компаний Группы РусГидро путём разработки 
стандартов организации и присоединению к документам национальной и 
международной стандартизации; 


 пересмотр, актуализация действующих документов в сфере 
технического регулирования с учётом достижений в сфере научно-
технического развития, государственной политики и стратегии в области 
электроэнергетики, обновления нормативно-правовой базы; 


 формирование и ведение информационного фонда стандартов и 
НТД; 


 выстраивание системы оценки соответствия производственных 
процессов, применяемых технических решений требованиям стандартов; 
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 организация обучения персонала в области стандартов 
организации. 


6.1.3.  В процессе технического регулирования и стандартизации 
должно быть обеспечено: 


 выполнение функций базовой организации при разработке 
национальных стандартов в области гидроэнергетики; 


 синхронизация деятельности в области корпоративной и 
национальной стандартизации; 


 синхронизация деятельности в области стандартизации с работой 
по разработке проектов НПА, в том числе устанавливающих требования к 
надёжности и безопасности в сфере электроэнергетики, требования к 
безопасности гидротехнических сооружений, промышленной безопасности; 


 своевременная актуализация ЛНД(А) Группы РусГидро с учётом 
обновления нормативно-правовой базы, актуализации Технической политики 
и иных политик Группы РусГидро в области производственной деятельности, 
внедрения новых образцов оборудования и систем, изменений в процессах 
производственной деятельности, результатов анализа причин аварий, 
обобщения опыта эксплуатации, НИОКР; 


 оформление в форме ЛНД(А) Группы РусГидро результатов 
НИОКР (при наличии соответствующих результатов работ).    


6.1.4. Основные документы системы стандартизации и технического 
регулирования Группы РусГидро: 


 национальные стандарты, применение которых обеспечивает 
использование современных и апробированных технических и 
технологических решений на всём жизненном цикле производственных 
объектов; 


 стандарты инфраструктурных организаций электроэнергетики – 
АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети», обеспечивающие применение единых 
подходов и требований к функционированию ЕЭС России и объектов 
электроэнергетики в составе электроэнергетической системы; 


 стандарты организации Группы РусГидро, разработка которых 
обусловлена необходимостью закрепления единых подходов к созданию и 
эксплуатации производственных объектов, реализации положений НПА 
Российской Федерации и Технической политики путём уточнения требований 
с учётом специфики производственных объектов Группы РусГидро.  


6.1.5. Основными приоритетами технического регулирования являются: 
 актуализация действующих стандартов организации с учётом 


требований НПА Российской Федерации и Технической политики; 
 разработка стандартов организации и присоединение к 


действующим национальным стандартам в сфере электросетевого комплекса 
и теплоэнергетики; 


 разработка стандартов организации в сфере обеспечения всех 
видов безопасности производственной деятельности, работы с персоналом; 


 разработка стандартов организации, обеспечивающих переход на 
технические решения и технологии, предусмотренные Технической 
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политикой. 
 


6.2. Инвестиционная программа  
6.2.1. Инвестиционная программа Группы РусГидро должна быть 


сформирована с учётом производственных программ на соответствующий 
период, ИТС оборудования и ЛЭП, рассчитанных по методике оценки 
технического состояния основного технологического оборудования и линий 
электропередачи электрических станций и электрических сетей, 
утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676. 


6.2.2. Распределение ресурсов при формировании и исполнении 
инвестиционной программы должно обеспечивать исполнение мероприятий 
производственных программ. 


6.2.3. Не допускается включение в состав инвестиционной программы 
проектов без обоснования технико-экономической эффективности. 


6.2.4. Увеличение затрат на реализацию проекта относительно 
стоимости проекта в рамках утверждённой Инвестиционной программы 
Группы РусГидро подтверждается при наличии актуального технико-
экономического обоснования эффективности проекта.  


 
6.3. Производственная программа 
6.3.1. Основной целью производственной программы является 


формирование наиболее эффективного набора мероприятий в части ТПиР, 
ремонтов, технического обслуживания и НИР (испытания, опыты, 
обследования), необходимых для достижения стратегических целей Группы 
РусГидро. 


6.3.2. Оптимизация затрат ресурсов осуществляется в результате 
формирования и реализации производственной программы как оптимального 
комплекса воздействий в составе комплекса программ: 


 программа технического обслуживания – совокупность 
мероприятий по техническому обслуживанию; 


 программа ремонтов – совокупность мероприятий по ремонту; 
 программа ТПиР – совокупность мероприятий по техническому 


перевооружению, реконструкции и модернизации; 
 программа по обследованиям, испытаниям, опытам и 


исследованиям, имеющим научный подход к решению проблем 
технологического производства – совокупность мероприятий по испытаниям, 
опытам и обследованиям производственного характера. 


6.3.3. Производственная программа должна обеспечивать 
последовательное и полное выполнение требований Технической политики 
Группы РусГидро к каждой стадии жизненного цикла каждого мероприятия 
Производственной программы при минимальной его длительности, 
минимальных совокупных затратах на реализацию программы и максимально 
возможной прибыли от реализации товаров и услуг. 


6.3.4. Требования к производственной программе: 
 планирование производственной программы должно быть 


скользящим и должно иметь два горизонта планирования разной степени 
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детализации: в части ТПиР в соответствии с ИПР РусГидро, в части НИР, 
ремонтов и ТО, не менее чем на 2 года; 


 производственная программа формируется по результатам оценки 
фактического и прогнозного технического состояния активов и фондов; 


 объёмы и сроки проведения работ определяются на основании 
технико-экономических расчетов с учётом рисков функционирования и 
требований к обеспечению безопасности функционирования 
производственных объектов Группы РусГидро;  


 в производственную программу в обязательном порядке 
включаются работы, обеспечивающие выполнение требований нормативной 
документации и надзорных органов. 


6.3.5. Планирование производственной программы должно быть 
связанным с: 


 процессом формирования программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и учитывать требования, заданные 
при формировании данной программы; 


 процессом формирования программы инновационного развития 
Группы РусГидро и учитывать требования, заданные при формировании 
данной программы. 


Кроме того: 
 программы ремонтов и ТО формируются с учетом требований 


Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов 
электроэнергетики, ИТС оборудования и ЛЭП, рассчитанных по методике 
оценки технического состояния основного технологического оборудования и 
линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, 
утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676; 


 программы ТПиР, НИР, ремонтов и ТО должны быть взаимно 
увязаны в рамках календарного графика проведения работ по ремонтам 
основного энергетического оборудования, включающего также работы по 
ТПиР, в том числе должны быть учтены сроки проведения 
регламентированных закупочных процедур в соответствии с ЛНД(А) 
Общества по закупочной деятельности; 


 принятие решений в отношении любой из программ влечёт 
необходимость внесения изменений в другие программы;  


 программы ТПиР, НИР, ремонтов и ТО должны быть 
подготовлены с учётом необходимости наличия разрешительной 
документации на дальнейшую эксплуатацию основного энергетического 
оборудования, ГТС, ОПО. 
 


6.4. Программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности 


6.4.1. Программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности должны разрабатываться на основе норм законодательства 
Российской Федерации и актуальных требований, установленных 
федеральными органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления в области государственного регулирования тарифов, 
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осуществляющих функции по государственному регулированию цен 
(тарифов). 


6.4.2. Программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности должны формироваться на основании мероприятий 
производственной программы Группы РусГидро, оказывающих влияние на 
повышение производительности производственного оборудования и 
экономию топливно-энергетических ресурсов. 


6.4.3. Основной целью программ энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности является систематизация мероприятий 
производственной программы и оценка их эффективности по направлениям: 


 снижения потребления энергии на собственные нужды;  
 снижения потерь при производстве, передаче и распределении 


электрической, тепловой энергии и воды; 
 обеспечения дополнительной выработки электрической и (или) 


тепловой энергии.  
6.4.4. В программы в обязательном порядке должны включаться 


количественные показатели, позволяющие оценивать изменение 
эффективности производственной деятельности по направлениям в 
соответствии с п. 6.4.3 Технической политики. 


6.4.5. Целевые показатели должны позволять производить оценку с 
учётом факторов водности года для ГЭС, сезонных и годовых климатических 
условий для ТЭС и сетевых объектов, действий регулирующих организаций. 


6.4.6. Мероприятия программ энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности должны реализовываться в рамках 
регламентов управления производственной деятельностью Группы РусГидро. 


6.4.7. Информация о планируемых и фактических показателях 
реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности 
должна отражаться в годовом производственном отчёте, корпоративной 
социальной отчётности и годовом корпоративном отчёте Группы РусГидро.   
 


6.5. Программы инновационного развития и НИОКР  
6.5.1. Общие требования. 
6.5.1.1. Приоритетными тематическими направлениями проектов 


НИОКР и инновационного развития должны быть:  
 мониторинг состояния оборудования, сооружений и процессов 


(включая разработку и внедрение новых систем диагностики оборудования и 
сооружений) и эксплуатация оборудования и сооружений;  


 технологии проектирования, строительства, ТПиР и ремонта; 
 конструктивные решения ГЭС, ГАЭС, ТЭС, электрических сетей 


и подстанций, тепловых сетей, объектов генерации на ВИЭ, систем 
накопления энергии; 


 энергоэффективность и управление ресурсами (включая водные, 
земельные и топливные); 


 разработка схем использования потенциала возобновляемых 
источников энергии; 


 экология и охрана окружающей среды; 
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 развитие гибридных энергокомплексов с использованием ВИЭ, 
применением автоматизированной системы управления генерацией и 
потреблением в районах децентрализованного энергообеспечения 
(микрогрид).  


6.5.1.2. Реализация приоритетных направлений должна 
осуществляться за счёт разработки и внедрения решений по повышению 
эффективности как традиционной генерации, включая системы использования 
вторичных ресурсов, так и реализации проектов в области ВИЭ и малой 
генерации, а также расширения использования новых материалов и 
технологий. 


6.5.1.3. Реализация Программ НИОКР и инновационного развития 
должна осуществляться с приоритетным использованием отечественных 
технических решений, российского оборудования и производственных 
мощностей, а также предусматривать возможность наращивания компетенций 
научно-проектного комплекса Группы РусГидро. 


6.5.2. Требования к программе инновационного развития. 
6.5.2.1. Основными целями программы инновационного развития 


Группы РусГидро являются повышение экономической и операционной 
эффективности деятельности Общества и его ПО за счёт внедрения 
инновационных технических и управленческих решений, повышение 
энергоэффективности и сокращение потерь, обеспечение соответствия 
технологического уровня Общества и его ПО уровню передовых мировых и 
отечественных энергетических компаний, снижение вредного влияния 
производства на окружающую среду. 


6.5.2.2. Программы инновационного развития должны включать 
проекты и мероприятия, обладающие высоким потенциалом 
внедрения/масштабирования в Группе РусГидро и в электроэнергетической 
отрасли, ожидаемые эффекты от их реализации должны иметь комплексный 
характер. 


6.5.2.3. Показатели программы инновационного развития должны 
отражать реализацию целей Долгосрочной программы развития Группы 
РусГидро, в том числе в части обеспечения надёжного и безопасного 
энергоснабжения потребителей, устойчивого развития энергетического 
комплекса. 


6.5.2.4. Программа инновационного развития должна включать 
соответствующие критериям отнесения к инновационным, проекты НИОКР, 
ТПиР, нового строительства (в части применения новых технологий 
строительства и организации СМР), информационных технологий, проектно-
изыскательских работ в части проектирования новых производственных 
объектов или их элементов, а также новых технологий проектирования, 
организационные и образовательные проекты. 


6.5.2.5. Программа инновационного развития (в части проведения 
предусмотренных технологических аудитов) должна обеспечивать 
формирование информации, необходимой для достижения цели Технической 
политики (включая проведение бенчмаркинга производственных объектов и 
научно-проектного комплекса Группы РусГидро). 
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6.5.3. Требования к программе НИОКР. 
6.5.3.1. Программа НИОКР предназначена для создания новых 


технологий и технических решений элементов производственных объектов 
или адаптации перспективных технологий и технических решений, 
применяемых в смежных отраслях энергетики, строительства, 
промышленности и пр., проведения их испытаний и опытной эксплуатации на 
производственных объектах и дальнейшего внедрения в производственной 
деятельности Группы РусГидро путем разработки НТД, реализации научно-
исследовательских работ по актуальным проблемам проектирования, 
строительства, эксплуатации и утилизации производственных объектов с 
внесением изменений или разработкой НТД при необходимости. 


6.5.3.2. Работы, включаемые в программу НИОКР, должны быть 
направлены на исследования (научно-исследовательские работы) и разработки 
(опытно-конструкторские работы, включающие необходимые научные 
исследования) в предметной области Технической политики, имеющие 
элементы новизны, и соответствовать одному из следующих критериев: 


 на стадии исследований работы должны быть направлены на: 
o выполнение уникальных изысканий, целью которых является 


получение новых научных или технических знаний и достижений, 
результат которых оформляется в форме научно-технического 
отчета;   


o поиск, оценку и окончательный отбор областей применения 
результатов исследований или иных знаний, результат которых 
оформляется в форме научно-технического отчета;   


o поиск альтернативных материалов, устройств, продукции, 
процессов, систем или услуг, результат которых оформляется в 
форме научно-технического отчета;   


o формулирование, проектирование, оценку и окончательный отбор 
возможных альтернатив новым или улучшенным материалам, 
устройствам, продуктам, процессам, системам или услугам, 
результат которых оформляется в форме научно-технического 
отчета;   


o выполнение натурных и лабораторных исследований и испытаний 
с получением новых знаний, если работа не является составной 
частью работ по разработке НТД, конструкторской, технической, 
проектной документации в составе стадии разработки, результат 
которых оформляется в форме научно-технического отчета. 


o разработка НТД, организационно-методических документов 
(стандартов, положений, методик, инструкций, указаний, 
руководств, концепций, технических требований, технических 
заданий, в т.ч. типовых, норм) в результате исследований, 
результатом которых является изучение лучших практик и 
обобщение опыта; 


o исследования, направленные на разработку схем и обоснование 
проектов использования энергопотенциала, вне зависимости от 
источников энергии, результат которых оформляется в форме 
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научно-технического отчета. 
 на стадии разработок в состав программы НИОКР, включаются 


работы, включающие в себя один или несколько этапов создания и внедрения 
новых разработок, ожидаемым результатом которых являются: 


o элементы сооружений, оборудование, его отдельные узлы и 
компоненты, технические системы, устройства (в том числе, 
приборы, аппараты, установки, технические комплексы, их 
отдельные узлы), включая функциональные, электрические схемы 
и/или конструктивное исполнение;  


o прототипы и модели перед началом производства или 
использования; 


o инструменты, шаблоны, формы, штампы, другие виды оснастки, 
предполагающие новую технологию;  


o опытная установка, не являющаяся экономически целесообразной 
для коммерческого производства; 


o альтернативные новые или усовершенствованные материалы, 
вещества и их составы, устройства, продукция, системы, услуги и 
процессы, в том числе способы, методы и технологии 
проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта, 
технологические процессы и режимы работы оборудования; 


o лабораторные установки, испытательные стенды для отработки 
технологических процессов, разработки методик и технологий;     


o программные (программно-аппаратные) комплексы, программное 
обеспечение, электронные базы данных, отсутствующие на рынке 
такой продукции, алгоритмы (настройки ПО) работы 
информационно-технологических комплексов и систем (АСУТП, 
САУ ГА, САР ГА, ГРАМ, ГРАРМ и др.). 


 в состав перечня этапов создания и внедрения новых разработок, 
выполняемых в рамках работ на стадии разработки входят: 


o выполнение исследований, результаты которых оформляются в 
форме научно-технического отчета, в случае их 
непосредственного использования для реализации одного или 
нескольких из нижеследующих этапов, предусмотренных в 
договоре; 


o разработка технических предложений, эскизных или технических 
проектов; 


o разработка конструкторской или технологической документации; 
o изготовление опытных образцов, технологий или материалов;  
o испытание опытных образцов/тестирование прототипов; 
o пилотное внедрение и опытно-промышленная эксплуатация;  
o разработка нормативно-технических, организационно-


методических документов (стандартов, положений, методик, 
инструкций, указаний, руководств, концепций, технических 
требований, технических заданий, в т.ч. типовых, норм), 
эксплуатационной и ремонтной документации, в случае их 
выполнения на основании одного или нескольких 







 
187 


 


вышеперечисленных этапов, предусмотренных в договоре.  
6.5.3.3. К НИОКР не относятся: 
 экспертиза проектов нового строительства, ТПиР 


производственных объектов Группы РусГидро; 
 экспертиза предложений по созданию образцов новой техники, 


технологий и материалов; 
 разработка ЛНД(А) и организационно-методических документов 


(инструкции, методические указания, технологические карты, технические 
требования, правила и т.п.) на существующие образцы оборудования, 
технологии и материалы; 


 экспертиза технических заданий, технических условий на 
оборудование, технологии и материалы. 


6.5.3.4. Разработка и реализация проектов НИОКР должны 
обеспечивать комплексный экономический эффект и способствовать 
развитию экономики регионов присутствия компаний Группы РусГидро и 
Российской Федерации в целом, в том числе при разработке национальных 
проектов и формировании предложений в рамках рассмотрения национальных 
технологических инициатив.  


6.5.3.5. Планирование и реализация НИОКР должны проводиться 
совместно с проработкой предложений по объектам пилотного внедрения 
разработанных инновационных материалов, оборудования и технологий на 
объектах Группы РусГидро, а также с системной проработкой вопросов по 
тиражированию результатов НИОКР на объектах Группы РусГидро. 


6.5.3.6. При формировании программы НИОКР должны 
применяться комплексные системные подходы, обеспечивающие полный 
цикл работ от их разработки до практического внедрения, в том числе должны 
быть учтены сроки проведения регламентированных закупочных процедур в 
соответствии с ЛНД(А) по закупочной деятельности. 


6.5.3.7. Программа НИОКР, в части проведения опытной 
эксплуатации и тиражирования разрабатываемых решений, должна быть 
синхронизирована с инвестиционной и производственной программами 
Группы РусГидро. 


6.5.3.8. Контроль и оценка результатов НИОКР должны 
осуществляться с использованием механизмов, предусмотренных, в том 
числе, программой инновационного развития Группы РусГидро. 
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ГЛОССАРИЙ
Термины
Автостоянка –  территория,  принадлежащая  КГЭС на  праве  собственности


или  ином  законном  основании,  предназначенная  для  стоянки  автомашин
служебного назначения, работников КГЭС, третьих лиц.


Внутриобъектовый  режим –  комплекс  организационно-правовых
ограничений  и  правил,  направленных  на  обеспечение  безопасности  объектов
Колымской  ГЭС  и  сохранения  коммерческой  тайны  и  служебной  информации,
обеспечиваемый  совокупностью  мероприятий  и  правил  в  соответствии  с
требованиями внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности.


Здание –  результат  строительства,  представляющий  собой  объемную
строительную систему, имеющую надземную и/или подземную части, включающие
в  себя  помещения,  сети  инженерно-технического  обеспечения  и  системы
(оборудование) инженерно-технического обеспечения.


Защищаемые помещения – помещения (служебные кабинеты, актовые залы,
конференц-залы, переговорные и т.п.), специально предназначенные для проведения
конфиденциальных  мероприятий  (совещаний,  обсуждений,  конференций,
переговоров и т.п.).


Иные документы, удостоверяющие личность:
- Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации. 
- Паспорт  моряка  (удостоверение  личности  гражданина,  работающего  на


судах заграничного плавания или на иностранных судах (образца 1997 года).
- Удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана.
- Военный  билет  солдата  (матроса,  сержанта,  старшины),  проходящего


военную службу по призыву или контракту.
- Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по


форме № 2П.
- Иностранный  паспорт  (заграничный  паспорт  для  постоянно


проживающего за границей иностранного гражданина, который временно находится
на территории Российской Федерации).


- Вид на жительство в Российской Федерации.
- Удостоверение беженца в Российской Федерации.
- Свидетельство  о  регистрации  ходатайства  иммигранта  о  признании  его


беженцем (для беженцев, не имеющих статуса беженца).
Иные  документы,  выдаваемые  уполномоченными  органами  


и удостоверяющие личность.
Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином


Российской  Федерации,  имеющее  доказательства  гражданства  (подданства)
иностранного государства.


Контрольно-пропускной  пункт -  специально  оборудованное  место,
предназначенное для прохода работников Колымской ГЭС, подрядных организаций,
третьих  лиц  (в  том  числе,  лиц,  выполняющих  работы  по  договору  подряда)  и
проезда автомашин служебного назначения, работников Общества.


Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными
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данными,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.


Ограждение  и  охраняемый  периметр –  полоса  шириной  3  метра,
примыкающая  к  внешней  и  внутренней  стороне  ограждения  (включая  внешний
периметр  здания  охраны)  является  запретной  зоной,  где  запрещается  посадка
деревьев  и  кустарников,  складирование  и  хранение  оборудования  и  материалов,
парковка автотранспорта.


Проведение  строительных  работ,  связанное  с  временным  нарушением
целостности внешнего и внутреннего ограждения и состояния запретной зоны,  в
обязательном порядке согласовывается с СБ.


Ответственность  за  поддержание  порядка  на  территории  Колымской  ГЭС
возлагается  на  руководителей  структурных  подразделений  Колымской  ГЭС  и
подрядных организаций.


Объекты  КГЭС –  в  состав  гидротехнических  сооружений  входят:
производственно-технологический  корпус  (ПТК),  каменно-земляная  плотина,
водосбросное сооружение с подводящим каналом, водоприемник, подземное здание
ГЭС,  ЗРУ-220  кВ,  расположенные  по  адресу:  пгт.  Синегорье  Колымская  ГЭС,
прилегающая  к  ним  территория,  а  также  автостоянки,  входящие  в  периметр
Филиала. 


Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации - паспорт гражданина Российской Федерации (образца 1997 года). 


Осмотр – внешнее визуальное обследование объекта.
Организатор экскурсии – объект ТЭК, на котором проходит экскурсия.
Оператор  Экскурсии –  организация,  уполномоченная  Организатором


экскурсии  на  ведение  деятельности  по  продаже  экскурсий,  формированию
экскурсионных  групп  и  иной  деятельности,  связанной  с  организацией  и
проведением экскурсий на энергообъектах ПАО «Колымаэнерго».


Охранное предприятие – организация, осуществляющая свою деятельность
по обеспечению безопасности и охране Колымской ГЭС на основании заключенного
договора. 


Охраняемый объект –  здания,  строения,  сооружения,  прилегающие к  ним
территории и акватории, транспортные средства, а также грузы, в том числе при их
транспортировке,  денежные  средства  и  иное  имущество  (далее  –  имущество),
подлежащие защите от противоправных посягательств.


Продолжительность  рабочего  дня –  в  соответствии  с  Правилами
внутреннего  трудового  распорядка  ПАО  «Колымаэнерго»  от  31.08.2023г.  для
отдельных  работников  Колымской  ГЭС  и  подрядных  организаций  может  быть
установлена иная продолжительность рабочего дня (иной режим работы) в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.


Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному
или определенному на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место  рождения,  адрес,  семейное,  социальное,  имущественное  положение,
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образование, профессия, доходы, другая информация.
Пропуск  –  документ,  дающий  право  на  вход  (выход),  въезд  (выезд)  и


пребывание  на  территории  предприятия,  а  также  внос  (вынос),  ввоз  (вывоз)
материальных ценностей.


Проксимити-карта –  специальная  пластиковая  карта  с  индивидуальным
идентификационным  кодом,  предназначенная  для  работы  в  системах  контроля
доступа с проксимити считывателями.


Пропускной режим – совокупность мер и правил, устанавливающих порядок
доступа через контрольно-пропускные пункты работников Колымской ГЭС, третьих
лиц (в том числе, лиц, выполняющих работы по договору подряда, посетителями и
работниками  организаций,  ведущих  свою  деятельность  на  гидроэлектростанции,
вноса (выноса) и ввоза (вывоза) материальных ценностей.


Разрешение  на  работу –  документ,  подтверждающий  право  иностранного
гражданина на временное осуществление на территории РФ трудовой деятельности,
или право иностранного гражданина, зарегистрированного в Российской Федерации
в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  на  осуществление
предпринимательской деятельности.


Рабочий  день –  любой  день  (за  исключением  субботы,  воскресенья  и
нерабочих праздничных дней, установленных законодательством РФ).


Режимный сектор – часть здания или прилегающей территории, на которых
установлен особый порядок доступа физических лиц или автотранспорта.


Режимные помещения –  помещения  (служебные  кабинеты,  актовые  залы,
конференц-залы переговорные и т.п.), специально предназначенные для проведения
закрытых мероприятий (совещаний, обсуждений, конференций, переговоров и т.п.)
по  секретным  вопросам,  а  также  помещения,  оборудованные  средствами
правительственной связи и иными видами специальной связи.


Служебные  удостоверения –  удостоверения  установленного  образца,
выдаваемые  представителям  органов  государственной  власти  Российской
Федерации,  сотрудникам  органов  Прокуратуры  Российской  Федерации,  МВД
России, ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации, ФСО России,
работникам  Государственной  фельдъегерской  службы  Российской  Федерации,
служебное удостоверение работников Росгвардии.


Сопровождающее  лицо –  ответственный  работник  Колымской  ГЭС,
осуществляющий  сопровождение  экскурсанта  (экскурсантов)  по  территории
Колымской ГЭС, включенный ранее в заявку на проведение экскурсии. 


Технологический проход – место, предназначенное для прохода работников
Колымской ГЭС и подрядных организаций только для перемещения при проведении
технологических работ.


Технологический проезд – место, предназначенное для проезда транспорта,
специального  транспорта  Колымской  ГЭС и  подрядных организаций  только  при
проведении технологических работ.


Уполномоченные  Колымской  ГЭС  работники –  работники  Колымской
ГЭС,  которые  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  локальными
нормативными актами Общества и своими должностными инструкциями участвуют
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в организации и исполнении пропускного и внутриобъектового режимов. 
Участник экскурсии – экскурсант, сопровождающее лицо.


Сокращения
АБК – здание «административно-бытовой комплекс».
ИА – исполнительный аппарат Общества.
ИТСО – инженерно-технические средства охраны.
ЛНД (А) – локальные нормативные документы (акты).
ОРД – организационно-распорядительный документ.
ПТК – здание «производственно-технологический корпус».
ПО – подконтрольные организации.
СБ –  служба безопасности  филиала «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.»


Общества.
СКУД – система контроля и управления доступом.
ТМЦ – товарно-материальные ценности.
Общество – ПАО «Колымаэнерго».
КГЭС  —  филиал  «Колымская  ГЭС  имени  Фриштера  Ю.И.»


ПАО «Колымаэнерго».
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


ГЛАВА 1. ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ


1.1. Целью  настоящего  Положения  является  определение  основных
требований  к  организации  пропускного  и  внутриобъектового  режимов  на
территории КГЭС.


1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Приказом  ПАО
«РусГидро»  от  11.04.2019  №  312  «Об  утверждении  Положения  о  системе
регламентации  деятельности  ПАО  «РусГидро»  в  новой  редакции»,  а  также  на
основании  Требований  Департамента  безопасности  ПАО  «РусГидро»  по
организации  и  исполнению  пропускного  и  внутриобъектового  режимов  на
охраняемых объектах Группы РусГидро.


1.3. Положение является локальным нормативным актом и регламентирует
пропускной и внутриобъектовый режимы в КГЭС.


1.4. С настоящим Положением должны быть ознакомлены под роспись все
работники  филиала  «Колымская  ГЭС»  имени  Фриштера  Ю.И.»
ПАО «Колымаэнерго», а также работники подрядных организаций, выполняющие
работы на территории КГЭС.


1.5. Обеспечение  установленного  настоящим  Положением  пропускного  и
внутриобъектового режимов и охрана объектов КГЭС возлагается  на сотрудников
подразделения  охраны,  осуществляющих  свою  деятельность  на  основании
заключенных договоров.


1.6. Требования  настоящего  Положения  являются  обязательными  для
выполнения всеми работниками КГЭС и работниками иных организаций, связанных
договорами с  Обществом и  ведущих свою деятельность  на  территории объектов
КГЭС, посетителями.


1.7. Лица,  нарушающие  или  не  выполняющие  требования  настоящего
Положения,  могут  быть  привлечены  к  дисциплинарной  ответственности  в
соответствии с трудовым законодательством и локальными нормативными актами
Общества - Правилами внутреннего трудового распорядка.


1.8. Невыполнение требований пропускного и внутриобъектового режимов
может служить основанием для аннулирования ранее выданных пропусков,  либо
отказа в допуске на объекты КГЭС.


1.9. Все  работники  КГЭС  обязаны  оказывать  содействие  сотрудникам
подразделения охраны в ее деятельности, определенной договором.


1.10. Изменения  в  настоящее  Положение  вносятся  приказом  Генерального
директора Общества.
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РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ
ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ КОЛЫМСКОЙ


ГЭС


ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ


2.1. Целью  организации  и  исполнения  пропускного   и  внутриобъектового
режимов является:


- защита законных интересов Общества, поддержание порядка внутреннего
управления; 


- защита  собственности  Общества,  ее  рациональное  и  эффективное
использование; 


- внутренняя и внешняя стабильность Общества; 
- защита  коммерческой,  иной  охраняемой  законом  тайны  и  прав  на


интеллектуальную собственность.
2.2.  Для  достижения  целей  процесса  организации  пропускного  и


внутриобъектового режимов решаются следующие задачи:
- обеспечение  и  учет  санкционированного  прохода  работников  и


посетителей, ввоза (вывоза) продукции и материальных ценностей;
- предотвращение  бесконтрольного  проникновения  посторонних  лиц  и


транспортных средств на территорию объектов;
- предотвращение  несанкционированного  перемещения  третьих  лиц  по


территории объектов;
- своевременное  выявление  угроз  интересам  Общества,  а  также


потенциально  опасных  условий,  способствующих  нанесению  Обществу
материального и репутационного ущерба;


- пресечение  посягательств  на  законные  интересы  Общества,
использование  юридических,  экономических,  организационных,  социально-
психологических,  технических  и  иных  средств  для  выявления  и  ослабления
источников угроз безопасности Общества.


2.3. Результатом  процесса  организации  пропускного  и  внутриобъектового
режимов является:


- допуск на объекты;
- прекращение допуска на объекты;
- контроль за перемещением ТМЦ.
2.4. Процесс  организации  пропускного  и  внутриобъектового  режимов


строится на основании следующих основных принципов:
- незамедлительное оперативное реагирование на угрозы;
- реализация разумных мер безопасности.
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ГЛАВА 3. СОСТАВ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ
ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ


3.1. Процесс состоит из следующих подпроцессов:
- допуск физических лиц;
- допуск автотранспорта на объекты КГЭС;
- перемещение товарно-материальных ценностей;
- организация внутриобъектового режима.
3.2. Входными данными Процесса являются:
- заявка на выдачу пропуска;
- список посетителей на доступ.
3.3. Выходными данными Процесса являются:
- выданные пропуска;
- прекращенные (закрытые) пропуска;
- информация о прекращении (закрытии) пропуска;
- материалы служебной проверки о нарушениях Положения;
- информация  об  обеспечении  сопровождения  посетителей,  включая


работников подрядных организаций, технического персонала.
3.4. Ответственным  за  выполнение  Процесса  является  начальник  службы


безопасности филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.».
3.5. Ответственным  за  организацию  Процесса  для  достижения  целей,


указанных  в  Положении,  является  начальник  службы  безопасности  филиала
«Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.».


ГЛАВА 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО 


И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ


4.1  Техническими  средствами,  поддерживающими  функционирование
процесса  организации  и  исполнения  пропускного  и  внутриобъектового  режимов,
являются:


- комплекс технических средств охраны;
- почтовая программа - VK WorkMail;
- корпоративная  система  электронного  документооборота  (LanDocs,


Documino);
- средства проводной и беспроводной телефонной связи.
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РАЗДЕЛ III. КЛЮЧЕВЫЕ РОЛИ


ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА В РАМКАХ ПРОПУСКНОГО И
ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ


5.1. Уполномоченные  работники  КГЭС  в  процессе  организации  и
исполнения  пропускного  и  внутриобъектового  режимов  выполняют  следующие
функции:


- осуществляют сбор и обработку персональных данных:
- копирование  оригиналов  документов,  содержащих  персональные  данные


(например,  паспорт,  страховое  свидетельство  государственного  пенсионного
страхования и т.п.);


- внесение  сведений  в  учётные  формы  на  бумажных  носителях  (далее  –
типовые формы);


- внесение сведений в базы данных информационных систем персональных
данных;


- получение  оригиналов  документов  (автобиография,  анкета,  заявление  и
т.п.);


- согласование  или  отклонение  заявок  на  оформление  постоянных,
временных пропусков в соответствии с требованиями настоящего Положения;


- установление  прав  допуска  на  объекты  Филиала  в  соответствии  с
требованиями настоящего Положения.


5.2. Руководители структурных подразделений КГЭС выполняют следующие
функции:


- подают  заявки  на  выдачу  временных  пропусков  лицам,  выполняющим
работы  и  (или)  оказывающим  услуги  на  объектах  КГЭС  в  соответствии  с
гражданско-правовыми договорами в интересах КГЭС;


- подают  служебные  записки  на  изменение  режима  допуска  на  объекты
КГЭС;


- подают  заявки  на  выдачу  пропусков  на  автотранспорт  для  проезда  на
объекты КГЭС;


- подают заявки на внос(вынос) товарно-материальных ценностей;
- несут  ответственность  за  необоснованность,  несвоевременность  и


недостоверность предоставленных сведений.
5.3. Руководители подрядных организаций выполняют следующие функции:
- подают  заявки  на  выдачу  временных  пропусков  лицам,  выполняющим


работы  и(или)  оказывающим  услуги  на  объектах  КГЭС  в  соответствии  с
гражданско-правовыми договорами в интересах КГЭС;


- подают заявки на изменение режима допуска на объекты КГЭС;
- подают  заявки  на  выдачу  пропусков  на  автотранспорт  для  проезда  на


объекты КГЭС;
- подают  заявки  на  внос(вынос)/ввоз(вывоз)  товарно-материальных


ценностей (в виде письма с описательной частью,  полное название, марку, модель с
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указанием  серийного  номера.  Затем  письмо  направляется  на  согласование
директору, главному инженеру или лицам, их замещающим. После подписания и
согласования  списка  всеми  заинтересованными  лицами  письмо  направляется  в
службу безопасности и подразделения охраны;


- несут  ответственность  за  необоснованность,  несвоевременность  и
недостоверность предоставленных сведений.


5.4. СБ выполняет следующие функции:
- согласовывает  списки  /  служебные  (записки)  на  выдачу  временных


пропусков лицам, выполняющим работы и(или) оказывающим услуги на объектах
КГЭС в соответствии с  договорами в интересах Общества;


- согласовывает  служебные  записки  на  изменение  режима  допуска  на
объекты КГЭС;


- согласовывает заявки на выдачу пропусков на автотранспорт для проезда на
объекты КГЭС;


- согласовывает  заявки  на  внос(вынос)/ввоз(вывоз)  товарно-материальных
ценностей;


- выполняет  задачи  по  обеспечению  безопасности  проведения  значимых
мероприятий на объектах КГЭС;


- осуществляет  контроль  исполнения  работниками  охранного  предприятия
функций, возложенных на них в соответствии с договором и Инструкцией.


5.5. Сотрудники подразделения охраны предприятия выполняют следующие
функции:


- обеспечивают допуск на объекты КГЭС физических лиц и автотранспорта в
соответствии с требованиями Инструкции;


- контролируют перемещение товарно-материальных ценностей Общества на
объектах КГЭС в соответствии с требованиями Инструкции;


- защищают объекты КГЭС от актов незаконного вмешательства; 
- обеспечивают на объектах КГЭС пропускной и внутриобъектовый режимы; 
5.5.1.  Выявляют  признаки  подготовки  к  совершению  акта  незаконного


вмешательства в отношении охраняемого объекта:
-  пресекают  попытки  фото  и  видеосъемки  охраняемого  объекта  согласно


должностных инструкций;
- при возникновении ЧС на территории объекта КГЭС;
- факты наблюдения за объектом (в т.ч. с применением технических средств -


биноклей, дальномеров, телескопов, беспилотных летательных аппаратов и др.);
-  принимают  меры  реагирования  если  вблизи  охраняемого  объекта  (в


непосредственной близости) находятся транспортные средства
-  попытки  получения  данных,  выведывания  у  окружающих,  а  также  у


работников объекта и подрядных организаций, сведений о системе охраны объекта,
о режиме работы объекта, порядке доступа на него;


-  появление  в  непосредственной  близости  от  периметра  объекта  лиц,  в
поведении  которых  усматривается  изучение  обстановки,  повышенный  интерес  к
деятельности охраняемого объекта, в т.ч. к системе охраны.
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О  выявленных  признаках  подготовки  к  совершению  акта  незаконного
вмешательства  в  отношении  объекта  незамедлительно  информировать  согласно
приложения к плану взаимодействий.


При проходе работников КГЭС (подрядных организаций, посетителей) через
КПП,  проезде  через  КПП  транспорта  выявлять  лиц,  пытающихся  незаконно
проникнуть  на  территорию  объекта,  либо  пронести  (провезти)  на  объект
вооружение,  взрывчатые  вещества,  самодельные  взрывные  устройства  и  другие
запрещенные предметы.


РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПУСКА НА ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


ГЛАВА 6. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРАВО ДОСТУПА 
НА ОБЪЕКТЫ КОЛЫМСКОЙ ГЭС


6.1. Доступ  на  объекты  Филиала  осуществляется  по  пропуску,  который
оформляется при предъявлении документа удостоверяющего личность гражданина.


ГЛАВА 7. ВИДЫ ПРОПУСКОВ, ПОРЯДОК ИХ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ


7.1. Постоянные электронные пропуска для сотрудников Общества.  
7.1.1. Постоянные  электронные  пропуска  (далее  по  тексту  постоянные


пропуска)  выдаются  постоянным  работникам  Филиала.  Постоянные  пропуска
предоставляют  их  владельцам  право  прохода  на  определенные  объекты  и
территорию (с территории) предприятия, в здания и помещения Филиала только в
установленное для них время.


7.1.2. Постоянный  пропуск  работнику  КГЭС  изготавливается  и
программируется  службой  СКД на  основании  приказа  о  приеме  на  работу
предоставленным Отделом по работе с персоналом Общества и служебной записки
руководителя соответствующего структурного подразделения, согласованной СБ.


7.1.3. Сроки действия постоянных пропусков - не более 5 лет. 
7.1.4. При  увольнении,  окончании  предусмотренных  договором  работ,


постоянный  пропуск  подлежит  возврату  в  СБ  или  руководителю  подразделения
(службы)  или  сотруднику  подразделения  охраны,  осуществляющему  несение
службы на КПП № 1.


7.1.5. Ответственность  за  своевременную  сдачу  постоянного  пропуска
работником  КГЭС,  несет  соответствующий  руководитель  структурного
подразделения КГЭС. 


7.1.6. Не  сдача  (несвоевременная  сдача)  пропуска  является  грубым
нарушением пропускного и внутриобъектового режимов. 


7.1.7. До  присвоения  табельного  номера,  новые  работники  КГЭС,  по
служебной  записке  руководителя  структурного  подразделения  получают  в  CБ
временный  пропуск  и  в  сопровождении  руководства,  проходят  вводные
инструктажи.
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7.2   Временные пропуска для физических лиц.  
7.2.1. Временные пропуска выдаются на несколько посещений для решения


служебных и организационных вопросов,  прохождения практики,  в том числе на
период командировки.


7.2.2. Временные пропуска предоставляют их владельцам право прохода на
определенные  объекты  и  территорию  (с  территории)  предприятия,  в  здания  и
помещения  КГЭС только  в  установленное  для  них  время  и  через  определенные
КПП. 


7.2.3. Временные  пропуска  оформляются  секретарем  КГЭС,  на  основании
служебных  записок  начальников  служб,  отделов,  по  согласованию  с  СБ  и
заверенных  подписью  директора,  главного  инженера  или  заместителя  главного
инженера  по  эксплуатации.  Далее  пропуска  передаются  с  курьером  на  КПП
административного здания Общества, где СБ заверяет их печатью «Для пропусков»,
вносит  в  «Журнал  выдачи  временных  пропусков»  и  выдает  под  роспись
заинтересованным  лицам.  Пропуска  выдаются  по  предъявлению  документа,
удостоверяющего личность. По окончанию срока действия пропуска должны быть
сданы в СБ или в подразделение охраны для дальнейшей передачи в СБ. 


7.2.4. Физическое  лицо,  проходящее  через  контрольно-пропускной  пункт,
обязано предъявить работнику охранной организации КГЭС временный пропуск и
документ  удостоверяющий  личность  гражданина  Российской  Федерации
(иностранного государства).


7.2.5. Запрещена выдача временных пропусков на охраняемую территорию
Филиала  по  заявкам  подрядных  организаций  с  посторонними  целями,  не
связанными с выполнением работ по договорам.


ГЛАВА 8. ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА НА ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


8.1. На территории КГЭС установлены следующие пропускные (проездные)
пункты – контрольно-пропускные, технологические проезды и проходные:


- пост № 1
(КПП № 1) 


контрольно-проездной  пункт  (правый  берег  р.  Колыма),
осуществляет  допуск  на  объекты КГЭС автотранспорта,
работников Филиала и посетителей;


- пост № 2 Пост с функцией досмотра и проверки документов (левый
берег  р.  Колыма  –  подходы  к  ГТС  со  стороны  ВБ),
метеостанция  осуществляет  допуск  на  объекты  КГЭС
автотранспорта;


- пост № 3 контрольно-проходной  пункт,  проходная
административного здания КГЭС;


8.2. Все контрольно-пропускные пункты и посты оборудуются техническими
средствами охраны, физическими барьерами, а также средствами связи. 


8.3. Работникам и посетителям разрешен внос (вынос) на территорию КГЭС
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сумок с личными вещами и документами, портфели, дамские сумки, емкости для
пищи и т.д. 


8.4. При входе, выходе и перемещении по территории Филиала, физическое
лицо  обязано  добровольно,  или  по  просьбе  работника  охранной  организации
предоставлять  для  осмотра  личные  вещи,  ручную  кладь,  багаж,  почту,  груз,
элементы  одежды,  создавая  максимально  удобные  условия  для  проведения
последними  внешнего  обследования  объекта,  в  том  числе  с  использованием
специальных технических средств. 


8.5. При входе/выходе и перемещении по территории КГЭС, физическое лицо
обязано  по  просьбе  сотрудника  подразделения  охраны  или  СБ  предоставлять
электронный пропуск (проксимити-карту).


8.6. Отказ  физического  лица  от  прохождения  осмотра,  предоставления
электронного  пропуска  является  основанием  для  препятствования  проходу  и
выдворения за охраняемую территорию КГЭС. 


8.7. Пропуск персонала на территорию КГЭС в рабочие дни после 20 час. 00
мин.  осуществляется  на  основании письменного  разрешения  директора,  главного
инженера  или  заместителя  главного  инженера  по  эксплуатации. В  выходные  и
праздничные  дни,  осуществляется  на  основании  письменного  разрешения
Генерального директора Общества, директора Филиала или лиц, их замещающих, а
в  исключительных случаях (при аварийных ситуациях)  с  разрешения начальника
смены станции (НСС) КГЭС.


8.8. На территории Филиала не допускается присутствие лиц, транспортных
средств,  агрегатов,  оборудования  подрядной  организации,  не  связанных  с
непосредственным выполнением работ (если иное не  оговорено договором,  либо
другим письменным соглашением),  кроме  случаев проезда на водохранилище при
наличии соответствующего пропуска.


8.9. Подрядная  организация  обязуется  осуществлять  производство  работ  в
пределах  границ  выделенных,  отведенных  земель,  определенных  Филиалом  и
проектной документацией.  Нарушение данного условия является  основанием для
инициирования штрафных санкций.


8.10. Для  допуска  в  подвальные  помещения,  на  крыши  зданий  и
технологические  тоннели,  помещения  фундаментных  банок  предусмотрен
следующий порядок:


8.10.1. Лица, обслуживающие технологическое оборудование, размещенное в
подвальных помещениях, на крыши зданий и технологические тоннели,  и другие
помещения, допускаются на территорию КГЭС по пропускам. 


8.10.2. Специалисты,  привлекаемые  для  ремонтных,  проектных
технологических работ допускаются на вышеуказанные объекты КГЭС по нарядам-
допускам для работы в электроустановках (кроме потерны), либо в сопровождении
инженерно-технического персонала, имеющего право единоличного осмотра.


8.11. Проход на центральный пульт управления (ЦПУ) (помещение главного
щита управления (ГЩУ)) осуществляют:


- директор, главный инженер, заместитель главного инженера, начальник
производственно-технического отдела, начальник и работники оперативной службы,
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руководство  и  работники  службы  охраны  труда  и  производственного  контроля,
руководство  и  работники  СБ,  дежурный  оперативный  персонал  станции  –
круглосуточно;


- инженерно-технический  и  рабочий  персонал  для  проведения  работ  на
ГЩУ – на основании наряда-допуска или распоряжения. 


8.12. Проход на распределительные устройства 220 кВ осуществляют:
- дежурный  оперативный  персонал  Филиала,  работники  СБ  в


сопровождении оперативного персонала станции – круглосуточно;
- инженерно-технический персонал КГЭС – имеющий право единоличного


осмотра;
- все  остальные  работники  КГЭС  –  по  наряду-допуску  для  работы  в


электроустановках  (кроме  потерны),  либо  в  сопровождении  инженерно-
технического персонала, имеющего право единоличного осмотра;


- работники  подрядных  и  сторонних  организаций  –  на  основании
служебных  писем  установленного  образца,  утвержденных  директором,  главным
инженером или заместителем главного инженера,  по наряду-допуску для работы в
электроустановках.


8.13.  Сотрудник  подразделения  охраны,  СБ,  спасательных  служб  –
допускаются  в  вышеуказанные  места  в  исключительных  случаях,  при  угрозе
осуществления  террористических,  диверсионных  актов  и  предпосылках  к
возникновению  ЧС  и  совершению  правонарушений  (с  уведомлением  дежурного
инженера станции).


8.14.  В  машинный  зал,  потерны  и  кабельные  туннели  предусмотрен
следующий порядок доступа:


8.14.1. Пропуск работников КГЭС и подрядных организаций в машинный зал
осуществляется по электронным и временным пропускам.


8.14.2.  Допуск  в  машинный  зал  экскурсий  и  посетителей  производится  по
письмам  (заявкам), согласованным  директором,  главным  инженером  или
заместителем главного инженера по эксплуатации.  Руководитель экскурсии обязан
иметь при себе поименный список лиц, включенных в состав группы, программу
проведения экскурсии.


8.15.  Проход  в  потерны  и  кабельные  туннели  гидроэлектростанции
осуществляют:


- дежурный оперативный персонал КГЭС– круглосуточно;
- инженерно-технический персонал КГЭС – по предъявлению пропусков, с


предварительным уведомлением начальника смены станции КГЭС;
- всем остальным работникам КГЭС - по нарядам-допускам для работы в


электроустановках  (кроме  потерны),  либо  в  сопровождении  инженерно-
технического персонала, имеющего право единоличного осмотра.


- Сотрудникам подразделения охраны, СБ – имеет право доступа в потерны
и  кабельные  туннели  в  исключительных  случаях,  при  угрозе  осуществления
террористических,  диверсионных  актов  и  предпосылках  к  возникновению  ЧС  и
совершению  правонарушений  (с  уведомлением  начальника  смены  станции
Филиала);
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8.16.  Допуск  на  трансформаторную  площадку  осуществляется  следующим
образом:


8.16.1.  Транспорт,  для  производства  работ  на  трансформаторной площадке,
допускается только по наряду-допуску для работы в электроустановках.


8.16.2. Дежурный оперативный персонал КГЭС – круглосуточно.
8.16.3.  Все  остальные работники КГЭС –  по  наряду-допуску  для  работы в


электроустановках,  либо  в  сопровождении  инженерно-технического  персонала,
имеющего право единоличного осмотра.


8.16.4.  Сотрудник подразделения охраны,  СБ – в  исключительных случаях,
при угрозе осуществления террористических, диверсионных актов и предпосылках к
возникновению ЧС и  совершению правонарушений  (с  уведомлением начальника
смены станции КГЭС).


ГЛАВА 9. ПРОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ КОЛЫМСКОЙ ГЭС ЭКСКУРСИЙ


9.1. Проведение  на  КГЭС  экскурсий  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства  Российской  Федерации  и
нормативной  документации  о  порядке  организации  и  проведении  экскурсий  на
энергообъектах Группы РусГидро.


9.2. Заявка на проведение экскурсии поступает в Филиал не позднее чем за
14 календарных дней, в отношении иностранных граждан – не позднее чем за 30
календарных дней до даты проведения экскурсии. При этом указываются данные на
каждого Участника экскурсии, времени и даты проведения экскурсии.


9.3. СБ  оставляет  за  собой  право  принять  решение  об  отказе  Участнику
экскурсии  или  всей  группе  в  посещении  КГЭС на  этапе  рассмотрения  заявки  и
процессе  мероприятия,  при  наличии  объективных  причин,  препятствующих
проведению мероприятия. 


9.4. При  этом  Организатор экскурсии  вправе  не  раскрывать  причины
принятого решения.


9.5. В день проведения экскурсии Участник экскурсии обязан прибыть на
место проведения экскурсии не позднее чем за  40 минут до ее  начала и пройти
процедуру оформления допуска на охраняемую территорию КГЭС. 


9.6. Неявка Участника экскурсии в указанное время расценивается как отказ
от участия в ее проведении.


9.7. Участники экскурсии должны иметь: 
- документы, удостоверяющие личность; 
- копию письма (одну на всех участников); 
- документы  установленного  образца,  подтверждающие  родство  (для


несовершеннолетних) родителя, усыновителя, опекуна; 
- в  случае  отдельного  решения  оперативного  штаба  об  усилении  мер  по


предупреждению  распространения  инфекций,  представляющих  опасность  для
окружающих – справку об отсутствии инфекционных заболеваний и документы о
необходимых прививках.  
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9.8. Объемные, трудно досматриваемые личные вещи Участника экскурсии
(пакеты, сумки, рюкзаки и др.) остаются за пределами охраняемой территории на
время проведения экскурсии.


9.9. Непосредственно  перед  экскурсией  ответственный  за  проведение
мероприятия  работник  КГЭС  проводит  инструктаж  по  соблюдению  мер
безопасности, в т.ч. информирует о перечне предметов, запрещенных к проносу на
энергообъект,  ознакомляет  с  правилами  поведения  при  нахождении  на
энергообъекте,  с  установленными  маршрутами  движения,  а  также   о запрете
фото/видеосъемки на объектах ПАО «Колымаэнерго»  согласно Приказа Общества
№ 445 от 19.09.2025 г.


9.10.  На  охраняемую  территорию  КГЭС  не  допускаются  следующие
участники экскурсии: 


- лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения;


- посетители с животными;
- лица, нарушающие морально-этические нормы поведения;
- лица, не выполняющие требования режима безопасности, пропускного и


внутриобъектового  режима  и  не  прошедшие  инструктаж  по  соблюдению  мер
безопасности  и  правилах  поведения  при  нахождении  на  энергообъекте,  включая
осуществление фотосъемки;


- лица моложе 10 лет.
9.11.  Перемещение  Участников  экскурсии  по  территории  КГЭС


осуществляется в строгом соответствии с утвержденным для заявленной экскурсии
Программой  проведения  Экскурсии,  маршрутом  в  составе  организованной
экскурсионной  группы  в  сопровождении  гида,  представителей  СБ  и,  при
необходимости,  инженерно-технических  работников  с  остановкой  в  специально
обозначенных местах.


9.12.  Нахождение  Участников  экскурсии  вне  утвержденного  маршрута
запрещено. Участники экскурсии не могут покидать установленные для посещения
места без сопровождения представителя КГЭС.


9.13.  Продолжительность  и  маршрут  экскурсии  определяется  программой
мероприятия  и  может  корректироваться  Организатором  с  учетом  проведения  на
энергообъекте работ, а также погодных условий. По итогам проведения экскурсии
её организатором составляется отчет.


9.14.  Несовершеннолетние  лица,  посещающие  энергообъект  не  в  составе
групп  школьников  или  студентов,  должны  сопровождаться  законным
представителем (родителем, усыновителем, опекуном). 


9.15.  При проведении экскурсии ее участники обязуются:
- соблюдать  дисциплину,  выполнять  все  указания  Организатора  и  Гида,


передвигаться  по  строго  определенному  маршруту,  самостоятельно  не  изменять
установленный маршрут движения и не покидать место расположения группы;


- находиться в выданных Организатором средствах индивидуальной защиты
(каска, спецодежда и т.д.); 
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- немедленно информировать лиц, ответственных за проведение экскурсии,
о  возникновении  непосредственной  угрозы  для  жизни  и  здоровья  своем  или
окружающих лиц, об ухудшении состояния здоровья или травме;


- обращать  внимание  на  предупредительные  и  запрещающие  плакаты  и
выполнять указанные на них меры предосторожности;


- соблюдать  осторожность  во  время  гололедицы,  ходить  только  по
очищенным от льда или посыпанным песком дорожкам. Находиться в устойчивой
обуви (при наличии каблука его высота не должна превышать 4 см.);


- при  подъеме  и  спуске  по  лестничным  маршам  наступать  на  каждую
ступеньку всей ступней, держаться за перила, не прыгать, не бегать и при подъёме
и/или спуске не отвлекаться на мобильные устройства;


- не  становиться  на  крышки колодцев  подземных коммуникаций,  кабели,
провода, шланги.


9.16.  При  нахождении  на  территории  КГЭС  Участнику  экскурсии
категорически запрещается:


- приближаться  к  оборудованию,  щитам  управления,  электрическим
сборкам и прикасаться к ним;


- заходить  за  ограждения,  перемещать  ограждения,  касаться  временных
ограждений и опираться на них;


- касаться  систем  управления  оборудованием  (любых  кнопок,  рычагов,
тумблеров);


- находиться в зоне работающего крана;
- передвигаться по крановым путям;
- наступать на кабеля, провода, шланги;
- входить в помещения вне маршрута;
- смотреть  на  электрическую  дугу,  находясь  вблизи  рабочего  места


электрогазосварщика;
- употреблять алкогольные напитки, психотропные препараты, курить.
9.17. На  охраняемую  территорию  КГЭС  запрещено  проносить  следующие


предметы:
- оружие  любого  вида,  предметы  конструктивно  схожие  с  настоящим


оружием и внешне неотличимые от него, либо предметы, вещества и механизмы,
при помощи которых могут быть причинены тяжкий вред здоровью или смерть,
боеприпасы,  взрывчатые  вещества,  взрывные  устройства,  ядовитые  или
радиоактивные вещества;


- имитации огнестрельного оружия (в т.ч. копии, массогабаритные модели,
охолощенное оружие), сигнальные и стартовые пистолеты;


- инструменты,  которые могут использоваться как колющее или режущее
оружие:  дрели  и  сверла,  резаки,  пилы,  отвертки,  ломы,  молотки,  плоскогубцы,
гаечные ключи, штопоры;


- электрошоковые устройства;
- огнеопасные  и  пиротехнические  вещества  или  изделия,  включая


сигнальные ракеты,  файеры,  петарды,  газовые  баллоны и  предметы (химические
материалы);
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- красящие вещества;
- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества


или стимуляторы;
- еду и напитки;
- профессиональную и полупрофессиональную фото-и видеотехнику;
- радиостанции,  персональные  компьютеры,  в  т.ч.  переносные  и


планшетные;
- чемоданы, хозяйственные, дорожные и спортивные сумки, рюкзаки (в т.ч.


детские) и иные громоздкие предметы.
9.18.  СБ  и  сотрудники  подразделения  охраны  имеют  право  ограничивать


(приостанавливать)  проведение  экскурсии  в  случае  выявления  нарушения  или
невыполнения Участником экскурсии требований безопасности при нахождении на
объекте, требований по организации пропускного и внутриобъектового режима или
иных ограничивающих требований, установленных в Обществе.


9.19.  Пропуск  на  территорию  КГЭС  экскурсий  осуществляется  только  в
рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Максимальное количество
экскурсантов – 20 человек. 


9.20.  Руководитель экскурсионной группы обязан иметь при себе заверенный
директором,  главным  инженером  или  заместителем  главного  инженера  по
эксплуатации и СБ поименный список лиц, включенных в состав экскурсантов, их
фотографии (копии паспортов). 


9.21.  В машинном зале КГЭС одновременно могут находиться не более 2-х
групп.


9.22.  Общие требования безопасности при проведении экскурсий:
- при проведении экскурсий работники КГЭС, назначенные ответственными


за их проведение (далее – руководитель экскурсии) обязаны сопровождать группы
по всему маршруту следования по территории КГЭС;


- у  участников  экскурсионных  групп  не  должно  быть  медицинских
противопоказаний для данного вида деятельности, все они должны предварительно
пройти  целевые  инструктажи  по  технике  безопасности,  пропускному  и
внутриобъектовому режимам;


-  во  время проведения экскурсии руководитель экскурсии должен иметь
при себе аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств
для оказания первой помощи.


9.23. Требования к участникам экскурсии: 
- участники  экскурсии  при  движении  не  должны  нарушать  построение


группы,  маршрут  следования:  не  перебегать,  не  обгонять  впереди  идущих,  не
кричать, не толкаться, не производить несанкционированных фото-видеосъемок;


- участники  экскурсии  обязаны  предоставлять  для  осмотра  работникам
охраны ручную кладь, одежду, 


- при переходе улицы соблюдать правила дорожного движения; 
- группа должна идти по тротуару или пешеходным дорожкам, по обочине


дороги, не выходя на проезжую часть; 
- переходить дорогу по пешеходным переходам; 
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- при передвижении все участники экскурсии не должны снимать обувь и
ходить босиком; 


- участникам  экскурсии  запрещено  самовольно  выходить  из  группы.  Во
время экскурсии все участники должны всегда держаться вместе и покидать группу
только  по  разрешению руководителя  (его  заместителя),  предварительно  сообщив
причину. 


9.24. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 
- при  угрозе  возникновения  пожара  руководитель  должен  собрать  всех


участников  экскурсии  и  действуя  в  соответствии  с  инструкцией  по  пожарной
безопасности, вывести всех в безопасное место. 


- при  получении  травмы  немедленно  оказать  первую  помощь
пострадавшему,  при  необходимости  отправить  пострадавшего  в  ближайшее
лечебное учреждение. 


9.25. Требования  безопасности  по  окончании  пешеходной  экскурсии  к  ее
руководителю: 


- проверить по списку наличие всех участников;
- собрать используемый во время экскурсии инвентарь и собранные образцы


(каски, униформу и т.д.); 
- группа возвращается в полном составе к КПП № 1, запрещается отпускать


кого-либо  по  дороге.  Самостоятельное  убытие  участников  разрешается  только  с
письменного  согласия  руководителя  группы,  с  условием  организации
сопровождения до КПП № 1.


ГЛАВА 10. ПРОПУСК НА ОХРАНЯЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ РУКОВОДСТВА,
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И СМИ


10.1. Руководство  Администрации  Президента  Российской  Федерации,
Аппарата  Правительства  Российской  Федерации,  полномочные  представители
Президента  Российской  Федерации  в  федеральном  округе  допускаются  на
территорию Филиала  по  служебным удостоверениям,  подписанным Президентом
Российской Федерации или руководителем Администрации Президента Российской
Федерации, по предварительному уведомлению СБ.


10.2. Пропуск  руководства  и  членов  Совета  Федерации,  депутатов
Государственной  думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  членов
Правительства  Российской  Федерации,  руководства  Администрации  Президента
Российской  Федерации,  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации,  МВД
России,  ФСБ  России,  ФСО  России  на  территорию  Филиала  по  служебным
удостоверениям, осуществляется с уведомлением СБ.


10.3. Пропуск  Председателя  Правления  ПАО  «РусГидро»,  руководства
Аппарата  Правления  ПАО  «РусГидро»,  руководства  Аппарата  Управления  ПАО
«Колымаэнерго», директора Филиала, главного инженера Филиала,  осуществляется
без проверки документов, удостоверяющих личность. В связи с этим необходимо
обеспечить  все  подразделения  охраны,  осуществляющие  пропускной  режим,
фотографиями перечисленных должностных лиц с указанием ФИО и должности. 







21


10.4. Допуск сотрудников полиции и Росгвардии, прибывших на территорию
КГЭС  по  служебным  вопросам,  осуществляется  при  предъявлении  служебного
удостоверения,  по  согласованию  с  СБ.  Пропуск  сотрудников  полиции  для
проведения  каких-либо  процессуальных  действий,  производится  только  при
наличии служебных удостоверений и соответствующих процессуальных документов
(предписания  о  проведении  проверки,  постановление  о  проведении  проверки
(ревизии)  финансовой,  хозяйственной,  предпринимательской,  торговой
деятельности;  выемки;  обыска  и  др.),  с  обязательным  уведомлением  директора
Филиала,  главного  инженера  или  лиц,  их  замещающих  и  начальника  службы
безопасности филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.». Их перемещение
по охраняемой территории происходит в сопровождении назначенных работников
СБ.


Сотрудники полиции и Росгвардии допускаются в КГЭС при предъявлении
служебного удостоверения:


- при  преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо
при  наличии  достаточных  данных  полагать,  что  на  объекте  совершено  или
совершается преступление, произошел несчастный случай; 


- при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и
массовых  беспорядках  для  обеспечения  личной  безопасности  граждан  и
безопасности Филиала.


При  этом,  их  перемещение  по  охраняемой  территории  происходит  в
сопровождении назначенных работников СБ или сотрудника подразделения охраны.


Допуск  сотрудников  полиции  и  Росгвардии  по  личным  вопросам
осуществляется на общих основаниях по пропускам.


10.5. Работники  прокуратуры  допускаются  на  территорию  КГЭС  для
осуществления  возложенных  на  них  функций  при  предъявлении  служебного
удостоверения,  с  обязательным  уведомлением  директора  Филиала,  Главного
инженера  КГЭС  или  лиц,  их  замещающих,  работников  СБ  и  в  сопровождении
сотрудников подразделения охраны.


Допуск  по  личным  вопросам  осуществляется  на  общих  основаниях  по
пропускам.


10.6. Сотрудники Федеральной службы безопасности России допускаются на
территорию  КГЭС  при  предъявлении  служебного  удостоверения  –  при  наличии
достаточных данных полагать, что на территории КГЭС совершается или совершено
опасное  деяние,  выявление,  предупреждение,  пресечение,  раскрытие  и
расследование  которого  отнесены  законодательством  Российской  Федерации  к
ведению органов Федеральной службы безопасности,  а  также при преследовании
лиц,  подозреваемых  в  совершении  такого  деяния,  если  промедление  может
поставить  под  угрозу  жизнь  и  здоровье  граждан  с  обязательным  уведомлением
руководства объекта (директора Филиала,  Главного инженера КГЭС или лиц,  их
замещающих), или начальника  службы  безопасности  филиала  «Колымская  ГЭС
имени Фриштера Ю.И.». Их перемещение по охраняемой территории происходит в
сопровождении назначенных работников СБ Общества.
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Допуск сотрудников Федеральной службы безопасности по личным вопросам
осуществляется на общих основаниях по пропускам.


10.7. Пропуск  работников  и  сотрудников  контролирующих  и  надзорных
органов  (организаций)  (государственного  пожарного  и  технического  надзоров,
технической  и  санитарной  инспекции  и  т.д.),  проведение  ими  проверочных
мероприятий  в  отношении  КГЭС  (вблизи  его  объектов)  осуществляется  в
соответствии  с  действующим  Положением  об  организации  взаимодействия  при
проведении проверок Группы РусГидро контрольными органами. 


Выдача временных пропусков работникам и сотрудникам контролирующих и
надзорных органов (организаций) происходит по предварительному согласованию с
директором Филиала,  главным инженером Филиала  или  лиц,  их  замещающих,  с
уведомлением СБ.


Перемещение их по территории допускается в сопровождении закрепленного
работника Филиала. 


10.8.  Представители российских средств массовой информации допускаются
на  территорию  Филиала  в  соответствии  с  нормативными  актами  Общества,  по
спискам, представляемым подразделением, отвечающим за их прием, при наличии
паспорта  и  аккредитационного  удостоверения,  выданного  в  соответствии  с
правилами аккредитации журналистов. 


ГЛАВА 11. ПРОПУСК НА ОХРАНЯЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЛИЦ С ОРУЖИЕМ


11.1 Проход и въезд на территорию КГЭС вооруженных физических лиц,
(кроме  вооруженных  в  соответствии  с  договором  работников  охранной
организации)  запрещен.  Парковка  транспорта  с  оружием  и  спецсредствами
осуществляется за территорией ГЭС. Работники охранной организации допускаются
на  Объекты  КГЭС  с  оружием  и  спецсредствами,  только  при  наличии
соответствующего разрешения (лицензии) на ношение оружия и при исполнении
ими служебных обязанностей.


11.2. Сотрудники  правоохранительных  органов  и  специальных  служб
пропускаются  на  Объекты  КГЭС  с  табельным  оружием  при  предъявлении
служебного  удостоверения  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и в сопровождении работников охранных организаций.


11.3. На  территорию  КГЭС  с  оружием  и  специальными  средствами
допускаются:


11.3.1. Сотрудники полиции:
- при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо


при  наличии  достаточных  данных  полагать,  что  на  объекте  совершено  или
совершается преступление, произошел несчастный случай; 


- при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и
массовых  беспорядках  для  обеспечения  личной  безопасности  граждан  и
общественной безопасности.


11.3.2. Сотрудники Росгвардии: 







23


- при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо
при  наличии  достаточных  данных  полагать,  что  на  объекте  совершено  или
совершается преступление, произошел несчастный случай; 


- при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоотиях и
массовых  беспорядках  для  обеспечения  личной  безопасности  граждан  и
общественной безопасности.


11.3.3.  Сотрудники  федеральной  службы  охраны  при  выполнении  ими
должностных обязанностей.


11.3.4. Сотрудники федеральной службы безопасности при выполнении ими
должностных обязанностей.


11.4. Иные  лица  с  оружием  и  специальными  средствами  на  охраняемый
объект не допускаются.


ГЛАВА 12. ПОРЯДОК СДАЧИ ВЫДАННЫХ ПРОПУСКОВ


12.1. Электронные  пропуска  сотрудников  КГЭС  подлежат  сдаче  в  СБ
Общества при увольнении,  о  чем делается отметка в  обходном листе и журнале
учета выданных электронных пропусков.


12.2. Электронные пропуска сотрудников охранного предприятия, сторонних
и подрядных организаций,  выполняющим работы и/или оказывающим услуги на
территории объектов КГЭС в соответствии с  гражданско-правовыми договорами,
заключенным с Обществом, подлежат сдаче в СБ при увольнении или по окончании
срока действия договора.


12.3. Временные  пропуска  подлежат  сдаче  в  СБ  или  сотрудникам
подразделения охраны на КПП по окончании работ/оказания услуг на территории
объектов КГЭС в соответствии с гражданско-правовыми договорами в последний
день  срока  действия  договора,  либо  после  прекращения  соответствующих
договорных обязательств, заключенным с Обществом.


12.4. Отдел по работе с персоналом Общества, обязан не позднее следующего
рабочего дня после издания приказов об увольнении работников направлять в СБ
информацию о дате увольнения.


12.5. Отдел по работе с  персоналом Общества,  также обязан своевременно
направлять в СБ информацию об изменении ФИО работников, переводе на другую
должность, в другое структурное подразделение Общества.


12.6. Руководители  структурных  подразделений  КГЭС,  курирующих
выполнение работ и/или оказание услуг сторонними или подрядными организаций
на территории объектов КГЭС в соответствии с гражданско-правовыми договорами,
обязаны не позднее следующего рабочего дня после прекращения соответствующих
договорных обязательств направить информацию об этом в СБ.


12.7. По  окончании  командировки  сотрудники  сторонних  и  подрядных
организаций,  выполняющих  работы  и/или  оказывающим  услуги  на  территории
объектов  КГЭС  в  соответствии  с  гражданско-правовыми  договорами,
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заключенными с Обществом, имеющих электронные пропуска, обязаны их сдать на
хранение в СБ.


12.8. В  случае  утраты  электронного,  временного  пропуска,  его  владелец
обязан  немедленно  сообщить  об  этом  лицу,  ходатайствующему  о  выдаче  ему
пропуска,  сотрудникам  СБ  и  подать  на  имя  начальника  службы  безопасности
филиала  «Колымская  ГЭС  имени  Фриштера  Ю.И.»,  письменное  заявление  с
объяснением  обстоятельств  утраты  пропуска  и  принять  меры  к  его  розыску.
Электронные пропуска блокируются. Об утере пропусков сообщается руководству
охранного  предприятия  для  предотвращения  проникновения  на  объекты  КГЭС
посторонних лиц по утерянному пропуску. Сотрудниками СБ проводится служебное
расследование,  по  завершении  которого  принимается  решение.  Новый  пропуск
(дубликат)  выдается  установленным  порядком  после  завершения  служебного
расследования.  СБ  в  праве  в  последующем  отказать  посетителю  в  допуске  на
объекты КГЭС.


12.9.  Утеря  пропуска  является  нарушением  настоящего  Положения  и  к
виновным  лицам  применяются  меры  дисциплинарного  и  материального
воздействия.


РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ПРОПУСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ


ГЛАВА 13. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПУСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА
ТЕРРИТОРИЮ ОБЪЕКТА КОЛЫМСКОЙ ГЭС


13.1. Документами, предоставляющими право проезда транспортных средств
на  территорию  КГЭС,  являются  временные  пропуска,  а  также  списки
автотранспорта, утвержденные директором, главным инженером или заместителем
главного инженера по эксплуатации.


13.2. Виды пропусков:
- временные пропуска. 
13.3. Пропуска  для  автомобилей  Филиала,  закрепленных  за  руководящим


составом  Общества  и  Филиала  –  выдаются  на  закрепленные  автомашины
руководящего  состава,  согласно  списка  утвержденного  директором  Филиала,
главным инженером или лицами, их замещающими.


13.4.  Автомобилям  Общества  разрешен  въезд  (выезд)  на  все  охраняемые
объекты Филиала в любое время суток. 


13.5. Пропуска для служебного транспорта АО «ТК РусГидро» выдаются на
служебные  автомашины  АО  «ТК  РусГидро»,  согласно  списка  утвержденного
директором Филиала, главным инженером или заместителем главного инженера по
эксплуатации.


13.6. Пропуска  для  технологического  транспорта  сторонних  и  подрядных
организаций  -  выдаются  на  автомашины  сторонних  организаций  на  основании
заявок,  подписанных  руководством  данных  организаций,  согласованными  с  СБ.
Разрешен въезд к установленным местам работы и стоянки.
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13.7. Автотранспорт, проезжающий на «Причал» пропускается по временным
пропускам  с  пометкой  «Водохранилище»  и  контролируется  сотрудником
подразделения охраны при заезде на водохранилище и выезде. Временные пропуска
выдаются на основании заявления, согласованного директором, главным инженером
или заместителем главного инженера по эксплуатации.


13.8. Пропуска  транспортных  средств  (временные)  -  выдаются  для  въезда
(выезда) транспортных средств на объекты КГЭС на определенный период времени.
По окончании срока действия, пропуск сдается в СБ. 


13.9. Временные  пропуска  на  все  транспортные  средства,  для  допуска  на
территорию  КГЭС,  выдаются  после  проведения  инженером  по  безопасности
инструктажа водителям относительно маршрута, скорости и порядка передвижения
по территории объекта с подписью водителей в «Журнале регистрации инструктажа
по безопасности дорожного движения на территории Колымской ГЭС».


13.10.Порядок пропуска транспортных средств на объекты Филиала:
13.10.1. Все  транспортные  средства  при  въезде  (выезде)  на  территорию


охраняемых объектов КГЭС подлежат обязательному досмотру на КПП №1, посту
№2.


13.10.2. Досмотр  транспортных  средств  производится  на  специально
отведенном месте, обозначенном информационной табличкой.


13.10.3. Перед  проездом  КПП  №1  или  поста  №2  водитель  обязан
остановить транспортное средство, выключить двигатель, поставить транспорт на
стояночный  тормоз,  выйти  из  кабины,  установить  противооткатные  упоры  и
предоставить транспортное средство к досмотру. В период досмотра, водитель по
просьбе сотрудника охраны открывает и закрывает двери, капот, багажник и другие
закрытые  полости  автомобиля, опускает/раскладывает  откидные  лестницы,
подножки,  поручни.  При  досмотре  груза  водитель  транспортного  средства
обеспечивает вскрытие   упаковки ( ящик, бочки, коробки и т.д.) для визуального
осмотра  для  сопоставления  его  с  количеством,  указанными  в  документе,
разрешающим ввоз(вывоз) ТМЦ.


13.10.4.  При  этом  пассажиры  обязаны  выйти  из  транспорта  и  пройти
проверку пропусков на КПП №1, посту №2.


13.10.5. Сотрудник охранного предприятия в первую очередь производит
визуальный осмотр нижней части шасси и кузова, далее осмотр моторного отсека,
наружных частей кабины и кузова, досмотр кабины. Досмотр груза производится в
последнюю очередь. При досмотре груза сотрудник охранного предприятия должен
сопоставить его с количеством, указанным в документе, разрешающим ввоз(вывоз)
ТМЦ.


13.10.6. Транспортные  средства  подрядных  и  сторонних  организаций
пропускаются  на  территорию  охраняемых  объектов  КГЭС  согласно  заявкам,
подписанным руководством данных организаций. Заявки согласовываются с СБ.


13.10.7. Специальным машинам (лаборатория и т.п.) разрешается выезд с
территории  охраняемых  объектов  КГЭС  при  наличии  описи,  с  указанием  в  ней
перечня  оборудования  и  инструмента.  Опись  подписывается  руководителем
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структурного подразделения и утверждается директором, главным инженером или
заместителем главного инженера по эксплуатации.


13.10.8. При аварийных работах по окончании рабочего дня, в выходные и
праздничные дни вывоз (вынос) материальных ценностей с территории охраняемых
объектов  КГЭС  осуществляется  по  разрешению  начальника  смены  станции,  с
последующим  уведомлением  директора,  главного  инженера  или  лиц,  их
замещающих и начальника СБ.


13.10.9. При травмах, заболеваниях или несчастных случаях с работниками
на  территории  КГЭС,  автомашины  скорой  помощи  на  территорию  охраняемых
объектов  Филиала  пропускаются  беспрепятственно,  по  согласованию  с
начальником  смены  станции,  с  досмотром  только  при  выезде  (если  в  них
отсутствуют тяжелобольные).


13.10.10. При  возникновении  пожаров,  аварий  и  других  чрезвычайных
ситуаций,  транспорт  прокуратуры,  МВД,  ФСБ,  пожарной  части  пропускается  на
территорию  охраняемых  объектов  КГЭС  беспрепятственно,  через  все  КПП,  по
согласованию с  начальником смены станции. Досмотр автомашины осуществляется
только при выезде с территории объектов, после ликвидации ЧС.


13.10.11. Проезд транспорта через технологические ворота в машинный зал
станции осуществляется по согласованию СБ. 


13.10.12. Въезд  личного  транспорта,  транспорта  сторонних  и  подрядных
организаций (не указанного в списке автотранспорта, которому разрешен въезд) на
территорию охраняемых объектов КГЭС  ЗАПРЕЩЕН! При необходимости въезд
осуществляется  по  устному  или  письменному  разрешению  директора,  главного
инженера или лиц, их замещающих или начальника службы безопасности филиала
«Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.».


13.10.13. Служебные,  личные  транспортные  средства,  технологический
транспорт сторонних и подрядных организаций допускаются на парковку у здания
ПТК при наличии пропуска или с разрешения директора, главного инженера или
лиц, их замещающих.


РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ


ГЛАВА 14. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ


14.1. Перемещение  товарно-материальных  ценностей  на  территорию  (с
территории)  охраняемых  объектов  КГЭС  производится  по  материальным
пропускам,  оформленными  руководителями  структурных  подразделений  или
руководителями сторонних и подрядных организаций, согласованным директором,
главным инженером или заместителем главного инженера по эксплуатации, и СБ, в
рабочие дни недели и в течение рабочего времени.
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14.2. Вынос  (внос)  и  ввоз  (вывоз)  материальных  ценностей  фиксируется
сотрудником охраны в оперативном журнале. 


14.3. Задержанные на КПП незаконно вывозимые (выносимые) материальные
ценности учитываются в книге учета задержанных материальных ценностей.


14.4.   В  случае  обнаружения  какого-либо  несоответствия  в  материальном
пропуске на пост вызывается должностное лицо, выдавшее материальный пропуск.
Сотрудник охранного предприятия сообщает о происшествии начальнику команды
и  руководству  КГЭС,  которые  принимают  соответствующее  решение,  и  делает
запись в книге учета задержанных материальных ценностей.


14.5. Пропуск лиц с аппаратурой и приборами, используемыми работниками
КГЭС за пределами станции,  осуществляется согласно письменному разрешению
начальников отделов (цехов, служб).


14.6. Перемещение   товарно-материальных  ценностей  на  территорию  (с
территории) охраняемых объектов КГЭС допускается только при соответствии их
наименованию и количеству, указанному в товарно-материальном пропуске или в
служебной  записке,  при  наличии  у  лиц  осуществляющих  их  перемещение,
соответствующих документов, предоставляющих право допуска на объект  КГЭС.


14.7. Товарно-материальный  пропуск   и  служебная  записка  имеет  разовое
действие.  В  которых  указывается  наименование  и  количество  вывозимых
(выносимых) предметов. 


14.8. Список материально-ответственных лиц, которым разрешено получение
и  оформление  товарно-материальных  пропусков  или  служебная  записка
определяется руководством КГЭС.


14.9. При  необходимости  транспортировки  рабочего  инструмента  и
используемых  материалов  (стоящие  на  под  отчете  структурных  подразделений
Филиала)  между  объектами  Филиала  для  проведения  работ,  начальники
структурных  подразделений  (их  заместители)  имеют  право  за  своей  подписью
оформлять  списком  перевозимый  инструмент  и  материалы,  с  указанием  Ф.И.О.
ответственного лица за инструмент и места использования материалов.


14.10. Материальный  пропуск  подрядной  или  сторонней  организации,
скрепляется печатью данной организации. 


14.11. На  КПП  №1,  лица  выносящие  (вывозящие)  товарно-материальные
ценности, предъявляют материальный пропуск сотруднику охранного предприятия.


14.12. Сотрудник  охранного  предприятия  обязан  проверить  соответствие
перемещаемых  товарно-материальных  ценностей,  указанных  в  материальном
пропуске.
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РАЗДЕЛ VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА


ГЛАВА 15. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА


15.1. Режим  работы  и  перерывов  для  отдыха  и  питания  персонала  КГЭС
устанавливаются  коллективным  договором,  правилами  внутреннего  распорядка
Общества.


15.2. Руководители  структурных  подразделений,  работники  обязаны
своевременно  сообщать  в  СБ  обо  всех  случаях  хищения  товарно-материальных-
материальных ценностей, нарушениях пропускного и внутриобъектового режимов и
обнаружении подозрительных лиц на территории охраняемых объектов КГЭС.


15.3. Производство различного рода работ в зоне периметрального охранного
ограждения письменно согласовывается с СБ.


15.4. При сдаче под охрану складов и хранилищ, материально - ответственное
лицо,  которому  дано  право  вскрытия  и  сдачи  под  охрану,  обязано  совместно  с
сотрудником охранного предприятия обойти территорию, обращая особое внимание
на наличие замков, пломб, печатей, целостность стен, дверных и оконных проемов
складов и хранилищ, сдаваемых под охрану.


15.5.  Результаты  сдачи  складов  и  хранилищ  под  охрану  записываются  в
специальный  журнал  по  определенной  форме  с  росписью  сдающего  и
принимающего.


15.6.  Вскрытие складов и хранилищ осуществляется только после того, как
материально - ответственное лицо, которому дано право вскрытия и сдачи их под
охрану,  совместно  с  сотрудником  охранного  предприятия  проверяет  наличие  и
целостность  замков,  пломб,  печатей  и  т.п.  на  сданных  под  охрану  складах  и
хранилищах, о чем делает запись в специальном журнале по определенной форме о
снятии с охраны.


15.7. При получении сигнала о вскрытии, возникновении пожара в сданном
под  охрану  помещении,  работник,  сдавший  его  под  охрану,  обязан  по  вызову
начальника  караула  охранного  предприятия  незамедлительно  прибыть  на
охраняемый объект для проверки сохранности материальных и других ценностей,
находящихся в данном помещении.


15.8.  Руководители всех уровней и персонал КГЭС несут ответственность за
допуск посторонних лиц в производственные помещения.


15.9.  Пребывание  сотрудников  КГЭС  на  охраняемых  объектах  после
окончания рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни без приказа
(распоряжения) директора, главного инженера или лиц, их замещающих, без заявок,
согласованных с СБ ЗАПРЕЩЕНО!


15.10. По окончании рабочего дня, в выходные и праздничные дни проход на
территорию  охраняемых  объектов  КГЭС  работников  по  производственной
необходимости,  разрешается  на  основании  приказа  (распоряжения)  Генерального
директора  Общества,  директора  Филиала  или  лиц,  их  замещающих,  заявок,
подписанных руководителями структурных подразделений, согласованных с СБ.
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15.11. Проход  на  территорию  охраняемых  объектов  КГЭС  по  окончании
рабочего дня, в выходные и праздничные дни для производства аварийных работ,
осуществляется по распоряжению дежурного начальника смены станции. 


15.12. Противопожарный  режим  и  обязанности  всего  персонала  по  его
поддержанию определяются в соответствии с локальными нормативными актами и
действующим законодательством о пожарной безопасности.


15.13. Курить  на  территории  КГЭС  разрешено  только  в  специально
отведенных для этого местах, обозначенных табличками и оборудованных урнами.


15.14. Несанкционированная фото и видеосъемка на территории охраняемых
объектов КГЭС ЗАПРЕЩЕНА!


15.15. Непосредственная  ответственность  за  организацию  и  осуществление
необходимых  мероприятий  по  поддержанию  внутриобъектового  режима  на
закрепленных участках возлагается на руководителей структурных подразделений.


15.16. Запрещается  ввозить  (вносить)  на  территорию охраняемых объектов
Филиала:


- спиртные напитки и наркотические вещества;
- огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы;
- токсичные,  легковоспламеняющиеся,  взрывоопасные,  биологически  и


химически опасные и радиоактивные вещества;
- предметы, не имеющие отношения к производственной деятельности.
15.17. Пребывание работников КГЭС, подрядных и сторонних организаций в


состоянии  алкогольного,  наркотического  или  токсического  опьянения  на
территории охраняемых объектов КГЭС строго ЗАПРЕЩЕНО!


15.18. Нахождение без специального разрешения в акватории нижнего бьефа
на  расстоянии  ближе  500  метров  от  плотины  и  в  акватории  верхнего  бьефа  на
расстоянии ближе 1750 метров от плотины СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!


15.19. Сотрудники  охранного  предприятия  имеют  право  досматривать  все
вывозимые  (выносимые)  и  ввозимые  (вносимые)  на  территорию  (с  территории)
охраняемых  объектов  Филиала  предметы,  а  также  проводить  досмотр  лиц,
подозреваемых  в  незаконном  выносе  товарно-материальных  ценностей  и  вносе
запрещенных  предметов.  В  случае  обнаружения  при  досмотре  материальных
ценностей, незаконно выносимых с территории охраняемых объектов Филиала, или
предметов,  запрещенных  к  вносу,  данные  лица  задерживаются,  а  товарно-
материальные  ценности  (запрещенные  предметы)  изымаются,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, о чем составляется акт.


15.20. Лица,  нарушившие  установленные  пропускной  и  внутриобъектовый
режимы,  имеющие  признаки  алкогольного,  наркотического  или  токсического
опьянения,  подлежат  задержанию  сотрудниками  охранного  предприятия  и
привлечению к ответственности,  согласно законодательству РФ. На задержанных
составляется  акт  задержания  в  3-х  экземплярах.  Один  экземпляр  передается
руководителю структурного подразделения для принятия соответствующих мер к
нарушителям, второй - в СБ, третий - начальнику охранного предприятия.
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15.21. В необходимых случаях, для задержания нарушителей пропускного и
внутриобъектового  режимов на  территории объектов  Филиала,  караул  охранного
предприятия взаимодействует с сотрудниками МВД и СБ Общества.
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Приложение № 1 
к «Положению о пропускном


 и внутриобъектовом режимах в филиале 
«Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.»


ПАО «Колымаэнерго»


ПОСТОЯННЫЙ ПРОПУСК


  


ФОТО


ФАМИЛИЯ


ИМЯ


ОТЧЕСТВО


_________________
(должность)
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Приложение № 2
к «Положению о пропускном


 и внутриобъектовом режимах в филиале 
«Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.»


ПАО «Колымаэнерго»


Образец временного пропуска


ПАО «Колымаэнерго»
филиал «Колымская ГЭС
имени Фриштера Ю.И.»


Временный пропуск №


Действителен с «    » _________________20__г.
                           по «     » ____________________20__г.


Время пребывания:  ________________________


Фамилия ____________________


Имя         ____________________


Отчество ____________________


Директор _______________________







33


на проезд автотранспорта:


ПАО «Колымаэнерго»
филиал «Колымская ГЭС
имени Фриштера Ю.И.»


Временный пропуск №____


Действителен с «    » ______________________20__г.
                      по «    »  _________________________ 20__г.


На проезд автомобиля: _______________________________
                                                       Марка а/м, гос. №


Фамилия _____________________


Имя         _____________________


Отчество_____________________


Директор_______________________
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на проезд автотранспорта с пометкой «Водохранилище»:


ПАО «Колымаэнерго»
филиал «Колымская ГЭС
имени Фриштера Ю.И.»


Временный пропуск № _____


«ВОДОХРАНИЛИЩЕ»


Действителен с «    »  _________________20__г.
                      по «    »  _________________20__г.


На проезд автомобиля: 
________________________
                                                       Марка а/м, гос. №


Фамилия _______________________


Имя         _______________________


Отчество_______________________


Директор_______________________
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Приложение № 3
к «Положению о пропускном


 и внутриобъектовом режимах в филиале 
«Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.»


ПАО «Колымаэнерго»


Образец материального пропуска


ПАО «Колымаэнерго»
Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.


Цех, подразделение ___________________


ПРОПУСК


На вывоз материальных ценностей


«___» ______________ 20____г.


Колич. мест __________________________


Наимен. товара _______________________


_____________________________________


Номер машины _______________________


Выдал _______________________________


Получил _____________________________


Вывоз разрешил ______________________
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Приложение № 4
к «Положению о пропускном


 и внутриобъектовом режимах в филиале 
«Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.»


ПАО «Колымаэнерго»


                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ
Директор (Главный инженер)


________________________
________________________
________________________


«___» ________ 20 ____г.


ЗАЯВКА


Прошу  разрешить  въезд  на  территорию  филиала  «Колымская  ГЭС  имени
Фриштера Ю. И.» представителю:


Название предприятия: ______________________________________________


Ф.И.О.: ___________________________________________________________


Марка и гос. номер автомобиля: ______________________________________


Количество дней пребывания: с _____________ по _____________ года 


Время пребывания:  _____________ час.


Маршрут движения: ________________________________________________


Цель приезда: ______________________________________________________


Начальник структурного подразделения:
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Приложение № 5
к «Положению о пропускном


 и внутриобъектовом режимах в филиале 
«Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.»


ПАО «Колымаэнерго»


                               УТВЕРЖДАЮ
Директор (Главный инженер)


________________________
________________________
________________________


«___» ________ 20 ____г.


ЗАЯВКА


Прошу  разрешить  внос/вынос  на  территорию  и  из  территории
«Колымская  ГЭС  имени  Фриштера  Ю.И.»  ПАО  «Колымаэнерго» материальные
ценности принадлежащие подрядной организации:


Название предприятия: ______________________________________________


Ф.И.О.: ___________________________________________________________


Наименования материалов (марка, серийный номер, количество),: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


Дата/время: _______________________________    Подпись ____________________


Начальник структурного подразделения: ____________________________________


                                                                                               
_________М.П._________________
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Приложение № 6
к «Положению о пропускном


 и внутриобъектовом режимах в филиале 
«Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.»


ПАО «Колымаэнерго»


Порядок проведения осмотра персонала (посетителей) на КПП охраняемой
территории КГЭС


На  территорию  (с  территории)  охраняемых  (защищаемых)  объектов
разрешается вход (выход),  въезд (выезд)  с  портфелями (дипломатами),  дамскими
сумочками с находящимися в них личными вещами и документами без оформления
пропусков и документов, дающих право вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества.


Допуск работников филиала КГЭС, Подрядчика (Исполнителя, Поставщика,)
(с Филиала) с сумками, коробками, пакетами и др., без предъявления их для осмотра
сотруднику подразделения охраны на КПП №1, пост № 2,3 запрещен.  При отказе
предъявить содержимое ручной клади к осмотру, данное лицо на территорию КГЭС
не пропускается.  При обнаружении веществ и предметов, запрещенных к ввозу на
территорию  КГЭС,  сотрудники  подразделения  охраны  не  допускают  владеющих
ими лиц на территорию КГЭС.


Факты  несоблюдения  (нарушения)  персоналом  КГЭС,  работниками
подрядных  (субподрядных)  организаций,  посетителями  и  иными  лицами
установленных на  охраняемом (защищаемом)  объекте  требований пропускного  и
внутриобъектового  режимов  документируются  сотрудниками  подразделения
охраны и направляются в адрес руководства КГЭС для принятия мер реагирования и
ведения профилактической работы.





		ПРОПУСК

		ГЛОССАРИЙ

		РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

		ГЛАВА 1. ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

		РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ КОЛЫМСКОЙ ГЭС

		ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ

		ГЛАВА 3. СОСТАВ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ

		ГЛАВА 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ

		РАЗДЕЛ III. КЛЮЧЕВЫЕ РОЛИ

		ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА В РАМКАХ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ

		РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПУСКА НА ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

		ГЛАВА 6. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРАВО ДОСТУПА НА ОБЪЕКТЫ КОЛЫМСКОЙ ГЭС

		ГЛАВА 7. ВИДЫ ПРОПУСКОВ, ПОРЯДОК ИХ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ

		ГЛАВА 8. ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА НА ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

		ГЛАВА 9. ПРОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ КОЛЫМСКОЙ ГЭС ЭКСКУРСИЙ

		ГЛАВА 10. ПРОПУСК НА ОХРАНЯЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ РУКОВОДСТВА, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И СМИ

		ГЛАВА 11. ПРОПУСК НА ОХРАНЯЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЛИЦ С ОРУЖИЕМ

		ГЛАВА 12. ПОРЯДОК СДАЧИ ВЫДАННЫХ ПРОПУСКОВ

		РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ПРОПУСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

		ГЛАВА 13. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПУСКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЪЕКТА КОЛЫМСКОЙ ГЭС

		РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

		ГЛАВА 14. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

		РАЗДЕЛ VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА

		ГЛАВА 15. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА
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Регламент  процесса+Методика


Регламент процесса+Методика
Регламент процесса
«Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"»

ГЛОССАРИЙ

		№ пп

		Термин

		Определение



		1. 

		Методика

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества 



		2. 

		Руководитель Филиала 

		директор / технический директор - главный инженер или иное уполномоченное лицо



		3. 

		Локальный нормативный документ (акт) 

		внутренний нормативный документ (акт) установленной формы, принятый (утвержденный) в пределах компетенции уполномоченного органа управления (должностного лица) с соблюдением, установленных в Обществе/филиале процедур



		4. 

		Подрядная организация

		подрядная организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением), в том числе строительно-монтажные организации



		СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ



		№ пп

		Сокращение

		Расшифровка



		1. 

		ЛНД (А)

		локальные нормативные документы (акты) 



		2. 

		ПС

		подъемные сооружения



		3. 

		СОТиПК

		Служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		4. 

		ППР

		проект производства работ



		5. 

		ППРпс

		ППР с применением ПС



		6. 

		ТКпс

		технологическая карта выполнения работ с применением ПС



		7. 

		ППРв

		план производства работ на высоте



		8. 

		ЭКФ

		экзаменационная комиссия Филиала



		9. 

		Процесс

		допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		10. 

		Филиал

		филиал Общества








Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Цель и назначение настоящего Регламента

1.1. Целью настоящего Регламента является обеспечение безопасного выполнения работ Подрядной организацией на объектах Общества.

1.2. Настоящий Регламент основывается на нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе и ЛНД (А) Общества.

1.3. Отдельные нормы, не вошедшие в настоящий Регламент и относящиеся к компетенции структурных подразделений и должностных лиц Общества, участвующих в Процессе, подлежат регулированию в иных ЛНД (А) Общества.

Раздел II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Глава 2. Цели и задачи процесса

2.1. Процесс является частью деятельности Общества по управлению охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организацией на объектах Общества.

2.2. Целью Процесса является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества.

2.3. Для достижения целей Процесса Обществом решаются следующие задачи:

2.3.1. Формирование информации о персонале Подрядной организации для оформления наряда-допуска;

2.3.2. Проведение инструктажей персоналу Подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ;

2.3.3. Оценка знаний работников Подрядной организации, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, право выполнения обязанностей руководителя и производителя работ;

2.3.4. Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу Подрядной организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений; лиц, имеющих право проведения единоличного осмотра; ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады.

2.3.5. Оформление Акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.6. Выдача наряда-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.7. Осуществление допуска персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом Подрядной организации;

2.3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля;

2.3.10. Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков.

2.4. Ответственным за организацию Процесса является Департамент производственной безопасности и охраны труда Общества.

2.5. Ответственным за исполнение Процесса в соответствии с настоящим Регламентом является руководитель Филиала.




Глава 3. Состав процесса «Допуск подрядных организаций на объекты общества»

		№ пп

		Процессы



		3.1. 

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.2. 

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ





Раздел III. КОНТРОЛЬ

Глава 4. Контроль процесса

4.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет заместитель Генерального директора - главный инженер Общества.

4.2. Ответственность за соблюдение положений настоящего Регламента определяется законодательством РФ и ЛНД (А) Общества.

Приложения

		№ пп

		Приложение



		5.1. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты 



		5.2. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ»



		5.3. 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества
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Приложение № 1
к Регламенту

Допуск персонала подрядчиков

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.1.

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.1.1

		Имеется договор с подрядной организацией о проведении работ на объектах Общества

		Формирование информации о работниках подрядной организации для оформления наряда-допуска
• если Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества, то => п.3.1.2., п.3.1.3., п.3.1.4

		•Руководитель подрядной организации

		•Проект письма, установленной формы подготовлен

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Руководитель Филиала

•СОТиПК
•ЭКФ

		•до начала производства работ

		-



		3.1.2

		Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества

		Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ
• если Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ

		•ЭКФ

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Оценочный лист (оформлен)

		•Руководитель подрядной организации

•Работники подрядной организации

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Оценка знаний работников оформляется оценочным листом по форме Приложения 4 к Методике



		3.1.3

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества 
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений
• если Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений

		•СОТиПК

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом •Оценочный лист (оформлен)

		•ЛНД (А)  Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Письмо оформляется по форме Приложения 3 к  Методике



		3.1.4

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Проведение инструктажей работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ
• если Инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		•Руководитель подрядной организации

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Письмо, установленной формы получено Филиалом

•Оценочный лист (оформлен)

		•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		-



		3.1.5

		Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		Оформление акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества
• если Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен, то => п.3.1.6

		•Руководители структурных подразделений Филиала

•Уполномоченный работник Подрядной организации

•Оперативная служба

		• ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

		•5 рабочих дней

		Обязательное оформление акта – допуска требуется для персонала СМО, при организации строительно-монтажных работ, а также и командированному персоналу, на усмотрение комиссии проводящую оценку знаний.



		3.1.6

		Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен

		Выдача наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.1.7

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядчик

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.7

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Осуществление допуска персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => п.3.1.8

		•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.8

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.1.10. 
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Член бригады

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба •СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация •Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В период производства работ

		Выявленные нарушения оформляются протоколом внезапной проверки работающей бригады по форме Приложения 6 к типовой Методике. Запись о выявленных нарушениях делается на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям 



		3.1.9

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.1.8

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.1.10

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части наряд-допусков
• если Документы по закрытию работ в части наряд-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-










Приложение № 2
к Регламенту

Допуск для выполнения водолазных работ

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.2.

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ



		3.2.1.

		В результате процедуры "Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества" => Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации

		Выдача Наряда-задания для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.2

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

		•ОРД Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

•Подрядная организация

		•В день начала производства работ

		В наряде-задании указываются заказчик, руководители водолазных работ и спусков, водолазный состав станции, лицо, осуществляющее медицинское 
обеспечение, место, объемы водолазных работ, время начала и окончания работ, персонал и технические средства для о



		3.2.2.

		Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Выдача Наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.3

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация  

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

•Допускающий

•Оперативная служба

		•В день начала производства работ

		Наряд-допуск выдается на основании наряда-задания лицом, которому дано соответствующее право, на срок не более одних суток с указанием точного времени начала и окончания производства подводно – технических водолазных работ. 



		3.2.3.

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => 

		•Допускающий

•Оперативная служба

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Подрядная организация

•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

		•В день начала производства работ

		Допускающий перед допуском обязан запросить у начальника смены станции (далее - НСС) разрешение на допуск, отметив разрешение НСС в соответствующей строке наряда-допуска. 



		3.2.4.

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.2.6
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Руководитель водолазных работ

•Подрядная организация

•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

•Допускающий

•Руководитель водолазных работ

•Производитель работ

		•В период производства работ

		-



		3.2.5.

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.2.4

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организацией

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.2.6.

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков
• если Документы по закрытию работ в части нарядов-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-
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Приложение № 3
к Регламенту

Методика
допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ
на объектах Общества

ГЛОССАРИЙ

		Термин

		

		Определение



		Общество

		· 

		публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
(ПАО «РусГидро»), филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения



		Система управления охраной труда

		· 

		комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда 
у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей



		Объект Общества

		· 

		имущественный комплекс ГЭС, ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Филиала



		Руководитель объекта Общества

		· 

		директор  /  технический директор – главный инженер или иное уполномоченное лицо



		Технический куратор

		· 

		структурное подразделение Филиала, курирующее выполнение договора



		Подрядная организация 

		· 

		подрядная организация, строительно-монтажная (ремонтная, наладочная) организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением)



		Командированный персонал

		· 

		работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, не состоящие в штате Общества, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке



		Методика

		· 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ 
на объектах Общества



		Строительно-монтажная организация

		· 

		Специализированная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидации объектов энергетики, а также изготовление, монтаж, наладку, ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах Общества.








		Сокращения

		

		Полное название термина



		ЛНД (А)

		· 

		локальные нормативные документы (акты)



		СОТ

		· 

		служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		ППР

		· 

		проект производства работ



		ТК

		· 

		технологическая карта



		НПА

		· 

		нормативные правовые акты Российской Федерации



		НТД

		· 

		нормативно-технические документы Российской Федерации



		СМО

		· 

		строительно-монтажная организация



		СУОТ

		· 

		система управления охраной труда



		КЛ

		· 

		кабельная линия



		КВЛ

		· 

		кабельно-воздушная линия



		ВЛ

		· 

		воздушная линия



		РУ

		· 

		распределительное устройство



		НСС

		· 

		начальник смены станции



		ПС

		· 

		подъемное сооружение









РАЗДЕЛ I [bookmark: __RefHeading___Toc126656378]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 [bookmark: __RefHeading___Toc126656379][bookmark: __RefHeading___Toc126656380][bookmark: __RefHeading___Toc126656381][bookmark: __RefHeading___Toc126656382][bookmark: __RefHeading___Toc126656392][bookmark: __RefHeading___Toc126656397][bookmark: __RefHeading___Toc126656398][bookmark: __RefHeading___Toc126656400][bookmark: __RefHeading___Toc126656402][bookmark: __RefHeading___Toc126656404][bookmark: __RefHeading___Toc126656406][bookmark: P1747]ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

1.1. Настоящая Методика определяет требования к допуску персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и фондов, является частью системы управления охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организации на объектах Общества[footnoteRef:1]. [1:  Методика является приложением к Регламенту и предъявляет минимальные требования к организации допуска Подрядных организаций к работе на объектах Общества.] 


1.2. Целью Методики является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества. 

1.3. Методика основывается на нормативных правовых актах, нормативно-технических документах, а также ЛНД (А) Общества, регламентирующих функционирование СУОТ.

1.4. Изменения в Методику вносятся приказом заместителя Генерального директора – главного инженера Общества.

РАЗДЕЛ II ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

ГЛАВА 2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

2.1. Перечень основных актов, подлежащих применению при выполнении работ на объектах Общества, приведен в приложении 1 к настоящей Методике.

2.2. В целях осуществления допуска персонала Подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:

· оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ;

· оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества;

· проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС, первичного инструктажа по охране труда работникам подрядной организации;

· оформление ППР / технологической карты;

· оформление Акта-допуска;

· выдача наряда-допуска (распоряжения);

· первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации;

· контроль соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками подрядной организацией;

· разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

2.3.  Графическое изображение модели осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества представлено в Приложении 1 к настоящему Приказу Об утверждении Регламента процесса «Допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».

ГЛАВА 3 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

3.1. Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ.

3.1.1. Работы на объектах Общества должны проводиться в соответствии с договором с Подрядной организацией, в котором должна содержаться информация об обязанностях Подрядной организации в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и ответственности за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3.1.2. Руководитель Подрядной организации до начала выполнения работ на объектах Общества, ежегодно направляет Руководителю объекта Общества сопроводительное письмо по форме приложения 2 к настоящей Методике с указанием цели командировки, а также список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества с указанием группы по электробезопасности и разряда работников.

· В сопроводительном письме также указывается информация о:

· работнике, ответственном за безопасное производство работ с применением ПС; 

· работнике, ответственном за содержание ПС в работоспособном состоянии;

· стропальщике;

· рабочем люльке;

· работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного законодательства;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение других видов специальных работ, отнесённых к категории повышенной опасности;

· реквизите договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией копии договора);

· наименовании объекта (объектов) / электроустановок, в которых планируется проведение работ;

· содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала Подрядной организации;

· списке работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), разряда рабочих, а также предоставленных руководителем Подрядной организации прав и обязанностей лицам, ответственным за безопасное выполнение работ;

· работнике, имеющим право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);

· перечне транспортных средств, механизмов, подъёмных сооружений 
(с указанием типа, марки, государственных номеров) для выполнения работ на территории объекта Общества;

· обеспечении направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам.

3.1.3. Подконтрольным организациям Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества (АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК»,
АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), ежегодно подтверждать сведения указанные в сопроводительном письме не требуется[footnoteRef:2]. [2:  Документация, необходимая для допуска на объект Общества, хранится на рабочем месте подконтрольной организации и предъявляется по первой необходимости Руководителя объекта Общества / уполномоченного лица СОТ в течение 2-х календарных дней.] 


Для остальных привлекаемых подрядных / субподрядных организаций и сторонних работников осуществляющих командировку на объекты Общества, сведения указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Подрядной организации, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации / уполномоченным лицом в СОТ.

3.1.4. Руководитель Подрядной организации / уполномоченное лицо, подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками путем предоставления копий приказов о приёме на работу или справки с места работы.

3.1.5. Работникам из числа командированного персонала предоставляются право: 

· единоличного осмотра;

· выдачи наряда – допуска (распоряжения);

· ответственного руководителя работ;

· допускающего[footnoteRef:3]; [3:  При выполнении работ на ВЛ, КВЛ работникам из числа ремонтного персонала предоставляется данное право в случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами и при выполнении работ на КЛ, КВЛ когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ.] 


· производителя работ (наблюдающего);

· члена бригады.

3.1.6. Работникам из числа персонала СМО предоставляются право:

· подписи Акта допуска;

· выдачи наряда – допуска;

· руководителя работ;

· производителя работ (наблюдающего);

· исполнителя работ;

· члена бригады.

3.1.7. До начала проведения работ, Руководителем объекта Общества совместно с Руководителем Подрядной организации, разрабатывается перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников[footnoteRef:4]. [4:  Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)
на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».] 


3.2. Проведение инструктажей работникам подрядной организации.

3.2.1. После исполнения п. 3.1.2. настоящей Методики, работники Подрядной организации по прибытии на объект Общества проходят вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС[footnoteRef:5] и первичный инструктаж по охране труда. Работникам подконтрольных организаций Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества 
(АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК», АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), проходящих подготовку по новой должности, вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС проводится в день прибытия работника на объект. Письмо о проведении вводного инструктажа по охране труда, вводного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по ГО и ЧС для вновь принятого работника, пишет в произвольной форме руководитель подконтрольной организации Группы РусГидро. [5:  Лицам, командированным в организацию на срок более 30 календарных дней, проводится вводный инструктаж по ГО и ЧС.] 


3.2.2.  Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности работникам Подрядной организацией проводится по программе вводного инструктажа для командированного персонала / СМО, ответственным лицом за проведение вводного инструктажа.

3.2.3. При прохождении вводного инструктажа работники Подрядной организации ознакамливаются с Политикой Группы РусГидро в области охраны труда, Экологической политикой Группы РусГидро, нормами пожарной безопасности и настоящей Методикой.

3.2.4. Вводный инструктаж заканчивается устным обратным опросом на предмет усвоения информации.

3.2.5. Лицо, ответственное за проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа после устного обратного опроса работников, делает отметку о проведенном инструктаже в сопроводительном письме.

3.2.6. Первичный инструктаж по охране труда проводит Технический куратор, по программе первичного инструктажа согласно характеру выполняемой работы.

3.2.7. Факт прохождения каждого вида инструктажа должен быть зарегистрирован в соответствующих журналах[footnoteRef:6]. [6:  - в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 и приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».] 


3.2.8. Работники из числа командированного персонала, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, ответственного руководителя работ и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

3.2.9. Работникам из числа персонала СМО, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, руководителя работ дополнительно проходят инструктаж по схемам электроустановок.

3.2.10. Инструктаж по схемам электроустановок / электроснабжения электроустановки, фиксируется отдельной графой в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

3.3. Оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества.

3.3.1. Руководитель объекта Общества выпускает ЛНД (А) о допуске персонала Подрядной организации или оформляет резолюцию на сопроводительном письме и рассылает по профильным подразделениям.

3.3.2. При оформлении ЛНД (А) указывается информация в качестве какого персонала допускается Подрядная организация, группа по электробезопасности и предоставленные права, указанные в п. 3.1.6, 3.1.7 настоящей Методики.

3.4. Оформление ППР / технологической карты.

3.4.1. Работы, выполняемые подрядной организацией на объектах Общества, должны выполняться по ППР / технологическим картам, утвержденным руководителем подрядной организацией.

3.4.2. Подрядная организация направляет ППР / технологические карты на согласование Руководителю объекта Общества, СОТ объекта Общества для проверки соответствия структуры требований НПА, НТД и Техническому куратору для проверки объёмов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и систем Филиала / объекта Общества, и профильные подразделения объекта Общества.

3.4.3. До устранения замечаний к ППР / технологической карте, полученных от Филиала / объекта Общества, осуществление работ на объекте Общества запрещается.

3.5. Оформление Акта-допуска.

3.5.1 Обязательное оформление Акта – допуска (приложение 3 к настоящей Методике) требуется для персонала СМО при организации строительно-монтажных работ.

3.5.2 Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества составляется Подрядной организацией совместно с Техническим куратором и согласовывается с начальниками Оперативной службы и СОТ соответствующего Филиала / объекта Общества, а также с руководителем или ответственным работником структурного подразделения, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и пожарную безопасность помещения / здания / сооружения, которые находятся в зоне производства работ.

3.5.3 Технический куратор и уполномоченный работник Подрядной организации, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за правильность и достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, определённых с учётом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих защиту работников Подрядной организации от воздействий опасных и вредных производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих Филиала / объекту Общества.

3.5.4 Лица, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

3.5.5 Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение внутри территории, отведенной Актом-допуском, требований охраны труда, энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований ЛНД(А) Общества, с которыми работники Подрядной организации были ознакомлены при проведении инструктажей, несет ответственный представитель Подрядной организации, подписавший Акт-допуск. Также ответственный представитель Подрядной организации несёт ответственность за оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.

3.5.6 Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядной организации для выполнения работ, должны иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядной организации за пределы выделенной зоны работ.

3.5.7 Ограждение рабочего места производится Подрядной организацией щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности.

3.5.8 Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, люков и т.п.) допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой с вывешиванием знака безопасности «Опасная зона».

3.5.9 Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, Подрядная организация выполняет по наряду-допуску или распоряжению, выданному персоналом объекта Общества.

3.5.10 При нахождении на территории объекта Общества и во время выполнения работ Подрядная организация:

· обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи;

· принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ;

· обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений;

· обеспечивает исполнение установленных на объекте Общества требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности;

· обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТ соответствующего объекта Общества.

3.6. Выдача наряда – допуска (распоряжения).

3.6.1. Работы на гидротехнических сооружениях, гидросиловом и гидромеханическом оборудовании, техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, проводятся по нарядам-допускам[footnoteRef:7] и распоряжениям. [7:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.2. Работы с повышенной опасностью[footnoteRef:8] должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:9] на производство работ с повышенной опасностью. [8:  - перечень работ с повышенной опасностью указан в п. 32 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.]  [9:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.3. Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, обслуживании территории, должны выполняться Подрядной организацией в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:10], оформленным уполномоченными Подрядной организацией должностными лицами из числа собственного персонала. [10:  - по форме, установленной Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.] 


3.6.4. Водолазные работы на опасных производственных объектах производятся по наряду-допуску[footnoteRef:11], который выдает руководитель водолазных работ. В случае когда оформление наряда – допуска не требуется, оформляется наряд-задание[footnoteRef:12] на производство водолазных работ. [11:  - по форме Приложения 3, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.]  [12:  - по форме Приложения 5, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.] 


3.6.5. В случае если работы на нетоковедущих частях, вблизи действующих электроустановок выполняются неэлектротехническим персоналом с группами по электробезопасности, не позволяющими самостоятельно выполнять работы в действующих электроустановках, либо зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО (машин, механизмов) в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, данные работы должны проводиться под надзором наблюдающего из числа электротехнического персонала Филиала / объекта Общества. На наблюдающего выдается отдельный наряд-допуск[footnoteRef:13]. [13:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н] 


3.6.6. Ответственным за безопасность работников, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядной организации, который входит в её состав и должен постоянно находиться на рабочем месте – производитель работ.

3.6.7. Работы, не относящиеся к работам с повышенной опасностью, а также работы вне электроустановок либо на безопасном расстоянии от действующих электроустановок выполняются в соответствии с порядком, установленном Подрядной организацией, в границах территории, предоставленной по Акту-допуску.

3.6.8. Работы на высоте должны проводиться по наряду-допуску на высоте[footnoteRef:14] либо другому наряду, с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, и обеспечением условий и порядка выполнения работ.  [14:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.] 


3.6.9. Проведение огневых работ на объектах Общества, осуществляются по наряду – допуску согласно формы приложения 5 к настоящей Методике. 

3.6.10. Огневые работы проводимые вне зоны ответственности оперативного персонала Филиала / объекта Общества, но в зоне, предоставленной Подрядной организацией по Акту-допуску, работник Подрядной организацией, допускающий бригаду к работе, обязан сообщать по телефону(-ам) № ХХХ-ХХ-ХХ дежурному караулу объектовой пожарной части (при её наличии на объекте Общества) и начальнику смены станции по телефону(-ам) № ХХ-ХХ о месте и времени проведения огневых работ.

3.6.11. Наряд-допуск на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (маслонаполненное оборудование, резервуары и маслопроводы, емкости с горючими жидкостями, горючие кровли, кабельные сооружения и склады с горючими материалами и в пожароопасных помещениях категории А и В-1 по взрывопожарной, пожарной опасности) выдает Руководитель объекта Общества или лицо, ответственное за пожарную безопасность Филиала / объекта Общества.

3.6.12. Наряд-допуск на работу с применением ПС в электроустановках Филиала / объекта Общества выдает персонал объекта Общества. Вне электроустановок погрузо-разгрузочные работы с применением кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на территории объекта Общества считать работы, связанными с повышенной опасностью, выполнение данных работ осуществлять по наряду – допуску[footnoteRef:15]. [15:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.7. Первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации.

3.7.1. Первичный допуск к работам на территории объекта Общества должен проводиться допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.2. Факт проведения первичного допуска, фиксируется в наряде – допуске. При отсутствии в наряде – допуске графы фиксации инструктажа допускающего, допускающий расписывается в правом верхнем углу наряда – допуска, с указанием ФИО и даты. После этого руководитель работ, разрешает бригаде приступить к работе.

3.7.3. В случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующей электроустановки, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.4. В случаях, когда зона работ в электроустановках персоналу Подрядной организации не передается по Акту-допуску, ежедневный допуск к работам выполняет допускающий из числа оперативного персонала Филиала / объекта Общества. В случаях выполнении работ на ВЛ командированным персоналом, первичный допуск осуществляется работниками организаций эксплуатирующую электроустановку, а повторный допуск осуществляется ответственными лицами из числа командированного персонала. В случаях выполнении работ на ВЛ персоналом СМО, первичный и ежедневный допуск к работам выполняет работник организации эксплуатирующий электроустановку.

3.7.5. В случае проведения работ вне зоны обслуживания оперативного персонала, допуск к работам может осуществляется персоналом Подрядной организации с предоставлением права допускающего.

3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации.

3.8.1 Для обеспечения контроля за бригадами Подрядных организаций, выполняющими работу в зонах, выделенных Подрядной организации по Акту-допуску, Журналы учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и папки с действующими, открытыми и закрытыми нарядами допусками и Актами-допусками должны находиться на столах допусков оперативного персонала объекта Общества или в соответствующем структурном подразделении Филиала, которое курирует выполнение работ Подрядных организаций.

3.8.2 Контроль за безопасным выполнением работ на рабочих местах Подрядной организации осуществляют:

со стороны Подрядчика:

· административно – технический персонал Подрядной организации;

· ответственные руководители работ – с периодичностью не реже одного раза в два часа (при выполнении работ с применением грузоподъемных машин, механизмов вблизи воздушной линии электропередачи, при кантовке грузов массой более 75 процентов от паспортной грузоподъемности ПС и грузов со смещением центра тяжести, при перемещении груза несколькими ПС, разгрузка и погрузка полувагонов, работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки – непрерывно);

· производитель работ – непрерывно.

со стороны Филиала / объекта Общества:

· караул объектовой пожарной части объекта Общества (при наличии) – при допуске для выполнения огневых работ;

· оперативный персонал – периодически, но не менее 2-х раз в смену;

· административно-технический персонал объекта Общества, в том числе специалисты СОТ Филиала / объекта Общества – периодически при выполнении обходов рабочих мест.

3.8.3 Наблюдающий наравне с руководителем работ (производителем работ) Подрядной организации несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников Подрядной организации в отношении воздействия опасных и вредных производственных факторов действующего гидромеханического, технологического оборудования и электроустановок Филиала / объекта Общества (наблюдающий следит и предупреждает, чтобы работники Подрядной организации не приближались на опасные расстояния к действующему оборудованию и коммуникациям, не расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту, указания наблюдающего обязательны к исполнению работающей под его наблюдением бригадой).

3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

3.9.1 При обнаружении контролирующими лицами, указанными в пункте 3.8.2 настоящего Положения, фактов неисполнения требований безопасности, работы останавливаются, изымается наряд-допуск с указанием на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям причин изъятия, бригада удаляется с места работы, ставится в известность лицо, выдавшее наряд-допуск, оперативный персонал и начальник СОТ объекта Общества.

3.9.2 Ответственные лица, пренебрегшие нормами и требованиями охраны труда и пожарной безопасности, дают письменные объяснения. По результатам выяснения причин неисполнения требований безопасности при выполнении работ оформляется протокол проверки работающей бригады по форме приложения 4 к настоящей Методике. 

3.9.3 Продолжение работ осуществляется после устранения выявленных нарушений с оформлением нового наряда-допуска (распоряжения).

3.9.4 Начальником СОТ Филиала / объекта Общества на имя Руководителя объекта Общества подготавливается служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организации, допустившей неисполнение/нарушение требований безопасности при выполнении работ на участке объекта Общества.

3.9.5 Персонал СОТ Филиала / объекта Общества имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений требований безопасности при выполнении Подрядной организацией работ на объекте Общества[footnoteRef:16]. [16:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


3.9.6 При обнаружении на объектах Общества и / или в ходе выполнения работ / оказания услуг работников Подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, работы останавливаются, наряд-допуск изымается в соответствии с пунктом 3.9.1 настоящего Положения. Данные работники направляются на медицинское освидетельствование, и в случае подтверждения данного факта в отношении Подрядчика инициируется претензионно-исковая работа за неисполнение требований охраны труда и правил внутреннего трудового распорядка объекта Общества[footnoteRef:17]. [17:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


ГЛАВА 4 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

4.1 Общие требования при организации производства водолазных работ

4.1.1 Водолазные работы должны организовываться согласно Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 922н.

4.1.2 До проведения планируемых водолазных работ от Подрядной организации, производящей водолазные работы, требуется представление списка лиц, имеющих право:

· выдавать наряд-допуск на производство водолазных работ;

· руководителя водолазных работ;

· руководителя водолазных спусков;

· исполнителя (в т.ч. персонал водолазной станции и обеспечивающий водолазные работы персонал).

4.1.3 В зависимости от вида и характера работ разрабатываются различные документы производственного планирования, к которым относятся: план или проект производства работ; программы освидетельствования или осмотра; проекты организации работ или строительства, планы водолазных работ или спусков, наряд-задание.

4.1.4 При производстве водолазных работ со стационарных рабочих мест документом производственного планирования является наряд-задание.

4.1.5 Перед началом водолазных спусков руководителем водолазных работ должна быть уточнена готовность объекта Общества к водолазным работам, установлена постоянная двухсторонняя связь и получено разрешение на начало водолазных работ у НСС.

4.2 Организация водолазных работ с оформлением наряда-допуска

4.2.1 Выдача, учёт и хранение наряд–допусков осуществляется Подрядной организацией, выполняющей водолазные работы.

4.2.2 В наряде-допуске исполнителем указанных мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению работ указывается НСС, который до начала производства работ подтверждает их выполнение подписью.

4.2.3 Подтверждение, что мероприятия по подготовке и проведению работ определены и согласованы со стороны заказчика (владельца объекта) осуществляет руководитель подразделения объекта Общества, осуществляющего техническое курирование данных водолазных работ, либо работник данного подразделения из числа административно-технического персонала. 

4.2.4 Подтверждение выполнения мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению водолазных работ в наряде-допуске, в том числе ежедневные отметки о выполнении мер безопасности, осуществляет НСС.

4.2.5 Допуск к водолазным работам осуществляет руководитель водолазных работ после получения разрешения от руководителя или работника из числа административно – технического персонала структурного подразделения объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.6 Руководитель водолазных работ уведомляет НСС о времени первичного и последующих допусков, приостановках работ, окончании работ, в том числе окончании осуществления водолазных спусков работающей сменой.

4.2.7 Оформление выполнения полного объёма работ, сдача заказчику рабочего места, закрытие наряда-допуска, осуществляется с участием руководителя или работника из числа административно – технического персонала объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.8 По завершении работ один экземпляр наряд-допуска на водолазные работы передается НСС, второй остается у организации, выполняющей водолазные работы.

4.2.9 Ответственность за проведение водолазных работ, квалификацию привлекаемого к таким работам персонала возлагается на организацию, выполняющую водолазные работы.

4.3 Обязанности Подрядной организации для выполнения водолазных работ.

4.3.1 При выполнении водолазных работ персоналом подрядных организаций ответственность за организацию и выполнение мероприятий по организации безопасного выполнения работ, за соответствие квалификации работающих и соблюдение ими требований безопасности труда возлагается на руководителя Подрядной организации.

4.3.2 Работники подрядной организации, должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения водолазных работ и успешно пройти проверку знаний требований охраны труда в своей комиссии.

4.3.3 Сведения о прохождении обучения, присвоении и (или) повышении квалификации водолазного состава вносятся в личную книжку водолаза, оформляемую при первоначальном обучении. Личная книжка водолаза о допуске к работе должна содержать в себе краткие сведения о видах работ (и оборудования), к самостоятельному выполнению (обслуживанию) которых допущен работник.

4.3.4 Работники, выполняющие водолазные работы, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

4.3.5 Работники, выполняющие водолазные работы, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

4.3.6 Администрация филиала, может остановить работы подрядных организаций по следующим причинам:

· невыполнение мероприятий по охране труда и безопасности водолазных работ, предусмотренных документами производственного планирования и нарядом-допуском, пренебрежение результатами оценки рисков, снижение общего уровня безопасности водолазных работ в ходе их производства;

· подача команд, постановка задач или иные причины, угрожающие сохранению жизни и здоровья работников;

· несоответствие фактических условий водолазного спуска имеющимся или установленным ограничениям.

4.3.7 Причинами отстранения работников, подрядных организаций участвующих в проведении водолазных работ, могут являться:

· проявления токсического воздействия (алкогольного, наркотического, лекарственного) или его последействие;

· нарушения психомоторного состояния, неадекватное (девиантное) поведение (чрезмерное психическое напряжение, психическое возбуждение, проявления агрессии или апатии);

· состояние самочувствия (усталость, ухудшение самочувствия в процессе работы, внезапное заболевание);

· нарушение, равно как и невыполнение требований охраны труда, на любых этапах водолазного спуска и в предспусковом периоде.

4.4 Требования безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций при проведении водолазных работ.

При авариях и несчастных случаях руководитель водолазных работ (старшина (бригадир) подрядной организации), должен немедленно принять меры по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, вызвать врача или доставить пострадавших в лечебное учреждение, сообщить о случившемся оперативному персоналу станции, а также обеспечить сохранность обстановки на водолазной станции до прибытия должностных лиц, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии, а также не нарушит производственного процесса.

ГЛАВА 5 ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

При выполнении работ на объектах Общества Подрядная организация обязана в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов, информировать Филиал / объект Общества обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях, случаях нарушения Подрядной организацией природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах Общества в установленном Филиалом / Объектом Общества порядке, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Филиала / объекта Общества в состав комиссий по расследованию.



Приложение 1 к Методике

Перечень[footnoteRef:18]
основных нормативно-технических, нормативных правовых актов, локальных нормативных актов (документов) ПАО «РусГидро», регламентирующих организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых персоналом подрядных организаций [18:  Все нормативно-технические документы (далее – НТД), нормативные правовые акты (далее – НПА) 
и локальные нормативные документы (акты) (далее – ЛНД (А)) применяются в действующей редакции. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.
При организации безопасного выполнения работ на объектах Общества необходимо по возможности выполнять одновременно требования всех указанных НТД, НПА, ЛНД (А).
В случае невозможности одновременного выполнения требований НТД, НПА, ЛНД (А), руководствоваться нормами того документа, которые содержат более строгие правила (повышенные требования).
Приоритет применения того или иного НТД, НПА, ЛНД (А) определяет руководство Общества / Филиала, исходя из принципа хеджирования рисков на случай привлечения Общества к ответственности 
за невыполнение требований того или иного НТД, НПА, ЛНД (А).] 


1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н).

2. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н). 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

4. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России 
от 16.11.2020 № 782н).

5. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения 
и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н).

6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н).

7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н).

8. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н).

9. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н).

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

11. Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365). 

12. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461).

13. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

14. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329).

15. Инструкция о мерах пожарной безопасности Филиала.  

16. Программа производственного экологического контроля Филиала.

17. Положение о порядке въезда (выезда) подъемных сооружений и другой спецтехники на(с) территорию(и) и организации допуска к выполнению работ на объектах Общества.

18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529.

19. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденные приказом Минтруда России от 16.12.2020 № 915н.

20. СТО РусГидро 05.02.126-2020 ПОБО ГТСиГМО.

21. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.





Приложение 2 к Методике

Образец письма, предоставляемого Подрядчиком

		Организация, штамп организации,
если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации

Исх. №

		

		Директору

Филиала ПАО «РусГидро» - «___________»

Фамилия И.О.  







[bookmark: _GoBack]В соответствии с разделом (главой) … Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «____________» в 20___году работникам наименование организации согласно списка:

		№ п/п

		Ответственные лица,

Фамилия Имя Отчество

		Должность, 

профессия 

		Разряд

		Группа по электробезопасности

		Шифр области аттестации (для специалистов)

		Отметка о проведении водного инструктажа (ОТ, ПБ, ГОиЧС)

		Отметка о проведении первичного инструктажа



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. 

		Выдающий наряд-допуск, распоряжение



		1.1.

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		Ответственный руководитель работ в электроустановках[footnoteRef:19] [19:  - при допуске персонала СМО – руководитель работ.] 




		2.1.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		Производитель работ



		3.1.

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Член бригады



		4.1.

		

		

		

		

		

		

		



		5.

		Для организации работ с ПС:



		5.1.

		Ответственный за безопасное производство работ с ПС

		

		

		

		

		

		



		5.2.

		Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии

		

		

		

		

		

		



		5.3.

		Стропальщики 

		

		

		

		

		

		



		5.4.

		Рабочие люлек

		

		

		

		

		

		



		6.

		Ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства



		7.

		Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте



		8.

		и т.д.

		

		

		

		

		

		





Перечень транспортных средств для въезда на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «____________» / объекта Общества

		№ п/п

		Тип ТС

		марка

		Гос. номер



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке. 

Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ 
и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для выполнения работ в филиале ПАО «РусГидро» – «____________» / объекте Общества.

Руководитель организации							И.О. Фамилия





Приложение 3 к Методике

Образец для оформления Акта-допуска, составляемого руководителями структурных подразделений объекта Общества совместно с представителем Подрядчика

АКТ – ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

		г. ______________________

		«___» ___________ 202__ г.





Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» 

		Мы, нижеподписавшиеся, представитель филиала ПАО «РусГидро» - «……….»



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)



		представитель подрядчика ответственный за производство строительных/ монтажных/ ремонтных работ



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)





составили настоящий акт о нижеследующем: 

Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» предоставляет указать наименование организации Подрядчика участок (территорию): необходимо к акту-допуску приложить схему с указанием на ней участков, выделенных Подрядчику 
для выполнения работы или указать координаты, ограничивающие предоставленный для выполнения работ участок.

		В горизонтали

		Схемное наименование объекта (ОРУ, МАШЗАЛ, ПЛОТИНА и т.п.)



		В вертикали

		Наименования и цифровое обозначение отметок и т.п.  





для производства указывается наименование работ, номер договора, максимальное количество работников, допускаемых к выполнению работы под руководством указывается должность, Ф.И.О. работника на следующий срок:

		Начало «__»_________20___ г.

		Окончание «__»_________20___ г.





Опасные производственные факторы (определённые с учётом оценки рисков), которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства:

		Наименование фактора

		Местонахождение фактора, собственник источника фактора



		работа в зоне расположения действующего энергооборудования, токоведущих частей находящихся под напряжением

		



		совмещенные работы, работа на ярусах сооружений, над которыми производится работа (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.)

		



		работа на высоте, работа ближе 2 метров 
от неограждённых перепадов по высоте 1,8 метра и более

		



		работа на скользкой поверхности

		



		работа в зоне действия, механизмов, технологического оборудования или их частей 
и узлов

		указать машины, механизмы



		повышенный уровень шума и вибрации

		



		повышенная температура воздуха рабочей зоны

		



		пониженная температура воздуха рабочей зоны

		



		воздействие химических веществ

		указать вещества



		работа в подземных сооружениях

		



		работа в закрытых помещениях / ёмкостях

		



		работа в местах с ограниченной высотой / шириной  рабочей зоны

		



		Перечень факторов данной таблицы не является исчерпывающим и при необходимости может быть уточнён

		





Перечень специальных видов работ повышенной опасности, организуемых 
и выполняемых Подрядчиком:

1. (например - работы на высоте, водолазные работы, и т.п.)

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		исполнитель



		1. 

		Мероприятия по выводу гидроагрегата, гидромеханического или технологического оборудования в ремонт (технические мероприятия).

		До начала работ

		Филиал



		2. 

		Мероприятия по подготовке рабочего места. Место производства работ ограничить защитным ограждением (указать вид ограждения), исключающим ошибочное проникновение работников подрядных организаций за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности.

		До начала работ 

		Подрядная организация 



		3. 

		При входе на участки (места работ) установить информационные щиты с указанием наименования строительной/монтажной/ремонтной площадки (места работ), названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов лица ответственного за производство ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

		До начала работ 

		Подрядная организация



		4. 

		В случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве работ в распредустройствах, при невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего из числа персонала - владельца электроустановки.

		До начала работ

		Филиал



		5. 

		Составить график совмещённых работ, обеспечивающих безопасные условия труда между организациями, выполняющими работы в ремонтно-строительной зоне.

		До начала работ с последующей (при необходимости) корректировкой во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		Определить (согласовать) безопасные маршруты путей прохода людей к месту работы в ремонтно-строительной зоне.

Указать места прохода с приложением схемы.

В том случае, когда путь следования бригады СМО к выгороженному соответствующим образом месту работы проходит через действующую часть эл. установки, необходимо чтобы работники СМО следовали к подготовленному месту работы в сопровождении уполномоченного персонала Филиала.

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		7. 

		Ознакомить под роспись персонал со схемой маршрута.

		До начала работ

		Подрядная организация



		8. 

		При оформлении Актов-допусков и нарядов–допусков на производство работ в зоне действующего оборудования, указать мероприятия по предохранению от возможного повреждения действующего оборудования. 

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		9. 

		Установить в зонах потенциально-опасных производственных факторов ограждения, знаки и плакаты безопасности.

		

		Подрядная организация



		10. 

		Провести персоналу подрядчика (-ов) вводный по ОТ и ПБ и первичный инструктаж на рабочем месте

		До начала работ

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		11. 

		Указать Проекты производства работ на виды работ. Все работы выполнять согласно разработанным ППР.

		До начала работ

		Подрядная организация



		12. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, образующимися в процессе выполнения работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		13. 

		 Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за охрану труда на выделенном участке.

		До начала работ

		Подрядная организация



		14. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

		До начала работ

		Подрядная организация



		15. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за противопожарное состояние участка ремонтных/ монтажных/строительных работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		16. 

		Укомплектовать первичными средствами пожаротушения места работ (объекты) в ремонтной/строительной зоне.

		До начала работ

		Подрядная организация



		17. 

		Обеспечить работающим персоналом необходимое и правильное применение средств индивидуальной защиты.

		До начала работ

		Подрядная организация



		18. 

		Обустроить места для курения, места складирования бытового мусора в   ремонтно-строительной зоне.                        

		До начала работ

		Подрядная организация



		19. 

		Указать какой вид наряда-допуска  использовать для обеспечения безопасного выполнения работ, кто его выдаст

		До начала работ

		Подрядная организация



		20. 

		Указать, кто будет осуществлять первичный и повторные допуски на рабочем месте.

		До начала работ

		Подрядная организация



		

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		





Подготовительные работы на участке территории Филиала, выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

	Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам работ повышенной опасности.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)










Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Указать Правила по охране труда, инструкции, требования которых должны исполняться в процессе выполнения работ

		Во время работы

		Подрядная организация



		2. 

		Производителю работ обеспечить наличие и правильное применение на рабочем месте исправного инструмента, инвентаря

		Во время работы

		Подрядная организация



		3. 

		Производителю работ осуществлять контроль за членами бригады с целью недопущения расширения рабочего места и объема задания

		Во время работы

		Подрядная организация



		4. 

		Руководителю работ осуществлять периодический контроль за работающей бригадой

		Во время работы

		Подрядная организация



		5. 

		Выполнять в конце рабочего дня уборку рабочего места, отключение оборудования.

		Во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		При невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего

		Во время работы

		Филиал, служба, Подрядная организация



		7. 

		Обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещённых работ.

		Во время работы

		Подрядная организация



		8. 

		Проводить целевые, внеплановые  инструктажи персоналу Подрядчика

		Во время работы

		Подрядная организация



		9. 

		Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчётами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником Службы охраны труда, утверждён Главным инженером (техническим директором) организации, выполняющей работы.

Сооружение неинвентарных лесов и их демонтаж выполнять по отдельному наряду-допуску.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		10. 

		Не загромождать подходы к действующему оборудованию Филиала, находящемуся в выделенной зоне работ, с целью оперативного обслуживания этого оборудования

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		11. 

		Не размещать оборудование, материалы ближе 1 метра от стен и других строительных конструкций.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		12. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		












		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Навести порядок на рабочем месте:

- вывести с территории Филиала мусор, отходы;

- отходы, принадлежащие Филиалу вывести в специально отведенное место;

- убрать с рабочего места инструменты, инвентарь, остатки материалов в специально отведенное место:

- снять плакаты и демонтировать ограждение рабочего места, убрать в специально отведенное место;

- сдать рабочее место оперативному персоналу Филиала или уполномоченному на это представителю Филиала. С отметкой 
в Акте-допуске

		По окончании работ

		Персонал подрядчика, Филиала



		2. 

		Восстановить целостность (окраску) строительных конструкций, поврежденных 
в результате выполнения работ.

		

		



		3. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими 
и может быть при необходимости уточнён

		

		





Работы на участке территории Филиала выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







Право подписи в п. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране труда в строительстве и Правил по охране труда при работе на высоте со стороны филиала ПАО «РусГидро» - «…………» предоставлено:

		



		(Фамилия, И.О.)







		Представитель Филиала ПАО «РусГидро» - «__________________________»



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Представитель Подрядчика,
ответственный за производство
строительных/монтажных/ремонтных работ



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







		Согласовано:



		Начальник ОС

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Начальник СОТ

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)





Акт-допуск выписывается в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится на рабочем месте Подрядчика. Второй экземпляр передается Подрядчиком оперативному персоналу Филиала при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала Филиала или в структурном подразделении объекта Общества, который курирует выполнение работ Подрядчика. Срок хранения закрытых актов допусков 30 календарных дней.





Приложение 4 к Методике

Форма протокола внезапной проверки работающей бригады

(оформляется на бланке филиала ПАО «РусГидро»)

ПРОТОКОЛ
внезапной проверки работающей бригады _________

дд мм гггг.

		1. 

		Место работы:

		



		2. 

		Дата и время проведения работ:

		



		3. 

		Номер наряда:

		



		4. 

		Лицо, выдающее наряд

		



		5. 

		Ответственный руководитель работ:

		



		6. 

		Допускающий:

		



		7. 

		Производитель работ:

		



		8. 

		Члены бригады:

		



		9. 

		Наличие удостоверений:

		



		10. 

		Замечания по оформлению наряда-допуска:

		



		11. 

		Замечания по подготовке рабочего места:

		



		12. 

		Замечания по обеспечению, использованию СИЗ:

		



		13. 

		Замечания по инструменту, механизмам, приспособлениям:

		



		14. 

		Прочие замечания:

		



		15. 

		Принятые меры:

		







		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)









Приложение 5 к Методике

Организация						УТВЕРЖДАЮ

Предприятие					

Цех							__________________________________

(руководитель или лицо,

ответственное за пожарную

безопасность, должность, Ф.И.О.)

__________________________________

(подпись)

"	" ___________ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому)												

(должность руководителя работ,

														

ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2. На выполнение работ											

(указывается характер и содержание работы)

														

3. Место проведения работ										

(отделение, участок, установка,

														

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

		№ п/п

		Ф.И.О.

		Профессия

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)



		

		

		

		подпись

		дата

		



		

		

		

		

		

		





5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

															

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

														

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

														

7. Наряд-допуск выдан 											

(должность и Ф.И.О. лица, выдавшего

														

наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен 											

(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано													

со службами объекта,		 (название службы, должность и Ф.И.О.

на котором будут												

производиться огневые		ответственного лица, подпись, дата)

работы

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ												

 (подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласована

														

(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

		Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе

		Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места



		дата, время

		подпись руководителя работ

		подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа 

		дата, время

		подпись руководителя работ



		

		

		

		

		





10. Продление наряда-допуска согласовано

														

(название службы, должность ответственного,

														

Ф.И.О., подпись, дата)

11.  Изменение состава бригады исполнителей

		Введен в состав бригады

		Выведен из состава бригады

		Руководитель работ (подпись)



		Ф.И.О.

		с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)

		квалификация, разряд,

		выполняемая функция

		дата, время

		Ф.И.О.

		дата, время

		выполняемая функция

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

														

 (руководитель работ, подпись, дата, время)

														

 (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время
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Требования к сметной документации ТПиР.docx
Приложение №





Требования к оформлению и составлению

 сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению 



1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.

2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2024.2.

4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

5. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФСНБ-2022 (с изм.1-13). 

6. [bookmark: _Hlk80987880]Определение сметной стоимости работ при реконструкции и техническом перевооружении определяется Ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен. 

7. Применение индексов пересчета в текущие цены ресурсно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН:

· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;

· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.

8. В сметной документации используются:

•	индексы фактической инфляции (опубликованные на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности)

•	индексы прогнозной инфляции в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).

          При отсутствии, на требуемый период, индексов прогнозной инфляции Министерства экономического развития РФ допустимо применение индексов, утверждённых Едиными сценарными условиями Группы РусГидро, актуальными на момент составления сметной документации.

               Расчёт выполнен в соответствии с образцом, указанным в Приложении №4 к настоящим требованиям.

9. При отсутствии в ФГИС ЦС и ФСБЦ-2022, данных о сметных ценах на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды услуг, их сметная стоимость определяется по среднерыночной цене, определенной Методом анализа ТКП в соответствии с Приложением №3.

10. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, с применением индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС) по субъекту Российской Федерации. При отсутствии информации о сметных ценах в ФСБЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и технического перевооружения.

         11. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует в ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 

          12. Транспортные затраты определяются следующими методами:

               12.1. по доставке материальных ресурсов: 

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и технического перевооружения;

· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

                12.2  по доставке оборудования:

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных  в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и технического перевооружения;

· [bookmark: _Hlk86255346]в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

        13. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

    14. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

· 0,75%- для металлоконструкций;

· 1,2% - для оборудования.

       15. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе реконструкции и технического перевооружения и включаются в Главу 9 ССРСС.

       16. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

   17. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

       18. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

      19. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

      20. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.

    21. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

      22. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

      23. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

      24. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 

· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 

      25. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

      26. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 500 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

      27. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

              28. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

· при ресурсно-индексном методе, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц.

· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

      29. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

      30. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:1]: [1:  Пункт Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».  ] 


30.1 В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 

        30.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

         30.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

         30.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:2].   [2:  Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html 
] 


· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

           30.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:

· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 

           30.2.4. По предоставляемой воде:

· Из норм и расценок исключать стоимость воды.

          31. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

     32. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

         33. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:
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Приложение 1 

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 

на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению





Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета

 к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и дополнительным соглашениям к указанным договорам.



1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.

2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 

3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 

4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 



                                                                                                  

                                                                                                   Приложение № 1.1

ОБРАЗЕЦ                                                                                             

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению 

                                                                                                     Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____  
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		СОГЛАСОВАНО:                                           

______________(Подрядчик )       

_______________(ФИО)



Заказчик:______________________

		УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                           _____________(Заказчик )       

                  ______________(ФИО)



		(наименование организации)

		



		Утвержден: __ ______________202__ г.







		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)



		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

N ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		Nп/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		11

		

2

		

3

		

4

		

5

		

6

		

7

		

8



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		     Руководитель

проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		[подпись (инициалы, фамилия)]









ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Приложение №1.2 

к Требованиям к оформлению и составлению               

сметной документации на выполнение работ 

 по программе

ремонтов, реконструкции и

техническому перевооружению





                       Приложение №___

                         к дополнительному соглашению от ___ № ___

                                                                                                                             к договору от________№_____ 

		                                 Заказчик

		



		

		(наименование организации)



		Утвержден __ ______________ 20__ г.







		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)







		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

N ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		Nп/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		11

		

2

		

3

		

4

		

5

		

6

		

7

		

8



		Сметы основного договора 



		11

		

		

		

		

		

		

		



		12

		

		

		

		

		

		

		



		33

		

		Итого по сметам основного договора 

		

		

		

		

		



		Включить дополнительным соглашением № 1



		34

		

		

		

		

		

		

		



		45

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Итого включено дополнительным соглашением № 1

		

		

		

		

		



		

		Исключить дополнительным соглашением № 2



		56

		

		Итого исключено дополнительным соглашением № 2

		

		

		

		

		



		

		

		Итого по главе №: __________

		

		

		

		

		



		

		

		Итого по главам №№: 

		

		

		

		

		



		

		

		Всего по ССР

		

		

		

		

		



		

		

		Справочно.



		

		

		

		

		



		

		

		Сумма основного договора, без НДС

		

		

		

		

		



		

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 

		

		

		

		

		



		

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС

		

		

		

		

		



		        Руководитель

        проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		 Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]









ОБРАЗЕЦ

 Приложение №1.3 

 

 к Требованиям к оформлению и составлению               

сметной документации на выполнение работ 

 

 по программе ремонтов, реконструкции 

и техническому перевооружению 



Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

                                   к договору от_______№_____ 



Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости



		№ п/п

		Данные сметного расчета (сметы)

		Сметная стоимость, тыс. руб.

		Разница в сметной стоимости, руб.

		Обоснование изменений сметной стоимости



		

		шифр

		наименование

		№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР

		подлежащая включению

		подлежащая исключению

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		










Приложение №1.4 

Требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации на выполнение работ 

 

 по программе ремонтов, реконструкции 

и техническому перевооружению 



Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____ 











Сопоставительная ведомость объемов работ



		№№ пп

		Данные сметного расчета (сметы)

		Наименование работ и затрат

		Ед. изм.

		Объем работ в сметной документации

		Изменение объемов работ

		Обоснование изменений

		Примечание



		

		шифр

		Наименование

		№ позиции в сметном расчете

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		до изменений

		с учетом изменений

		

		

		до изменений

		с учетом изменений

		увели

чение

		снижение

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









Приложение№1.5 

                                                                                                                                                                                                

к Требованиям к оформлению и составлению               

сметной документации на выполнение работ 

 

 по программе ремонтов, реконструкции 

и техническому перевооружению 

ОБРАЗЕЦ



		СОГЛАСОВАНО:

		

		

		

		

		

		

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		"_____" _____________2021 г

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		"_____" ________2021 г



		Наименование редакции сметных нормативов  

		



		Наименование программного продукта

		ПК "ГРАНД-Смета 2021"

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(наименование стройки)



		



		(наименование объекта капитального строительства)



		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		



		(наименование конструктивного решения)



		Составлен 

		ресурсно-индексным

		методом

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Основание

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(проектная и (или) иная техническая документация)

		

		

		

		

		

		

		

		



		Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

		соответствующих периоду выполнения работ по договору

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Сметная стоимость 

		

		

		тыс.руб.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		в том числе:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		строительных работ

		

		

		тыс.руб.

		

		Средства на оплату труда рабочих

		

		

		

		тыс.руб.



		

		монтажных работ

		

		

		тыс.руб.

		

		Нормативные затраты труда рабочих

		

		 

		

		чел.час.



		

		оборудования

		

		

		тыс.руб.

		

		Нормативные затраты труда машинистов

		

		 

		 

		чел.час.



		

		прочих затрат

		

		

		тыс.руб.

		

		Расчетный измеритель конструктивного решения  

		 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		№ п/п

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

		Индексы

		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		на единицу

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу

		коэффициенты

		всего

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



































Приложение № 2 

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Образец № 3п

		 Приложение №_____

 к договору от ______№_______ 

 (дополнительному соглашению)

		

СОГЛАСОВАНО:

________________(Подрядчик)

________________ Ф.И.О



		

УТВЕРЖДАЮ:

_________________(Заказчик)

_________________Ф.И.О.







Смета № 
на шеф - монтажные работы



Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование монтажной организации ________________________________

Наименование организации заказчика _________________________________

Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору



1. Расчет заработной платы								руб.

		№ п/п.

		Перечень выполняемых работ

		Исполнители

		Количество человеко-дней

		Средняя оплата труда

 за 1 день

		Оплата труда (всего)



		

		

		количество

		должность

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________

2. Расчет стоимости выполнения работ

2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________

2.2 Себестоимость работ ________________________________________________________________

2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________

Итого ________________________________________________________________________________

3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________

Всего (руб.) __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(сумма прописью)



Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/



Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/








Приложение № 2.1

к Требованиям к оформлению и 

составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по заполнению формы №3п

 при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы 



1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

5. Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов не более:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание - до 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП (не менее, чем из трех ИЦИ) в соответствии с Приложением №3 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ. Допускается использовать открытые источники информации в сети Интернет (официальные сайты продаж ж/д и авиабилетов), при этом для расчета среднерыночной стоимости билетов берется минимум 3 (три) временных промежутка в течении месяца.

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке

 по заполнению формы 3П





СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:



		№ п/п

		Должность специалиста

		Заработная плата в день, в руб.



		1

		(указать должность)

		-



		2

		(указать должность)

		-



		3

		(указать должность)

		-





	

Накладные расходы _______(%)						

Рентабельность предприятия_________(%)						 



Дата



(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		

(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)



м.п.

(Главный бухгалтер)[footnoteRef:3]		 [3:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 


(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)



м.п.




Приложение №2

к пояснительной записке

 по заполнению формы 3П





Образец расчета командировочных расходов 

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

		№ п/п

		Пункт назначения 
(туда / обратно)

		

Вид транспорта 

		Стоимость проезда, руб. (без НДС)

		Кол-во дней

		Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)

		Стоимость проживания, руб./сут.. 
(без НДС)

		Кол-во командировок

		Кол-во командированных человек

		Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)



		

		Из пункта 1 в пункт 5



		1

		Из пункта 1 в пункт 2

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Из пункта 2 в пункт 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		…

		…

		…

		…
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Приложение №4 к Требованиям к оформлению 

и составлению сметной документации на выполнение

 работ по программе реконструкции и техническому перевооружению





Метод расчета индекса инфляции



[bookmark: _Hlk136866684_Копия_1]Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются текущие индексы – дефляторы в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», определенные в установленном порядке для Заказчика (в соответствии с планируемым периодом выполнения работ).

В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России ( ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год ) установленного в целом за год:

      

где  

И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;

И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации (ИПЦ базовый, по строке - Показатели инфляции / в среднем за год).

Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ, принимается среднее значение индекса-дефлятора, между индексом прогнозной инфляции на месяц начала производства работ и индексом на месяц окончания производства работ:

                               (1)



где

И инф пер – индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой.



В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: 

       Цд=С * Иинфл            (2)

где

Цд – стоимость договора (этапа);

С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 

Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 

      И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi



где

Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости работ соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;

i - год завершения строительства объекта;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;

К2 -индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;

Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году.

При этом:

1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)

2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

     Если для определения ПЦ используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения ПЦ. 

     В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности). 



Пример расчета единого индекса-дефлятора к  договору



В соответствии с условиями Договора начало строительства – сентябрь 2024г, окончание декабрь 2025 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет– 16 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР – 2020 (с изм 1-9).

Доля сметной стоимости в 2024 году – 0,25 (4 мес. из 16) 

Доля сметной стоимости в 2025 году - 0,75 (12 мес. из 16).

Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития (письмо от __.__.20__г №_____ «__________________»): 

на 2024г. - 114,6%, 

на 2025г. – 107,0%:

Ежемесячный индекс-инфляции:

 , 



, 

Индекс-инфляции на период исполнения договора













Итого индекс инфляции на 2024-2025гг. 0,25*1,0173+0,75*1,0738=1,0597

[image: ]



Если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы, индекс-дефлятор рассчитывается индивидуально для каждого этапа в соответствии с формулой (2).

Пример расчета индекса фактической инфляции

В соответствии с условиями Договора начало строительства – декабрь 2023г, окончание май 2024 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет–6 месяцев. Уровень цен – 3 квартал 2022 г. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с изм 1-7). 

Т.к. сметная документация разработана с применением СНБ не действующей на дату определения ПЦ, то расчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции.
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Мониторинг


			Приложение № 5


			к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по эксплуатации подъёмных сооружений


			ПРИМЕР


			Расчет плановой цены


			№ п/п			Наименование планируемой к закупке продукции			Единица изменения			Требуемое количество			Цена за ед.в смете, без НДС, руб.			Источник информации-1									Источник информации-2									Источник информации-3									Сметная цена за единицу, руб. без НДС
(гр.6+гр.9+гр.12)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации			% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической			Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС (гр.4*гр.5)			КОММЕНТАРИЙ									% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)


																		Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС																					Источник информации-1			Источник информации-2			Источник информации-3


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18


			1																														- 0									- 0			0.00			0.00			0.00												0			0			0


			2																														- 0									- 0			0.00			0.00			0.00												0			0			0


																																													0.00			0.00			0.00												0			0			0


																																													0.00			0.00			0.00												0			0			0


																																													0.00			0.00			0.00												0			0			0


			3																														- 0									- 0			0.00			0.00			0.00												0			0			0


																																													0.00			0.00			0.00												0			0			0


																																													0.00			0.00			0.00												0			0			0


																																													0.00			0.00			0.00												0			0			0


																																													0.00			0.00			0.00												0			0			0


																																													0.00			0.00			0.00												0			0			0


																																													0.00			0.00			0.00												0			0			0


																																													0.00			0.00			0.00												0			0			0
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Требования к сметам по ПИР.docx
Приложение № 3 к Техническим требованиям



Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 

4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее - Методика №620) и Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2021 г. N 707/пр. (далее – Методика №707) не противоречащим положениям Методики №620 и Справочникам базовых цен (далее – СБЦ) на проектные работы в строительстве . 

6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области

8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001 г., 01.01.1995 г. (1991 г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

13. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

14. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

15. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

16. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями Методики №620, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

17. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

18. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

19. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

20. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 

21. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

суточные - 700 руб./сутки;

проживание – 5000 руб./сутки;

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

22. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

23. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.
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Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы №3п
при составлении смет на ПИР

1. [bookmark: RANGE!A1%3AD25]При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.

3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики № 707 с учетом следующего:

3.1. Стоимость проектных работ и расходов () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:



где:

  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

 - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

 - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

3.2. среднедневная выработка () определяется по формуле:





где:

 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (10%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

[bookmark: _GoBack] - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ и с учетом Классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) Проектной организации. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[footnoteRef:2]; [2:  На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа». 
Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».] 


 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;

3.3. коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:





где:

 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;

Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади. 

Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.

3.4. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.



4. Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методом анализа ТКП:

Метод анализа ТКП

[bookmark: _MON_1817293155](Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)





При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
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Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ



		Образец сметы
на основные и дополнительные проектные работы,
а также сопутствующие работы (форма 2п)



		СМЕТА №

		





на проектные работы

		





(наименование объекта)

Заказчик

		





(наименование организации)

Проектная организация

		





(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

		N пп

		Наименование объекта проектирования или вида проектных работ

		Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы

		Расчет стоимости

		Сметная стоимость, руб.



		1

		[bookmark: P3725]2

		[bookmark: P3726]3

		[bookmark: P3727]4

		[bookmark: P3728]5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		Итого без учета НДС

		

		







		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]





[bookmark: _Hlk149126469][bookmark: _Hlk149126469]

		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[bookmark: _Hlk149126469][bookmark: _Hlk149126469]
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[bookmark: P3839][bookmark: P3838][bookmark: P3837][bookmark: P3836][bookmark: P3835][bookmark: P3834][bookmark: P3833][bookmark: P3832][bookmark: P3831][bookmark: P3816]Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ



		к Договору
от___ ______202___  №_________

		СОГЛАСОВАНО:



		

		УТВЕРЖДЕНО:





		

		

		









		СВОДНАЯ СМЕТА №

		





на проектные работы и инженерные изыскания

		





(наименование объекта)

Заказчик

		





(наименование организации)

Проектная организация

		





(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

		№№
п/п

		Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат

		Обоснование

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		инженерных изысканий

		проектных работ



		1

		2

		3

		4

		5



		I

		Инженерные изыскания

		

		

		



		

		Наименование сметы на инженерные изыскания

		

		<X>

		



		II

		Проектная документация

		

		

		



		

		Наименование сметы на проектные работы

		

		

		<X>



		III

		Рабочая документация

		

		

		



		

		Наименование сметы на проектные работы

		

		

		<X>



		

		Итого по видам работ

		

		<X>

		<X>



		

		ВСЕГО

		

		<X>







		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
















Приложение №1

к пояснительной записке
по заполнению формы 3П



		Образец сметы
на проектные работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)



		СМЕТА №

		





на проектные работы

		





(наименование объекта)

Заказчик

		





(наименование организации)

Проектная организация

		





(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

		№
п/п

		Наименование должностей исполнителей

		Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)

		Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)

		Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)

		Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi

		Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,

∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		

		

		*

		

		

		



		

		

		

		*

		

		

		



		

		

		

		*

		

		

		



		

		Итого

		*

		

		

		*

		





Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются







[bookmark: _Hlk146878269][bookmark: _Hlk146878269]
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Расчет стоимости проектных работ в соответствии
с калькуляцией затрат на проектирование

		Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.

		Кол-во рабочих дней в месяце, дни

		Среднедневная зарплата исполнителей, руб.

(гр 1 / гр 2)

		Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %

		Рентабель-ность, %

		Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4

		Продолжи-тельность разработки (дни)

		Численность исполнителей (чел.)

		Коэффициент квалификации (участия) 

Ккв-уч

		Стоимость работ, руб. 

С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







		Руководитель
проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Главный инженер
проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







[bookmark: _MON_1758635370]Образец доступен к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку
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[bookmark: P3865]Образец сметного расчета
на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта (форма 4п)

		N п/п

		Пункт назначения

		Количество специалистов

		Проезд к месту командировки (туда и обратно)

		Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 

1 чел/сутки.

		Суточные

1 сутки/руб.

		Продолжительность командировки, сутки

		Продолжительность проживания в гостинице, сутки

		Итого затрат, рубли



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по сметному расчету

		

		

		

		

		

		







		Руководитель
проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







		Главный инженер
проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]







Образец доступен к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку
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oleObject2.xlsx

Образец 3п








			СМЕТА  №


			на проектные работы





			наименование работ                                                                  





			Заказчик : 																		Филиал ПАО "РусГидро"- "__________"





			Проектная организация: 





			Составлена в уровне цен на ___ кв. 20___г.





			Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации (Приказ Минстрой РФ от 01.10.2021 №707/пр)





			Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)


			№ п/п			Наименование должностей исполнителей						Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)			Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)						Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)			Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы			Коэффициент квалификации(участия) специалистов одной квалификации, ∑ (гр.3 / итог гр.4 × гр.5 × гр.6) /    ∑ гр. 5


			1			2						3			4						5			6			7


			1												*												ERROR:#DIV/0!


			2												*												ERROR:#DIV/0!


			3												*												ERROR:#DIV/0!


																											ERROR:#DIV/0!


			Примечание: * – графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются








			Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат 
на проектирование


			Среднемесячная зарплата исполнителей, руб			Кол-во рабочих дней в месяце, дни			Среднедневная зарплата исполнителей [гр1/гр2], руб			Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %			Рентабель-ность, %			Среднедневная единичная выработка, руб. 
(гр. 3 × (1 + гр. 5)) / гр. 4			Продолжитель-ность разработки (дни)			Численность исполнителей (чел.)			Коэффициент квалификации (участия) Ккв(уч)			Стоимость работ, руб.
С = (гр. 6 × гр. 7 × гр. 8 × гр. 9)



			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10


																											ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!





																														ERROR:#DIV/0!





						Руководитель проектной организации


																		[подпись (инициалы, фамилия)]


						Главный инженер проекта


																		[подпись (инициалы, фамилия)]
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3-ГТО Командировочные расходы





			СМЕТА  №


			Сметный расчет на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта





			№ п/п			Пункт назначения			Количество специалистов			Проезд к месту командировки (туда-обратно)			Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",                1 чел./сутки			Суточные,     1 сутки/руб.			Продолжи-тельность командировки, сутки			Продолжительность проживания в гостинице, сутки			ИТОГО затрат, руб.


			1			2			3			4			5			6			7			8			9


			1																								0.00


			Итого по сметному расчету																								0.00





						Главный инженер проекта 





						Составил: 
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Образец Смета 4п  (командировочные).xlsx
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общий расчет





			Метод анализа ТКП 





			№ п/п			Наименование планируемой к закупке продукции			Единица изменения			Требуемое количество			Цена за ед. в смете, руб. без НДС			Источник информации-1									Источник информации-2									Источник информации-3									Средне арифметическая (за единицу), руб. без НДС
(гр.7+гр.10+гр.13)/3,
где 3 – количество указанных источников ценовой информации 			% отклонения цены за ед. в смете от средне арифметической 			Цена (за весь объем по смете), руб. без НДС
(гр.4*гр.5)			КОММЕНТАРИЙ						% отклонения от среднеарифметической (не должен быть более 20%)





																		Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу) с учетом ценообразующих факторов, тыс. руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем) с учетом ценообразующих факторов, руб. без НДС																		Источник информации-1			Источник информации-2			Источник информации-3


			1			2			3			4						5			6			7			8			9			10			11			12			12			15			16			17			18


			1						маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			2						маш.час			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			3						шт.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			4						м.			1.00												0.00 ₽									0.00 ₽									0.00 ₽			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			0.00 ₽									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


			ИТОГО																																										ERROR:#DIV/0!						0.00 ₽











						* При получении трех и более ТКП, рассчитать цену как среднее арифметическое значение полученных ТКП. Требования к порядку отбора ТКП для расчета цены:
1. при отсутствии монопольного или олигопольного рынка не допускается использование ценовой информации, которая превышает более, чем на 20% среднее арифметическое значение всех полученных ценовых предложений. Использование ценовой  информации, которая ниже 20% среднего арифметического значения всех полученных ценовых предложений, является правом Заказчика;
2. в случае несоответствия, указанного в п.1, из расчета исключается ценовая информация, имеющая наибольшее отклонение от среднего арифметического значения и осуществляется повторный расчет. Указанные действия осуществляются до устранения несоответствия (нормы отклонения до 20%). В случае, если по результатам указанных действий, осталось менее трех значений полученной ценовой информации, то необходимо осуществить поиск дополнительной ценовой информации из других источников ценовой информации;
3. в случае олигопольного рынка допускается использовать ценовую информацию из двух источников ценовой информации, которая отличается более, чем на 20% от среднего арифметического значения полученных ценовых предложений (выбор конкретного значения цены из двух полученных согласовывается Заказчиком). При этом Заказчику следует провести дополнительную проверку корректности полученной информации (в том числе корректность направленных им запросов ТКП).


						* Если, в связи с условиями рынка, получение ценовой информации из трех и более источников информации невозможно – рассчитать цену, как среднее арифметическое из полученных предложений (при олигопольном рынке) или принять единственное предложение (при монопольном рынке) (с указанием соответствующих пояснений).
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