## ЛОТ
Приложение №1.3
Перечень и характеристики закупаемой продукции
| Требования Заказчика |  | Предложение Участника
№ п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Характеристики | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Характеристики | Производитель | Ед. изм. | Кол-во
Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (СП ЦЭС)
1 | Реле тока РТВ-1-2С 5А УХЛ2 | Номинальный ток, А - 5 Номер клеммы на клеммной колодке - 5 Потребляемая мощность, сердечник заторможен, ВА - 44 Потребляемая мощность, сердечник втянут, ВА - 112 Марка провода катушки - ПЭТВ Диаметр провода катушки, мм — 1,8 Вес провода катушки, кг — 0,94 Число витков катушки — 307 |  |  |  | шт | 4
2 | Реле тока РТМ-3 5-35А | Номинальный ток, А - 30-40-50-60 Номер клеммы на клеммной колодке - 5-4-3-2 Потребляемая мощность, сердечник заторможен, ВА - 66-108-143-104 Потребляемая мощность, сердечник втянут, ВА - 220-310-345-200 Марка провода катушки - ПЭТВ Диаметр провода катушки, мм — 1,8 Вес провода катушки, кг — 0,17-0,17-0,17-0,17 Число витков катушки — 76-67-57-30 |  |  |  | шт | 2
3 | Электромагнит релейный РЭ для привода ПП-67К 220В 525Ом | Род тока - Постоянный Номинальное напряжение, Uн - 220 Пределы действия в % от Uн - 65-120 Потребляемая мощность, Вт (ВА) При Uн Сердечник втянут - 100 При 80% (ЭВ) или 65% (Эои РЭ) Uн Сердечник втянут - 45 Технические данные катушек Марка привода - ПЭЛ Диаметр провода, мм — 0,18 Сопротивление при постоянном токе, Ом - 525 Число витков — 7600 Вес провода,кг — 0,145 |  |  |  | шт | 2
4 | Электромагнит токовый ТЭО-2 | Вариант расцепителя - ТЭО-2 Номин. воздушный зазор, мм - 36 Номин. установка, A - 3,6 Номер клеммы на клеммной колодке - 2 Потребляемая мощность, BA(Сердечник заторможен) - 20 Потребляемая мощность, BA(Сердечник втянут) Пределы регулирования тока срабатывания, А - 2,9-4,5 Технические данные катушек Марка привода - ПЭТВ Диаметр провода, мм - 1,06 Вес провода,кг - 0,495 Число витков — 450 |  |  |  | шт | 4
5 | Переключатель кулачковый Elkey CS 10-03.025FU3.12S | Номинальное рабочее напряжение - 220-690 В Тип тока - переменный/постоянный Номинальный ток - 10 А Количество полюсов - 3P Количество позиций переключения - 3 шт Материал корпуса - армамид Степень защиты - 40 IP Цвет - черный, серый Вес нетто - 0.158 кг С фиксацией - нет Алгоритм работы - ON-OFF-ON Подсветка - нет ГОСТ - ГОСТ IEC 60947-1-2014 |  |  |  | шт | 5
6 | Реле промежуточное РП-23 220В | Тип реле - Промежуточные вспомогательные постоянного тока Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 Номинальный ток, А - 5 А Номинальное напряжение рабочее, В - 220 В Сочетание контактов - 4"З"+1"Р" Присоединение - УН.КОМПЛ. Размеры, мм (ШхВхГ) - 67Х128Х118 Вес, г — 825 |  |  |  | шт | 10
7 | Реле тока Парма РТ-2 220В 0.2-150А | Количество входов — 2 Диапазон контролируемых значений, А — 0,2...150,0 Номинальное значение частоты переменного тока, Гц — 50 Термическая стойкость токовых входов, А: – длительно – кратковременно (не более 1 с) — 20 500 Рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц — 45 … 55 Количество входов — 9 Номинальное напряжение постоянного или переменного тока, В — 220 Напряжение срабатывания на постоянном и переменном токе, В — 158…170 Напряжение возврата на постоянном и переменном токе, В — 132…154 Предельное значение напряжения переменного / постоянного тока, В — 264 / 300 Входной ток, мА, не более — 3 Релейные выходы Количество релейных выходов — 6 Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В — 400 Ток замыкания и удержания, А, не более — 10 Ток размыкания постоянного напряжения при активно- индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R не более 20 мс, при коммутации 220 В, А, не более — 0,25 Реле дешунтирования «ПАРМА РТД-2» Количество контактов (нормально замкнутые) 2 Максимальный коммутируемый ток, А — 150 Комплект поставки ПАРМА PT-2: реле тока ПАРМА Рх-2 с установленными на нём ответными частями разъёмов, с заглушкой USB порта и комплектом крепежа для заземления; реле тока "ПАРМА Рх-2" Паспорт комплект крепежа компакт-диск, содержащий: реле тока ПАРМА Рх-2 Руководство по эксплуатации реле тока ПАРМА Рх-2 Описание протоколов обмена бланк уставок протокол наладки программа "Monitor" драйвер подключения к ПК TRANSCOP – программа для просмотра осциллограмм TRANSCOP – руководство пользователя упаковочная коробка реле тока ПАРМА Рх-2 |  |  |  | шт | 2
8 | Реле промежуточное РП-23-УХЛ4 110В 5А 4з+1р универсальный комплект | Тип реле - Промежуточные вспомогательные постоянного тока Количество катушек — 1 Наличие подвижной контактной колодки — да Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4 Номинальный ток, А - 5 А Номинальное напряжение рабочее, В — 110 В Сочетание контактов - 4"З"+1"Р" Присоединение - УН.КОМПЛ. Размеры, мм (ШхВхГ) - 67Х128Х118 Вес, г — 825 |  |  |  | шт | 2
9 | Электромагнит токовый ТЭО-2 | Вариант расцепителя - ТЭО-2 Номин. воздушный зазор, мм - 36 Номин. установка, A - 3,6 Номер клеммы на клеммной колодке - 2 Потребляемая мощность, BA(Сердечник заторможен) - 20 Потребляемая мощность, BA(Сердечник втянут) Пределы регулирования тока срабатывания, А - 2,9-4,5 Технические данные катушек Марка привода - ПЭТВ Диаметр провода, мм - 1,06 Вес провода,кг - 0,495 Число витков — 450 |  |  |  | шт | 2
10 | Электромагнит токовый ТЭО-2 | Вариант расцепителя - ТЭО-2 Номин. воздушный зазор, мм - 36 Номин. установка, A - 3,6 Номер клеммы на клеммной колодке - 2 Потребляемая мощность, BA(Сердечник заторможен) - 20 Потребляемая мощность, BA(Сердечник втянут) Пределы регулирования тока срабатывания, А - 2,9-4,5 Технические данные катушек Марка привода - ПЭТВ Диаметр провода, мм - 1,06 Вес провода,кг - 0,495 Число витков — 450 |  |  |  | шт | 2
11 | Блок питания БП 220В для ПВЗУ-Е |  |  |  |  | шт | 2
12 | Реле контроля тока РТС-82.5.3.1.0.ДЗ.А1-УХЛ4 114х195х94мм IP40 | Номинальная частота (fном), Гц - 50 Допустимое напряжение оперативного питания переменного, постоянного или выпрямленного тока (Uпит.), В - 99...242 Допустимое напряжение по входу дистанционной блокировки токовой отсечки (ДБО) переменного, постоянного или выпрямленного тока, В - 99...242 Относительная погрешность по току срабатывания, % - 5 Дополнительная погрешность при пребывании реле в условиях 80% влажности при температуре 25°С без конденсации влаги, % не более — 3 Дополнительная погрешность тока срабатывания реле от изменения температуры окружающей среды, % - 10 Мощность, потребляемая реле по цепям измерения при токе минимальной уставки МТЗ, ВА - 1 Мощность, потребляемая реле по цепям оперативного питания, ВА (при отсутствии питания реле сохраняет работоспособность) - 5 Ток термической стойкости в течении 10с, А - 10 Iном Электрическая износоустойчивость, циклы ВО, не менее - 10 000 Механическая износостойкость, циклы ВО, не менее - 10 000 000 Габаритные размеры, не более, мм - 114х195х94 Масса, кг, не более — 1,5 Двухфазное реле на диапазон утавки МТЗ - от 1 до 18,16 А функция контакта «Выход 1» (основной выход, замыкающий контакт) - УРОВ (МТЗ мгн.) функция контакта «Выход 2» (дополнительный выход, замыкающий контакт) — ТО^МТЗ сигнальный «Выход 3» (опционально: один переключающий контакт либо два двухстабильных (НЗ и НР) контакта) - «Выход 3» два двухстабильных НЗ и НР контакта функция дистанционной блокировки токовой отсечки — нет функция «АПВ» - да |  |  |  | шт | 1
13 | Электромагнит токовый ТЭО-2 | Вариант расцепителя - ТЭО-2 Номин. воздушный зазор, мм - 36 Номин. установка, A - 3,6 Номер клеммы на клеммной колодке - 2 Потребляемая мощность, BA(Сердечник заторможен) - 20 Потребляемая мощность, BA(Сердечник втянут) Пределы регулирования тока срабатывания, А - 2,9-4,5 Технические данные катушек Марка привода - ПЭТВ Диаметр провода, мм - 1,06 Вес провода,кг - 0,495 Число витков — 450 |  |  |  | шт | 2
14 | Электромагнит токовый ТЭО-2 | Вариант расцепителя - ТЭО-2 Номин. воздушный зазор, мм - 36 Номин. установка, A - 3,6 Номер клеммы на клеммной колодке - 2 Потребляемая мощность, BA(Сердечник заторможен) - 20 Потребляемая мощность, BA(Сердечник втянут) Пределы регулирования тока срабатывания, А - 2,9-4,5 Технические данные катушек Марка привода - ПЭТВ Диаметр провода, мм - 1,06 Вес провода,кг - 0,495 Число витков — 450 |  |  |  | шт | 2
ИТОГО: | [6 empty] | 42