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[bookmark: _Toc54643697]Цель оказания услуг
[bookmark: _Hlk196311972]Восстановление работы инженерно-технических средств охраны для нормального функционирования объектов структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Существующее положение
Основание проведения закупки: Внеплановая закупка на 2026 год.
Место оказания услуг: 
689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, РП 110 кВ Билибино
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Восстановительные работы инженерно-технических средств охраны на объектах структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети»
	Российская Федерация, 689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, РП 110 кВ Билибино
	Согласно плану восстановления инженерно-технических средств охраны 
приложения №1 к Техническому требованию
	Эксплуатирующая организация: структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети



[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Восстановительные работы инженерно-технических средств охраны на объектах структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети» В процессе восстановления выполнить:
	усл. ед.
	40

	2. 
	Восстановительные работы:
	
	

	2.1. 
	Диагностика и выявление неисправностей систем на объектах (Приложение 1 к настоящим техническим требованиям).

	2.2. 
	Проверка целостности линий питания, связи, шлейфов сигнализации.

	2.3. 
	Замена неисправного оборудования (приобретается заказчиком).

	2.4. 
	Устранение неисправностей программным и аппаратным методом.

	2.5. 
	Проверка конфигураций, настройка заменяемых датчиков и приборов.

	2.6. 
	Проведение тестов и проверок работоспособности восстановленных систем.

	2.7. 
	Обучение и инструктаж дежурного персонала по работе с системами.



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	[bookmark: _Toc50125131]№
п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Восстановительные работы инженерно-технических средств охраны на объектах структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети»
	С даты, следующей после заключения Договора
	Не позднее 120 календарных дней



1

6

[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству продукции
Таблица 4. Требования к качеству продукции
 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): Комплексное обследование технического состояния ЗиС, согласно плану комплексного обследования производственных зданий и сооружений (Приложение №1 к Техническому требованию) 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Восстановительные работы инженерно-технических средств охраны
	При выполнении восстановительных работ, выполнить:
· внешний осмотр оборудования систем безопасности;
· проверку функционирования оборудования системы безопасности, классификацию причин неисправностей в работе системы безопасности (в случае выявления неисправностей);
· проверку технического состояния оборудования системы безопасности на соответствие требованиям технической (эксплуатационной) документации;
· тестирование оборудования системы безопасности на соответствие требованиям технической (эксплуатационной) документации;
· настройку и наладку оборудования систем безопасности в соответствии с требованиями технической (эксплуатационной) документации;
· проверку выполнения основных функций системы безопасности на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника;
· проверку надежности подключения шин заземления;
· проверку работы блока бесперебойного электропитания.
· проверку правильности работы системы безопасности при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника;
· проверку продолжительности работы системы безопасности при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника (для категорированных объектов ТЭК);
· измерение емкости аккумуляторов;
· проверку правильности работы и времени реакции системы безопасности, в том числе с индикацией событий «Предтревога», «Тревога», «Оповещение», «Неисправность», «Постановка под охрану», «Снятие с охраны»;
· проверку правильности передачи сигналов тревоги к модулю сопряжения с линией передачи к пульту тревоги верхнего уровня (муниципального, регионального, центрального) – при наличии модуля сопряжения;
· проверку правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам безопасности
· проверку экстренной разблокировки дверей, турникетов при пожаре;
· удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и контроля с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, определяющие требования к оказанию услуг:
· Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
· Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
· Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"; 
· Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
· Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
· Постановление Госстандарта СССР от 10.09.1975 N 2368 "ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности";
· ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.04.1984 N 1537);
· ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).;
· Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.05.1995 N 256);
· ГОСТ Р 52436-2005. Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.12.2005 N 414-ст);
· ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987). Национальный стандарт Российской Федерации. Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.12.2005 N 412-ст);
· ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст);
· ГОСТ Р 53560-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Источники электропитания. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2022 N 1558-ст);
· ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 768-ст);
· ГОСТ Р 54455-2011 (МЭК 62599-1:2010). Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охранной сигнализации. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.09.2011 N 411-ст);
· ГОСТ Р 27.601-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.09.2011 N 415-ст);
· ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988). Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 N 1034-ст);
· Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";
· Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Подрядчик обязан направить Заказчику не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора следующие документы:
· контакты и должность представителей Исполнителя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг;
· контакты и должность представителя Исполнителя, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, пожарной безопасности в месте оказания Услуг.
· Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для оказания Услуг.
· сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек, или копии приказов о приёме на работу);
· копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка;
· справку об отсутствии судимости;
· заполненную анкету (Приложение №2, форма №1);
· согласие на обработку персональных данных (Приложение №3, форма №2).
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	Организация мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности
	Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал всеми необходимыми средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к применяемым оборудованиям и материалам
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. Обязательное наличие у Исполнителя услуг свидетельств о метрологической поверке средств измерений, применяемых в процессе оказания услуг.
	Согласие с требованием
	 
	

	1.4. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Исполнитель должен иметь в своем составе достаточное количество квалифицированных и аттестованных специалистов, согласно требованиям, действующих на момент оказания услуг законодательных актов, способным оценить техническое состояние зданий и сооружений, фундаментов оборудования, металлоконструкций, качество выполненного ремонта и уровень безопасности работ при их дальнейшей эксплуатации.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	В рамках оказываемых услуг должно быть выполнено комплексное обследование и составлены технические паспорта обследуемых зданий и сооружений, выданы заключения по результатам комплексного обследования с выводами о прочности, устойчивости и эксплуатации надежности зданий и сооружений, и рекомендациями по проведению ремонтно-восстановительных работ, дальнейшей безопасной эксплуатации объектов комплексного обследования, а также разработана проектно- сметная документация по устранению выявленных дефектов с указанием объемов работ, с ведомостью объемов работ и перечнем, и количеством необходимых ТМЦ.
Результатом проведения обследования являются:
· схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;
· описания, фотографии дефектных участков;
· результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.);
· установление аварийных участков (при наличии);
· уточненная конструктивная схема здания (сооружения);
· выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;
· уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций;
· особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки, организации отвода поверхностных вод;
· оценка расположения здания (сооружения) в застройке с точки зрения подпора в дымовых, газовых. вентиляционных каналах;
· предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, инженерного оборудования. электрических сетей и средств связи (при необходимости), определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.2. 
	По окончании оказания услуг представить:
	· [bookmark: _Hlk70582629]Заключение по восстановлению инженерно-технических средств охраны. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:
	Вид документа
	Используемое приложение
	Формат

	Текстовая часть, 
	MS Word и Adobe Acrobat
	.doc и .pdf

	Таблицы
	MS Excel Adobe Acrobat
	.xls и .pdf.

	Базы данных
	MS Excel и Adobe Acrobat
	.xls и .pdf

	Планы, графики
	MS Project и MS Excel
	.mpp и .xls

	Чертежи
	Adobe Acrobat, MS Visio
	.pdf, .vsd

	Графический материал
	MS Photo Editor и Adobe Acrobat
	.jpg и .pdf

	Электронный архив
	WinRar
	.rar *

	Сметная документация
	
	gsfx*


Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
Согласованная Заказчиком техническая документация направляется Исполнителем в адрес Заказчика на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде (Adobe Acrobat, MS Office) с сопроводительным письмом и приложением реестра направляемых документов и 1 (один) экземпляр документации в электронном виде на СД-диске.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	Требования к порядку сдачи – приемки работ в соответствии с разделом 4 Договора
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	В обязательном порядке документы, указанные в п.2.1.2 настоящего ТТ, предоставить Заказчику:
· на проверку и согласование (продолжительность не более 20 календарных дней с момента получения технической документации от Исполнителя) в формате Word – в 1-м экземпляре;
· готовые паспорта в формате PDF – в 1-м экземпляре;
· чертежи в формате Visio – в 1-м экземпляре;
· сметная документация в формате gsfx;
Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с нормативными актами, указанными в п. 1.1.2. настоящего ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям, действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных услуг.
Также в течение 12 месяцев после завершения оказаний Услуг Исполнитель по требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет, устранять выявленные недостатки и дефекты, возникшие по вине Исполнителя или по обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель.
	Согласие с требованием
	
	



 В составе заявки необходимо предоставить:
Техническое предложение (с приложениями, при необходимости), подготовленное в соответствии с настоящим ТТ по форме, представленной в документации о закупке, а также свидетельство об аккредитации лаборатории, паспорт лаборатории, руководство по качеству.
[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.




[bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.
Дополнительно в коммерческом предложении необходимо отразить расчет расходов на проезд к месту выполнения работ и проживание работников, командировочные расходы, все налоги, другие обязательные платежи и прочие сопутствующие расходы.





Приложения
Приложение №1 к
[bookmark: _Ref40301253]Техническому требованию


	№
	Наименование
	Оборудование
	Количество

	Противотаранные устройства и автоматика ворот

	1
	Привод планетарный серии 4
	ППВ-4С
	2

	2
	Выносной пульт управления (ВПУ)
	ВПУ ООО «Фобос»
	1

	3
	Светофор
	ДС7-О6
	2

	4
	Блок управления светофором 
	БСР-4.7/220
	1

	5
	Источник вторичного электропитания резервированный
	СКАТ-2400И7
	1

	Система контроля и управления доступом. Здание КПП

	1
	Пульт контроля и управления
	С2000М
	1

	2
	Преобразователь интерфейса 
	С2000-Ethernet
	2

	3
	Контроллер доступа
	С2000-2
	3

	4
	Считыватель бесконтактный
	Proxy-3A
	4

	5
	Замок электромагнитный
	AL-400-12 Premium
	3

	6
	Доводчик дверной
	РДП-4
	1

	7
	Доводчик дверной
	РДП-6
	2

	8
	Извещатель охранно-пожарный ручной «Аварийный выход»
	ИОПР 513/101-4
	3

	9
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный
	С2000-СМК
	2

	10
	Турникет скоростной усиленный с бесконтактным приводом «МАТ-ОМА-Ш», тип «симплекс», исполнение «Модерн»
	OMA-84.687
	1

	11
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный
	С2000-СМК Эстет
	1

	12
	Панель вызывная
	AVP-508
	1

	13
	Видеодомофон
	Falcon Eye FE-4CHP2
	1

	14
	Блок нагревателей
	32.470  ООО «Вайзбокс»
	1

	15
	Источник вторичного электропитания резервированный
	СКАТ-2400И7
	4

	16
	Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный, 12 В, 12 Ач,  ТУ-3481-117-73200020-2015
	ШТАРК АГН 12-12
	8

	17
	Универсальный преобразователь напряжения
	УПН-01
	3

	Система контроля и управления доступом. Совмещенное производственное здание

	18
	Преобразователь интерфейса
	С2000-Ethernet
	1

	19
	Контроллер доступа
	С2000-2
	19

	20
	Считыватель бесконтактный
	Proxy-3A
	23

	21
	Считыватель бесконтактный холодостойкий
	AL-RD-05-М
	15

	22
	Замок электромагнитный
	AL-400-12 Premium
	23

	23
	Доводчик дверной
	РДП-4
	4

	24
	Доводчик дверной
	РДП-6
	19

	25
	Извещатель охранно-пожарный ручной «Аварийный выход»
	ИОПР 513/101-4
	19

	26
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный
	С2000-СМК Эстет
	19

	27
	Источник вторичного электропитания резервированный
	СКАТ-2400И7
	19

	28
	Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный, 12 В, 12 Ач,  ТУ-3481-117-73200020-2015
	ШТАРК АГН 12-12
	38

	29
	Универсальный преобразователь напряжения
	УПН-01
	19

	Система контроля и управления доступом. Здание насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения

	30
	Преобразователь интерфейса
	С2000-Ethernet
	1

	31
	Контроллер доступа
	С2000-2
	1

	32
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	ДПМ-1
	1

	33
	Считыватель бесконтактный
	Proxy-3A
	1

	34
	Считыватель бесконтактный холодостойкий
	AL-RD-05-М
	1

	35
	Замок электромагнитный
	AL-400-12 Premium
	1

	36
	Доводчик дверной
	РДП-6
	1

	37
	Извещатель охранно-пожарный ручной «Аварийный выход»
	ИОПР 513/101-4
	1

	38
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный
	С2000-СМК Эстет
	1

	39
	Источник вторичного электропитания резервированный
	СКАТ-2400И7
	1

	40
	Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный, 12 В, 12 Ач,  ТУ-3481-117-73200020-2015
	ШТАРК АГН 12-12
	2

	41
	Универсальный преобразователь напряжения
	УПН-01
	1

	Система охранной сигнализации объектовой. Здание КПП

	42
	Контроллер адресной двухпроводной линии
	С2000-КДЛ
	1

	43
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ
	2

	44
	Кнопка тервожная
	С2000-КТ
	1

	45
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный
	С2000-СМК
	14

	Система охранной сигнализации объектовой. Совмещенное производственное здание

	46
	Контроллер адресной двухпроводной линии
	С2000-КДЛ
	1

	47
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ
	10

	48
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный
	С2000-СМК
	16

	49
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	ДПМ-1
	38

	50
	Адресный расширитель
	С2000-АР1 исп. 03
	38

	51
	Кнопка тервожная
	С2000-КТ
	2

	Система охранной сигнализации объектовой. Здание насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения

	52
	Контроллер адресной двухпроводной линии
	С2000-КДЛ
	1

	53
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ
	2

	54
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный
	С2000-СМК
	7

	55
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	ДПМ-1
	3

	56
	Адресный расширитель
	С2000-АР1 исп. 03
	3

	Система охранной сигнализации периметра

	57
	Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный
	Сигнал-10
	5

	58
	Преобразователь интерфейса
	С2000-Ethernet
	5

	59
	Блок сигнально-пусковой
	С2000-СП1 исп. 01
	5

	60
	Средство обнаружения вибросейсмическое арктического исполнения
	«Годограф-Универсал»НИКИРЭТ - филиал АО "ФНПЦ
"ПО "Старт"
им. М.В. Проценко"
	5

	61
	Извещатель охранно-пожарный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный
	ЕхИО102-1В-01
	1

	62
	Извещатель радиоволновой однопозиционный
	Антирис-24-40А-01-С
	1

	63
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	ИО 102-29 «ЭСТЕТ-СЕЙФ»
	5

	64
	Источник вторичного электропитания резервированный
	СКАТ-2400И7
	5

	65
	Аккумулятор герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный, 12 В, 12 Ач,  ТУ-3481-117-73200020-2015
	ШТАРК АГН 12-12
	10

	66
	Блок питания уличный БПУ-1-75Вт
	БПУ-1-75Вт
	5

	Система охранного телевидения. Здание КПП

	67
	IP-видеокамера купольная, разрешение 2 Mp, чувствительность 0.1 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR
	LTV-GICDM2-E701-V1
	3

	68
	Историчник вторичного электропитания резервированный восьмиканальный
	SKAT-V.8 RACK
	1

	69
	Кросс оптический настенный (тип пигтейлов LC)
	КОН-Микро-8 SM
	1

	Система охранного телевидения. Совмещенное производственное здание

	70
	IP-видеокамера купольная, разрешение 2 Mp, чувствительность 0.1 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR
	LTV-GICDM2-E701-V1
	3

	71
	Источник вторичного электропитания резервированный
	SKAT-V.4
	3

	72
	Кросс оптический настенный (тип пигтейлов LC)
	КОН-Микро-8 SM
	2

	Система охранного телевидения. Здание насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения

	73
	IP-видеокамера купольная, разрешение 2 Mp, чувствительность 0.1 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR
	LTV-GICDM2-E701-V1
	1

	74
	Источник вторичного электропитания резервированный
	SKAT-V.4
	1

	75
	Кросс оптический настенный (тип пигтейлов LC)
	КОН-Микро-8 SM
	1

	Система охранного телевидения. Периметр территории

	76
	Кожух для низких температур в сборе с IP-видеокамерой, разрешение 2 Mp, кодек сжатия Н265/H264/MPEG
	LTV-GHU-320H-12-24-GICDM2-E400-V1
	2

	77
	Кожух для низких температур в сборе с IP-видеокамерой, разрешение 2 Mp, кодек сжатия Н265/H264/MPEG
	LTV-GHU-320H-12-24-GICDM2-E400-
V3
	14

	78
	IP-видеокамера поворотная (PTZ), разрешение 2 Mp, чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.6,  АРУ вкл., 50 IRE), WDR (120 дБ)
	LTV-GICDM2-M202-LM3
	2

	79
	Источник переменного напряжения
	SKAT-VN.24/27AC
	7

	80
	Устройство защиты цепей вторичного питания
	УЗП-24AC/5
	36

	81
	Устройство защиты портов в сети Ethernet
	УЗЛ-ЕП
	14

	82
	Устройство защиты портов в сети Ethernet
	ПЗЛ-ЕП
	16

	83
	Кросс оптический настенный (тип пигтейлов LC)
	КОН-Микро-8 SM
	5

	Система сбора и обработки информации

	84
	Коммутатор управляемый уровня L2, 24 порта 10/100/1000BASE-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 16K MAC-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС
	QSW-4610-28T-AC
	1

	85
	Коммутатор управляемый уровня L2, 8 портов 10/100/1000BASE-TX, 2 порта 100/1000Base-X SFP, 8K MAC-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС
	QSW-4610-10T-AC
	6

	86
	Оптический трансивер SFP, 20км, 1,25Гбит/c, Tx=1310nm, LC, FP, SM, DDM
	QSC-SFP20GE-1310-DDM
	16

	87
	Платформа видеосервера на основе ПО "Интелект" RACK 19 2U глубина 647 мм, БП 2*740Вт
	LTV SR250-27Z-40r-R6B-IR.WI
	1

	88
	Автоматизированное рабочее место на базе ПК УРМ-Мониторинга, Tower, 4 x mini DisplayPort/ 4 x DVI-D
	LTV WS010 2204012
	1

	89
	Сервер СОС и СКУД
	iROBO-2000-40i5TRHN-G3
	1

	90
	ЖК-монитор 32”
	LTV-MCL-3225
	1

	91
	ЖК-монитор 22”
	LTV-MCL-2214
	3

	92
	Блок сигнально-пусковой
	С2000-СП1 исп. 01
	2

	93
	Источник бесперебойного питания
	SKAT-UPS 3000 RACK
	2

	94
	Кросс оптический для установку в стойку 19, адаптера типа LC, тип пигтейлов – одномодовые
	КОР-16-У
	1

	95
	Программное обеспечение
	Монитор системы «Орион Про»
	2

	96
	Программное обеспечение
	Генератор отчетов «Орион Про»
	2

	97
	Программное обеспечение
	Учет рабочего времени «Орион Про»
	2

	98
	Сервер системы «Орион Про» с ключом защиты (в ключе защиты предусмотреть возможность подключения 3 шт. модулей «Монитор системы»). Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты)
	Сервер «Орион Про»
	1

	99
	Программное обеспечение
	Оперативная задача «Орион Про» исп. 127
	1

	100
	Программное обеспечение
	Администратор базы данных «Орион Про»
	1

	101
	Принтер цветной печати (поставка)
	МФУ лазерное Kyocera Ecosys MA2600cwfx цветная печать, A4, белый или аналог
	1

	102
	Ламинатор формат до А3 (поставка)
	Ламинатор Office Kit L3225, A3 или аналог
	1

	103
	Выдвижная КVM-консоль Slideaway c 19-дюймовым ЖК-монитором
	Aten CL1000N-AT-RG
	1

	Система охранного оповещения

	104
	Оповещатель звуковой промышленного исполнения
	ОРБИТА ОП З
	4

	105
	Блок сигнально-пусковой 
	С2000-СП2
	2

	106
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 
	Свирель-2
	4

	107
	Источник вторичного электропитания резервированный
	СКАТ-2400И7
	1

	Система тревожной сигнализации

	108
	Прибор приемно-контрольный охранный
	Струна-201
	1

	109
	Антена 167 Мгц
	
	1

	110
	Кнопка тревожная
	ИПР-513-1
	1




Приложение № 2 к Техническому требованию 


Персональные данные

АНКЕТА
(для организации доступа на территорию объекта ТЭК Филиала АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети)
	


ФОТО




0. Фамилия:
0. Имя:
0. Отчество:
0. Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:
0. Число, месяц и год рождения:
0. Место рождения (город, район, область, край, республика):

0. Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):
0. Семейное положение:
0. Адрес регистрации (прописки):

0. Адрес фактического места проживания:

0. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

0. Контактный телефон:

0. Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):


Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.



                                                                                                                       
______________                                                                                 ___________________________
         (дата)						                                             		(подпись)


Приложение № 3 к Техническому требованию

Согласие на обработку персональных данных


[bookmark: _Toc371577629][bookmark: _Toc371578780]Я, __________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371577630][bookmark: _Toc371578781](полностью фамилия, имя, отчество)
[bookmark: _Toc371577631][bookmark: _Toc371578782]____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371577632][bookmark: _Toc371578783](дата, месяц, год и место рождения)
[bookmark: _Toc371577635][bookmark: _Toc371578786]____________________________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371577636][bookmark: _Toc371578787]выдавшего органа, кода подразделения)
[bookmark: _Toc371577637][bookmark: _Toc371578788]____________________________________________________________________________________,
[bookmark: _Toc371577638][bookmark: _Toc371578789](зарегистрированный по адресу)
[bookmark: _Toc371577639][bookmark: _Toc371578790][bookmark: Par0]в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ПАО «АО Чукотэнерго»: Филиал АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, место нахождения:689450, г. Билибино ул. Геологов, д.1, ИНН: 8700000339, на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.
Согласие дается мною для следующих целей:
•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;
•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.
Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия. 
[bookmark: _Toc371577648][bookmark: _Toc371578799]                                                       
[bookmark: _Toc371577649][bookmark: _Toc371578800]___________                                                                                       ___________________________              (дата)						                                             		(подпись)

