Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.40.120 Сервисное обслуживание комплексов «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегатах ст. №1, №2, №3, №4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал"»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование оказываемых услуг	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

1.6.1 Соответствие услуг									            5

2.	Требования к услугам	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора ……………………………………………………………………………..18

4.	Приложения	18

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	19

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ИК | Измерительные каналы системы автоматического управления гидроагрегата |
| --- | --- |
| ГА | Гидроагрегат |
| ВК | Виброконтроль |
| ВГП | Верхний генераторный подшипник |
| МГЭС | Малая гидроэлектростанция |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| ИИС | Информационно-измерительная система |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| ФИФ | Федеральный информационный фонд |
| МЗ ГЭС | Машинный зал гидроэлектростанции |
| НГП | Нижний генераторный подшипник |
| НИР | Научно-исследовательские работы |
| ПО | Программное обеспечение |
| СИ | Средства измерения |

  - Наименование оказываемых услуг

ОКПД2 71.12.40.120 Сервисное обслуживание комплексов «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегатах ст. №1, №2, №3, №4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для нужд филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал".

  - Цель оказания услуг

Восстановление основных технических параметров комплексов «АЛМАЗ-7010-ГЭС», наладка программного обеспечения, поверка датчиков, систем и калибровка измерительных каналов (ИК), проверка работоспособности при выполнении пусковых операций гидроагрегатов: ст. №1, №2, №3, №4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал";

  - Существующее положение

Данные услуги в отношении комплексов измерения и контроля параметров роторных агрегатов «АЛМАЗ-7010-ГЭС» проводятся на месте установки – ГА-1, ГА-2, ГА-3 и ГА-4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС;

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Гидроагрегат ст. № 1 | Отметки: 729, 734, 745 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | Система ВК «АЛМАЗ-7010-ГЭС» | Подшипники: подпятник, ВГП, НГП, турбинный. МЗ ГЭС. |
|  | Гидроагрегат ст. № 2 | Отметки: 729, 734, 745 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | Система ВК «АЛМАЗ-7010-ГЭС» | Подшипники: подпятник, ВГП, НГП, турбинный. МЗ ГЭС.. |
|  | Гидроагрегат ст. № 3 | Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Система ВК «АЛМАЗ-7010-ГЭС» | Подшипники: подпятник, ВГП, НГП, турбинный. МЗ ГЭС.. |
|  | Гидроагрегат ст. № 4 | Отметки: 729, 734, 745 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | Система ВК «АЛМАЗ-7010-ГЭС» | Подшипники: подпятник, ВГП, НГП, турбинный. МЗ ГЭС.. |
|  | Стойка «АЛМАЗ-7010-ГЭС» | Отметка 745 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | Система ВК «АЛМАЗ-7010-ГЭС» | МЗ ГЭС. |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

1.5.2. На период оказания услуг, Заказчиком безвозмездно предоставляются Исполнителю следующие ресурсы: электроэнергия, сжатый воздух, вода, стационарные краны и кран-балки. В случае необходимости, Заказчик предоставляет Исполнителю номера внутренней и номера внешней телефонной связи. Оплату за пользование телефонной связью производит Исполнитель по счетам, предъявляемым Заказчиком.

1.5.3. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

  - Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Услуги должны оказываться в соответствии с:

1.6.1.1. Федеральным законом РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

1.6.1.2. ГОСТ 8. 596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем Основные положения»;

1.6.1.3. Приказ Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

1.6.1.4. РД РСК 02-2020. «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки».

- Требования к услугам

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проверка работоспособности комплекса виброконтроля гидроагрегатов: ст. №1, №2, №3, №4. | Усл.ед. | 1 |
|  | Выявление неисправностей | Усл.ед. | 1 |
|  | Восстановление работоспособности | Усл.ед. | 1 |
|  | Замена ПО (при необходимости) | Усл.ед. | 1 |
|  | Периодическая поверка СИ и калибровка измерительных каналов системы виброконтроля в соответствии с Приложениями № 2, № 4, № 5, № 6 и № 7 к ТТ | Усл.ед. | 1 |
|  | Выдача свидетельств о поверке, сертификатов с протоколами калибровки: ИК «АЛМАЗ-7010-ГЭС» Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | Усл.ед. | 1 |
|  | Монтаж и демонтаж датчиков виброконтроля и боя вала гидроагрегатов с мест установки для проведения калибровочных работ (силами Исполнителя под контролем персонала Заказчика). | Усл.ед. | 1 |
|  | Внешний осмотр. | Усл.ед. | 1 |
|  | Проверка документации. | Усл.ед. | 1 |
|  | Проверка сохранности пломб и разъемов. | Усл.ед. | 1 |
|  | Проверка работоспособности комплексов измерения и контроля параметров роторных агрегатов «АЛМАЗ-7010-ГЭС» при выполнении пусковых операций на гидроагрегатах ст.№1, ст.№2, №3 и №4. | Усл.ед. | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг (подлежат уточнению при заключении Договора)

| № п/п | Наименование услуг | Требования к срокам оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало оказания услуг | Окончание оказания услуг | Сдача результатов работ при пусковых операциях (после текущих ремонтов ГА) * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сервисное обслуживание комплекса «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегате ст. №1 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | 01.10.2027 | 31.10.2027 | * 28.10.2027 – 30.05.2028 |
|  | Сервисное обслуживание комплекса «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегате ст. №2 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | 02.11.2027 | 31.12.2027 | * 28.12.2027 – 30.05.2028 |
|  | Сервисное обслуживание комплекса «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегате ст. №3 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | 23.02.2027 | 23.03.2027 | * 20.03.2027 – 23.03.2027 |
|  | Сервисное обслуживание комплекса «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегате ст. №4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | 01.04.2027 | 30.04.2027 | * 27.04.2027 – 30.04.2027 |
| * Проверка работоспособности комплексов при работающем ГА на холостом ходу и под нагрузкой будет проведена при наличии достаточной водности по рекам Маруха, Аксаут, Б. Зеленчук. |  |  |  |  |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (позиции №№ 1 - 11 Таблицы 2): ОКПД2 71.12.40.120 Сервисное обслуживание комплексов «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегатах ст. №1, №2, №3, №4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выполнение требований НТД и ЛНА заказчика | Полное соответствие оказываемых услуг нормативным документам общего и специального характера. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состояние рабочего места | Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Согласование ресурсов и подключений | Исполнитель осуществляет согласование со службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие графику оказания услуг | Услуги по поверке, калибровке ИК и сервисному обслуживанию комплекса «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегатах ст.№1, ст.№2, №3 и №4 оказываются в соответствии с графиком оказания услуг, согласно утверждённому годовому графику ремонтов основного энергетического оборудования. (Приложение № 2 к ТТ) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контроль услуг | Текущий контроль оказываемых услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие услуг утверждённым методикам поверки и калибровки | Оказываемые услуги выполняются в соответствии с утверждёнными программами проведения поверки, калибровки измерительных каналов комплекса «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегатах ст.№1, ст.№2, №3 и №4 (Приложения №4 - № 6 к техническим требованиям) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подготовка рабочих мест | Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Заказчика. Для поверки каналов вибрации статора (спинки) гидроагрегата ст. №2 Заказчик обеспечивает демонтаж воздухоохладителей со стороны нижнего бьефа (НБ) и правого берега (ПБ), для доступа к датчикам вибрации. Для поверки каналов вибрации статоров гидроагрегатов ст. №3 и ст. №4 снимает верхнюю крышку системы охлаждения статора. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Безопасность оказания услуг | Обеспечение техники безопасности при оказании услуг — технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств) на этапе исполнения договора |  |
|  | Допуск персонала | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется персоналом Заказчика. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств)на этапе исполнения договора |  |
|  | Предупреждение о дополнительных услугах | Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отчёт о текущем исполнении | Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Инженерная подготовка | Инженерная подготовка исполнителем и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие оборудования и материалов | Оборудование и материалы должны выбираться согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 г. № 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", в актуальной редакции. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подбор оборудования и материалов | Вид оборудования и материалов должен выбираться согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО34.04.181-2003 и другими действующим нормативно-техническим документам. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие квалификации | Наличие у Исполнителя собственного или привлеченного (по трудовым, либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного аккредитованного персонала: - инженер - метролог 1 категории не ниже 4 группы по электробезопасности (не менее 1 человека); - инженер - метролог не ниже 3 группы по электробезопасности (не менее 1 человека); подтвердивших свою компетентность в части выполнения калибровочных работ, включая прослеживаемость измерений, и свое соответствие требованиям РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025, с указанием присвоенных им шифров калибровочных клейм (реестр калибровочных лабораторий). | Согласие с требованием | До момента заключения договора соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Исполнителем сведений по форме «Справка о кадровых ресурсах». Документы, подтверждающие квалификацию персонала (дипломы, удостоверения, сертификаты о повышении квалификации), предоставляются Исполнителем также до момента заключения договора. |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требуемый объём услуг | Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Финализирование услуг | Услуги считаются оказанными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Подтверждение безопасности использования | Безопасность использования результата оказанных услуг должна быть подтверждена приёмочным контролем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Согласование приёмки | Перечень видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Предоставление исполнительной документации | Предоставление Заказчику с актами оказанных услуг и исполнительной документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Оформление технических протоколов | Оформление технических протоколов выполненных калибровок по всем измерительным каналам, датчикам и системе в целом в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отметки о поверке и калибровке | Результаты калибровки отмечаются в паспорте на систему и выдается свидетельство (сертификат) о (калибровке) комплекса. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Определение порядка оформления | Порядок оформления результатов калибровки определяется действующими нормативными документами на калибровку данного оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление отчётных документов | Отчётные документы представить на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.doc, *.xls. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |  |
|  | ### Соответствие допуска | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с обязательными Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (24.07.2013 Министерство труда и социальной защиты РФ (328н)) с оформлением необходимых нарядов – допусков. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Достоверность показаний | Исполнитель должен гарантировать достоверность показаний в течение 12 месяцев при исправности всех компонентов измерительного тракта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие оборудования паспортным данным | После калибровки и поверки оборудование должно оставаться технически исправным и соответствовать его техническим характеристикам, приведенным в технических паспортах и руководстве по эксплуатации. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Устранение повреждений | В случае повреждения имущества Заказчика, не являющегося результатом оказания Услуг по Договору, в ходе выполнения технического обслуживания, Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта. | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие оказания услуг законодательству | Качественное оказание Услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Руководство законными методами | ### При оказании Услуг использовать законные методы и средства и руководствоваться действующим законодательством РФ. | ### Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1. В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости услуг необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг, указанными в Приложении № 5 к настоящим Техническим требованиям».

3.2. В случае если стоимость по смете, разработанной Исполнителем, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Исполнителю необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

3.3. В случае если стоимость по смете, разработанной Исполнителем, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

Приложение № 1: Перечень датчиков измерительных каналов (ИК) подлежащих поверке, калибровке;

Приложение № 2: График оказания услуг;

Приложение № 3: Методика поверки преобразователей линейных перемещений;

Приложение № 4: РЭ первичные преобразующие устройства измерительных каналов осевого сдвига и относительного виброперемещения;

Приложение № 5: РЭ АЛМАЗ-7010;

Приложение № 6: Методика поверки СИЭЛ.

Приложение № 7: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг.

Приложение № 1

к техническим требованиям

Перечень датчиков измерительных каналов (ИК) подлежащих поверке, калибровке комплекса виброконтроля «АЛМАЗ-7010-ГЭС» Зеленчукской ГЭС-ГАЭС гидроагрегатов: ст. №1, №2, №3, №4

| № п/п | Оборудование | Типы датчиков | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроагрегат ст. №1: - каналы измерения, включающие в себя датчики, преобразователи и цепи измерения. | РА059 с блоком БСН-7405 – датчики абсолютной вибрации: ВК, НК, опора ПП. | 6 |
|  |  | СИЭЛ 1662 с блоком ПЛП 102-01 – датчики боя вала: ВГП, ЗП ПП, НГП, ТП. | 8 |
|  |  | АС 136 – датчики абсолютной вибрации: статор (спинка) генератора. | 2 |
|  |  | ИВП-0,5-0,8/200 – преобразователи виброперемещений: корпус ТП и крышка ТП. | 4 |
|  |  | IF 5646 – датчик частоты вращения вала генератора. | 1 |
| 2 | Гидроагрегат ст. №2: - каналы измерения, включающие в себя датчики, преобразователи и цепи измерения. | РА059 с блоком БСН-7405 – датчики абсолютной вибрации: ВК, НК, опора ПП. | 6 |
|  |  | СИЭЛ 1662 с блоком ПЛП 102-01 – датчики боя вала: ВГП, ЗП ПП, НГП, ТП. | 8 |
|  |  | АС 136 – датчики абсолютной вибрации: статор (спинка) генератора. | 2 |
|  |  | ИВП-0,5-0,8/200 – преобразователи виброперемещений: корпус ТП и крышка ТП. | 4 |
|  |  | IF 5646 – датчик частоты вращения вала генератора. | 1 |
| 3 | Гидроагрегат ст. №3: - каналы измерения, включающие в себя датчики, преобразователи и цепи измерения. | РА059 с блоком БСН-7405 – датчики абсолютной вибрации: - ВК, НК, опора ПП, | 8 |
|  |  | СИЭЛ 1662 с блоком ПЛП 102-01 – датчики боя вала: - ВГП, ЗП ПП, НГП, ТП. | 8 |
|  |  | АС 136 – датчики абсолютной вибрации: - статор (спинка) генератора. | 4 |
|  |  | ИВП-0,5-0,8/200 – преобразователи виброперемещений: - корпус ТП и крышка ТП. | 4 |
|  |  | IF 5646 – датчик частоты вращения вала генератора. | 1 |
| 4 | Гидроагрегат ст. №4: - каналы измерения, включающие в себя датчики, преобразователи и цепи измерения. | РА059 с блоком БСН-7405 – датчики абсолютной вибрации: - ВК, НК, опора ПП, | 8 |
|  |  | СИЭЛ 1662 с блоком ПЛП 102-01 – датчики боя вала: - ВГП, ЗП ПП, НГП, ТП. | 8 |
|  |  | АС 136 – датчики абсолютной вибрации: - статор (спинка) генератора. | 4 |
|  |  | ИВП-0,5-0,8/200 – преобразователи виброперемещений: - корпус ТП и крышка ТП. | 4 |
|  |  | IF 5646 – датчик частоты вращения вала генератора. | 1 |

Приложение № 2

к техническим требованиям

График оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Сроки оказания услуг |  | Стоимость услуг в руб. (без НДС) | Сумма НДС 22%, в руб. | Стоимость услуг, в руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | ОКПД2 71.12.40.120 Сервисное обслуживание комплексов «АЛМАЗ-7010-ГЭС» на гидроагрегатах ст. №1, №2, №3, №4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Карачаево-Черкесский филиал" | С даты подписания договора | 30.05.2028 |  |  |  |
| ВСЕГО руб. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к техническим требованиям

- Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ (далее по тексту–НИР).

- Сметы или расчеты на НИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.

- Стоимость НИР/НИОКР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Пересчет сметной стоимости НИР по состоянию на 01.01.2001, 01.01.1995 (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости НИР, затраты организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.1998 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

- Стоимость НИР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

- Средства на выполнение НИР определяются отдельными расчетами в соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.

- «Результаты вычислений и итоговые данные округлять до целых рублей:

- графа 5 «Стоимость» (образец 2п приложения 2);

- графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3п приложения 2).

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,

-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;

-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.

- Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel»).

- При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется предварительный расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 216-ФЗ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР по статьям затрат следующие:

Суточные – 700 руб./сутки;

Проживание – 4000 руб./сутки;

Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР/НИОКР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.

- Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов.

- Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).

- Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).

Приложение № 1

к требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы 3п

при составлении смет на НИР

- При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма 3п), разработанным организацией, выполняющей НИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- Расчетом по трудозатратам (форма 3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

- Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в Образце 3П Приложения №2.

- Особенности заполнения формы 3П.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

- в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

- в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

- в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

- в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;

- в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

- в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

- в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:

- в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

- в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

- в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

- уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Предварительный расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.

Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления предварительного расчета. Форма расчета приведена в Образце 3П Приложения 2.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве НИР:

- суточные – 700 руб./сутки;

- проживание – 4000 руб./сутки;

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс –эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ).

При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение №1

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СПРАВКА (Образец)

Настоящим (Краткое/Полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

| № п/п | Должность специалиста | Заработная плата в день, в руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | (указать должность) | - |
| 2 | (указать должность) | - |
| 3 | (указать должность) | - |

Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых с/с………  (%)

Рентабельность предприятия……………………….. (%)

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(Краткое/Полное наименование организации) ________________ (Ф.И.О.)

м.п.

(Главный бухгалтер)

(Краткое/Полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (Ф.И.О.)

м.п.

Приложение № 2

к требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг

Образцы оформления сметной документации на НИР

Образец 2П

Приложение №…… к договору № от СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________И.О.Ф.; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________И.О.Ф.. СМЕТА № на научно-исследовательские работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида НИР___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование подрядной организации_________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика_________________________________ __________________________________________________________________ № пп; Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ; Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства; Расчет стоимости: (a + bx) Ki, или (объем строительно-монтажных работ) проц.; Стоимость. 100 или количество цена. 1; 2; 3; 4; 5. Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Образец 3п

Приложение №_____к договору, дополнительному соглашению СОГЛАСОВАНО: _________________ (Подрядчик) _________________ И.О.Ф; УТВЕРЖДАЮ: ________________(Заказчик) _________________И.О.Ф.. СМЕТА № на научно-исследовательские работы Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида НИР___________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации__________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование организации заказчика_________________________________ __________________________________________________________________ 1. Расчет заработной платы № п.п.; Перечень выполняемых работ; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. ______________________________________ 2. Расчет стоимости выполнения работ 2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________ 2.2 Себестоимость работ____________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________ Итого:___________________________________________________________ 3 Командировочные расходы (по предварительному расчету)_____________ Всего (руб.) ______________________________________________________ _________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/

Приложение № 3

к требованиям к оформлению и составлению документации по ценообразованию на оказание услуг

Приложение №   к договору №   от _

| СОГЛАСОВАНО: _________________(Подрядчик) _________________И.О.Ф. | УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________И.О.Ф. |
| --- | --- |

СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида

НИОКР___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наименование подрядной организации_________________________________

__________________________________________________________________

Наименование организации заказчика_________________________________

__________________________________________________________________

| № п.п. | Перечень (наименование) выполняемых работ | Ссылка на № смет и расчетов | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Итого по смете ___________________________________________________ руб.

(сумма прописью)

Составил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Проверил:            /должность, организация/                                    /подпись/   /расшифровка подписи/

Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.

*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.