Технические требования

на поставку предтурбинных шаровых затворов Гизельдонской ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующихуслуг	5

2.1.2.	Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	25

4.	Требования к документации по ыенобразованию на этапе заключения (исполения)     договора	25

5.	Приложения	25

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГЭС | гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматическая система управления технологическими процессами |
| ЗИП | запасные части и приспособления |
| ТПиР | техническое перевооружение и реконструкция |
| НТД | нормативно-технические документы |
| ТЗ | техническое задание |
| ПД | проектная документация |
| ТТ | настоящие технические требования |
| ГТС | гидротехнические сооружение |
| ГМО | гидромеханическое оборудование |

Наименование закупаемой продукции

Поставка предтурбинных шаровых затворов Гизельдонской ГЭС

- 1.3 Цель использования закупаемой продукции

Повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений Гизельдонской ГЭС

  - Существующее положение

Существующие предтурбинные шаровые затворы предназначенные для прекращения подачи воды к иглам гидротурбин имеют большой коррозийный износ и большой объем протечек воды, вследствии потери герметичности, и не справляются со своей задачей, что может привести к повышенному травматизму персонала во время проведения ремонтных работ и невыполнению ремонтных работ в сроки.

Конструкция существующих затворов показана в Приложении №1

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

В ходе исполнения договора поставщик должен реализовать в следующем объёме:

- Поставка предтурбинных шаровых затворов для нужд Гизельдонской ГЭС.

- Доставка и разгрузка  затворов, приводных механизмов и шкафов управления приводных механизмов  к месту поставки.

- Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы.

Место поставки оборудования: Российская Федерация, Республика Северная Осетия –   Алания, Пригородный район, 1,8 южнее с. Кобан, Гизельдонская ГЭС.

Место установки поставляемого оборудования: Российская Федерация, Республика Северная Осетия –   Алания, Пригородный район, 1,8 южнее с. Кобан, Гизельдонская ГЭС.

Иные требования и сведения общего характера

- До начала разработки конструкторской документации Победитель конкурса обязан приозвести выезд на объект для натурного обследования существующего положения по предтурбинным шаровым затворам Гизельдонской ГЭС и внести свои предложения по компановке узла.

- Поставщик, на этапе исполнения Договора, представляет конструкторскую документацию (далее КД) на изготовление оборудования.

- Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ, контактная информация представителя Заказчика предоставляется Поставщику на этапе заключения договора.

- Технический контроль качества и приемо-сдаточные испытания

Для контроля соответствия подъёмного механизма требованиям чертежей, технических условий и других нормативных документов проводятся:

-	входной контроль материалов, комплектующих изделий, проводятся в соответствии с ГОСТ 24297-80, материалы должны иметь сертификаты,

- комплектующие изделия – сертификаты, паспорта, инструкции по эксплуатации;

- приёмочный контроль деталей и сборочных единиц;

- приемосдаточные испытания составных подъёмного механизма, проходящих контрольную или окончательную сборку на заводе-изготовителе.

На этапе изготовления оборудования выполняется контроль предприятием-изготовителем за используемыми материалами, технологией изготовления и соблюдением требований технического задания. Испытания или расчет оборудования на сейсмостойкость, осуществляемые предприятием-изготовителем или специализированной организацией с оформлением соответствующего протокола

Заводские испытания производятся на заводе на собранном оборудовании в присутствии Заказчика перед отправкой оборудования. На месте установки механизма проводятся окончательные испытания с применением гидронагружателя и анкерной тяги.

Составные части подъёмного механизма, в том числе механизмы, должны пройти контрольную сборку на заводе-изготовителе.

Контрольная сборка должна рассматриваться как окончательная, если условия и средства транспортировки позволяют отгрузку узлов производить в собранном виде.

Оборудование должно быть защищено от коррозии лакокрасочным покрытием из числа рекомендованных РД ГМ-01-02. Антикоррозионное покрытие должно соответствовать условиям эксплуатации подъёмного механизма. Система антикоррозионного покрытия должна обеспечивать сохранность покрывного материала не менее 15 лет цвет покрывного покрытия по шкале RAL предварительно согласовывается с Покупателем.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Предтурбинные шаровые затворы | Условная единица | 3 |
|  | Приводные механизмы | Условная единица | 3 |
|  | Шкафы управления приводных механизмов | Условная единица | 3 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение натурного обследования существующего положения на Гизельдонской ГЭС | Условная единица | 1 |
|  | Предоставление КД на согласование | Условная единица | 1 |
|  | Шефмонтаж | Условная единица | 1 |
|  | Шефналадка | Условная единица | 1 |

Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предтурбинные шаровые затворы, приводные механизмы, шкафы управления приводных механизмов | С даты согласования конструкторской документации | Не позднее 180 дней с даты заключения договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Проведение натурного обследования существующего положения на Гизельдонской ГЭС | С даты заключения договора | Не позднне 1-го месяца с даты заключения договора |  |
| 2. | Предоставление КД на согласование | С даты заключения договора | Не позднне 3-х месяцев с даты заключения договора |  |
| 2. | Шефмонтаж | Во время начала строительно- монтажных работ. Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком | Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком | Дата начала и окончания оказания шеф-монтажных услуг подлежит уточнению сторонами в соответствии со сроками выполнения работ по монтажу оборудования подъемного механизма путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Шефмонтажные работы производятся изготовителем |
| 3. | Шефналадка | После завершения строительно монтажных рабо. Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком | Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком | Дата начала и окончания оказания шеф-наладочных услуг подлежит уточнению сторонами в соответствии со сроками выполнения работ по монтажу оборудования подъемного механизма путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Шефналадочные работы производятся изготовителем |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №_1 Таблицы 1.1):  Предтурбинные шаровые затворы Гизельдонской ГЭС.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Технические требования к товару |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к составу оборудования | В состав оборудования входит:. - Предтурбинные шаровые затворы – 3 усл. Ед. - Приводные механизмы- 3 усл. Ед. - Шкафы управления приводными механизмами – 3 усл. ед. В объём поставки необходимо включить: -паспорта; -инструкции по монтажу; -руководство по эксплуатации; -программа и методика испытаний; -маркировочные схемы и чертежи основных сборочных единиц для монтажа и эксплуатации и чертежи всех деталей мех. оборудования подъёмного механизма; -эксплуатационная документация на покупные изделия; -ЗИП; -товаросопроводительная документация; -сертификаты требованиям промышленной безопасности РФ; -упаковка и приспособления для отгрузки. -лампы осветительные; -лакокрасочные и смазочные материалы (кроме долгодействующей смазки, которая закладывается в подшипниковые узлы на заводе-изготовителе). | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1. | Конструктивные требования Совокупность требований к конструкции оборудования, соблюдение которых обеспечивает соответствие оборудования его целевому назначению и заданному уровню качества в процессе производства и эксплуатации, быстропадающих затворов. | Внутренний диаметр шаровых затворов - 800 мм; Максимаьный напор – 312 метров. Расчетный напор – 289 метров. Минимальный напор – 275 метров. Дополнительные технические требования: - В конструкции затворов должны быть обеспечены водонепроницаемость, правильная посадка его на порог и плотное прилегание к опорному контуру; - В конструкции затворов должны быть дополнительно предусмотрены проушины в количестве двух штук для подвеса тельфером; - Затворы не должны иметь перекосов и недопустимых деформаций при работе под напором. - Приводы предтурбинных шаровых затвор необходимо гармонизировать с существующими сермомоторами . - Работа систем и механизмов должна быть устойчива к возможным ударам и вибрациям, возникающим придвижении затворов. - Шаровые заторы необходимо гармонизировать с существующими сервомоторами. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования надежности. Могут указываться требования, обеспечивающие надежность работы оборудования | 1.Коэффициент технического использования, не менее 0,94 2.Средний ресурс работы (срок службы) между ремонтами не менее 6 лет 3.Установленное количество безотказных циклов за 1 год не менее 700 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта | . Тара и упаковка должны обеспечивать целостность товара три транспортировке и хранении. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования безопасности, характеризующие конструктивно-технические особенности оборудования, обеспечивающие безопасность персонала, местного населения, сопрягаемых и других близко расположенных объектов, а также окружающей среды при эксплуатации и утилизации оборудования | 1.Требования безопасности к производственным процессам изготовления оборудования – по ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.3.020-80. 2.Общие требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. 3.Требования по электробезопасности – по ГОСТ 12.2.007.0-75 и по ГОСТ 12.2.007.1 75. 4.Требования к защитному заземлению оборудования при его эксплуатации – согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ- 5. Механизм подъёма должен быть спроектирован в соответствии Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (далее – ФНП ПС) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к предполагаемому сроку эксплуатации (не менее) | Не менее 40 лет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к наработке на отказ (не менее) | Средняя наработка на отказ механизма час 3700 час | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к коэффициенту готовности (не менее) | Коэффициент готовности, не менее 0,98 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к видам обеспечения: требования и нормы по видам обеспечения оборудования для достижения заданной эффективности в процессе его эксплуатации. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к метрологическому обеспечению | Приборы контроля должны соответствовать системе СИ |  |  |  |
|  | Требования к сырью, материалам и комплектующим |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сырью, материалам и комплектующим | 1.Материалы, применяемые для изготовления затворов должны иметь сертификаты качества. 2. Сталь должна также соответствовать условиям транспортирования и хранения этих конструкций после их изготовления. 3. Листовой прокат с дефектами в виде расслоений, трещин для изготовления металлоконструкций механизма не допускается. 4. Паковки из конструкционной, углеродистой и легированной стали должны соответствовать требованиям ГОСТ 8479-70. 5. Отливки из углеродистой и легированной стали по химическому составу, механическим свойствам и техническим требованиям должны соответствовать требованиям ГОСТ 977-88. 7. Комплектующие изделия должны соответствовать действующим стандартам или техническим условиям на изготовление, утвержденным в установленном порядке, и климатическому исполнению механизма подъёма. 8. Все поставляемые и применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не ранее 2024 г. и не использованными ранее. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к консервации, упаковке и маркировке |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к консервации: | 1. Срок хранения в упаковке изготовителя отдельно хранящихся деталей и сборочных единиц для условий хранения 8,9 по ГОСТ 15150-69 – не менее 24 месяцев. 2. Консервация подшипников, посадочных поверхностей деталей, резьбовых соединений должна производится при сборке узлов рабочими смазками. 3. Срок защиты без переконсервации для условий хранения 8,9 по ГОСТ 15150-69 – не менее 24 месяцев. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | 1. Сборочные единицы и детали упаковываются в деревянные ящики в соответствии с ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 10198-91. 2.Эксплуатационная и товаро-сопроводительная документация должна быть заклеена в пакет из водонепроницаемой бумаги по ГОСТ 8828-89 или полиэтиленовый мешок по ГОСТ 10354-82 и вложена в место №1 или отправлена почтой. 4. Комплектность упаковки должна быть удостоверена упаковочным листом, который вкладывается в каждый ящик. 5. ЗИП поставляется в отдельной упаковке | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к маркировке, наносимой на оборудование и упаковку | 1. Транспортная маркировка грузовых мест по ГОСТ 14192-96 наносится несмываемой краской на грузе, ярлыке или упаковке. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Импортозамещение |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Импортозамещение | Товар и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия эквивалентов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Покупателем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к отдельным обязательствам поставщика по договору |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию | # 1. Срок гарантии на оборудование не менее 60 месяцев со дня приемки оборудования Заказчиком. 2. Гарантии распространяются на все детали и узлы обязательного комплекта поставки оборудования. 3. Поставщик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ. 4. Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение гарантийного дефекта. 5. Потери от простоя оборудования в ремонте по причинам гарантийной неисправности компенсируются Поставщиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием (на этапе исполнения договора) | Конструкторская документация должна соответствовать ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Порядок разработки, согласования и утверждения технического задания, технической документации устанавливают с учетом ГОСТ 15005 и СТО РусГидро 02.03.86-2013. Комплект документации должен включать: - паспорт 1 экземпляр оригинал в бумажном виде и в электронном виде; - руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу с представлением в электронном виде (.doc, .xls, .vsd, .dwg) на электронном носителе и в бумажном виде в количестве 3-х экземпляров; - ведомости ЗИП; - сертификаты качества на материалы; - сертификаты качества на сварочные материалы; - сертификаты качества на лакокрасочные материалы; - сертификаты качества на метизы; - сертификаты качества на уплотнение; - акты визуального и измерительного контроля заводом изготовителем; - конструкторско-монтажную документацию, позволяющую выполнить сборку изделия на монтажной площадке, с представлением в электронном виде (.doc, .xls, .vsd, .dwg) на электронном носителе и в бумажном виде в количестве 3-х экземпляров; В процессе производства конструкторской документации возможно внесение согласованных с Заказчиком корректировок и дополнений, обеспечивающих повышение надежности или улучшение эксплуатационных показателей. Поставщик не может без согласования с Заказчиком вносить конструктивные изменения в узлы и детали. Конструкторская документация должна передаваться заказчику в следующем количестве: - чертежи и схемы - три комплекта в бумажном виде с первым местом поставки; - паспорт - один экземпляр оригинал в бумажном виде; - технические описания, инструкции - по одному экземпляру; - карты измерений - по одному экземпляру. Порядок разработки, согласования и утверждения технического задания, технической документации устанавливают с учетом ГОСТ 15005 и СТО РусГидро 02.03.86-2013. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | 1. Погрузочно/разгрузочные работы выполняются в соответствии с требованиями: 2. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.06.2016г. №310н; 3. Приказа Минтруда России от 27.11.2020 № 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (срок действия до 31 декабря 2025 года); 4. Приказа Минтруда России от 28.10.2020 № 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (действует до 31 декабря 2025 года); 5. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; 6. «Общая объектовая инструкция по пожарной безопасности филиала ПАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал»; 7. «Приказа Минтруда России от 11.12.2020 №884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (действует до 31 декабря 2025 года); 8. Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н. "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (действует до 31 декабря 2025 года); 9. Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года №461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». |  |  |  |
|  | Требования к поставщику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора | 1. Поставщик обеспечивает шеф-надзор за процессом монтажа и пусконаладочными работами. Конкретный срок оказания услуг по шеф-монтажу подлежит уточнению сторонами Договора в соответствии со сроками выполнения работ по монтажу подъёмного механизма, путем заключения дополнительного соглашения к Договору. . 2. Поставщик разрабатывает схему транспортировки и разгрузки поступающего оборудования и согласовывает ее с Заказчиком за 30 дней до начала отгрузки. 3. Использование спец. техники (автокраны, транспортные платформы необходимой грузоподъёмности) Поставщик обеспечивает за свой счет. 4.. Поставщик должен выполнять требования по безопасной организации работ в соответствии с ПТЭ, ПОТ, правилами пожарной безопасности, правилами работы с ПС. | Согласие с требованием | Представить гарантийное письмо о привлечении шеф инженеров завода-изготовителя Механизма подъёма затвора водовыпуска |  |
|  | Специальные требования |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сопутствующим услугам: | 1.Комплекс шеф-монтажных и шеф-наладочных работ включает в себя: - выезды специалистов завода-изготовителя оборудования на место монтажа для проведения шеф-монтажных и шеф-наладочных работ; - участие в расконсервации оборудования, поступившего с завода-изготовителя на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки; - осуществление технического и технологического контроля за ходом работ, выполняемых специалистами монтажной организации; - контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пуско-наладки соответствия выполненных работ техническим требованиям, технической документации завода-изготовителя; - информирование Покупателя о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих шеф-надзор; - техническое руководство над производством пуско-наладочных работ специалистами завода-изготовителя оборудования при вводе в эксплуатацию. 2. По окончании оказания услуг по шеф-монтажу Поставщик должен передать Покупателю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах и другие отчетные документы (промежуточные технические Акты на выполненные монтажные, предпусковые, пусковые и наладочные работы). Услуги по шеф-монтажу считаются оказанными с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг и предоставления полного комплекта отчетных документов: журналов, формуляров, паспортов, протоколов, технических решений, режимных карт, финансовых актов и пр. | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу, шефналадке в произвольной форме.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям».

- Приложения

.

Приложение № 1: Чертеж. Шаровый затвор

Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 3: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ

на объектах Общества.