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	ГЭС
	гидроэлектростанция

	АСУ ТП
	Автоматическая система управления технологическими процессами

	ЗИП
	запасные части и приспособления

	ТПиР
	техническое перевооружение и реконструкция

	НТД
	нормативно-технические документы

	ТЗ
	техническое задание

	ПД
	проектная документация

	ТТ
	настоящие технические требования

	ГТС
	гидротехнические сооружение

	ГМО
	гидромеханическое оборудование
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[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446148] Поставка предтурбинных шаровых затворов Гизельдонской ГЭС
1.3 Цель использования закупаемой продукции
  Повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений Гизельдонской ГЭС
0. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446149]Существующее положение
 Существующие предтурбинные шаровые затворы предназначенные для прекращения подачи воды к иглам гидротурбин имеют большой коррозийный износ и большой объем протечек воды, вследствии потери герметичности, и не справляются со своей задачей, что может привести к повышенному травматизму персонала во время проведения ремонтных работ и невыполнению ремонтных работ в сроки. 
Конструкция существующих затворов показана в Приложении №1

[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446150][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
В ходе исполнения договора поставщик должен реализовать в следующем объёме:
· Поставка предтурбинных шаровых затворов для нужд Гизельдонской ГЭС. 
· Доставка и разгрузка  затворов, приводных механизмов и шкафов управления приводных механизмов  к месту поставки.
· Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы.
    Место поставки оборудования: Российская Федерация, Республика Северная Осетия –   Алания, Пригородный район, 1,8 южнее с. Кобан, Гизельдонская ГЭС.
    Место установки поставляемого оборудования: Российская Федерация, Республика Северная Осетия –   Алания, Пригородный район, 1,8 южнее с. Кобан, Гизельдонская ГЭС.
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc75446151]Иные требования и сведения общего характера
1. До начала разработки конструкторской документации Победитель конкурса обязан приозвести выезд на объект для натурного обследования существующего положения по предтурбинным шаровым затворам Гизельдонской ГЭС и внести свои предложения по компановке узла. 
2. Поставщик, на этапе исполнения Договора, представляет конструкторскую документацию (далее КД) на изготовление оборудования. 
3. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ, контактная информация представителя Заказчика предоставляется Поставщику на этапе заключения договора.
4. Технический контроль качества и приемо-сдаточные испытания
Для контроля соответствия подъёмного механизма требованиям чертежей, технических условий и других нормативных документов проводятся:
-	входной контроль материалов, комплектующих изделий, проводятся в соответствии с ГОСТ 24297-80, материалы должны иметь сертификаты,
- комплектующие изделия – сертификаты, паспорта, инструкции по эксплуатации;
- приёмочный контроль деталей и сборочных единиц;
- приемосдаточные испытания составных подъёмного механизма, проходящих контрольную или окончательную сборку на заводе-изготовителе.
На этапе изготовления оборудования выполняется контроль предприятием-изготовителем за используемыми материалами, технологией изготовления и соблюдением требований технического задания. Испытания или расчет оборудования на сейсмостойкость, осуществляемые предприятием-изготовителем или специализированной организацией с оформлением соответствующего протокола
Заводские испытания производятся на заводе на собранном оборудовании в присутствии Заказчика перед отправкой оборудования. На месте установки механизма проводятся окончательные испытания с применением гидронагружателя и анкерной тяги.
Составные части подъёмного механизма, в том числе механизмы, должны пройти контрольную сборку на заводе-изготовителе.
Контрольная сборка должна рассматриваться как окончательная, если условия и средства транспортировки позволяют отгрузку узлов производить в собранном виде.
Оборудование должно быть защищено от коррозии лакокрасочным покрытием из числа рекомендованных РД ГМ-01-02. Антикоррозионное покрытие должно соответствовать условиям эксплуатации подъёмного механизма. Система антикоррозионного покрытия должна обеспечивать сохранность покрывного материала не менее 15 лет цвет покрывного покрытия по шкале RAL предварительно согласовывается с Покупателем.
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[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446155]Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Предтурбинные шаровые затворы
	Условная единица
	3

	2. 
	Приводные механизмы
	Условная единица
	3

	3. 
	Шкафы управления приводных механизмов
	Условная единица
	3


[bookmark: _Toc54637935][bookmark: _Toc75446156]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение натурного обследования существующего положения на Гизельдонской ГЭС
	Условная единица
	1

	2. 
	Предоставление КД на согласование
	Условная единица
	1

	3. 
	Шефмонтаж
	Условная единица
	1

	4. 
	Шефналадка 
	Условная единица
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446157]Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54637937][bookmark: _Toc75446158][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	
1.
	Предтурбинные шаровые затворы, приводные механизмы, шкафы управления приводных механизмов
	
 С даты согласования конструкторской документации 

	
Не позднее 180 дней с даты заключения договора 




[bookmark: _Toc54644029][bookmark: _Toc75446159][bookmark: _Toc50125131]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Проведение натурного обследования существующего положения на Гизельдонской ГЭС
	С даты заключения договора
	Не позднне 1-го месяца с даты заключения договора
	

	2.
	Предоставление КД на согласование
	С даты заключения договора

	Не позднне 3-х месяцев с даты заключения договора
	

	2.
	Шефмонтаж
	Во время начала строительно- монтажных работ. Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком

	Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком
	Дата начала и окончания оказания шеф-монтажных услуг подлежит уточнению сторонами  в соответствии со сроками выполнения работ по монтажу оборудования подъемного механизма путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Шефмонтажные работы производятся изготовителем

	3.
	Шефналадка
	После завершения строительно монтажных рабо. Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком

	Точная дата уточняется в ходе выполнения работ по согласованию с заказчиком

	Дата начала и окончания оказания шеф-наладочных услуг подлежит уточнению сторонами  в соответствии со сроками выполнения работ по монтажу оборудования подъемного механизма путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Шефналадочные работы производятся изготовителем 
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[bookmark: _Toc75446160][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446161]Таблица 3. Требования к продукции 
 
Наименование продукции (позиция №_1 Таблицы 1.1):  Предтурбинные шаровые затворы Гизельдонской ГЭС. 
	№ п/п
 
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Технические требования к товару 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к составу оборудования
	В состав оборудования входит:.
0. Предтурбинные шаровые затворы – 3 усл. Ед.
0. Приводные механизмы- 3 усл. Ед.
0. Шкафы управления приводными механизмами – 3 усл. ед. 

      В объём поставки необходимо включить: 
-паспорта;
-инструкции по монтажу;
-руководство по эксплуатации;
-программа и методика испытаний;
-маркировочные схемы и чертежи основных сборочных единиц для монтажа и эксплуатации и чертежи всех деталей мех. оборудования подъёмного механизма;
-эксплуатационная документация на покупные изделия;
-ЗИП;
-товаросопроводительная документация;
-сертификаты требованиям промышленной безопасности РФ;
-упаковка и приспособления для отгрузки.
-лампы осветительные;
-лакокрасочные и смазочные материалы (кроме долгодействующей смазки, которая закладывается в подшипниковые узлы на заводе-изготовителе).
      
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.1.
	Конструктивные требования Совокупность требований к конструкции оборудования, соблюдение которых обеспечивает соответствие оборудования его целевому назначению и заданному уровню качества в процессе производства и эксплуатации, быстропадающих затворов.
	Внутренний диаметр шаровых затворов -   800 мм;
Максимаьный напор – 312 метров.
Расчетный напор – 289 метров.
Минимальный напор – 275 метров.
[bookmark: _GoBack]Дополнительные технические требования:

1. В конструкции затворов должны быть обеспечены водонепроницаемость, правильная посадка его на порог и плотное прилегание к опорному контуру;
2. В конструкции затворов должны быть дополнительно предусмотрены проушины в количестве двух штук для подвеса  тельфером;
3.  Затворы не должны иметь перекосов и недопустимых деформаций при работе под напором.
4. Приводы предтурбинных шаровых затвор необходимо гармонизировать с существующими сермомоторами . 
5. Работа систем и механизмов должна быть устойчива к возможным ударам и вибрациям, возникающим придвижении затворов.
6. Шаровые заторы необходимо гармонизировать с существующими сервомоторами. 


	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования надежности. Могут указываться требования, обеспечивающие надежность работы оборудования
	1.Коэффициент технического использования, не менее 0,94
2.Средний ресурс работы (срок службы) между ремонтами не менее 6 лет
3.Установленное количество безотказных циклов за 1 год не менее 700
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	[bookmark: _Hlk50659198]Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта
	. Тара и упаковка должны обеспечивать целостность товара три транспортировке и хранении. 

	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования безопасности, характеризующие конструктивно-технические особенности оборудования, обеспечивающие безопасность персонала, местного населения, сопрягаемых и других близко расположенных объектов, а также окружающей среды при эксплуатации и утилизации оборудования
	1.Требования безопасности к производственным процессам изготовления оборудования – по ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.3.020-80.
2.Общие требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91.
3.Требования по электробезопасности – по ГОСТ 12.2.007.0-75 и по ГОСТ 12.2.007.1 75.
4.Требования к защитному заземлению оборудования при его эксплуатации – согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ-
5. Механизм подъёма должен быть спроектирован в соответствии Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (далее – ФНП ПС) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Требования к предполагаемому сроку эксплуатации (не менее)
	Не менее 40 лет
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Требования к наработке на отказ (не менее)
	Средняя наработка на отказ механизма час 3700 час

	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Требования к коэффициенту готовности (не менее)
	Коэффициент готовности, не менее 0,98

	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к видам обеспечения: требования и нормы по видам обеспечения оборудования для достижения заданной эффективности в процессе его эксплуатации.
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к метрологическому обеспечению
	Приборы контроля должны соответствовать системе СИ
	
	
	

	3. 
	Требования к сырью, материалам и комплектующим 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к сырью, материалам и комплектующим 
	1.Материалы, применяемые для изготовления затворов должны иметь сертификаты качества.
2. Сталь должна также соответствовать условиям транспортирования и хранения этих конструкций после их изготовления.
3. Листовой прокат с дефектами в виде расслоений, трещин для изготовления металлоконструкций механизма не допускается.
4. Паковки из конструкционной, углеродистой и легированной стали должны соответствовать требованиям ГОСТ 8479-70.
5. Отливки из углеродистой и легированной стали по химическому составу, механическим свойствам и техническим требованиям должны соответствовать требованиям ГОСТ 977-88.
7. Комплектующие изделия должны соответствовать действующим стандартам или техническим условиям на изготовление, утвержденным в установленном порядке, и климатическому исполнению механизма подъёма.
8. Все поставляемые и применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не ранее 2024 г. и не использованными ранее.

	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к консервации, упаковке и маркировке 
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к консервации:
	1. Срок хранения в упаковке изготовителя отдельно хранящихся деталей и сборочных единиц для условий хранения 8,9 по ГОСТ 15150-69 – не менее 24 месяцев.
2. Консервация подшипников, посадочных поверхностей деталей, резьбовых соединений должна производится при сборке узлов рабочими смазками.
3. Срок защиты без переконсервации для условий хранения 8,9 по ГОСТ 15150-69 – не менее 24 месяцев.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Требования к упаковке
	1. Сборочные единицы и детали упаковываются в деревянные ящики в соответствии с ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 10198-91.
2.Эксплуатационная и товаро-сопроводительная документация должна быть заклеена в пакет из водонепроницаемой бумаги по ГОСТ 8828-89 или полиэтиленовый мешок по ГОСТ 10354-82 и вложена в место №1 или отправлена почтой.
4. Комплектность упаковки должна быть удостоверена упаковочным листом, который вкладывается в каждый ящик.
5. ЗИП поставляется в отдельной упаковке

	Согласие с требованием
	
	

	4.3. 
	Требования к маркировке, наносимой на оборудование и упаковку
	1. Транспортная маркировка грузовых мест по ГОСТ 14192-96 наносится несмываемой краской на грузе, ярлыке или упаковке.

	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Импортозамещение
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Импортозамещение
	Товар и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия эквивалентов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Покупателем.
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к отдельным обязательствам поставщика по договору 
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	1. Срок гарантии на оборудование не менее 60 месяцев со дня приемки оборудования Заказчиком.
2. Гарантии распространяются на все детали и узлы обязательного комплекта поставки оборудования.
3. Поставщик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ.
4. Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение гарантийного дефекта.          
5. Потери от простоя оборудования в ремонте по причинам гарантийной неисправности компенсируются Поставщиком.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием (на этапе исполнения договора)
	      Конструкторская документация должна соответствовать ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».
     Порядок разработки, согласования и утверждения технического задания, технической документации устанавливают с учетом  ГОСТ 15005 и  СТО РусГидро 02.03.86-2013.
Комплект документации должен включать:
          - паспорт 1 экземпляр оригинал в бумажном виде и в электронном виде;
- руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу с представлением в электронном виде (.doc, .xls, .vsd, .dwg) на электронном носителе и в бумажном виде в количестве 3-х экземпляров;
- ведомости ЗИП;
- сертификаты качества на материалы;
- сертификаты качества на сварочные материалы;
- сертификаты качества на лакокрасочные материалы;
- сертификаты качества на метизы;
- сертификаты качества на уплотнение;
- акты визуального и измерительного контроля заводом изготовителем;
          - конструкторско-монтажную документацию, позволяющую выполнить сборку изделия на монтажной площадке, с представлением в электронном виде (.doc, .xls, .vsd, .dwg) на электронном носителе и в бумажном виде в количестве 3-х экземпляров;
        В процессе производства конструкторской документации возможно внесение согласованных с Заказчиком корректировок и дополнений, обеспечивающих повышение надежности или улучшение эксплуатационных показателей.
         Поставщик не может без согласования с Заказчиком вносить конструктивные изменения в узлы и детали. 
      Конструкторская документация должна передаваться заказчику в следующем количестве:
-	чертежи и схемы - три комплекта в бумажном виде с первым местом поставки;
-	паспорт - один экземпляр оригинал в бумажном виде;
-	 технические описания, инструкции - по одному экземпляру;
- карты измерений - по одному экземпляру. 
Порядок разработки, согласования и утверждения технического задания, технической документации устанавливают с учетом  ГОСТ 15005 и  СТО РусГидро 02.03.86-2013.
	Согласие с требованием
	
	

	6.3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	1.	Погрузочно/разгрузочные работы выполняются в соответствии с требованиями:
2.	Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.06.2016г. №310н;
3.	Приказа Минтруда России от 27.11.2020 № 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (срок действия до 31 декабря 2025 года);
4.	Приказа Минтруда России от 28.10.2020 № 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (действует до 31 декабря 2025 года);
5.	Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
6.	«Общая объектовая инструкция по пожарной безопасности филиала ПАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал»;
7.	«Приказа Минтруда России от 11.12.2020 №884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (действует до 31 декабря 2025 года);
8.	Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н. "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (действует до 31 декабря 2025 года);
9.	Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года №461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

	
	
	

	6.4. 
	Требования к поставщику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	1. Поставщик обеспечивает шеф-надзор за процессом монтажа и пусконаладочными работами. Конкретный срок оказания услуг по шеф-монтажу подлежит уточнению сторонами Договора в соответствии со сроками выполнения работ по монтажу подъёмного механизма, путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
. 
2. Поставщик разрабатывает схему транспортировки и разгрузки поступающего оборудования и согласовывает ее с Заказчиком за 30 дней до начала отгрузки. 

3. Использование спец. техники (автокраны, транспортные платформы необходимой грузоподъёмности) Поставщик обеспечивает за свой счет.

4.. Поставщик должен выполнять требования по безопасной организации работ в соответствии с ПТЭ, ПОТ, правилами пожарной безопасности, правилами работы с ПС.
	Согласие с требованием
	Представить гарантийное письмо о привлечении шеф инженеров завода-изготовителя Механизма подъёма затвора водовыпуска
	

	7. 
	Специальные требования
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	1.Комплекс шеф-монтажных и шеф-наладочных работ включает в себя:
- выезды специалистов завода-изготовителя оборудования на место монтажа для проведения шеф-монтажных и шеф-наладочных работ;
- участие в расконсервации оборудования, поступившего с завода-изготовителя на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки;
- осуществление технического и технологического контроля за ходом работ, выполняемых специалистами монтажной организации;
- контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пуско-наладки соответствия выполненных работ техническим требованиям, технической документации завода-изготовителя;
- информирование Покупателя о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих шеф-надзор;
- техническое руководство над производством пуско-наладочных работ специалистами завода-изготовителя оборудования при вводе в эксплуатацию.
2. По окончании оказания услуг по шеф-монтажу Поставщик должен передать Покупателю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах и другие отчетные документы (промежуточные технические Акты на выполненные монтажные, предпусковые, пусковые и наладочные работы). Услуги по шеф-монтажу считаются оказанными с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг и предоставления полного комплекта отчетных документов: журналов, формуляров, паспортов, протоколов, технических решений, режимных карт, финансовых актов и пр.

	Согласие с требованием
	

	



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446162][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk67308465][bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу, шефналадке в произвольной форме.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
4.1. В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям».

5. [bookmark: _Toc54637942][bookmark: _Toc75446165]Приложения
.
Приложение № 1: Чертеж. Шаровый затвор
Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;
Приложение № 3: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ 
на объектах Общества.






