












Технические требования


ОКПД2 27.12.10 Восстановление и поставка электротехнического оборудования в рамках реализации проекта достройки Загорской ГАЭС-2




Часть 1. Восстановление и поставка оборудования 500 кВ (ОПН, разъединители полупатографного типа)

























[bookmark: _Toc54970174][bookmark: _Toc51339692]1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54970175]Обозначения и сокращения

	АО
	акционерное общество

	АИИС КУЭ
	автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии

	АРМ
	автоматизированное рабочее место

	АСУТП
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	АУП
	автоматическая установка пожаротушения

	ВУ
	верхний уровень (для АСУ ТП)

	ВН
	высокое напряжение

	ГА
	гидроагрегат

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция

	ГД
	генератор-двигатель

	ГОСТ
	государственный стандарт

	Заказчик
	АО «Загорская ГАЭС-2»

	ЗИП
	запасные части, инструменты, принадлежности

	ИЭ
	инструкция по монтажу и эксплуатации

	ИТТ
	измерительный трансформатор тока

	ИТН
	измерительный трансформатор напряжения

	КД
	конструкторская документация

	КИП
	контрольно-измерительный прибор

	МО
	механическое оборудование

	НТД
	нормативно-техническая документация

	НН
	низкое напряжение

	Объект / Объект строительства
	Загорская ГАЭС-2

	ОПН
	 ограничитель перенапряжений нелинейный

	ПА
	противоаварийная автоматика

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ПБВ
	переключение без возбуждения

	ПМ
	программа и методика заводских испытаний

	ПОР
	проект организации работ

	ППР
	проект производства работ

	Продукция
	оборудование электротехническое, включая изготовление, поставку на объект, восстановление, шефмонтаж, шефналадку, разработку конструкторской и эксплуатационной документации, поставку ЗИП, техническое консультирование эксплуатационного персонала, участие в приемо-сдаточных испытаниях

	ПТК
	программно-технический комплекс

	ПУ
	пульт управления

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок

	РД
	руководящий документ

	РЗА
	релейная защита и автоматика

	РФ
	Российская Федерация

	САУ ГА
	система автоматического управления гидроагрегатом

	СИ
	средства измерения

	СН
	среднее напряжение

	СТО
	стандарт организации

	ТЗ
	техническое задание

	ТР ТС
	технический регламент Таможенного союза

	ТСПД
	технологическая сеть передачи данных

	ТСН
	трансформатор собственных нужд

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	технические условия

	ФЕР
	Федеральные единичные расценки

	ФНП
	Федеральные нормы и правила

	ЦПУ
	центральный пульт управления

	ШУ
	шкаф управления

	ЩСН
	щит собственных нужд

	ЭТО
	электротехническое оборудование


1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54970176]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 27.12.10 Восстановление и поставка электротехнического оборудования в рамках реализации проекта достройки Загорской ГАЭС-2»
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54970177]Цель использования закупаемой продукции 
Целью поставки электротехнического оборудования, включая ЗИП (далее – ЭТО),  выполнение работ по восстановлению ранее поставленного оборудования, оказанию услуг по шефмонтажу и шефналадке, является восстановление комплектности и работоспособности электротехнического оборудования до гарантированных заводских параметров в соответствии с заводской конструкторской документацией и требованиями настоящих ТТ, для обеспечения ввода в эксплуатацию. 
Для достижения цели использования закупаемой продукции Исполнитель обязан выполнить следующие задачи:
- разработка конструкторской и эксплуатационной документации на поставляемое и восстанавливаемое оборудование, согласование документации с Заказчиком;
- изготовление и комплексная поставка оборудования на площадку строительства Объекта. Комплексная поставка оборудования, материалов и комплектующих, включая ЗИП, должна быть выполнена с транспортировкой до места поставки (складирования) (DDP (delivered duty paid) в терминологии Инкотермс 2020);
- восстановление оборудования до гарантированных заводских параметров;
- шефмонтаж и шефналадка для контроля за ходом выполнения монтажных и пусконаладочных работ, общее руководство монтажом и наладкой;
- разработка индивидуальной программы приёмо-сдаточных испытаний, ее согласование с Заказчиком. Проведение заводских и участие в проведении приёмо-сдаточных испытаний и наладки на месте монтажа;
- техническое консультирование персонала Заказчика для эксплуатации оборудования в объеме требований настоящих ТТ;
- гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования.
1.3.1. Общие данные об объекте.
Загорская ГАЭС-2 расположена в Московской области в 100 км от г.Москва и в 20 км от г. Сергиев Посад.
Загорская ГАЭС-2 сооружается в непосредственной близости от находящейся в эксплуатации Загорской ГАЭС; расстояние между осями сооружений ЗаГАЭС и ЗаГАЭС-2 около 900 м к югу от существующей станции. Верховой бассейн ЗаГАЭС-2 примыкает к верховому бассейну ЗаГАЭС и образован ограждающими напорными дамбами. Низовой бассейн, общий с ЗаГАЭС, располагается в долине р.Куньи и образован низовой плотиной по течению реки.
[bookmark: _Toc237337348]Таблица 1 – Климатические характеристики района расположения Объекта.
	Наименование
	Параметр

	1
	2

	Температура воздуха, °С:
- среднегодовая 
- среднемесячная самого холодного месяца (январь)
- среднемесячная самого теплого месяца (июль)
- абсолютный минимум за весь период наблюдений
- абсолютный максимум за весь период наблюдений
	
2,7
Минус 11,3


17

Минус 48

36,0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	3,4…4,1

	Содержание взвешенных частиц в воде, г/м3
	до 500…1000

	Гранулометрический состав взвешенных наносов, % по массе:
- размеры фракций ˃0,1 мм
- размеры фракций 0,1-0,05 мм
- размеры фракций 0,05-0,01 мм
- размеры фракций 0,01-0,005 мм
- размеры фракций <0,005 мм
- твердость, единиц по шкале Мооса
	

4,5
15,3
41,2
14,2
24,8
7

	Расчетная сейсмичность ПЗ района строительства ГЭС по шкале MSK-64, баллов
	
5



Ледяной покров в верховом и низовом бассейнах толщиной до 0,70,9 м возникает после устойчивого перехода среднесуточных температур к отрицательным значениям. 
1.4. [bookmark: _Toc237337335]Существующее положение
Загорская ГАЭС-2 сооружается в Сергиево-Посадском районе Московской области в 900 м выше по течению реки Куньи от находящейся в эксплуатации Загорской ГАЭС, на которой установлены 6 гидроагрегатов.
Энергия, вырабатываемая Загорской ГАЭС-2, а также заряд станции будет выполняться через шины объединенного элегазового распределительного устройства КРУЭ500 кВ Загорской ГАЭС и Загорской ГАЭС-2 по существующим линиям 500 кВ на ПС 500 кВ Трубино и на Костромскую ГРЭС, а также по вновь сооружаемым двум ВЛ 500кВ на ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Ярцево. 
Мощность Загорской ГАЭС-2 будет выдаваться двумя объединенными блоками 500кВ. Каждый такой блок состоит из двух одиночных блоков генератор/двигатель – трансформатор, объединенных на стороне 500 кВ (далее блоки Б3 и Б4).
Загорская ГАЭС присоединена к КРУЭ 500 кВ двумя объединенными электрическими блоками, состоящими каждый из трех одиночных блоков генератор-двигатель/трансформатор (далее блоки Б1 и Б2).
На Загорской ГАЭС-2 предусматривается к установке четыре обратимых агрегата. Мощность агрегата в генераторном режиме составляет 223,5 МВт, в насосном – 250 МВт. Напряжение генераторов – двигателей принято 15,75 кВ, значения коэффициента мощности cosφ=0,85 для генераторного режима и cosφ=0,95 для режима двигателя.
По договорам поставки электротехнического оборудования, в период 2010-2013 комплектно партиями, на площадку Заказчика была осуществлена поставка ЭТО для обеспечения ввода Загорской ГАЭС-2 в эксплуатацию.
В результате инцидента 2013 года произошло подтопление здания ГАЭС, приведшее к длительному нахождению под водой ранее смонтированного оборудования в объеме первого блока и, частично, оборудования для обеспечения пуска второго блока.
В рамках проведенной в 2025-2026 технической экспертизы ЭТО, часть оборудования была признана непригодной для использования и монтажа и требует замены, часть оборудования признана пригодной с учетом выполнения работ по восстановлению.
Оборудование 500 кВ наружной установки устанавливается на площадке установки блочных трансформаторов ЗаГАЭС-2 (разъединители, ОПН, шинные опоры) и на площадке РУ 500 кВ (ОПН). 
Разъединители 500 кВ наружной установки устанавливаются на площадке установки блочных трансформаторов 265 МВА, 525/15,75 кВ в перемычке, объединяющей два одиночных блока генератор/трансформатор 500 кВ.
Главная электрическая схема приведена в Приложении А.
Планы и разрезы расположения оборудования 500 кВ наружной установки на площадках установки блочных трансформаторов и площадке РУ 500 кВ приведены в Приложениях Б.1-Б.4.
1.5. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc54970180]Информация, предоставляемая Заказчиком на этапе исполнения Договора  
[bookmark: __RefHeading___Toc12882_1369258210][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk48209761]	Заказчик предоставит Исполнителю имеющуюся в наличии техническую или иную документацию, в том числе проектную документацию, необходимую Исполнителю для выполнения обязательств по Договору, включая, при необходимости, отчеты о техническом обследовании электротехнического оборудования Загорской ГАЭС-2.
1.6. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc54970181]Иные требования и сведения общего характера
Комплектность изготовленной и поставленной продукции должна соответствовать требованиям, приведенным в настоящем ТТ, а также требованиям ГОСТ и СТО РусГидро.
Продукция должна иметь паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации, действующей ГОСТ РФ. Для подтверждения указанного требования Исполнитель на этапе поставки продукции должен представить сертификаты и/или декларации соответствия ГОСТ РФ.
При выполнении Работ, оказании Услуг на Загорской ГАЭС-2 должны выполняться требования правил охраны труда, правил пожарной безопасности и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Исполнитель обязан соблюдать требования природоохранного законодательства при оказании услуг на территории Заказчика.
Необходимые разрешения и документы для оказания услуг должны быть оформлены Исполнителем заблаговременно до начала оказания Услуг. Для разрешения допуска на предприятие и оформления пропусков Исполнитель должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут задействованы в оказании Услуг с указанием Ф.И.О.; занимаемой должности или квалификации.
[bookmark: _Toc54970182][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции
2. 
2.1. Требования к закупаемому оборудованию
Оборудование должно быть новым, ранее не использованными и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
Закупаемая продукция должна быть укомплектована комплектом ЗИП в объеме необходимом для обеспечения безаварийной эксплуатации в течение гарантийного срока и на пять лет послегарантийной эксплуатации. В составе передаваемой эксплуатационной документации привести спецификацию комплектов ЗИП.
Шефперсонал должен быть обеспечен Исполнителем по письменной заявке Заказчика на основании графика проведения монтажных и пусконаладочных работ. Исполнитель обязан обеспечить работу шефперсонала в привязке к графику выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, т.е. при необходимости продленного рабочего дня, в выходные и праздничные дни.
В период проведения шеф-монтажных и шеф-наладочных работ подготовить к работе с поставляемым Оборудованием эксплуатационный персонал на Объекте Заказчика, согласно условиям настоящих ТТ и Договора.
В поставку оборудования 500 кВ наружной установки должны входить все вспомогательные устройства, приборы и аппаратура, необходимые для его надежной и безотказной работы.
Все работы по проектированию, изготовлению, поставке, заводские испытания оборудования должны проводиться в соответствии с требованиями данной документации.
2.2. Требования к восстанавливаемому оборудованию
	Исполнитель должен обеспечить восстановление оборудования Заказчика, в соответствии с выводами проведенного обследования (на основании отчета по обследованию электротехнического оборудования Загорской ГАЭС-2), до гарантированных заводских параметров и включить в объем поставки всё, что необходимо для восстановления работоспособности и обеспечения последующей нормальной эксплуатации оборудования, даже если это специально не оговорено в данных технических требованиях. 
2.3. [bookmark: _Toc54970183]Требования по объемам и срокам 
2.3.1. [bookmark: _Toc237337342]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc237337349]Таблица 2.1 Перечень и объем поставляемого оборудования
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	

	1. [bookmark: _Hlk233380089]
	Комплект из трех однополюсных разъединителей полупантографного типа с одним заземляющим ножом, полимерной изоляцией, 500 кВ, 1600 А, 50 кА/3с, УХЛ1
- с электродвигательным приводом для главных ножей, 
- с электродвигательным приводом для заземляющего ножа,
- с кронштейном для установки приводов;
- с экраном- навесом над приводами,
- с соединительными элементами между разъединителем и приводами.
Высота установки разъединителя 6500 мм.
	компл.
	2
	

	1.1. 
	Выносной блок трехфазного управления главными ножами
	шт.
	2
	

	1.2. 
	Выносной блок для трехфазного управления заземляющими ножами
	шт.
	2
	

	1.3. 
	Индивидуальный заводской комплект ЗИП для разъединителя и выносного блока трехфазного управления (п.13.1.4 Таблицы 2.4)
	компл.
	2
	

	2. 
	Комплект из трех однополюсных разъединителей полупантографного типа с двумя заземляющими ножом, с полимерной изоляцией, 500 кВ, 1600 А, 50 кА/3с, УХЛ1
- с электродвигательным приводом для главных ножей 
- с электродвигательным приводом для заземляющих ножей,
- с кронштейном для установки приводов;
- с экраном- навесом над приводами,
- с соединительными элементами между разъединителем и приводами.
Высота установки разъединителя 6500 мм.
	компл.
	2
	

	2.1. 
	Выносной блок трехфазного управления главными ножами
	шт.
	2
	

	2.2. 
	Выносной блок для трехфазного управления заземляющими ножами
	шт.
	4
	

	2.3. 
	Индивидуальный заводской комплект ЗИП для разъединителя и выносного блока трехфазного управления (п.13.1.8 Таблицы 2.4)
	
	2
	

	3. 
	Силовые и контрольные кабели в пределах комплекта поставки разъединителей по поз. 1÷2, с медными жилами, бронированные/экранированные
	компл.
	1
	

	4. 
	Материалы (металлорукава, специальные устройства для заземления экранов/брони с двух сторон и пр.) для прокладки кабелей в пределах комплекта поставки разъединителей по поз. 1÷2,
	компл.
	1
	

	5. 
	Групповой комплект ЗИП для разъединителей и блоков управления по поз.1÷2 (согласовывается с Заказчиком) (п.14.1.11 Таблицы 2.5)
	компл.
	1
	

	6. 
	Ограничитель перенапряжений, 500кВ Uн= 420 кВ с полимерной изоляцией, с изолирующим основанием, экраном, датчиком диагностики, УХЛ1 
	компл.
	6
	Устанавливается на площадке трансформаторов. Высота опорной конструкции 7700 мм, блок Б4

	7. 
	Ограничитель перенапряжений, 500кВ Uн= 420 кВ с полимерной изоляцией, с изолирующим основанием, экраном, датчиком диагностики, УХЛ1 с оцинкованной опорной металлоконструкцией H=3000 мм
	компл.
	12
	Устанавливается на площадке РУ 500 кВ. 
(Для блоков Б1-Б4)

	8. 
	Система мониторинга технического состояния ОПН согласно требованиям раздела 5 Таблицы 2.6
	компл.
	2
	

	8.1
	Датчик диагностики для дистанционного комплексного контроля состояния ОПН под рабочим напряжением.  
	
	18
+ 6**
	** для модернизации ОПН, в рамках проведения восстановительных работ (Таблица 2.2)

	9. 
	Групповой комплект ЗИП для ОПН и системы мониторинга. Состав ЗИП согласовывается с Заказчиком.
	компл.
	1
	

	10. 
	Шинная опора 500 кВ с фарфоровой изоляцией, УХЛ 1, в комплекте с шинодержателем для трех проводов типа АС сечением 300/39
	шт.
	5
	Устанавливается на площадке трансформаторов. Высота опорной конструкции 3700 мм.
Указано максимально количество предполагаемой к поставке продукции, требует уточнения на этапе подписания Договора


Помимо оборудования, приведенного в таблице 2.1, в объем поставки оборудования 500 кВ наружной установки входят:
· комплект индивидуальных шкафов для управления, сигнализации; 
· комплект силовых и контрольных кабелей для присоединения оборудования к индивидуальным шкафам управления;
· комплект частей и расходуемых материалов, необходимых в процессе монтажа, наладки;
· комплект частей и расходуемых материалов, необходимых в процессе эксплуатации.

В поставку оборудования 500 кВ наружной установки должны входить все вспомогательные устройства, приборы и аппаратура, необходимые для его надежной и безотказной работы.
Таблица 2.2 Перечень и объем восстанавливаемого оборудования
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	

	1. 
	Ограничитель перенапряжений Сименс 3EQ4 420-3PS42-4NE1 
в комплекте с изолирующим основанием, счетчиком импульсов, датчиком системы непрерывной диагностики и системой комплексного состояния
	компл.
	6
	Выдержали испытания 
в полном объеме.
Выполнить техническое обслуживание, включая, в том числе, модернизацию, ревизию, восстановление оборудования (элементов, узлов) с заменой неисправных комплектующих для последующей передачи в монтаж.
Устанавливается на площадке трансформаторов. Высота опорной конструкции 7700 мм



Объем работ по восстановлению оборудования, приведенного в таблице 2.2, разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком на этапе исполнения договора.
Исполнитель должен обеспечить комплектность поставки оборудования 500 кВ и включить в объем поставки все, что необходимо для восстановления работоспособности существующих разъединителей и ограничителей перенапряжения и обеспечения их последующей нормальной эксплуатации, даже если это специально не оговорено в данных технических требованиях. 
Исполнитель обязан использовать комплексную и эффективную систему обеспечения качества, обязательную для всей группы участвующих в проекте компаний и включающую в себя вопросы разработки, проектирования, производства и монтажа оборудования в соответствии со стандартом обеспечения качества ISO 9001:2026.
Наружные поверхности оборудования и индивидуальных шкафов управления и сигнализации должны иметь по фазную маркировку (фаза «А», фаза «В», фаза «С») и иметь полосы, окрашенные в разные цвета:
фаза «А»     RAL  1016;
фаза «В»     RAL  6032;  
фаза «С»     RAL  3020.

[bookmark: _Toc75446577][bookmark: _Toc237337350]Таблица 2.3 Перечень и объем закупаемых работ и сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Работы по восстановлению оборудования
	Условная единица
	1

	2. 
	Шефмонтаж 
	Условная единица
	1

	3. 
	Шефналадка
	Условная единица
	1


2.3.2. [bookmark: _Toc127455427][bookmark: _Toc127455429][bookmark: _Toc127455434][bookmark: _Toc127455439][bookmark: _Toc127455444][bookmark: _Toc127455449][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc237337343]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc237337351][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.4 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	Поставка разъединителей полупантографного типа, поз. 1÷2 Таблицы 2.1
	Не позднее 30 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора
	Не позднее 30.04.2027

	2. 
	Поставка ограничителей перенапряжений, 500кВ
	Не позднее 30 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора
	Не позднее 30.04.2027

	3. 
	Работы по восстановлению оборудования
	С даты, следующей за датой подписания Договора
	Не позднее 30.04.2027

	4. 
	Сопутствующие услуги по пп.2÷3 Таблицы 2.3
	С даты, следующей за датой подписания Договора
	Не позднее 30.10.2028





                                                                                                                                                   		

1
2.4. [bookmark: _Toc46743511_Копия_1][bookmark: _Toc54970190][bookmark: _Toc54970191]Требования к качеству продукции

2.4.1. [bookmark: _Toc237337345]Требования к техническим характеристикам разъединителя 500 кВ
[bookmark: _Toc237337352]Таблица 2.5 Требования к техническим характеристикам разъединителя 500 кВ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	[bookmark: _Hlk233616314]Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Количество полюсов разъединителей
	
	
	
	

	1.2. 
	 -с одним заземляющим ножом со стороны подвижного контакта
	6
	
	
	

	1.3. 
	 -с двумя заземляющими ножами
	6
	
	
	

	1.4. 
	Тип конструктивного исполнения
	однополюсный, полупантографного типа
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Изготовитель/страна
	
	Указание характеристик
	
	

	1.6. 
	Заводской тип (марка)
	
	Указание характеристик
	
	

	1.7. 
	Номинальное напряжение, кВ
	500
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	525
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. 
	Номинальный ток, не менее, А
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. [bookmark: _Hlk233616340]
	Коммутационная способность
	
	
	
	

	3.1. 
	Отключение тока холостого хода блочного трансформатора 1,314 А
	
	Указание характеристик
	
	

	3.2. 
	Отключение емкостного тока, А
	
	Указание характеристик
	
	

	4. 
	[bookmark: _Hlk233616360]Параметры сквозного тока короткого замыкания:
	
	
	
	

	4.1. 
	- наибольший пик (ток электродинамической стойкости), не менее кА
	125

	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	- сквозной ток короткого замыкания (ток термической стойкости), не менее, кА
	50

	Согласие с требованием
	
	

	4.3. 
	- время протекания тока термической стойкости, не менее,
- главных ножей, с
- ножей заземления, с
	

3
1
	Согласие с требованием
	
	

	4.4. 
	Время выполнения одной операции «В» или «О» главными ножами, с, 
	
	Указание характеристик
	
	

	4.5. 
	Время от момента размыкания контактов до погасания дуги, с, 
	
	Указание характеристик
	
	

	4.6. 
	Время прохождения подвижным контактом участка предварительного пробоя при включении, с
	
	Указание характеристик
	
	

	5. 
	[bookmark: _Hlk233616383]Электроснабжение вспомогательных устройств
	
	
	
	

	5.1. 
	Цепи переменного тока от сети собственных нужд (обогрев, освещение)
	~ 380/220 В, 50 Гц, 3L+N+РЕ
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Напряжение питания цепей блокировки и управления постоянного тока
	=220 В
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	[bookmark: _Hlk233616407]Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3 –96
	
	
	-//-
	

	6.1. 
	Испытательное напряжение грозового импульса относительно земли и между фазами / между контактами, кВ
	1550/2050
	Согласие с требованием
	Представить протокол испытаний
	

	6.2. 
	Испытательное напряжение внутренней и внешней изоляции коммутационным импульсом относительно земли /между контактами, кВ
	1230/1660
	
	
	

	6.3. 
	Испытательное напряжение 1-но минутным переменным напряжением относительно земли /между разомкнутыми контактами в сухом состоянии и под дождем, кВ
	760/1030
	Согласие с требованием
	Представить протокол испытаний
	

	6.4. 
	Испытательное переменное напряжение электрической прочности изоляции вспомогательных цепей, кВ
	2
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.5. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции, не менее, мм/кВ 
	22,5
	Согласие с требованием
	-//-
	

	7. 
	[bookmark: _Hlk233616440]Технические характеристики привода
	
	
	
	

	7.1. 
	Тип привода
- главных ножей
- ножей заземления
	Электродвигательный
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. 
	Возможность ручного оперирования разъединителем 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	7.3. 
	Управление приводом (пополюсное, трехполюсное)
 -  главных ножей
 - заземляющих ножей
	Трехполюсное
Трехполюсное
	
	
	

	7.4. 
	Номинальное напряжение питания электродвигателя привода, В
	~380/220
TN-S
	Согласие с требованием
	
	

	7.5. 
	Напряжение питания цепей местного управления (от основной цепи питания привода), В переменного тока
	~220
	Согласие с требованием
	
	

	7.6. 
	Включение и отключение разъединителей при управлении электродвигательным приводом должно обеспечиваться при напряжении источника питания переменного тока в диапазоне от 85% до 110% Uн
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	7.7. 
	Мощность электродвигателя привода, кВт:
- главных ножей
- заземляющих ножей
	*

	

Указать
Указать
	
	

	7.8. 
	Вспомогательные контакты
	
	
	
	

	
	Количество контактов положения «Включено»
 - главных ножей, шт.
 - заземляющих ножей, шт.
	

12
12
	Согласие с требованием
	
	

	
	Количество контактов положения «Отключено» 
- главных ножей, шт.
- заземляющих ножей, шт.
	

12
12
	Согласие с требованием

	
	

	7.9. 
	Наличие защиты электродвигателей привода 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	7.10. 
	Наличие защиты вторичных цепей 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	7.11. 
	Защита электродвигателя привода от перегрузки и токов короткого замыкания с аппаратурой сигнализации аварийного отключения
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	7.12. 
	Наличие выносного шкафа трехполюсного управления разъединителем (Да, Нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	7.13. 
	Обогрев с автоматическим управлением и освещение шкафа привода и шкафа управления, управляемое конечным выключателем двери
	Требуется
	Согласие с требованием
	
	

	7.14. 
	Номинальное напряжение устройств подогрева шкафов приводов выключателей, шкафов управления, переменного напряжения 50Гц, В
	≈220
	Согласие с требованием
	
	

	7.15. 
	Мощность, потребляемая устройствами подогрева шкафа привода / выносного блока трехфазного управления, кВт
	
	
	
	

	7.15.1. 
	-постоянно работающий, антиконденсатный, Вт
	Указать/ Указать
	Указание характеристик
	
	

	7.15.2. 
	-автоматически включаемый при снижении температуры, Вт
	Указать/ Указать
	Указание характеристик
	
	

	7.16. 
	Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего фазного рабочего напряжения, не более, мкВ
	2500
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	[bookmark: _Hlk233616455]Требования безопасности
	
	
	
	

	8.1.1. 
	Разъединитель должен соответствовать требованиям: 
ГОСТ Р 52726-2007, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 1516.3-96
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	8.1.2. 
	Номер и дата выдачи сертификата безопасности
	Указать
	указание характеристик
	
	

	8.1.3. 
	Контактная площадка для подсоединения заземляющего проводника 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9. 
	[bookmark: _Hlk233616483]Требования к конструкции, изготовлению и материалам:
	
	
	
	

	9.1. 
	Тип конструкции разъединителя
	полупантографного типа
	Согласие с требованием
	
	

	9.2. 
	Конструкция приводов главных и заземляющих ножей должна исключать возможность
- рассогласования действия фаз,
 - самопроизвольного срабатывания
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.3. 
	Высота опорной конструкции (в объем поставки не входит), мм
	6500
	Согласие с требованием
	
	

	9.4. 
	Расстояние в осях между колонками одноименных фаз, мм
	Указать
	Указание характеристик
	
	

	9.5. 
	Тип изоляторов 
	Полимерные
	Согласие с требованием
	
	

	9.6. 
	Цвет изоляторов
	серый
	Согласие с требованием
	
	

	9.7. 
	Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н
	1600
	Согласие с требованием
	
	

	9.8. 
	Минимальная разрушающая нагрузка изоляторов на изгиб, не менее, кН
	Указать
	Указание характеристик
	
	

	9.9. 
	Класс механической износостойкости разъединителя по ГОСТ Р 52726-2007
	Указать
	Указание характеристик
	
	

	9.10. 
	Механическая блокировка разъединителя и заземляющих ножей, предотвращающая возможность их одновременного включения 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.11. 
	Линейные выводы
	
	
	
	

	
	 - тип
	Контактная пластина с шестью отверстиями диаметром 17 мм и расстоянием между центрами отверстий 60 мм для присоединения аппаратного зажима 3А2А для трех проводов АС300/39 в фазе 
	Согласие с требованием
Указание характеристик
	
	

	
	 - материал 
	Алюминиевый сплав
	
	
	

	9.12. 
	Контактные пластины разъединителей должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ 10434-82, ГОСТ 21242-75 и ГОСТ 24753-81
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.13. 
	Конструкция шкафов привода и блоков управления
	
	Согласие с требованием
	
	

	9.13.1. 
	Выносной блок управления главными и заземляющими ножами 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.13.2. 
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150
	УХЛ1
	Согласие с требованием
	
	

	9.13.3. 
	Степень защиты шкафов, не менее
	IP54
	Согласие с требованием
	
	

	9.13.4. 
	Обогрев с автоматическим управлением и освещение шкафа привода и блока управления
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.13.5. 
	Переключатель управления местное/дистанционное 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.13.6. 
	Наличие сигнализации положения главных ножей и заземляющих ножей
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.13.7. 
	Ключи местного управления разъединителем 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.13.8. 
	Электрическая блокировка на основе коммутирующих устройств
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.13.9. 
	Электромагнитная блокировка
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.13.10. 
	Возможность дистанционного оперирования разъединителем из АСУ ТП (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.13.11. 
	Все шкафы (шкаф привода, выносного блока управления) должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов (с порошковым лакокрасочным покрытием, стойким к действию солнечных лучей
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.13.12. 
	Наружные поверхности оборудования шкафов должны иметь по фазную маркировку (фаза «А», фаза «В», фаза «С») и иметь полосы, окрашенные в разные цвета:
фаза «А»     RAL  1016;
фаза «В»     RAL  6032;  
фаза «С»     RAL  3020.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.14. 
	Габаритно-установочный чертеж с указанием размеров и массы: 
- разъединителя 
- шкафа привода 
- блока управления
	
	Представить
	
	

	9.15. 
	Контрольные кабели в пределах поставки медные, многожильные, в броневом шланге, с изоляцией, не поддерживающей горения, климатического исполнения ХЛ, сечением мм2
	2,5
	Согласие с требованием
	
	

	9.16. 
	В местах прохода контрольных кабелей в шкафы должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.17. 
	Должны быть предусмотрены дискретные сигналы состояния, положения, неисправности оборудования разъединителя и заземляющих ножей для передачи в системы АСУ ТП 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.18. 
	Масса разъединителя, кг
	
	Указать
	
	

	9.19. 
	Масса привода, кг
	
	указать
	
	

	9.20. 
	Таблички и надписи, располагаемые на разъединителе
	
	
	
	

	9.20.1. 
	Табличка с надписями завода изготовителя
	В соответствие с ГОСТ Р 52726-2007 Из нержавеющей стали,
термостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей)
	Согласие с требованием
	
	

	9.20.2. 
	Табличка с оперативным наименованием разъединителя (цвет и наименование согласовываются с Заказчиком)
	Из нержавеющей стали,
термостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей)
	Согласие с требованием
	
	

	9.20.3. 
	Таблички с оперативным наименованием шкафов приводов и выносных блоков (цвет и наименование согласовываются с Заказчиком)
	Из нержавеющей стали,
порошковая эмаль, стойкая к воздействию солнечных лучей
	Согласие с требованием
	
	

	10. 
	[bookmark: _Hlk233616517]Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	
	
	

	10.1. 
	Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69
	У
	Подтвердить
	
	

	10.2. 
	Категория размещения 
по ГОСТ 15150-69
	1
	Подтвердить
	
	

	10.3. 
	Температура окружающего воздуха, ˚С - верхняя рабочая температура окружающей среды:
- нижняя рабочая температура окружающей среды:
	

+ 43˚С

- 48˚С
	Согласие с требованием
	
	

	10.4. 
	Толщина стенки гололеда, мм, не менее
	20
	Согласие с требованием
	
	

	10.5. 
	Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее
	15
	Согласие с требованием
	
	

	10.6. 
	Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее
	34
	Согласие с требованием
	
	

	10.7. 
	Допустимая высота установки над уровнем моря, м
	до 500
	Согласие с требованием
	
	

	10.8. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64
	5
	Согласие с требованием
	
	

	11. 
	[bookmark: _Hlk233616534]Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	
	

	11.1. 
	Место поставки продукции
	141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н., пос.Богородское, д.100.
	
	
	

	11.2. 
	Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 23216-78
	Да
	
	
	

	11.3. 
	Наличие датчика ускорений с фиксацией времени событий на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	
	
	

	11.4. 
	Таможенная очистка и доставка до места назначения (площадка строительства) осуществляется за счет подрядчика и включено в стоимость оборудования 
	Да
	
	
	

	11.5. 
	Все надписи должны быть выполнены на русском языке 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	11.6. 
	Проверка комплектности при поставке, монтаж, включение под нагрузку с участием шеф – инженера завода-изготовителя 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	11.7. 
	Условия хранения по ГОСТ 15150
	8ОЖ3
	Согласие с требованием
	
	

	11.8. 
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216
	Средние (С);

	Согласие с требованием
	
	

	11.9. 
	Срок сохраняемости, не менее, лет
	2
	Указание характеристик
	
	

	11.10. 
	Приемка и испытания разъединителей и комплектующего оборудования
	согласно
СТО 34.01-23.1-001-2017,
ГОСТ Р 52726-2007
	Согласие с требованием
	
	

	12. 
	[bookmark: _Hlk233616548]Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	
	
	
	

	12.1. 
	Эксплуатация, монтаж разъединителей и комплектующего оборудования должны соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правил устройств электроустановок
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	12.2. 
	Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы оборудования
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	13. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	
	

	13.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации, не менее месяцев
	

60
	Согласие с требованием
	
	

	13.2. 
	Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более 6 месяцев (да, нет)
	

Да
	Согласие с требованием
	
	

	13.3. 
	Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания Гарантийного срока осуществляется по соответствующему отдельному договору (да, нет)
	



Да
	Согласие с требованием
	
	

	13.4. 
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Исполнитель осуществляет за свой счет.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	14. 
	[bookmark: _Hlk233616595]Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	
	

	14.1. 
	Комплектность поставки разъединителей:
	В соответствии с настоящими требованиями и Таблицей 2.1
	Согласие с требованием
	
	

	14.1.1. 
	Комплект из трех однополюсных разъединителей полупантографного типа с одним заземляющим ножом, 500 кВ, 1600 А, 50 кА/3с, УХЛ1
- с электродвигательным приводом для главных ножей 
- с электродвигательным приводом для заземляющего ножа,
- с кронштейном для установки приводов;
- с экранами-навесами над приводами;
- с соединительными элементами между разъединителем и приводами с учетом высоты установки разъединителя.
	2
	
	
	

	14.1.2. 
	Выносной блок трехфазного управления главными ножами, шт. для поз. 13.1.1
	2
	
	
	

	14.1.3. 
	Выносной блок для трехфазного управления заземляющими ножами, шт. для поз. 13.1.1
	2
	
	
	

	14.1.4. 
	Индивидуальный заводской комплект ЗИП для разъединителя и выносного блока трехфазного управления, в составе смазка и рукоятка для ручного управления приводом, для поз. 13.1.1, компл.
	2
	
	
	

	14.1.5. 
	Комплект из трех однополюсных разъединителей полупантографного типа с двумя заземляющими ножами, 500 кВ, 1600 А, 50 кА/3с, УХЛ1
- с электродвигательным приводом для главных ножей 
- с электродвигательным приводом для заземляющих ножей,
- с кронштейном для установки приводов;
- с экраном-навесом над приводами;
- с соединительными элементами между разъединителем и приводами с учетом высоты установки разъединителя
	2
	
	
	

	14.1.6. 
	Выносной блок трехфазного управления главными ножами, шт. для поз. 13.1.5
	2
	
	
	

	14.1.7. 
	Выносной блок для трехфазного управления заземляющими ножами, шт. для поз. 13.1.5
	2
	
	
	

	14.1.8. 
	Индивидуальный заводской комплект ЗИП для разъединителя и выносного блока трехфазного управления, в составе смазка и рукоятка для ручного управления приводом, для поз. 13.1.5, компл.
	2
	
	
	

	14.1.9. 
	Силовые и контрольные кабели в пределах комплекта поставки разъединителей по поз. 13.1.1÷13.1.5 с медными жилами, бронированные/экранированные, компл
	1
	
	
	

	14.1.10. 
	Материалы (металлорукава, специальные устройства для заземления экранов/брони с двух сторон и пр.) для прокладки кабелей в пределах комплекта поставки разъединителей по поз. 13.1.1÷13.1.5, компл.
	1
	
	
	

	14.1.11. 
	Групповой комплект ЗИП для разъединителей и блоков управления по поз. 13.1.1÷13.1.5 в составе:
- Палец контактный разъединителя - 4 шт.
- Контакт разъединителя - 2 шт.
- Палец контактный заземлителя - 4 шт.
- Контакт заземлителя - 2 шт.
	1
	
	
	

	14.2. 
	Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации разъединителя, привода, протоколы приёмо-сдаточных испытаний, габаритный и сборочный чертеж, комплект чертежей на все узлы, шкафы, и т.д.) на русском языке предоставляется при поставке оборудования,
	Да
	
	
	

	
	- на электронном носителе, компл.
	1
	
	
	

	
	- на бумажном носителе, компл.
	3
	
	
	

	14.3. 
	Документация для разработки рабочей документации поставляется не позднее, чем через 2 месяца, после даты подписания Договора в составе:
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.1. 
	Габаритные и установочные чертежи разъединителей, шкафов и комплектующего оборудования с указанием размеров и весовых характеристик, а также нагрузок на фундамент
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.2. 
	Техническое описание и инструкция по эксплуатации разъединителя, включающая документацию по плановому ремонту
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.3. 
	Технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.4. 
	Инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию разъединителей
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.5. 
	Принципиальные схемы управления, и сигнализации разъединителя
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.6. 
	- монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого шкафа привода и выносного блока 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.7. 
	- кабельные журналы
	Да
	
	
	

	14.3.8. 
	Согласованный с Заказчиком перечень испытаний разъединителей и комплектующего оборудования, производимых на заводе-изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.9. 
	Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями 
	Согласно требованиям п. 8.20 настоящих ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	14.3.10. 
	Ведомость ЗИП
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	14.4. 
	Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	15. 
	[bookmark: _Hlk233616626]Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации
	
	
	
	

	15.1. 
	Во всем неоговоренном разъединители и комплектующее оборудование должны соответствовать требованиям следующей нормативной документации:
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	
	ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	15.2. 
	ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	15.3. 
	ГОСТ Р 52726-2007 Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	15.4. 
	ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	15.5. 
	ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	15.6. 
	ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	15.7. 
	ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	15.8. 
	ГОСТ 9920-89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	15.9. 
	ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	16. 
	[bookmark: _Hlk233616644]Требования к экономическим параметрам
	
	
	
	

	16.1. 
	Срок службы, не менее, лет
	30
	Согласие с требованием
	
	

	16.2. 
	Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее
	Указать
	Указание характеристик
	
	

	17. 
	Требования к импортозамещению
	Применяемое оборудование, в том числе система мониторинга, должно быть российского производства. Применяемое оборудование и должно иметь заключения МИНПРОМТОРГ о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ №719 от 17.07.15.
	
	
	

	18. 
	Требования к сопутствующим услугам
	
	
	
	

	18.1. 
	Требования к шефмонтажу
		
	
	
	

	18.1.1. 
	Участие в монтаже аттестованного заводом – изготовителем специалиста
	Да

	Согласие с требованием
	
	

	18.1.2. 
	Функциональные обязанности
	- Осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ; 
- Передача Заказчику подробных инструкций по проведению монтажных работ и контроля их качества;
- Согласование графиков выполнения работ;
- Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации;
- Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей;
- Своевременная разработка и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа;
	
	
	

	19. 
	[bookmark: _Hlk233616687]Требования к шефналадке
	
	
	
	

	19.1. 
	Функциональные обязанности
	Шеф наладка включает в себя комплекс наладочных работ по обеспечению работоспособности Оборудования, его доводке и наладке с целью подтверждения гарантийных технико-экономических показателей в соответствии со стандартами данных ТТ, а также проведение предпусковых и пусковых операций, испытаний Оборудования в соответствии с документацией Исполнителя (предприятия-изготовителя) в рамках поставки предусмотренной данными ТТ;
Техническое руководство над производством пусконаладочных работ персоналом заводов-изготовителей оборудования при вводе Оборудования в эксплуатацию;

	Согласие с требованием
	
	

	20. 
	[bookmark: _Hlk233616702]Требования к прочим услугам
	
	
	
	

	20.1. 
	Техническое консультирование персонала заказчика
	Должно проводиться на объекте (строящейся ГАЭС) с момента начала монтажа оборудования в рамках поставки и вплоть по завершения пусконаладочных работ.
	
	
	




2.4.2. Технические требования к ограничителю перенапряжений 500 кВ
Таблица 2.6 Технические требования к ограничителю перенапряжений 500 кВ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Изготовитель
	
	Указать
	
	

	1.2. 
	Наличие иностранных комплектующих в конструкции да/нет
	нет
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.3. 
	Тип варисторов
	оксидно-цинковые,
не старящиеся
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Производитель варисторов
	*
	Указать
	-//-
	

	1.5. 
	Заводской тип (марка)
	*
	Указать
	-//-
	

	1.6. 
	Номинальное напряжение сети, кВ
	500
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Способ заземления нейтрали
	глухозаземленная
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.8. 
	Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ
	525
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.9. 
	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН (UНР), кВ
	336
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.10. 
	Номинальное напряжение ОПН (UН), кВ, в диапазоне
	420
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.11. 
	Остающееся напряжение при импульсном токе 30/60 мкс с амплитудой:
- 500 А, кВ, не более
- 1000 А, кВ, не более
- 2000 А, кВ, не более
	


760
770
800
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.12. 
	Остающееся напряжение для длины волны грозовых импульсов 8/20 мкс, кВ, не более, при амплитуде тока:
– 10 кА 
– 20 кА
– 40 кА 
	



900
990
1100
	Согласие с требованием
	
	

	1.13. 
	Номинальный разрядный ток (на волне 8/20 мкс), кА, не менее
	20
	Согласие с требованием
	
	

	1.14. 
	Ток пропускной способности, не менее, А
	1800
	
	
	

	1.15. 
	Заряд пропускной способности, не менее, Кл
	3,6
	Согласие с требованием
	
	

	1.16. 
	Тепловая энергия, кДж/кВ
	8,5
	Согласие с требованием
	
	

	1.17. 
	Амплитуда большого тока 4/10 мкс, кА, не менее
	100
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к внешней изоляции 
	
	
	
	

	2.1. 
	Испытательное напряжение грозового импульса, (при номинальном разрядном токе) кВ
	1,3Uост 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Испытательное напряжение коммутационного импульса (при токе 2000 А), кВ
	1,25Uост
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ,7-е изд., см/кВ, не менее
	2,25
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Уровень частичных разрядов во внутренней изоляции ОПН при напряжении 1,05 Uнр не более пКл
	10
	Согласие с требованием
	
	

	2.5. 
	Трекинг-эрозионная стойкость, подтверждается протоколом
	да
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам 

	3.1. 
	Конструктивное исполнение
	Опорное
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2. 
	Величина механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальном направлении, Н, не менее
	1000
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.3. 
	Наличие взрывопредохранительного клапана для сброса давления (да/нет)
	да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.4. 
	Ток срабатывания взрывопредохранительного
устройства, кА не менее
	650
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.5. 
	Тип внешней изоляции 
	полимер
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.6. 
	Изолирующее основание 
	обязательно
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.7. 
	Вибростойкость по ГОСТ 17516 (группа условий эксплуатации)
	М1
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.8. 
	Контактные выводы
	Контактная пластина с шестью отверстиями диаметром 17 мм и расстоянием между центрами отверстий 60 мм для присоединения аппаратного зажима 3А2А для трех проводов АС300/39 в фазе

	Согласие с требованием
	
	

	3.9. 
	Контактные пластины ОПН должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ 10434-82, ГОСТ 21242-75 и ГОСТ 24753-81
	Да
	
	
	

	3.10. 
	Материал контактных выводов 
	Алюминиевый сплав
	Согласие с требованием
	
	

	3.11. 
	Габаритно-установочный чертеж и нагрузки на фундамент	
	Представить
	Согласие с требованием
	
	

	3.12. 
	Табличка с надписями завода изготовителя
	В соответствие с ГОС Т Р 52725-2021
Из нержавеющей стали, термостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей)
	Согласие с требованием
	
	

	3.13. 
	Масса ОПН, кг
	*
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.14. 
	Высота ОПН, мм
	*
	
	
	

	3.15. 
	Диаметр, мм
	*
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	
	
	

	4.1. 
	Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150-69
	УХЛ
	
	
	

	4.2. 
	Категория размещения 
по ГОСТ 15150-69
	1
	
	
	

	4.3. 
	Температура окружающего воздуха, ˚С - верхняя рабочая температура окружающей среды:
- нижняя рабочая температура окружающей среды:
	

+ 43˚С

- 48˚С
	
	
	

	4.4. 
	Толщина стенки гололеда, мм, не менее
	20
	
	
	

	4.5. 
	Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее
	15
	
	
	

	4.6. 
	Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее
	34
	
	
	

	4.7. 
	Допустимая высота установки над уровнем моря, м
	до 500
	
	
	

	4.8. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64
	5
	
	
	

	5. 
	Требования к системе мониторинга
	
	
	
	

	5.1. 
	Изготовитель/страна

	
	Указать
	
	

	5.2. 
	Заводской тип
	
	Указать
	
	

	5.3. 
	Тип диагностики
	Непрерывная, под рабочим напряжением
	Согласие с требованием
	
	

	5.4. 
	Тип связи
	беспроводная, радиоканал
	Согласие с требованием
	
	

	5.5. 
	Частота, МГц
	868
	Согласие с требованием
	
	

	
	Датчик для дистанционного комплексного контроля состояния, устанавливаемый на каждом ОПН, включая восстанавливаемый комплект ОПН
	
	
	
	

	5.6. 
	Тип датчика, устанавливаемого на каждом ОПН
	
	Указать
	
	

	5.7. 
	Климатическое исполнение и категория размещения датчика
	УХЛ1
	Согласие с требованием
	
	

	5.8. 
	Количество приборов
	16
	Согласие с требованием
	
	

	5.9. 
	Класс пыле- и влагозащиты
	IP64
	Согласие с требованием
	
	

	5.10. 
	Функции устройства:
	
	
	
	

	5.11. 
	регистрация общего количества прошедших через ОПН грозовых и коммутационных импульсов перенапряжений.
	
	Согласие с требованием
	
	

	5.12. 
	Измерение полной активной составляющей тока проводимости (утечки)
	да

	Согласие с требованием
	
	

	5.13. 
	- фиксация амплитуды тока и числа срабатываний ОПН
	да
	Согласие с требованием
	
	

	5.14. 
	Минимальные регистрируемые импульсы тока через ОПН
	импульс амплитудой 1 кА длительностью 8/20 мкс и амплитудой 0,2 кА длительностью 30/60 мкс;
	Согласие с требованием
	
	

	5.15. 
	Максимально допустимые импульсы тока через ОПН: 
	прямоугольный импульс длительностью 2000 мкс с амплитудой 2500А и длительностью 4/10 мкс с амплитудой 100 кА;
	Согласие с требованием
	
	

	5.16. 
	Максимальная дальность связи с ПСД на открытой местности
	
	указать
	
	

	5.17. 
	Максимальная дальность связи с ПСД в условиях городской застройки
	до 1 км
	Согласие с требованием
	
	

	5.18. 
	Мощность радиопередатчика
	
	указать
	
	

	5.19. 
	Питание радиопередатчика
	автономное, от встроенного элемента питания
	Согласие с требованием
	
	

	5.20. 
	Средний срок службы от одного элемента питания
	Не менее 10 лет
	Согласие с требованием
	
	

	
	Пульт дистанционного сбора данных (ПСД)
	
	
	
	

	5.21. 
	Тип пульта дистанционного сбора данных
	
	Указать
	
	

	5.22. 
	Количество пультов дистанционного сбора данных в составе системы мониторинга
	1
	Согласие с требованием
	
	

	5.23. 
	Место установки 
	В помещении 
	Согласие с требованием
	
	

	5.24. 
	Класс пыле- и влагозащиты:
	IP40
	Согласие с требованием
	
	

	5.25. 
	Количество датчиков, включенных в беспроводную сеть ПСД
	До 30
	Согласие с требованием
	
	

	5.26. 
	Тип интерфейса
	USB для подключения к ПК
2xEthernet (МЭК 61850, МЭК 60870-5-104, OPC UA), PRP для передачи в АСУ 
	Согласие с требованием
	
	

	5.27. 
	ПО для анализа данных 
	Входит в объем поставки
	Согласие с требованием
	
	

	5.28. 
	Меры для выполнения требований приказа №239 ФСТЭК от 25 декабря 2017 г. и обеспечения информационной безопасности при использовании беспроводной сети на основе приборов и пульта сбора данных
	
	Указать
	
	

	5.29. 
	Максимальная дальность связи с прибором на открытой местности
	
	указать
	
	

	5.30. 
	Максимальная дальность связи с прибором в условиях городской застройки
	до 1 км
	Согласие с требованием
	
	

	5.31. 
	Размер встроенной энергонезависимой памяти
	До 80000 результатов
	Согласие с требованием
	
	

	5.32. 
	Питание 
	От сети переменного тока 220 В/50 Гц
	
	
	

	5.33. 
	длина провода блока питания
	
	Указать 
	
	

	5.34. 
	Потребляемая мощность
	
	Указать
	
	

	6. 
	Требования по безопасности и надежности
	
	
	
	

	6.1. 
	Назначенный срок службы, лет, не менее
	30
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. 
	Гарантийный срок эксплуатации, мес., не менее
	50
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования по экологии
	
	
	
	

	7.1. 
	Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,05 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более
	
2500
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
	
	
	
	

	8.1. 
	Место поставки продукции
	до приобъектного склада Заказчика по адресу 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н., пос.Богородское, д.101.
	Согласие с требованием
	
	

	8.2. 
	Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 23216-78
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	8.3. 
	Наличие датчика ускорений с фиксацией времени событий на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	8.4. 
	Проверка комплектности при поставке, монтаж, включение под нагрузку с участием шеф – инженера завода-изготовителя 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	8.5. 
	Условия хранения по ГОСТ 15150
	8ОЖ3
	Согласие с требованием
	
	

	8.6. 
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216
	Средние (С);

	Согласие с требованием
	
	

	8.7. 
	Срок хранения поставляемого оборудования, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не менее
	2
	Согласие с требованием
	
	

	8.8. 
	Приемка и испытания ОПН
	согласно 
СТО 34.01-23.1-001-2017,
ГОС Т Р 52725-2021
	Согласие с требованием
	
	

	9. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	
	

	9.1. 
	Комплектность поставки ОПН:
	В соответствии с настоящими требованиями и Таблицей 2.1
	
	
	

	9.1.1. 
	Ограничитель перенапряжений, 500кВ Uн= 420 кВ с полимерной изоляцией, с изолирующим основанием, экраном, датчиком диагностики, УХЛ1, компл
	12
	
	
	

	9.1.2. 
	Ограничитель перенапряжений, 500кВ 
Uн= 420 кВ с полимерной изоляцией, с изолирующим основанием, экраном, датчиком диагностики, УХЛ1 с оцинкованной опорной металлоконструкцией H=3000 мм, компл
	6(+6)*
	
	
	

	9.1.3. 
	Система мониторинга технического состояния ОПН согласно требований раздела 5, компл
	2
	
	
	

	9.1.4. 
	Датчик диагностики для дистанционного комплексного контроля состояния ОПН под рабочим напряжением, шт
	6
	
	
	

	9.1.5. 
	Групповой комплект ЗИП для ОПН и системы мониторинга. Состав ЗИП согласовывается с Заказчиком.
	1
	
	
	

	9.2. 
	Документация, предоставляемая в составе заявки:
	
	
	
	

	9.2.1. 
	- Габаритно-установочный чертеж оборудования
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.2.2. 
	- Ведомость ЗИП (определяется заводом изготовителем)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.2.3. 
	-ТУ (в полном объеме) в соответствии с которыми выпускается оборудование;
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.2.4. 
	-протокол испытаний на сейсмостойкость с приложениями испытаний на сейсмическое воздействия;
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.2.5. 
	- протокол, подтверждающий испытания на работоспособность в условиях гололеда с приложением испытаний;
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.2.6. 
	-Декларация соответствия ГОСТ Р 52725–2021;
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.2.7. 
	-Сертификат соответствия ГОСТ Р 52725–2021..
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.3. 
	Документация для разработки рабочей документации поставляется не позднее, чем через 2 месяца, после даты подписания Договора в составе:
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.3.1. 
	Габаритный и установочный чертежи ОПН и опорной стойки с указанием размеров и весовых характеристик, а также нагрузки на фундамент
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.3.2. 
	Электрические схемы системы мониторинга ОПН
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.3.3. 
	Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОПН, включающая документацию по плановому ремонту
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.3.4. 
	Технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту системы мониторинга ОПН
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.3.5. 
	Инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию ОПН и оборудования системы мониторинга
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.3.6. 
	Нормированная изготовителем характеристика «напряжение—время» каждого типа ОПН, определенная в соответствии с 5.2.5.1 и 5.2.5.2 ГОС Т Р 52725-2021
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.3.7. 
	Переченъ устройств и приспособлений, необходимых для установки и эксплуатации поставляемого оборудования 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	10. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации
	
	
	
	

	10.1. 
	Во всем неоговоренном ОПН и комплектующее оборудование должны соответствовать требованиям следующей нормативной документации:
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	10.2. 
	ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы
	Да
	
	
	

	10.3. 
	ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
	Да
	
	
	

	10.4. 
	ГОС Т Р 52725-2021. Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия
	Да
	
	
	

	10.5. 
	ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
	Да
	
	
	

	10.6. 
	ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
	Да
	
	
	

	10.7. 
	ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;
	Да
	
	
	

	10.8. 
	ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
	Да
	
	
	

	10.9. 
	ГОСТ 9920-89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции
	Да
	
	
	

	10.10. 
	ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
	Да
	
	
	

	10.11. 
	ГОСТ 23216 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
	Да
	
	
	

	11. 
	Требования к импортозамещению
	Применяемое оборудование, в том числе система мониторинга, должно быть российского производства. Применяемое оборудование должно иметь заключения МИНПРОМТОРГ о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ №719 от 17.07.15.
Прикладное программное обеспечение системы мониторинга должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России
	
	
	

	12. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	
	
	
	

	12.1. 
	Требования к шефмонтажу
	
	
	
	

	
	Участие в монтаже аттестованного заводом – изготовителем специалиста (для системы мониторинга ОПН), дней
	5

	
	
	

	12.2. 
	Требования к шефналадке
	
	
	
	

	
	Участие в шефналадке аттестованного заводом – изготовителем специалиста (для системы мониторинга ОПН), дней
	5

	
	
	

	13. 
	Техническое консультирование персонала заказчика
	Должно проводиться на объекте (строящейся ГАЭС) с момента начала монтажа основного и вспомогательного оборудования в рамках поставки и вплоть по завершения пусконаладочных работ.
	
	
	



2.4.3. [bookmark: _Toc237337347]Технические требования к шинной опоре 500 кВ
[bookmark: _Toc237337354]Таблица 2.7 Технические требования к шинной опоре 500 кВ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Основные технические характеристики
	
	
	

	
	Шинная опора 500 кВ для трех проводов АС сечением 300/39мм2
	
	
	

	1. 
	Тип конструкции
	опорная  
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Изготовитель/страна
	
	Указать
	
	

	3. 
	Заводской тип (марка)
	
	Указать
	
	

	4. 
	Номинальное напряжение, кВ
	500
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	525
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3 –96
	
	
	
	

	7.1. 
	Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ макс не менее 
	1550
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. 
	Испытательное напряжение изоляции коммутационным импульсом, кВ макс
	1230
	
	
	

	7.3. 
	Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ , не менее
	680
	Согласие с требованием
	
	

	7.4. 
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см 
	2,25
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования безопасности
	
	
	
	

	8.1. 
	Шинные опоры должны соответствовать требованиям: 
ГОС Т Р 52034-2023, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 1516.3-96
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	8.2. 
	Номер и дата выдачи Российского сертификата безопасности 
	
	Указать
	
	

	8.3. 
	Контактная площадка для подсоединения заземляющего проводника 
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	
	
	
	

	9.1. 
	Тип конструкции
	Опорная
	Согласие с требованием
	
	

	9.2. 
	Тип внешней изоляции
	Фарфор
	Согласие с требованием
	
	

	9.3. 
	Цвет фарфора
	Светло - серый
	Согласие с требованием
	
	

	9.4. 
	Нормированный механический разрушающий момент при приложении изгибающего усилия к верхнему фланцу по ГОСТ Р 52034-2023, кН
	Указать
	Согласие с требованием
	
	

	9.5. 
	Требования к качеству поверхности керамических  (фарфоровых) изоляторов
	В соответствии с ГОСТ 13873
	Согласие с требованием
	
	

	9.6. 
	Шинная опора поставляется с шинодержателем для трех проводов типа АС сечением от 300/39 мм2
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9.7. 
	Габаритно-установочный чертеж шинной опоры
	Представить
	Согласие с требованием
	
	

	9.8. 
	Масса шинной опоры, кг
	
	Указать
	
	

	9.9. 
	Табличка с надписями завода изготовителя
	В соответствие с ГОСТ Р 52034-2023.
Из нержавеющей стали, термостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей)
	Согласие с требованием
	
	

	10. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	
	

	10.1. 
	Место поставки продукции
	до приобъектного склада Заказчика по адресу 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н., пос.Богородское, д.100.
	Согласие с требованием
	
	

	10.2. 
	Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 23216-78
	Да
	
	
	

	10.3. 
	Наличие датчика ускорений с фиксацией времени событий на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	Да
	
	
	

	10.4. 
	Таможенная очистка и доставка до места назначения (площадка строительства) осуществляется за счет подрядчика и включено в стоимость оборудования 
	Да
	
	
	

	10.5. 
	Все надписи должны быть выполнены на русском языке 
	Да
	
	
	

	10.6. 
	Проверка комплектности при поставке, монтаж, включение под нагрузку с участием шеф – инженера завода-изготовителя 
	Да
	
	
	

	10.7. 
	Условия хранения по ГОСТ 15150-69
	8ОЖ3
	
	
	

	10.8. 
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216
	Средние (С);

	
	
	

	10.9. 
	Срок сохраняемости, не менее, лет
	2
	
	
	

	10.10. 
	Приемка и испытания шинной опоры
	согласно 
согласно 
 СТО 34.01-23.1-001-2017,
ГОСТ Р 52034-2023
	
	
	

	11. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	
	
	
	

	11.1. 
	Эксплуатация, монтаж шинной опоры должны соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правил устройств электроустановок
	Да
	
	
	

	11.2. 
	Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы оборудования
	Да
	
	
	

	12. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	
	

	12.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации, с даты подписания унифицированной формы ТОРГ-12, не менее месяцев
	

60
	
	
	

	12.2. 
	Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более 6 месяцев (да, нет)
	

Да
	
	
	

	12.3. 
	Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания Гарантийного срока осуществляется по соответствующему отдельному договору (да, нет)
	



Да
	
	
	

	12.4. 
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Исполнитель осуществляет за свой счет.
	Да
	
	
	

	13. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	
	

	13.1. 
	Комплектность поставки шинной опоры:
	В соответствии с настоящими требованиями 
	
	
	

	13.2. 
	Шинная опора 500 кВ с фарфоровой изоляцией, УХЛ1, сейсмостойкость 5 баллов по шкале MSK-64 в комплекте с шинодержателем для трех проводов типа АС сечением от 300/39 мм2, компл.
	5
	
	
	

	13.3. 
	Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации заземлителя, привода, протоколы приёмо-сдаточных испытаний, габаритный и сборочный чертеж, комплект чертежей на все узлы, шкаф, и т.д.) на русском языке предоставляется при поставке оборудования:
	Да
	
	
	

	
	- на электронном носителе, компл.
	1
	
	
	

	
	- на бумажном носителе, компл.
	2
	
	
	

	13.4. 
	Документация для разработки рабочей документации поставляется не позднее, чем через 2 месяца, после даты подписания Договора в составе:
	Да
	
	
	

	13.5. 
	Габаритные и установочные чертежи шинной опоры 500 кВ с указанием размеров и весовых характеристик, а также нагрузок на фундамент
	Да
	
	
	

	13.6. 
	Техническое описание и инструкция по эксплуатации шинной опоры, включающая документацию по плановому ремонту
	Да
	
	
	

	13.7. 
	Технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту 
	Да
	
	
	

	13.8. 
	Инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию 
	Да
	
	
	

	14. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации
	
	
	
	

	14.1. 
	Во всем неоговоренном шинная опора должна соответствовать требованиям следующей нормативной документации:
	Да
	
	
	

	14.2. 
	ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы
	Да
	
	
	

	14.3. 
	ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов
	Да
	
	
	

	14.4. 
	ГОСТ Р 52034-23. Изоляторы опорные из керамики и стекла на напряжение свыше 1000 В.
Общие технические условия
	Да
	
	
	

	14.5. 
	ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
	Да
	
	
	

	14.6. 
	ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
	Да
	
	
	

	14.7. 
	ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;
	Да
	
	
	

	14.8. 
	ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
	Да
	
	
	

	14.9. 
	ГОСТ 9920-89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции
	Да
	
	
	

	14.10. 
	ГОСТ 13873 Изоляторы керамические. Требования к качеству поверхности
	Да
	
	
	

	14.11. 
	ГОСТ 23216 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
	Да
	
	
	

	15. 
	Требования к экономическим параметрам
	
	
	
	

	15.1. 
	Срок службы, не менее, лет
	30
	
	
	

	15.2. 
	Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее
	
	Указать
	
	

	16. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	
	
	
	

	16.1. 
	Требования к шефмонтажу
	
	
	
	

	
	Участие в монтаже аттестованного заводом – изготовителем специалиста
	не требуется
	
	
	

	16.2. 
	Требования к шефналадке
	
	
	
	

	
	Участие в шефналадке аттестованного заводом – изготовителем специалиста
	не требуется
	
	
	











2.4.4. Требования к выполнению работ/ оказанию услуг
Таблица 2.8 Требования к выполнению работ/ оказанию услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Требования к выполнению Работ/оказанию Услуг

	1.1.
	Общие требования к выполнению Работ / оказанию Услуг

	1.1.1.
	Соблюдение требований, норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении Работ/оказании Услуг по поставке и восстановлению оборудования 500кВ Исполнителем должны быть выполнены все операции, предусмотренные:
ГОСТ 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1кВ и приводы к ним. Общие технические условия».
ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».
ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750кВ».
ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний».
ГОСТ 9920-89 «Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции».
ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».
ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам».
ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции».
ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».
ГОСТ 12.2.007.0 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.007.3 Электротехнические устройства на напряжение выше 1000 В. Требования безопасности
МЭК 62271-102	Высоковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления – Часть 102: Разъединители и заземлители переменного тока
МЭК 60694	Общие положения стандартов на высоковольтную коммутационную аппаратуру и аппаратуру управления
МЭК 60044-5 «Измерительные трансформаторы. Трансформаторы напряжения»
МЭК 60099-4 «Ограничители перенапряжений»
МЭК 60270	Методы высоковольтных испытаний – Измерения частичных разрядов.
РД34.45-51-300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, 6 издание, изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2021;
ТУ 3414-011-117-3970-03. Высокочастотные заградители
ТУ16 686.244.001-87. Шинные опоры
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание Утверждены Минтопэнерго России 06.10.1999 Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; Приказ Минэнерго России от 09.04.2003 №150; Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 № 187; Приказ Минэнерго России от 20.06.2003 № 242;
ГОСТ Р «Гидроэлектростанции. Часть 2-1. Гидрогенераторы. Технические требования к поставке». Приказ ПАО "РусГидро" от 27.12.2022 №1020;
 "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) СНиП 12-01-2004";
 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ (ред. От 04.11.2022).;
  Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001;
  Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002;
  Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153-34.0-03.301-00;
  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
  Правила по охране труда при работе на высоте от 16 ноября 2020 года N 782н;
 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" от 15 декабря 2020 года N 528;
 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями от 27 ноября 2020 года N 835н;
  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом от 15 декабря 2020 года N 903н;
 «Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж. Общие требования» ГОСТ Р 56203-2014;
  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утвержденные приказом от 26 ноября 2020 года N 461;
  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» от 15 декабря 2020 года N 536.

	1.2.
	Требования к процедурам выполнения Работ/оказания Услуг

	1.2.1.
	Организационно-технические мероприятия
	Допуск на объект производится в соответствии с регламентом «Допуск персонала подрядных организаций на объекты   АО «Загорская ГАЭС-2», утвержденным приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037.
Необходимые разрешения и документы для выполнения Работ должны быть оформлены Подрядчиком заблаговременно. Для разрешения допуска на территорию Заказчика и оформления пропусков Подрядчик должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут выполнять Работы с указанием Ф.И.О., занимаемой должности.

	1.3.
	Требования к применяемым при выполнении Работ/оказании Услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1.
	Требования к приобретению Подрядчиком используемых при выполнении работ оборудования и материалов
	Закупка, изготовление, поставка оборудования, материалов и комплектующих на место производства работ осуществляется подрядчиком самостоятельно.

	1.3.2.
	Срок гарантии на оборудование и материалы
	Срок гарантии на оборудование и материалы не менее трех лет, с момента поставки по ТОРГ-12/УПД

	1.3.3.
	Срок гарантии качества результата работ
	60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора

	1.4.
	Требования к контролю качества Услуг и материалов

	1.4.1.
	Входной и производственный контроль в месте выполнения работ по восстановлению оборудования в заводских условиях
	Исполнитель осуществляет:
a) входной контроль качества материалов, заготовок и покупных комплектующих изделий, поступающих на предприятие для изготовления и комплектации ЭТО;
b) производственный контроль сборочных единиц и деталей ЭТО для проверки соответствия качества деталей и сборочных единиц техническим требованиям, технической документации и стандартам.
Исполнитель представит Программу контроля качества изготовления узлов ЭТО на заводе-изготовителе, включая виды контроля и испытаний. 
Заказчик может присутствовать при контрольных сборках отдельных узлов и имеет право ознакомиться со всеми стандартами на их изготовление.
Исполнитель сообщает Заказчику за 10 (десять) дней сроки проведения контрольных сборок

	1.5.
	Требования к персоналу Исполнителя

	1.5.1.
	Требования к квалификации
	Исполнитель должен выполнять Работы/оказывать Услуги силами квалифицированного и обученного персонала, имеющих соответствующий опыт и навыки при выполнении данного вида деятельности. Персонал Исполнителя должен иметь все необходимые лицензии и удостоверения, подтверждающие возможность выполнения соответствующих типов работ (работы на высоте, работы с грузоподъемными механизмами, работы в действующих электроустановках и т.д.)

	1.6.
	Требования к безопасности работ / услуг и охране труда

	1.6.1
	Требования к безопасности работ и охране труда
	В рамках допуска персонала Исполнителя на объекты АО «Загорская ГАЭС-2», им должны быть выполнены все мероприятия (до начала/во время/после окончания производства работ), обеспечивающие безопасность на рабочем месте, которые будут указаны в соответствующем Акте-допуске.

	2.
	Требования к Оборудованию, поставляемому Исполнителем

	2.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	2.1.1.
	Разъединитель
	Разъединители 500 кВ наружной установки устанавливаются на площадке установки блочных трансформаторов после блочных трансформаторов 265 МВА, 525/15,75 кВ в перемычке, объединяющей два одиночных блока генератор/трансформатор 500 кВ.
Разъединители 500кВ выполнены однополюсными, полупантографного типа.
Каждый полюс разъединителя оснащается одним электродвигательным приводом главного ножа и одним/двумя электродвигательным приводом заземляющего ножа. Кроме того, поставляется общий шкаф управления тремя полюсами разъединителя. Разъединители имеют возможность, как местного, так и дистанционного управления. Управление приводами разъединителя должно быть выполнено таким образом, чтобы все три фазы включались и отключались одновременно. 
В приводе должна предусматриваться возможность ручного управления с помощью рукоятки, входящей в комплект привода. При ручном управлении работа двигателя должна блокироваться.
Разъединители должны иметь блокировку, исключающую подачу напряжения на включенные заземлители.
Между контактным ножом и заземлителями должна быть предусмотрена механическая, электрическая и электромагнитная блокировки.
Двигатель привода должен работать на напряжении 220В переменного тока с отклонениями напряжения в диапазоне –20% +10% номинального.
Разъединители и приводы к ним должны подвергаться испытаниям на заводе-изготовителе согласно ГОСТ 52726-2007. При вводе в эксплуатацию разъединители должны пройти испытания и проверки в соответствие с РД 34.45-51.300-97 и инструкцией завода-изготовителя.
Способ заземления нейтрали в энергосистеме – глухое на землю.
В общем шкафу управления комплексом с разъединителем и одним/двумя заземлителями 500кВ должно быть реализовано формирование и передача в АСУ ТП следующих сигналов: 
1)	наличия напряжения в заданном диапазоне с использованием реле контроля диапазона напряжения на каждом из 2-х/3-х вводах питания постоянного тока напряжением 220В для питания цепей управления разъединителем и одним/двумя заземлителями; 
2)	положения ключа режима управления; 
3)	аварийного отключения цепей управления;
4)	аварийного отключения питания цепей обогрева и освещения.
В шкафах с приводами и устройствами управления разъединителями и заземлителя 500кВ должно быть реализовано формирование и передача в АСУ ТП следующих сигналов: 
1)	наличия напряжения в заданном диапазоне с использованием реле контроля диапазона напряжения на каждом из вводов питания переменного тока напряжением 220В для питания электроприводов разъединителей и заземлителей; 
2)	аварийного отключения цепей питания электроприводов разъединителей и заземлителей;
3)	аварийного отключения питания цепей обогрева и освещения.
Исполнитель обеспечивает автоматическое переключение питания (между питающими вводами для цепей освещения и обогрева) внутри шкафов, обеспечивающее бесперебойное электропитание оборудования.
Все двери, съемные крышки должны иметь уплотнения, а кабельные вводы оснащены сальниками соответствующего размера в достаточном количестве и необходимым запасом. Подвод кабелей (снизу/сверху) будет уточнен на стадии рабочего проектирования.
Каждый шкаф должен быть оборудован закрытым для доступа резистивным нагревателем с термостатом, предназначенным для обогрева и защиты внутреннего оборудования от осаждения влаги. Нагреватель должен быть рассчитан на номинальное напряжение питания 220В переменного тока, подаваемое через двухполюсный автоматический выключатель.
В каждом шкафу должны быть установлены лампа освещения, управляемая конечным выключателем двери, спаренная электрическая розетка с заземляющим контактом с номинальным напряжением 220В переменного тока и рабочим током 10А для питания дополнительного оборудования и инструмента при монтаже, наладке и проверках.
Вся внешняя и внутренняя проводка должна быть выполнена медными кабелями с сечениями жил не менее 1,5 мм.кв. с ПВХнг-LS изоляцией с применением экранов там, где это необходимо.
Вся аппаратура, установленная в шкафах, должна быть рассчитана на термическое и динамическое действие токов короткого замыкания в данной точке сети электроснабжения.  
В шкафах должны быть предусмотрены клеммы для подключения контрольных кабелей и кабелей освещения с сечением жил 2,5 мм2.
Соединение оборудования и укладка проводов внутри шкафа должны быть выполнены таким образом, чтобы возможность их повреждения была минимальной.
Аппаратура, требующая заземления, металлические конструкции шкафа, экраны кабелей должны быть соединены с медной шиной заземления, установленной внутри шкафа. 
Конструктивное исполнение шкафа должно обеспечить доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам как с внешней (лицевой) стороны, так и с внутренней стороны. Для возможности обслуживания внутренних элементов должен быть обеспечен необходимый уровень освещенности. Во внутренней части шкафа должны быть установлены дополнительные розетки питания. Измерительные, сигнальные приборы и индикаторы должны быть расположены на видных местах и легко доступны в соответствии с ГОСТ 12-200.049.
Все двери шкафного оборудования должны иметь замки с одинаковыми, согласованными с Заказчиком, личинками и открываться при помощи единого «мастер - ключа». Так же Исполнитель должен включить в поставку две запасные личинки. Замки дверей шкафного оборудования должны иметь надежный механизм, защищающий от несанкционированного доступа. Количество «мастер – ключей» должно соответствовать количеству шкафов.
Основные технические характеристики разъединителей 500кВ представлены в таблице 2.5

	2.1.2.
	Ограничитель перенапряжений
	Ограничители перенапряжений (ОПН) наружной установки устанавливаются на площадке установки блочных трансформаторов, на выводах 525 кВ блочных трансформаторов, на площадке КРУЭ 500кВ на ВЛ 500 кВ для блоков Б1-Б4.
ОПН предназначены для защиты от перенапряжений блочных трансформаторов и оборудования 500 кВ Загорской ГАЭС-2.
Ограничители перенапряжений должны подвергаться испытаниям на заводе-изготовителе согласно действующим ТУ. При вводе в эксплуатацию ОПН должны пройти испытания и проверки в соответствие с РД 34.45-51.300-97 и инструкцией завода-изготовителя
Основные технические характеристики ОПН 500кВ представлены в таблице 2.6.

	2.2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.2.1.
	Требования к маркировке и упаковке
	1. Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96.
2. Транспортная маркировка грузовых мест должна наноситься на видных местах. Маркировка наносится на одной из боковых сторон ящика или неупакованной крупной детали ЭТО, а на остальных деталях – на ярлык, надёжно прикреплённый к изделию на видном месте.
3. Оборудование, подлежащее окраске после монтажа, должно отправляться Исполнителем на Загорскую ГАЭС-2 в загрунтованном виде.
4. Упаковка оборудования должна соответствовать категории упаковки по ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (с Изменениями № 1, 2) и производиться в соответствии с климатическими условиями места хранения и с чертежами, разработанными Изготовителем ЭТО.
5. Перемещение оборудования внутри тары должно быть исключено.
6. Ящики, применяемые для упаковки, должны разрабатываться и изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 10198-91 «Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия»
7. Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 и требованиями чертежей.
8. Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим путём или химическим (с применением растворителей).
9. Части, закладываемые в бетон, должны консервироваться со сторон, прилегающих к бетону покрытиями, не требующими их удаления при монтаже.
10. Удаление на монтаже консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжения. Консервирующие покрытия для резьбы должны выбираться такими, чтобы удаление их на монтаже производилось без применения механических средств очистки.
11. Каждый ящик с упакованным оборудованием должен сопровождаться упаковочным листом.

	2.2.2.
	Требования к транспортированию и хранению
	Транспортировка оборудования должна осуществляться Исполнителем на места, указанные Заказчиком на территории Загорской ГАЭС-2 на условиях DDP (Delivered, Duty paid).
Исполнитель обеспечивает погрузочно-разгрузочные работы в месте выполнения работ по восстановлению оборудования в заводских условиях, Заказчик обеспечивает погрузочно-разгрузочные работы на территории Загорской ГАЭС-2 и местах хранения оборудования.
Условия транспортирования и хранения оборудования должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)»
Оборудование доставляется автомобильным транспортом.
Способ и условия транспортировки и хранения оборудования, и их составных частей, а также условия и срок хранения в упаковке и консервации изготовителя, должны быть указаны в документации Изготовителя (Исполнителя).
Размеры всех деталей и сборочных единиц ЭТО с учётом упаковки должны позволять доставку их на место установки доставляемым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
Конкретные наименования и количество узлов, подлежащих транспортировке в собранном виде, оговариваются в технических условиях - приложении к договору с Исполнителем, в том числе по условиям их транспортировки.
 Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования у Заказчика должны соответствовать требованиям инструкции Изготовителя (Исполнителя).
  Случаи повреждения антикоррозионного покрытия, окраски, консервации и упаковки оборудования в процессе погрузки, транспортирования и выгрузки должны оформляться актами. Повреждения, при необходимости, должны быть устранены Исполнителем сразу же после выгрузки оборудования на склад.
 Транспортирование и хранение оборудования должно учитывать климатические условия.

	2.2.3.
	Входной и производственный контроль на заводе - изготовителе
	1. На предприятии – изготовителе Исполнитель осуществляет:
a) входной контроль качества материалов, заготовок и покупных комплектующих изделий, поступающих на предприятие для изготовления и комплектации оборудования ЭТО;
b) производственный контроль сборочных единиц и деталей ЭТО для проверки соответствия качества деталей и сборочных единиц техническим требованиям, технической документации и стандартам.
2.  Исполнитель представит Программу контроля качества контрольных сборок ЭТО, включая
виды контроля и испытаний. 
3. Заказчик может присутствовать при контрольных сборках отдельных узлов и имеет право ознакомиться со всеми стандартами на их изготовление.
4. Исполнитель сообщает Заказчику за 10 (десять) дней сроки проведения контрольных сборок

	2.3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.3.1.
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1. Исполнитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счёт, или компенсировать затраты по выполнению таких работ при сохранении в полном объеме всех гарантийных обязательств, предусмотренных условиями соответствующего договора. Возможность устранения дефектов Заказчиком и последовательность применения различных способов устранения дефектов, указанных в настоящем пункте, должны определяться условиями соответствующего договора.
2. Исполнитель гарантирует надёжную работу поставленного оборудования 

	3.
	Требования к результатам выполнения договора

	3.1.
	Общие требования к результатам выполнения договора

	3.1.1.
	Результат выполнения договора
	Восстановление и поставка оборудования ЭТО в соответствии с разработанной Исполнителем заводской конструкторской документацией и настоящими ТТ.

	3.2.
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора

	3.2.1.
	Документы, передаваемые Заказчику для оформления приемки
	- Акт сдачи-приемки оказанных Услуг на бумажном носителе в 2-х экземплярах (для шеф-монтажа и для шеф-наладки);
- Акт сдачи-приемки выполненных Работ на бумажном носителе в 2-х экземплярах (для работ);
- Передаточный документ (ТОРГ-12/УПД) (для поставки)

	4.
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора

	4.1.
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию Услуг
	В случае привлечения к оказанию Услуг соисполнителей, Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования Договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими Услуг.












[bookmark: _Toc162275085][bookmark: _Toc161068856]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
3.3. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (МТР) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3. 
4. 
4.1. Требования к документации к ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора Приложении №1 Требования к оформлению и составлению сметной документации.
1. 
2. 
3. 
4. 
[bookmark: _Toc166835307][bookmark: _GoBack]5. Перечень приложений
Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации.
Приложение №2. Графическая часть в составе:
Приложение А. Главная схема электрических соединений на напряжения 500кВ и 15,75кВ 
Приложение Б.1. Площадка установки блочных трансформаторов. План.
Приложение Б.2. Площадка установки блочных трансформаторов. Разрез 1-1
Приложение Б.3. Площадка РУ-500кВ. План.
Приложение Б.4. Площадка РУ-500кВ. Разрез 1-1.

















