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ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к модульным отделениям почтовой связи (МОПС),
изготовленным из металлических быстровозводимых конструкций,
площадью 25,4-25,5 м2
























Перечень принятых сокращений, определений
	№ п/п
	Сокращение/ определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1 
	АКБ
	Аккумулятор источника бесперебойного питания

	2 
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	3 
	Блок-модуль
	Конструктивная единица МОПС, представляющая собой собранные основание, покрытие и стены

	4 
	Бэк-зона
	Помещения отделения почтовой связи, в которые не предусмотрен доступ для клиентов

	5 
	ВРЩ
	Вводно-распределительный щит

	6 
	ГВЛВ
	Гипсоволокнистый лист влагостойкий

	7 
	ГКЛО
	Гипсокартонный лист огнестойкий

	8 
	Главный фасад 
	Фасад, на котором расположен вход в МОПС

	9 
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	10 
	ДВП
	Древесноволокнистая плита

	11 
	ДСП
	Древесно-стружечная плита

	12 
	Заказчик,
Общество
	Акционерное общество «Почта России»,
АО «Почта России»

	13 
	ЗУ
	Земельный участок

	14 
	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	15 
	ИК
	Инфракрасный

	16 
	ИТСО
	Инженерно-технические средства охраны

	17 
	КСПД
	Корпоративная сеть передачи данных

	18 
	ЛВС
	Локальная вычислительная сеть

	19 
	ЛДСП
	Ламинированная древесно-стружечная плита

	20 
	МГН
	Маломобильные группы населения

	21 
	МДФ
	Древесно-волокнистая плита средней плотности

	22 
	МОПС, Товар
	Модульное отделение почтовой связи

	23 
	Объект
	Место поставки Товара

	24 
	ОКБ
	Операционно-кассовый барьер

	25 
	ОП
	Оповещатель пожарный

	26 
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	27 
	Основание для монтажа МОПС (Товара),
Основание
	Конструктивный элемент на земельном участке, на который выполняется монтаж МОПС (Товара)

	28 
	ПВХ
	Поливинилхлорид

	29 
	ПНД
	Полиэтилен низкого давления

	30 
	ПО
	Программное обеспечение

	31 
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее поставку и монтаж
Товара в соответствии с заключенным договором

	32 
	ПЦН
	Пульт централизованного наблюдения

	33 
	почтовый ящик
	Ящик почтовый настенный типа «Р»

	34 
	РИП
	Резервированный источник питания

	35 
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы Российской Федерации

	36 
	СКС
	Структурированная кабельная система

	37 
	СМЛ-панель
	Стекломагнезитовый (стекломагниевый) лист

	38 
	СНиП
	Строительные нормы и правила Российской Федерации

	39 
	СОПБ 
	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

	40 
	СОТ
	Цифровая (IP) система охранная телевизионная
(система видеонаблюдения)

	41 
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации

	42 
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией

	43 
	СП
	Свод правил Российской Федерации, содержащий рекомендованные технические правила или процедуры проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или эксплуатации оборудования, конструкций или изделий.

	44 
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	45 
	ТЗ
	Техническое задание

	46 
	Транс Пак
	Способ поставки блок-модуля в разобранном и компактно упакованном виде

	47 
	ТТ
	Технические требования

	48 
	ТКУ
	Телекоммуникационный узел

	49 
	ТНУ
	Тактильный напольный указатель

	50 
	УЗД
	Уровень звукового давления

	51 
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	52 
	ЦСП
	Цементно-стружечная плита

	53 
	AISI 316
	Марка нержавеющей стали, устойчивая к коррозии, высоким температурам и агрессивным средам

	54 
	IT-оборудование
	Оборудование МОПС, обеспечивающее сбор, хранение, обработку и передачу данных

	55 
	HPL-панель
	Композитный декоративный бумажно-слоистый пластик высокого давления (High Pressure Laminate)

	56 
	OSB-3
	Ориентированно-стружечная плита (Oriented strand board) трехслойная

	57 
	ORACAL
	Торговая марка самоклеящихся виниловых пленок

	58 
	PIR
	Полимерные плиты из пенополиизоцианурата с закрытой ячеистой структурой

	59 
	RAL
	Немецкий цветовой стандарт

	60 
	S
	Площадь, м2

	61 
	USB
	Универсальный стандарт для передачи данных и питания устройств (Universal Serial Bus)

	62 
	Web-browser
	Прикладное ПО для поиска, обработки и отображения веб-страниц в интернете

	63 
	м²
	Квадратный метр

	64 
	08Х17Н13М2
	Марка нержавеющей стали, устойчивая к коррозии, высоким температурам и агрессивным средам



Технические требования к Товару

1. МОПС, изготовленное из металлических быстровозводимых конструкций
1.1 Товар изготавливается из двух цельнособранных, либо из двух сборно-разборных блок-модулей, собирается непосредственно на подготовленном Основании для монтажа Товара из поставленных материалов и оснащается инженерно-техническим оборудованием.
1.2 Габаритные размеры блок-модулей:
· габаритные размеры обеспечивают транспортировку блок-модуля морским, речным, железнодорожным транспортом автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования без привлечения специализированной техники и получения особых разрешений;
· внутренние габариты МОПС (длина и ширина – от внутренней чистовой облицовки между противоположными стеновыми панелями, высота – от уровня чистого пола до уровня чистового потолка) – соответствуют Альбому чертежей (далее — приложению № 1 к ТТ).
1.3 Общая высота МОПС составляет от 2700 до 4500 мм.[footnoteRef:1] [1:  Высота МОПС в соответствии с приложением № 1 к ТТ.] 

1.4 Поставка блок-модулей МОПС (реализован один из вариантов):
1.4.1  Цельнособранные блок-модули с монтажом на подготовленное Основание на ЗУ по адресу[footnoteRef:2] Заказчика. [2:  Здесь и далее в соответствии с таблицей 13 ТТ.] 

1.5 Крепление блок-модулей, панелей и их элементов – шпилечно-болтовое/шпилечно-болтовое.
1.6 Крепежные элементы – с антикоррозионным покрытием (за исключением саморезов и шурупов из нержавеющей стали).
1.7 Изготовление и сборка МОПС – в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»,
ГОСТ Р 58760-2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия».
1.8 Климатический подрайон по СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология» (далее – СП 131.13330.2020) – IIIВ.
1.9 Тип мобильности – сборно-разборный.
1.10 Соответствие климатическим воздействиям и нагрузкам по СП 131.13330.2020) – О2.
1.11 Вид по функциональному назначению – общественный.
1.12 Степень огнестойкости – III.
1.13 Класс конструктивной пожарной опасности – C 1.
1.14 Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.5
1.15 Конструктивные решения
1.15.1 Конструкция МОПС в целом и ее отдельные элементы (блок-модули, панели, элементы каркаса) обеспечивают необходимую прочность и жесткость при действии полезных, снеговых и ветровых нагрузок для заданного района установки МОПС в соответствии с требованиями СП 20.13330.2024 «Свод правил. Нагрузки и воздействия».
1.15.2 Основа конструкции блок-модуля – панель основания (цокольная панель), панель покрытия, стеновые панели. Соединение панелей между собой – посредством сварки или посредством болтового соединения (в том числе, по технологии Транс Пак).
1.15.3 Каркас блок-модуля – в соответствии с конструкторской документацией Поставщика Товара:
· стальной прокат, гнутый профиль с толщиной стенки и/или полки не менее 3 мм с обработкой антикоррозийной грунт-эмалью и огнезащитным составом;
· или высоконагруженный холоднокатаный оцинкованный профиль.
1.15.4 В конструкторской документации на основании статического расчета (на действие снеговых, ветровых и полезных нагрузок, с учетом климатической зоны, теплофизических характеристик утеплителя, типа применяемых облицовок, общей высоты МОПС и передаваемых нагрузок) определены:
· толщина панели основания (цокольной панели), панели покрытия, стеновых панелей;
· количество и сечение внутренних ребер панели основания (цокольной панели), панели покрытия, стеновых панелей.
1.15.5 Конструкторской документацией:
· обеспечены и подтверждены теплотехническим расчетом отсутствие «мостиков холода» и минимизация теплопотерь на участках соединения элементов блок-модулей и/или панелей;
· обеспечена гидроизоляция на участках соединения блок-модулей и/или панелей;
· предусмотрено использование фасонных элементов на открытых участках соединения блок-модулей и/или панелей со стороны улицы, со стороны помещений МОПС;
· предусмотрено использование фасонных элементов на открытых элементах каркаса со стороны улицы, со стороны помещений МОПС;
· предусмотрено соответствие цвета фасонных элементов со стороны улицы цвету участка фасада, на котором они расположены;
· предусмотрено соответствие цвета фасонных элементов со стороны помещений МОПС цвету стеновых панелей, на которых они расположены (для фасонных элементов, расположенных на потолке – белый цвет).
1.15.6 Панель основания (цокольная панель) – в соответствии с конструкторской документацией Поставщика Товара.
· несущий каркас (сварная несущая решетчатая рама), обеспечивающая несущую способность, соответствующую эксплуатационным условиям, выполненная из стального гнутого профиля с толщиной стенки и/или полки не менее 3 мм, обработанного антикоррозийной грунт-эмалью и огнезащитным составом;
· к несущему каркасу при помощи точечной сварки или механическим способом (пп. 1.5, 1.6 ТТ) закреплено нижнее защитное покрытие из холоднокатаной стали толщиной 1 мм;
· со стороны улицы утеплитель защищен гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной;
· толщина утеплителя определена теплотехническим расчетом (100 мм/150 мм/200 мм/250 мм), с учетом выбранного типа утеплителя:
· негорючий минераловатный утеплитель.
· со стороны помещения поверх утеплителя уложена сплошная пленочная рулонная паро- гидроизоляция;
· внутренняя черновая облицовка (черновой пол) – жесткие влагостойкие плитные материалы (ЦСП/OSB-3/фанера), толщина не менее 24 мм;
· внутренняя чистовая отделка в соответствии с п. 1.18 ТТ.
· несущий каркас (сварная несущая решетчатая рама), обеспечивающая несущую способность, соответствующую эксплуатационным условиям, выполненная из стального гнутого профиля с толщиной стенки и/или полки не менее 3 мм, обработанного антикоррозийной грунт-эмалью и огнезащитным составом;
· толщина утеплителя определена теплотехническим расчетом (100 мм/150 мм/200 мм/250 мм), с учетом выбранного типа утеплителя:
· PIR;
· внутренняя чистовая отделка в соответствии с п. 1.17 ТТ.
· несущий металлический каркас с заполнением сэндвич-панелями заводского изготовления с облицовкой из оцинкованной стали, защищенной полимерным покрытием;
· толщина утеплителя определена теплотехническим расчетом (100 мм/150 мм/200 мм/250 мм), с учетом выбранного типа утеплителя:
· PIR;
· наружная облицовка (фасад):
· профилированный лист, защищенный полимерным покрытием или высокопрочным лаком;
· толщина – не менее 0,7 мм;
· высота гофры – 8-35 мм.
1.15.7 Цветовое решение
1.15.7.1 Цвет наружной облицовки стеновых панелей (в соответствии с приложением № 1 к ТТ):
· серый (близкий к RAL 7047);
· темно-серый (близкий к RAL 7024).
1.15.7.2 Цвет внутренней облицовки стеновых панелей (в соответствии с приложением № 1 к ТТ):
· белый;
1.15.2 Все поставляемые материалы, изделия, конструкции, инженерно-техническое оборудование должны иметь действующие документы, подтверждающие их качество, безопасность и соответствие законодательству РФ (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, свидетельства о государственной регистрации, пожарные сертификаты и паспорта качества). Полный комплект указанных документов предоставлен Заказчику в составе исполнительной документации при приемке Товара.
1.15.3 Технические и технологические решения, примененные при изготовлении и монтаже МОПС, соответствуют климатическим особенностям (снеговым, ветровым и температурным нагрузкам) региона поставки, приняты, исходя из минимизации транспортных, производственных и эксплуатационных расходов.
1.16 Кровля
1.16.1 Варианты исполнения с учетом климатического региона поставки МОПС и нагрузок:
· Скатная (односкатная, двухскатная) кровля с нормативным уклоном поверхности (поверхностей), обеспечивает естественный сход снега и отведение дождевой воды.
1.16.2 Водоотведение с кровли:
· система водоотведения – организованная, наружная, открытого типа, выполнена с использованием водосборных (водосточных) желобов[footnoteRef:3]; [3:  Количество – в соответствии с техническими и технологическими решениями.] 

· водосборные (водосточные) желоба не размещены на главном фасаде МОПС;
· отведение талой и дождевой воды с водосборных (водосточных) желобов кровли:
· на мягкую отмостку;
· при применении бетонной отмостки или отмостки с асфальтовым покрытием (п. 1.31 ТТ) – в открытые бетонные в составе отмостки.
1.16.3 Покрытие выполнено в соответствии с нормами и правилами, техническими и технологическими решениями:
· профилированный лист из оцинкованной стали;
· толщина – 0,5-0,7 мм
· высота гофры – не менее 35 мм;
· для уклона поверхности менее 10⁰ – устройство покрытия из профилированного листа выполнено с учетом нахлеста (вертикального и горизонтального) листов не менее 250 мм;
· герметизация стыков листов выполнена нетвердеющим герметиком/уплотнительной лентой;
· предусмотрен слой рулонной гидроизоляции под листами покрытия;
· применены гребенки для защиты подкровельного пространства для защиты от задувания снега с устройством продухов для вентиляции.
1.16.4 Цветовое решение кровли
Цвет покрытия и всех наружных элементов кровли – темно-серый (близкий к RAL 7024).
1.17 Потолки
Во всех помещениях МОПС чистовой потолок:
· облицован тонколистовой оцинкованной сталью, защищенной полимерным покрытием/облицован СМЛ-панелями/ является частью сэндвич-панели заводского изготовления с облицовкой из оцинкованной стали, защищенной полимерным покрытием;
· поверхность гладкая, матовая;
· цвет – белый.
1.18 Полы
Во всех помещениях МОПС применен линолеум:
· коммерческий;
· гомогенный;
· для помещений с высокими эксплуатационными нагрузками;
· основа – ПВХ;
· толщина – 2-3,1 мм;
· класс износостойкости – не ниже 34;
· устойчивость к истиранию – группа Р;
· класс пожарной опасности – КМ2;
· цвет – светло-серый (близкий к RAL 7047), допускается наличие вкраплений бежевого, белого, светло-серого, темно-серого цветов);
· линолеум плотно приклеен к основанию, отсутствуют видимые неровности поверхности;
· выполнена герметичная горячая сварка в цвет линолеума на всех участках стыка полотен;
· отсутствуют порожки, соединительные профили, вставки на участках стыка полотен;
· в клиентском зале и тамбуре отсутствуют участки, уложенные доборами.
1.18.1 Плинтус
Во всех помещениях МОПС применен тип «плинтус-лента»:
· ПВХ;
· высота – не менее 60 мм;
· цвет – светло-серый (близкий к RAL 7047);
· монтаж плинтуса выполнен на всех участках стыка пола и стен/перегородок;
· плотно прилегает к стенам/перегородкам.
1.18.2 Грязезащитный коврик.
В тамбуре (в соответствии с приложением № 1 к ТТ) выполнен:
Грязезащитный коврик (в качестве ТНУ) без устройства приямка:
· длина – не менее 1000 мм;
· ширина – не менее 1000 мм;
· с защитным обрамлением, высота – не более 14 мм.
1.19 Дверные блоки
Тип, наличие в МОПС и открывание – в соответствии с приложением № 1 к ТТ (лист «План перегородок»).
1.19.1 Дверной блок «Д1», Тип 1:
· наружный, стальной;
· теплоизоляционные качества соответствуют климатическому подрайону поставки МОПС (п. 1.8 ТТ);
· размер проема – 1100 х 2000 мм (ширина х высота);
· полотно дверного блока – 1000 х1950 мм (ширина х высота);
· смотровая панель в полотне дверного блока, заполненная прозрачным и ударопрочным материалом (стеклопакет, количество камер в стеклопакете обеспечивает теплоизоляционные качества двери в соответствии с климатическим подрайоном поставки МОПС (п. 1.8 ТТ);
· нижняя граница смотровой панели – не выше 900 мм от уровня пола;
· верхняя граница смотровой панели – не ниже 1600 мм от уровня пола;
· ширина смотровой панели – не менее 300 мм;
· смотровая панель расположена в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки;
· на смотровую панель со стороны помещения выполнен монтаж пленки с защитным классом Р2А согласно ГОСТ 30826-2014 «Межгосударственный стандарт. Стекло многослойное. Технические условия» (далее – ГОСТ 30826-2014);
· высота порога на входе или перепад высот не превышают 14 мм;
· установлены 2 (два) врезных несамозащелкивающихся замка, на расстоянии 300 мм друг от друга, с возможностью закрывания на ключ снаружи и на защелку со стороны помещения, класс безопасности дверных замков – не ниже III или С;
· на полотне двери установлены 2 (две) стальные ручки типа «штанга» длиной 800-1200 мм;
· усиленные петли;
· порошковое окрашивание полотна дверного блока, дверной коробки, наличников;
· цвет полотна двери, коробки, наличников, доборов – светло-серый (близкий к RAL 7047).
1.19.2 Дверной блок «Д2», Тип 2:
· внутренний дверной блок, из МДФ, глухой, однопольный;
· влагостойкий, гладкий, матовый;
· размер проема – 700 х 2000 мм (ширина х высота);
· полотно дверного блока – 600 х 1950 мм (ширина х высота);
· решетка вентиляционная переточная в полотне дверного блока;
· на полотне двери установлены 2 (две) металлические нажимные ручки с Г-образной рукояткой;
· установлен замок с сантехнической защелкой для запирания изнутри;
· цвет полотна двери, решетки вентиляционной переточной, коробки, наличников, доборов – белый.
1.19.3 [bookmark: _Hlk134201934]Дверной блок «Д3», Тип 3:
· внутренний дверной блок, ПВХ профиль, остеклённый;
· размер проема – 1100 х 2000 мм (ширина х высота); 
· полотно дверного блока – 1000 х1950 мм (ширина х высота);
· ширина нижнего профиля (цоколя) (во фронтальной плоскости) – 
200-300 мм;
· ширина остальных профилей (во фронтальной плоскости) – 
не более 100 мм;
· с дополнительным горизонтальным профилем (импостом), верх – на высоте 700-900 мм от низа двери;
· заполнение нижней части двери (между нижним профилем и дополнительным профилем) –сэндвич-панель с облицовкой из оцинкованной стали, защищенной полимерным покрытием, или сэндвич-панель ПВХ, с дополнительной облицовкой из оцинкованной стали, защищенной полимерным покрытием;
· заполнение верхней части двери (между дополнительным профилем и верхним профилем) – однокамерный стеклопакет;
· высота порога на входе или перепад высот не превышают 14 мм;
· на полотне двери установлены 2 (две) стальные ручки типа «штанга» длиной 800-1200 мм;
· цвет профиля, сэндвич-панели, наличников, доборов – белый;
· усиленные петли.
1.19.4 Дверной блок «Д4», Тип 4:
· [bookmark: _Hlk134201961]внутренний дверной блок из МДФ, глухой, однопольный, гладкий, матовый;
· размер проема – 900 х 2000 мм (ширина х высота);
· полотно дверного блока – 800 х1950 мм (ширина х высота);
· на полотне двери установлены 2 (две) металлические нажимные ручки с Г-образной рукояткой;
· цвет полотна двери, коробки, наличников, доборов – белый;
· установлен замок самозащелкивающийся (самозапирающийся), со стороны рабочей зоны (бэк-зоны) всегда открываемый без ключа по принципу системы «Антипаника», т.е. на двери в выходе из помещения рабочей зоны, со стороны клиентского зала всегда открываемый с помощью ключа;
1.19.5 Для дверных блоков (Д1, Д3, Д4) установлены доводчики (класс – в соответствии со стандартом EN1154-EN5-EN6), обеспечивающие задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд, с уплотняющими прокладками.
1.19.6 Применены наличники для дверных блоков (Д2, Д4) Тип 2, Тип 4:
· МДФ;
· ширина – 70-100 мм; 
· толщина – 15-25 мм;
· монтаж выполнен на «жидкие гвозди» и иные рекомендованные производителем клеевые составы (отсутствуют решения по монтажу с применением гвоздей и саморезов).
1.19.7 Установлены напольные ограничители для всех дверных блоков. В случае невозможности применения напольных установлены настенные ограничители, выдерживающие нагрузку при открывании двери и не препятствующие проходу. Тип ограничителей – «металл-резина».
1.19.8 При монтаже ограничителей соблюдены требования:
· зазор между ручкой двери и стеной в крайнем открытом
положении – 20-50 мм;
· если полотно двери открывается в сторону расположенных рядом элементов специализированной клиентской и производственной мебели или оборудования, зазор между ними и ручкой двери/полотном двери – 20-50 мм;
· при определении места монтажа напольного ограничителя отступ от края проема, где расположены петли – составляет 2/3-3/4 ширины дверного полотна (в сторону замковой части).
1.20 [bookmark: _Hlk134202074]Козырек (в соответствии с приложением № 1 к ТТ, лист «Козырек К1-Пф»:
· сварной каркас из металлического профиля 40 х 40 х 3 мм (наружные габариты х толщина стенки);
· конструкцией обеспечена несущая способность, соответствующая эксплуатационным условиям;
· со стороны каркаса, противоположной линии сопряжения козырька с фасадом МОПС, установлены опорные стойки из металлического профиля 70 х 70 х 3 мм (наружные габариты х толщина стенки);
·  внутри полых элементов каркаса и стоек исключено скопление и задерживание влаги, все торцы металлического профиля закрыты защитными заглушками;
· выполнена очистка металла каркаса и стоек от следов коррозии, с последующим окрашиванием защитными органосиликатными атмосферостойкими композициями не менее, чем в 2 (два) слоя;
· крепление – болтовое;
· кровельное покрытие – профилированный лист из оцинкованной стали (толщина –0,5 – 0,7 мм, высота гофры – 8-20 мм);
· вдоль линии козырька с наименьшей высотной отметкой предусмотрен водоотводящий желоб;
· цвет каркаса, покрытия, наружных элементов водоотведения – серый (близкий к RAL 7047);
· в составе каркаса МОПС предусмотрены закладные детали (в соответствии с п. 1.28 ТТ, приложением № 1 к ТТ) для крепления каркаса козырька.
1.21 Наружная вывеска «Почта России» – размеры, расположение (привязка) на фасаде МОПС и технические характеристики в соответствии с приложением № 1 к ТТ, приложением № 2 к ТТ, приложением № 3 к ТТ, приложением № 4 к ТТ.
1.22. Окна – в соответствии с приложением № 1 к ТТ, лист «План перегородок».
1.22.1 Установлены оконные блоки из ПВХ профиля:
· с двухкамерным стеклопакетом;
· цвет профиля, подоконной доски, откосов со стороны помещения – белый;
· цвет откосов со стороны улицы – одного цвета с участком фасада, на котором расположен оконный проем;
· подоконная доска ПВХ с симметричным выходом за габарит (ширину) оконного проема на 50 мм, нависанием в сторону помещения на 50 мм, с заглушками на обрезных торцах;
· со стороны улицы установлен металлический отлив:
· одного цвета с участком фасада, на котором расположен оконный проем;
· со стороны помещения на стеклопакет выполнен монтаж пленки с защитным классом Р2А согласно ГОСТ 30826-2014.
1.22.1.1 Оконный блок «Ок3», Тип «Ок3»:
· 750 х 1200 мм (ширина х высота), расположен на высоте 900 мм от уровня чистого пола;
· одинарная створка – с поворотно-откидным открыванием в сторону помещения, оборудована противомоскитной сеткой и фиксатором створки для проветривания и микропроветривания;
1.22.1.2 Оконный блок «Ок4», Тип «Ок4»:
· 1200 х 1200 мм (ширина х высота), расположен на высоте 900 мм от уровня чистого пола;
· глухое исполнение (без открывания).
1.22.1 На все оконные проемы выполнен монтаж рулонных штор:
· полотно однотонное, без рисунков и орнаментов;
· светопроницаемость полотна – не менее50%;
· цвет – белый;
· максимальное расстояние от низа полотна в полностью опущенном положении до подоконника – не более 10 мм;
· полотно полностью закрывает световой проем.
1.23 Мероприятия по обеспечению доступности МГН
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.04.2022 № 370 «Об утверждении Порядка обеспечения операторами почтовой связи условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг почтовой связи» выполнены мероприятия для обеспечения беспрепятственного доступа МГН в МОПС (полная доступность) в соответствии с СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2020).
1.23.1 Оборудование для вызова персонала:
· кнопка вызова персонала антивандальная;
· пыле- и влагозащищенная;
· над кнопкой вызова персонала установлен знак обозначения кнопки вызова персонала;
· размещена в соответствии с приложением № 1 к ТТ;
· технические характеристики соответствуют таблице 1.

Таблица 1
	Беспроводная кнопка вызова персонала

	Технические характеристики приемного устройства:

	Радиус приема
	Не менее 100 м на открытом пространстве

	Световая и звуковая индикация
	Наличие

	Встроенная антенна
	Наличие

	Технические характеристики кнопки вызова:

	Размер
	(длина х высота х толщина):
82-150 мм х 65-150 мм х 28-35 мм

	Радиус действия
	Не менее 100 м на прямой видимости

	Питание
	Батарея 12V 


	Материал корпуса
	Ударопрочный поликарбонат или металл

	Водонепроницаемый корпус
	Наличие

	Срок службы батареи
	12-18 месяцев

	
Температурный режим
	Выдерживает мороз, перепады температур
и влажности (влагозащищенность по группе IP44)

	Антивандальность
	Наличие

	Световое подтверждение того, что вызов отправлен
	Наличие



1.23.2 В клиентском зале и тамбуре отсутствуют пороги и перепады уровня чистого пола высотой более 14 мм.
1.23.3 По продольным краям марша пандуса для МГН (далее – пандус) и площадки перед входом в МОПС установлены бортики:
· из неоцинкованного металла;
· высота – не менее 50 мм;
· выполнена очистка металла от следов коррозии, с последующим окрашиванием защитными органосиликатными композициями (атмосферостойкими, термостойкими) не менее, чем в 2 (два) слоя;
· цвет – темно-серый (близкий к RAL 7024).
1.23.4  При перепаде высот площадки перед входом в МОПС (крыльца) и планировочной отметкой мощеной площадки, на которую приходит пандус, реализован один из вариантов:
1.23.4.1 При перепаде не более 200 мм – с двух сторон пандуса (по продольным краям) обустроены ограждающие бортики (установка перил с поручнями на пандусе и перил на площадке перед входом в МОПС (крыльце) не требуется).
1.23.5 В приложении № 1 к ТТ указана условная длина полотна пандуса. При разработке конструкторской документации требуется минимизировать его длину путем понижения уровня чистого пола МОПС относительно планировочной отметки мощеной площадки, на которую приходит пандус.
1.23.6 При одновременном устройстве отдельного лестничного марша (внешней лестницы) и пандуса в соответствии с СП 59.13330.2020:
·  минимальная ширина лестничного марша (внешней лестницы) – 1350 мм;
· ширина марша пандуса с движением в одном направлении – от 900 до 1000 мм.
1.23.7 Обустройство элементами тактильной навигации (ТНУ) – в соответствии с приложением № 1 к ТТ.
1.23.7.1 на площадке перед входом в МОПС размещен предупреждающий ТНУ «Внимание, по ходу движения дверь в здание или сооружение» (тактильно контрастная плитка желтого цвета, рифы типа усеченных конусов (усеченных куполов, цилиндров), расположенных в линейном порядке, предназначенная для слабовидящих или слепых людей):
· глубина – 500 мм;
· ширина – равна ширине дверного проема;
· на расстоянии ширины открывающегося полотна дверного блока от дверного полотна в закрытом положении;
· соответствует рисунку 1.
1.23.7.2 со стороны клиентского зала перед выходом из МОПС размещен ТНУ «Поле внимания» (тактильно контрастная плитка желтого цвета, рифы типа усеченных конусов (усеченных куполов, цилиндров), расположенных в линейном порядке, предназначенная для слабовидящих или слепых людей):
· глубина – 500 мм;
· ширина – равна ширине дверного проема;
· на расстоянии 300 мм от дверного полотна в закрытом положении;
· соответствует рисунку 1.
1.23.7.3 Внутри помещения перед барьером для обслуживания МГН (в составе ОКБ) размещен ТНУ «Поле получения услуги» (тактильно контрастная плитка с прямолинейными параллельными (продольными) рифами с плоской вершиной желтого цвета, предназначенная для слабовидящих или слепых людей):
· глубина – 500 мм;
· ширина – равна ширине места предоставления услуг для МГН;
· на расстоянии 300 мм от линии ОКБ, проекцию откидной столешницы (при ее наличии) не учитывать;
· соответствует рисунку 2.

Рисунок 1
Рифы типа усеченных конусов (усеченных куполов, цилиндров),
расположенных в линейном порядке
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Рисунок 2
Девять параллельных продольных рифов
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1.24 
МОПС обеспечено комфортными условиями для работников и клиентов Общества в условиях круглогодичной эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -15°С до + 40°С.
1.25 Технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию МОПС.
1.26 Внутренняя планировка МОПС (в соответствии с приложением № 1 к ТТ) разделена на 4 (четыре) функциональные зоны:
· клиентская зона;
· бэк-зона;
· санитарный узел (далее – санузел);
· тамбур/входная зона.
1.27 Визуализация экстерьера и интерьера МОПС в соответствии с приложением № 2 к ТТ.
1.28 Закладные.
1.28.1 Предусмотрены закладные детали во внутренних стеновых панелях и в ограждающих стеновых панелях (наличие и привязка – в соответствии с приложением № 1 к ТТ):
· тепловой завесы;
· электрического накопительного водонагревателя;
· приборов приемно-контрольных СПС, СОУЭ, СОТС;
· телекоммуникационного оборудования (телекоммуникационный шкаф или 2 (две) полки с креплением на 2 (двух) кронштейнах каждая;
· ВРЩ;
· козырька;
· почтового ящика;
· внешних блоков сплит-систем[footnoteRef:4]; [4: Необходимость устройства закладных – при наличии системы кондиционирования (в соответствии с п. 1.29.8.2 ТТ).] 

· внутренних блоков сплит-систем;
· кухонного «фронта»;
· системы фильтрации, узла учета воды;
· зоны мембранного бака с комплектом автоматики;
· откидной столешницы-барьера МОПС;
· шкафа розничных товаров МОПС;
· столов почтальонов с клетью МОПС;
· бытового шкафа МОПС;
· стеллажа ЛДСП розницы МОПС;
· полки под инвентарь МОПС (в помещении санузла);
· наружной вывески «Почта России».
1.28.2 В каждом варианте планировочного решения МОПС предусмотрены (без указания привязки в приложении №1 к ТТ) закладные детали в полу:
· металлическая закладная для анкерного крепления сейфа, 550 х 550 мм, под финишной отделкой пола;
· для бака для запаса воды – усиление на участке 750 х 750 мм под финишной отделкой пола.
· закладная для щита пожарного (не на главном фасаде МОПС)
· закладная для выхода (вывода) на крышу кабелей внешних антенн организации беспроводного канала передачи данных;
· закладная для входа (ввода) кабеля сетей связи.
1.29 Инженерные системы и оборудование.
1.29.1 Требования к кабельным линиям СКС и СОТ:
· соответствуют требованиям стандартов: ЕIА/ТIА-568C и/или ISO/IEC 11801-2002, EN 50173, ЕIА/ТIА-569А, ЕIА/ТIА-606A, национальных нормативов ГОСТ Р 53246-2025, ГОСТ Р 53245-2008, ГОСТ Р 54429-2011;
· использованы 4-х парные медные кабели типа «витая пара» (F/UTP), категории не ниже 5Е с характеристиками оболочки – LSZH, классом по пожаробезопасности – нг(А)-HF или аналог;
· в соответствии с ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
(далее – ГОСТ 31565-2012) использованы кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением;
· использован кабель с сечением не менее 0,5 мм².
1.29.2 Требования к кабельным линиям СПС, СОУЭ, СОТС:
· в соответствии с ГОСТ 31565-2012 использованы кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением;
· для групповых линий использован кабель с сечением не менее 0,5 мм²;
· для кабельных линий интерфейса RS-485 (при наличии) использован кабель типа «витая пара» с сечением не менее 0,5 мм².
1.29.3 Требования к кабельным линиям электроснабжения и электроосвещения:
· в соответствии с ГОСТ 31565-2012 использованы кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением;
· для групповых линий электроосвещения использован кабель с сечением не менее 1,5 мм²;
· для групповых линий аварийного электроосвещения использован кабель с сечением не менее 1,5 мм², классом по пожаробезопасности – нг(А)-FRLS или аналог;
· для групповых линий розеточных групп использован кабель с сечением не менее 2,5 мм²;
· для групповой линии питания электроконвекторов использован кабель с сечением не менее 2,5 мм²;
· для групповой линии питания тепловой завесы использован кабель с сечением не менее 2,5 мм²;
· для групповой линии питания шкафов СПС и СОТС использован кабель с сечением не менее 1,5 мм²;
· для групповой линии питания кондиционирования использован кабель с сечением не менее 2,5 мм²;
· для групповой линии питания ИБП, питающей телекоммуникационную зону СКС и СОТ (с отдельным ИБП на СКС, отдельным ИБП на СОТ, с подключением ИБП к отдельным розеткам) использован кабель с сечением не менее 2,5 мм²;
· для групповой линии питания скважинного насоса или поверхностного насоса использован кабель с сечением не менее 2,5 мм²;
· групповую линию питания накопительного электрического бака (при наличии) использован кабель с сечением не менее 2,5 мм²;
· для групповой линии питания локальных очистных сооружений (септик) энергозависимых (при наличии), либо станции биологической очистки (при наличии) использован кабель с сечением не менее 2,5 мм².
1.29.4 Требования к прокладке всех кабельных трасс:
· во всех помещениях МОПС прокладка кабеля к АРМ и оборудованию выполнена открыто по стеновым панелям в кабель-каналах, закрепленных к несущим конструкциям клипсами с шагом крепления не более 500 мм;
· во всех помещениях МОПС прокладка кабеля к АРМ и оборудованию выполнена открыто по чистовому потолку в гофрированных и (или) гладких трубах из негорючих материалов либо в металлорукаве в ПВХ-оболочке, закрепленных к несущим конструкциям клипсами с шагом крепления не более 500 мм;
· при прокладке кабеля в кабель-канале для угловых соединений применена фурнитура производителя;
· на участках примыкания кабель-канала к чистовому потолку линия обреза ровная, аккуратная;
· цвет кабель-каналов, гофрированных труб, гладких труб, металлорукава в ПВХ-оболочке – белый или светло-серый (в одном помещении МОПС не применены два варианта цвета).
1.29.5 Электроснабжение.
1.29.5.1 Электроснабжение осуществлено посредством подключения к электрической сети населенного пункта, в котором располагается МОПС, включая работы по договору Заказчика с ресурсоснабжающей организацией о технологическом присоединении к сетям.
1.29.5.2 Для обеспечения подвода электрического кабеля к вводному блоку в комплекте МОПС предусмотрено съемное крепление типа «гусек».
1.29.5.3 Электропитание оборудования осуществлено от сети переменного тока 220 ± 10 % В, 50 ± 0,2 Гц, TN-C-S.
1.29.5.4 ВРЩ расположен в соответствии с приложением № 1 к ТТ.
1.29.5.5 Сформированы и размещены в ВРЩ:
· однолинейная электрическая схема МОПС;
·  информация о разграничении границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей.
1.29.5.6 Категория надежности электроснабжения Объекта (МОПС) – III (третья)
1.29.5.7 Электроснабжение всех СОПБ соответствует требованиям СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».
1.29.5.8 Электроснабжение оборудования СКС и СОТ:
· обеспечено питанием от отдельных ИБП для СКС и СОТ, с подключением ИБП к отдельным розеткам;
· обеспечено время бесперебойной работы от каждого ИБП – не менее 30 минут;
· центральное оборудование СКС и СОТ установлено в ТКУ:
· ТКУ 3.2 – на полке в строительном исполнении габаритами (длина х ширина х высота) 800х500х25 мм, с креплением на 2 (двух) кронштейнах;
· ТКУ 3.1 – в телекоммуникационном шкафу.
· предусмотрена отдельная групповая линия питания, защищенная дифференциальным автоматическим выключателем номиналом 16А / 30мА, установленным в ВРЩ;
· схема расположения ТКУ – в соответствии с приложением № 1 к ТТ.
1.29.5.9 Расстановка рабочих мест и АРМ – в соответствии с приложением № 1 к ТТ.
1.29.5.10 Рабочие места и АРМ оборудованы розеточными группами по еврообразцу (с третьим заземляющим контактом).
1.29.5.11 Розетки для подключения IT-оборудования и бытовых электроприборов разделены по цвету:
· белого цвета – для бытовых нужд;
· красного цвета – для подключения IT-оборудования.
1.29.5.12 Все кабельные групповые линии ~220 В розеточных групп защищены дифференциальными автоматическими выключателями с номиналом 16А / 30 мА, установленными в щите ВРЩ.
1.29.5.13 Кабельные групповые линии ~220 В розеточных групп для питания компьютерного оборудования, защищены дифференциальным автоматическим выключателем с номиналом 16 А / 30 мА на группу из 5 (пяти) рабочих мест, установленным в щите ВРЩ. 
1.29.5.14 Высота, количество, характеристики и расположение розеток, электровыводов, выключателей и переключателей – в соответствии с приложением № 1 к ТТ.
1.29.5.15 Блок розеточных модулей для подключения 1 АРМ ОКБ:
· 1 розетка, 16 А, ~220 В (белого цвета, бытовая);
· 1 розетка, 16 А, ~220 В (красного цвета, для подключения
IT-оборудования);
· 1 розеточный модуль RJ-45, сдвоенный;
· 1 комплект для подключения оборудования АРМ ОКБ.

Рисунок 3
Блок розеточных модулей для подключения 1 АРМ ОКБ
[image: Розетки_СОПС-1_барьер]
Указанные габаритные размеры блока розеточных модулей для подключения 1 АРМ ОКБ могут варьироваться.

1.29.5.16 Комплект для подключения оборудования АРМ ОКБ (прилагается к блоку розеточных модулей для подключения 1 АРМ ОКБ – патч-корд:
· количество – 2 шт.:
· тип – «витая пара»;
· разъемы – RJ-45 (M)-RJ-45 (M);
· категория кабеля – CAT5e;
· длина – 3 м.
1.29.5.17 Для подключения оборудования АРМ ОКБ применены розетки встроенного типа с рамками белого цвета
1.29.5.18 Для подключения остального электрического оборудования применены накладные розетки белого цвета.
1.29.5.19 Цвет розеток, выключателей, переключателей – белый.
1.29.5.20 . При установке ВРЩ выполнен электрический ввод для подключения нового прибора коммерческого учета электроэнергии и последующей его опломбировки[footnoteRef:5]. [5:  Установка и опломбировка прибора коммерческого учета электроэнергии выполняется ресурсоснабжающей компанией в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
] 

1.29.5.21 Все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, на случай неисправности изоляции, короткого замыкания или иных причин, по которым они могут оказаться под напряжением, надежно соединены с защитной землей (-PE).
1.29.5.22 В групповых сетях, питающих штепсельные розетки бытового назначения, и розетки для подключения ИТ-оборудования применено устройство защитного отключения (далее – УЗО) либо дифференциальный автоматический выключатель с номинальным током срабатывания не более 16А/30 мА.
1.29.5.23 Предусмотрена установка главных заземляющих шин в ВРЩ согласно ПУЭ.
1.29.5.24 При устройстве отопления электроконвекторами:
· предусмотрена отдельная линия электропитания от ВРЩ на каждые 2 (два) устанавливаемых электроконвектора;
· в ВРЩ установлена защитная автоматика (дифференциальный автоматический выключатель);
· применены электроконвекторы с термостатом, с защитой корпуса класса не менее IP24.
1.29.5.25 При устройстве системы кондиционирования предусмотрена отдельная линия электропитания от ВРЩ. Для подключения внутренних блоков кондиционеров предусмотрена установка отдельных электрических розеток.
1.29.5.26 Тепловая завеса:
· размещена в соответствии с приложением № 1 к ТТ;
· при монтаже предусмотрена отдельная групповая линия электропитания, защищенная дифференциальным автоматическим выключателем в ВРЩ. Технические характеристики соответствуют таблице 2.
Таблица 2
	Тепловая завеса
	Напряжение питания, В/Гц:
	220–240 / 50

	
	Мощность, кВт:
	1,5/3,0



1.29.5.27 При устройстве водоснабжения с применением скважинного насоса и насосной станции, установленной после накопительной емкости, предусмотрены отдельные групповые линии электропитания, защищенные дифференциальными автоматическими выключателями в ВРЩ для скважинного насоса и для насосной станции.
1.29.6 Освещение
1.29.6.1 Система освещения соответствует нормам СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение».
1.29.6.2 Обеспечен уровень освещенности не менее указанных параметров для:
1) рабочих мест – не менее 500 лк на уровне рабочей поверхности;
2) входной зоны – не менее 100 лк;
3) клиентского зала – не менее 400 лк;
4) бэк-зоны – не менее 400 лк;
5) примерочной – не менее 500 лк;
6) санузла – не менее 100 лк.
1.29.6.3 Светильники. Расстановка и тип – в соответствии с приложением № 1 к ТТ.
1.29.6.3.1 Светильник Тип 1 (рисунок 4):
· светодиодный, накладной;
· габариты корпуса – (длина х ширина х высота) ~600х600х50(70) мм;
· мощность – не менее 24 Вт;
· цветовая температура – 4000 К;
· световой поток – не менее 3000 лм; 
· индекс цветопередачи (CRI) – не менее 80;
· коэффициент мощности – не менее 0,92;
· степень защиты (IP) – не менее 20;
· блок аварийного питания – отсутствует (рабочее освещение);
· блок аварийного питания – в наличии (аварийное освещение, в соответствии с приложением № 1 к ТТ);
· напряжение питания – ~220 В;
· материал корпуса – алюминий;
· рассеиватель матовый, плоский, обеспечивает равномерный световой поток;
· цвет корпуса – белый;
· монтаж – на чистовой потолок.
Рисунок 4
Светильник Тип 1
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1.29.6.3.2 Светильник Тип 2 (Рисунок 5):
· светодиодный, накладной;
· уличный, антивандальный;
· мощность – не менее 8 Вт;
· цветовая температура – 4000-4500 К;
· коэффициент мощности – не менее 0,92;
· степень защиты (IP) – не менее 54;
· блок аварийного питания – нет;
· напряжение питания – ~220 В;
· цвет корпуса –темно-серый, черный;
· монтаж – над входом в МОПС со стороны улицы на высоте 2250 мм от уровня площадки.

Рисунок 5
Светильник Тип 2

[image: ]
1.29.6.4 
Выполнено аварийное освещение в соответствии с приложением № 1 к ТТ.
1.29.6.5 Выполнено эвакуационное освещение – световые указатели (знаки безопасности) в соответствии с приложением № 1 к ТТ.
1.29.7 Электробезопасность МОПС соответствует требованиям:
·  ГОСТ Р 50669-94 «Государственный стандарт Российской Федерации. Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования»;
·  ГОСТ 12.2.007.0-75 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
·  ГОСТ 12.1.002-84 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах»;
·  ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».
1.29.7.1 МОПС оборудовано УЗО по ГОСТ 12.4.155-85 «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования».
1.29.7.2 МОПС оборудовано заземляющим устройством по ГОСТ 12.1.030-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
1.29.7.3 Для защиты электрических приборов от атмосферных перенапряжений установлен ограничитель перенапряжения (ОПН).
1.29.7.4 Защита МОПС от разрядов молнии выполнена с помощью молниеотводов в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 (приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 «Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций») и ГОСТ Р 59789-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений от повреждений и защита людей и животных от электротравматизма» с соблюдением требований к проводникам и заземляющим электродам согласно ГОСТ Р МЭК 62561.2‑2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Компоненты системы молниезащиты. Часть 2. Требования к проводникам и заземляющим электродам»:
· подключение токоотвода – к контуру заземления;
· сопротивление контура заземления – не менее 10 Ом;
· диаметр токоотвода – d 8;
·  система заземления расположена на расстоянии не менее 5 м от входа в МОПС.
1.29.7.5 Подключение электрооборудования МОПС, выполнено подготовленным персоналом, имеющим право работы с электроустановками до 1000 В и соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.
1.29.8 Вентиляция и кондиционирование.
Вентиляция МОПС (за исключением санузла) – с естественным побуждением, в каждом изолированном (отдельном) помещении МОПС установлены стеновые приточные клапаны (далее в настоящем пункте ТТ – клапаны), соответствующие требованиям:
· количество – не менее 1 шт. на МОПС;
· диаметр – не менее 100 мм;
· итоговое количество клапанов и их диаметр для каждого помещения определено расчетом инженерных систем и подбора оборудования;
· монтаж осуществлен на участках над оконными проемами;
· для отвода конденсата монтаж корпуса клапана выполнен с уклоном 3-5° в сторону улицы;
· при прохождении корпуса клапана через ограждающую конструкцию выполнена герметизация и теплоизоляция;
· цвет решетки клапана со стороны помещения – белый;
· цвет металлической решетки клапана на фасаде – темно-серый (близкий к RAL 7024).
1.29.8.1 В санузле предусмотрена вытяжная вентиляция (в соответствии с приложением № 1 к ТТ) и следующими требованиями:
· установлен накладной вентилятор с обратным клапаном (технические характеристики соответствуют таблице 3);
· [bookmark: _Hlk135672704]сквозь ограждающую стену с уклоном 3-5° в сторону улицы выведен воздуховод;
· диаметр воздуховода – 100 мм;
· воздуховод теплоизолирован вспененным фольгированным полиэтиленом (толщина теплоизоляции – 10 мм);
· на фасаде выполнен монтаж металлической решетки с защитным козырьком от атмосферных осадков – на высоте 2000 мм от уровня чистого пола МОПС;
· цвет решетки – темно-серый (близкий к RAL 7024).

Таблица 3
	Накладной вентилятор с обратным клапаном
	Установочный диаметр, мм
	100

	
	Мощность, Вт 
	Не менее 13

	
	Производительность, м3/час
	не менее 100 




Рисунок 6
Схема организации системы вытяжной вентиляции из санузла
[image: ]
1.29.8.2 Система кондиционирования предусмотрена в соответствии с приложением № 1 к ТТ и следующими требованиями:
· наличие и технические характеристики определены расчетом инженерных систем и подбора оборудования
· мощность сплит- систем – в соответствии с таблицей 4:

Таблица 4
	Сплит-система клиентской зоны
	Напряжение питания, В/Гц:
	220–240 / 50

	
	Мощность на охлаждение (не менее), BTU/кВт(N):
	12000/1,0

	Сплит-система рабочей зоны
	Напряжение питания, В/Гц:
	220-240 / 50

	
	Мощность на охлаждение (не менее), BTU/кВт(N):
	9000/0,9



· количество и технические характеристики сплит-систем определены расчетом инженерных систем и подбора оборудования;
· размещение наружных блоков сплит-систем – в соответствии с приложением № 1 к ТТ;
· размещение внутренних блоков сплит-систем – в соответствии с приложением № 1 к ТТ;
· отвод дренажных вод от внутренних блоков сплит-систем – в бытовую канализацию с применением сифона с запахозапирающим устройством или на благоустроенную территорию без вывода дренажных трубопроводов на главный фасад;
· если наружный блок сплит-системы расположен на участке фасада МОПС, где сход снежных масс может привести к повреждению оборудования или его крепления к фасаду– выполнена защита металлическим кожухом в соответствии со следующими требованиями:
· 1 (одна) единица на внешний блок сплит-системы или 1 (одна) единица на 2 (два) внешних блока сплит-системы;
· обеспечен доступ к наружному блоку сплит-системы для ремонта и обслуживания с использованием специализированного оборудования;
· невозможен демонтаж без специализированного оборудования;
· в наличии верхняя защитная панель;
· цвет – темно-серый (близкий к RAL 7024).

Рекомендуемые варианты металлических кожухов

	[image: черный короб для кондиционера от производителя Минск]
Вариант № 1
Рисунок 7
	[image: короб для кондиционера с крышкой черный]
Вариант № 2
Рисунок 8

	[image: C:\Users\Vladimir.Fiterman\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\55E4585.tmp]
Вариант № 3
Рисунок 9
	[image: Источник высокого качества крышка вентиляции кондиционера производителя и  крышка вентиляции кондиционера на Alibaba.com]
Вариант № 4
Рисунок 10



1.29.9 Система отопления предусмотрена (в соответствии с приложением № 1 к ТТ) и следующими требованиями:
· использованы электроконвекторы, оснащенные термостатами (терморегуляторами) с автоматическим регулированием температуры в помещении;
· использованы электроконвекторы с защитой корпуса класса не менее IP24;
· в наличии сертификат в области пожарной безопасности, обязательной/добровольной пожарной сертификации;
· размещение, в том числе высота монтажа – в соответствии с приложением № 1 к ТТ;
· количество и технические характеристики определены расчетом инженерных систем и подбора оборудования.
1.29.10 Водоснабжение
Система водоснабжения МОПС:
· соответствует требованиям:
· СП 30.13330.2020 «Свод правил. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий» (далее – СП 30.13330.2020);
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в части качества воды на хозяйственно-бытовые нужды);
· обеспечивает бесперебойную подачу воды в необходимых объёмах, рассчитанных по таблице 5;
· обеспечивает требуемый напор воды.

Таблица 5
Расчет расхода воды
	Обозначение в формуле
	N
	P
	M
	_

	Статья расхода водопотребления
	количество
	Максимальный часовой расход воды за час, залповый сброс (л/час)*
	Максимальный расход воды 
за сутки (л/сутки)
	Формула расчета объема накопительного бака

	Оператор ОПС
	рабочих мест по приложению № 1 к ТТ
	35
	90
	M (суммарное 
по статьям расхода водопотребления) * N(суммарное по статьям расхода водопотребления)

	Почтальон
	рабочих мест по приложению № 1 к ТТ
	35
	30
	

	Уборка ОПС
	1
	0
	30
	


*Параметр используется при оценке объема септика.

Выбор способа организации системы водоснабжения МОПС выполнен на основании технико-экономического сравнения и анализа исходных данных ЗУ. 
Реализован один из вариантов (пп. 1.29.10.1, 1.29.10.2, 1.29.10.3 ТТ).
1.29.10.1 Организация индивидуальной (автономной) системы водоснабжения ОПС через локальный водозабор (скважину) выполнена при отсутствии центральных сетей и/или экономической целесообразности подключения в соответствии с общими требованиями настоящего пункта ТТ.
1.29.10.1.1 Дебит скважины (объём воды, который скважина способна стабильно отдавать за единицу времени) определен Поставщиком:
· на основании адреса Объекта (расположения ЗУ);
· расчета по таблице 5.
1.29.10.1.2 Расчет гидрогеологических параметров определен Поставщиком на основании адреса Объекта (расположения ЗУ).
1.29.10.2 Обеспечено получение разрешительной документации силами и за счет Поставщика В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Рисунок 11
Принципиальная схема организации системы водоснабжения через локальный водозабор (скважину)

[image: ]

1.29.10.2.1 Состав скважины:
· погружной насос на глубине залегания грунтовых вод, подобран с учетом параметра максимального часового расхода воды, рассчитанного по таблице 5 и напору воды на водоразборной арматуре в диапазоне 1,5-2,5 атм;
· водоподъемная труба (ПНД) от насоса к скважинному адаптеру;
· скважинный адаптер ниже глубины промерзания, врезанный в трубу, соединяющий насос с трубой наружного водопровода, идущего в МОПС;
· обратный клапан, установленный на насосе;
· крышка скважины.
1.29.10.2.2 Скважина расположена выше по рельефу (по течению грунтовых вод), чем локальные очистные сооружения (септик) МОПС (при его наличии в соответствии с п. 1.29.11 ТТ).
1.29.10.2.3 Прокладка трассы водоснабжения (трубы наружного водопровода) от скважины до ввода в МОПС выполнена в земле ниже глубины промерзания, обеспечена теплоизоляция надземного участка трассы (при его наличии) от земли до ввода в МОПС с заведением теплоизоляции в технологическое отверстие в панели МОПС.
1.29.10.2.4 В помещении санузла предусмотрен узел ввода и управления скважинным насосом включающий:
· запорный кран на вводе трассы водопровода в МОПС;
· грязевой сетчатый фильтр, установленный перед мембранным расширительным баком (гидроаккумулятором) и комплектом автоматики;
· мембранный расширительный бак (гидроаккумулятор) с узлом слива и отключения;
· комплект автоматики, включающий реле давления (управление насосом);
· манометр показывающий;
· систему фильтрации, включающую (при необходимости в зависимости от состава подаваемой воды) категории очистки:
· механическую очистку;
· удаление примесей (растворенных химических веществ)
· умягчение (удаление солей жесткости);
· тонкую очистку (от запаха и органики).
1.29.10.2.5 Максимальная расчетная глубина бурения скважины составляет не более ___80__ м.
1.29.10.2.6 В соответствии с требованиями п. 2.4.2.2, п. 6.3.3.2, п. 6.3.6 ТЗ итоговая цена устройства скважины определяется по результатам разработки и утверждения сметной документации на инженерное обеспечение МОПС.
1.29.11 Канализация.
Система канализации МОПС соответствует:
· СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· СП 30.13330.2020;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Выбор способа организации системы канализации МОПС выполнен на основании исходных данных ЗУ в соответствии с климатическими, гидрогеологическими и грунтовыми характеристиками ЗУ по адресу Заказчика.
Технические характеристики оборудования определены расчетом инженерных систем и подбора оборудования. 
Реализован один из вариантов (пп. 1.29.11.1, 1.29.11.2 ТТ).
1.29.11.1 . Устройство самотечной канализации для вывода из МОПС сточных вод в локальные очистные сооружения (септик), расположенные на удалении не менее 5 м от МОПС. Реализован один из вариантов решения локальных очистных сооружений:
· Герметичный септик накопительного типа (бетонные кольца, пластиковые и другие емкости) с возможностью периодической откачки принятых стоков по мере заполнения емкости.
1.29.11.2 Обеспечена теплоизоляция надземного участка трассы (при его наличии) от земли до ввода в МОПС с заведением теплоизоляции в технологическое отверстие в панели МОПС.
1.29.12 Оборудование санузла.
В санузле установить напольный унитаз, раковину (с креплением к стеновой панели или встроенную в мебельную тумбу), смеситель.
1.29.12.1 Раковина:
· белого цвета, прямоугольной формы (угловая конфигурация в случае недостатка площади санузла);
· установлена на высоте 850 мм от уровня чистого пола;
· рекомендуемый размер – 500-600 мм длина, 400-500 мм глубина;
· монтаж в тумбу – полувстраиваемая;
· с отверстием для перелива воды;
· с отверстием для монтажа смесителя;
· совпадает по геометрии с параметрами длины и высоты излива смесителя.
1.29.12.2 Тумба мебельная:
· белого цвета; 
· материал корпуса – ЛДСП с влагостойким покрытием;
· материал фасада – МДФ с влагостойким покрытием; 
· с двумя распашными дверцами фасада;
· с одной полкой, устанавливаемой в корпус;
· на металлических ножках, с металлической фурнитурой; 
· габариты стойки не превышают габариты раковины;
· при угловой конфигурации раковины – угловая конфигурация.
1.29.12.3 Смеситель:
· однорычажный;
· установлен в отверстие на горизонтальной поверхности раковины;
· рекомендуемые характеристики: длина излива 15-25 см, высота излива 10-30 см;
· без механизма блокировки сливного отверстия.
1.29.12.4 Унитаз:
· фаянсовый, белого цвета;
· конфигурация – унитаз-компакт;
· напольный; 
· рекомендуемый размер: длина (общий габарит «унитаз + бачок») – 610-680 мм, ширина – 340-365 мм;
· механизм спуска воды – кнопка;
· расстояние от унитаза до плоскости задней стены – не более 10 мм.
1.29.13 Система обеспечения пожарной безопасности
Принимаемые технические и непосредственно связанные с ними организационные решения по обеспечению пожарной безопасности соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным:
· федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· нормативными документами, установленными распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-Р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия»;
· нормативными документами, установленными приказом Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· иными нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности, принимаемыми взамен ранее действующих, вновь принимаемыми или ссылка на которые содержимся в Технических требованиях.
В случае, если приведенные в ТТ условия (требования) противоречат или менее жесткие, чем требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах (в т. ч. вновь принимаемых), перечисленных в п. 1.29.13 ТТ – следует руководствоваться требованиями в соответствии с п. 1.29.13 ТТ.
1.29.13.1 В МОПС предусмотрено применение СОПБ:
· СПС,
· СОУЭ,
· первичных средств пожаротушения, 
· иных систем или средств, если их необходимость установлена требованиями пожарной безопасности, содержащимися в нормах, приведенных в п. 1.29.13 ТТ.
1.29.13.2 Система пожарной сигнализации (СПС).
СПС МОПС в соответствии с требованиями:
− СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
− СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
· ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 71554-2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы передачи извещении о пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· приказа МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» (в части оснащения системой информирования о пожаре с выводом сигналов о пожаре или неисправности на ПЦН или иное помещение с круглосуточным пребыванием персонала за пределами обслуживаемого СПС здания (сооружения), за исключением п. 24);
· ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; 
· ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
· постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
1.29.13.3 Требования к оборудованию и его размещению.
1.29.13.3.1 СПС обеспечивает:
· автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта;
· подачу сигнала о пожаре и неисправности в системе на приемно-контрольный прибор (прибор управления);
· при отсутствии на ЗУ МОПС или на смежной территории здания (сооружения), имеющего помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, в которое подается сигнал о пожаре, дополнительно подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на специальные выносные устройства оповещения;
· специальные выносные устройства оповещения расположены на видных местах на стенах защищаемых зданий со стороны улиц (проездов), примыкающих к ним;
· выносные устройства оповещения представляют из себя табло, дисплеи, светильники и т.п. (далее – табло) красного цвета с мигающей белой надписью: «Пожар!» с изображением телефонной трубки и номера вызова пожарной охраны «101» (при невозможности приобретения или оформления табло с такой цветографической схемой по согласованию с заказчиком только с надписью: «Пожар!») и звуковое устройство;
· выносные устройства оповещения соответствуют
ГОСТ Р 53325-2012;
· выносные устройства оповещения выбраны, исходя из технических параметров максимально приближенных к верхнему нормативному пределу в рамках, разрешенных стандартом (к максимальной яркости, контрастности, громкости и т.п.) и имеющихся в продаже на рынке Российской Федерации;
· звуковые оповещатели, предназначенные для установки на улице (открытом воздухе):
· частота сигнала – в полосе 200–1000 Гц;
· климатическое исполнение выносного устройства оповещения, указанное в эксплуатационной документации – максимально соответствует климатическим условиям региона поставки МОПС (п. 1.8 ТТ).
· табло:
· исполнение соответствует ГОСТ 12.4.026-2015;
· определен размером надписи, которую визуально можно было бы прочитать человеку с нормальным зрением с ближайших примыкающих улиц (с ближайших тротуаров при их наличии, а при отсутствии тротуаров – с обочины или ближайшего края проезжей части);
· при размещении не под козырьком и не во влагозащищенном исполнении или при отсутствии данных о влагозащите в эксплуатационной документации – предусмотрен влагозащитный козырек с выносом по глубине и ширине от крайних точек табло не менее половины высоты табло.
· наличие системы информирования о пожаре: дублирование сигналов о пожаре и неисправности на ПЦН или в иное помещение с круглосуточным пребыванием людей;
· контроль целостности шлейфов СПС;
· формирование сигнала с пожарных извещателей на запуск СОУЭ, а также аппаратуры управления, производящей отключение питающих групповых линий системы кондиционирования и тепловой завесы;
· автоматическую световую индикацию о работе основного или резервного питания;
· соответствие иным установленным нормативными документами требованиям.
1.29.13.3.2 Реализована СПС с адресным или безадресным построением по принципу «одна зона обнаружения извещателя – один шлейф сигнализации» с размещением извещателей и приемно-контрольных приборов в соответствии с СП 484.1311500.2020, приложением № 1 к ТТ.
1.29.13.3.3 Пожарные извещатели размещены в соответствии с СП 484.1311500.2020, приложением № 1 к ТТ.
1.29.13.3.4 Ручной пожарный извещатель размещен на высоте 1500 мм от уровня чистого пола, в соответствии с приложением № 1 к ТТ.
1.29.13.3.5 СОУЭ обеспечивает:
· соответствие СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2026), ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· организацию безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта;
· своевременное и однозначное информирование людей о пожаре, путях эвакуации, а также выдачи дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей и управления эвакуацией людей при пожаре;
· установку ОП над входной дверью в МОПС в соответствии с приложением № 1 к ТТ.
1.29.13.3.6 Электропитание систем противопожарной защиты соответствует требованиям:
· ГОСТ 34700-2020. Межгосударственный стандарт. Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· СП 6.13130.2025 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».
1.29.13.3.7 Электропитание СПС, СОУЭ:
· выполнено от РИП, независимых от СОТС, с аккумуляторными батареями;
· общая емкость аккумуляторных батарей обеспечивает бесперебойную работу СПС и СОУЭ при отключении основного питания
~ 220 В в течение 24 (двадцати четырех) часов в режиме ожидания плюс 1 (один) час в режиме тревоги.
1.29.13.3.8 Приемно-контрольное оборудование СПС размещено на стене в соответствии c приложением № 1 к ТТ. 
1.29.13.3.9 Заземление оборудования выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ и инструкций по монтажу и эксплуатации на применяемые приборы и аппаратуру.
1.29.13.3.10 Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают нормативный уровень звука в соответствии с СП 3.13130.2026:
· УЗД с частотной коррекцией по А сигнала о пожаре в помещениях МОПС при всех закрытых дверях превышает эквивалентный УЗД постоянного шума не менее, чем на 15 дБ на высоте 1500 мм от уровня пола помещения в любой его точке;
· УЗД сигнала оповещения о пожаре – не менее 65 дБА на высоте 1500 мм от уровня пола помещения в любой его точке;
· УЗД, создаваемый ОП, не превышает 110 дБА на высоте 1500 мм от уровня пола помещения;
· УЗД, создаваемый ОП, не превышает 120 дБА в других доступных при нормальной эксплуатации без применения лестниц и подъемников местах МОПС.
1.29.13.4 На средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (СПС, СОУЭ, иные средства и системы, если они были предусмотрены) разработана установленная законодательством проектная документация.
1.29.13.5 На средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (СПС, СОУЭ, иные средства и системы, если они были предусмотрены) разработана конструкторская документация в
соответствии с: 
· п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
· ГОСТ Р 2.102-2023 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов»; 
· ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;
· нормативными документами, определяющими порядок, технического обслуживания, испытаний, подтверждения соответствия систем согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»; 
· нормативными документами, установленными приказом Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· приказом МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479».
1.29.13.5.1 Конструкторская документация разработана отдельно на каждое СОПБ и включает:
· программы и методики испытаний систем (в т.ч. комплексных испытаний СПС, СОУЭ и пожарной автоматики в комплексе с другими инженерными системами объекта защиты);
· эксплуатационную документацию. 
1.29.13.5.2 Программы и методики испытаний разработаны для проведения приемо-сдаточных испытаний и для испытаний в процессе эксплуатации систем после истечения установленного срока их эксплуатации.
1.29.13.5.3 Эксплуатационная документация на все СОПБ включает паспорта и руководства по эксплуатации на системы в целом и отдельно на составляющие их элементы (оборудование). Допускается разработка объединенного в один документ паспорта и руководства по эксплуатации на одну систему.
1.29.13.5.4 Паспорта на СОПБ:
·  включают название, описание, сроки эксплуатации, гарантийные сроки работы систем и т. д.;
· при наличии в составе систем элементов с различными сроками эксплуатации – дополнительно указаны сроки эксплуатации для каждого из таких элементов;
· при наличии в составе систем оборудования, требующего, в соответствии с нормативной документацией или документацией заводов-изготовителей, проведения особого порядка подтверждения соответствия (испытаний, поверок, освидетельствований и т.п.), паспорт содержит информацию о таком оборудовании, включая информацию о дате выполненного испытания, поверки, освидетельствования и т.п., сроке его эксплуатации.
1.29.13.5.5 Руководства по эксплуатации на СОПБ:
· включают порядок монтажа, эксплуатации, регламент проведения технического обслуживания, программы и методики приемо-сдаточных испытаний и периодических испытаний на работоспособность (в т. ч. комплексных для СПС и пожарной автоматики в комплексе с другими инженерными системами объекта защиты), порядок осуществления ремонтов, демонтажа, утилизации систем, меры безопасности и т.д.;
· при наличии в составе систем элементов, для которых нормативной документацией или документацией заводов-изготовителей предусмотрен особый порядок подтверждения соответствия (испытаний, поверок, освидетельствований и т.п.) – такая информация указана в руководствах по эксплуатации на системы со ссылкой на нормативный документ (в т. ч. при наличии, на статью, пункт документа, предусматривающий подтверждение соответствия).
1.29.13.5.6 Регламенты технического обслуживания СОПБ содержат порядок проведения технического обслуживания в целом для систем и для отдельных их элементов с учетом порядка, установленного нормативными документами и производителем оборудования, в т.ч. перечень операций и их периодичность.
1.29.13.6 Огнетушители
Помещение МОПС обеспечено огнетушителями в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), ГОСТ Р 59641-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»: 
· 2 (двумя) огнетушителями, рангом тушения модельного очага пожара не ниже 2 А и 55 В;
· расположение огнетушителей обеспечивает их защищенность от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.);
· огнетушители надежно закреплены для исключения их опрокидывания и повреждения;
· допускается установка огнетушителей на подставку на пол или на кронштейн на высоте не более 1500 мм от пола до рукоятки огнетушителя (в приложении № 1 к ТТ огнетушители изображены условно без обозначения подставки или кронштейна);
· огнетушители хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. 
· каждый огнетушитель укомплектован установленной нормами эксплуатационной документацией организации-изготовителя.
1.29.13.7 Щит пожарный
МОПС (прилегающая территория на ЗУ) оборудовано пожарным щитом:
· ЩП-А (класс А) в соответствии с ПП № 1479 РФ (ЩП-А);
· размещение – на любом фасаде, кроме главного;
· комплектация:
· лом – 1шт.;
· багор – 1шт.;
· конусное ведро – 2шт.;
· противопожарное полотно – 1шт.;
· лопата штыковая – 1шт.;
· лопата совковая – 1шт.;
· бочка для воды объемом 0,2 м³ – 1 шт.
· окрашивание пожарного инвентаря, цвета и схема окрашивания пожарного щита соответствуют ГОСТ 12.4.026-2015:
· окантовка щита – шириной 30-100 мм, цвет RAL 3001 (сигнальный-красный);
· поле для вывешивания оснащения – цвет RAL 9003 (сигнальный-белый).
1.29.14 Решения по обеспечению охраны Объекта
1.29.14.1 Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС).
1.29.14.1.1 Реализована СОТС с адресным или безадресным построением по принципу «одна зона обнаружения извещателя – один шлейф сигнализации» с размещением извещателей и приемно-контрольных приборов в соответствии с СП 484.1311500.2020, приложением № 1 к ТТ.
1.29.14.1.2 Требования к оборудованию и его размещению – в соответствии с приложением № 1 к ТТ.
1.29.14.1.3 В бэк-зоне МОПС установлен прибор приемно-контрольный с блоком резервного питания.
1.29.14.1.4 Со стороны помещения МОПС (клиентский зал, тамбур, бэк-зона) установлены магнитоконтактные извещатели (СМК) в исполнении для металлических дверей – на одностворчатые входные двери, на окна.
1.29.14.1.5 Внутри сейфа и на стене установлено по 1 (одному) вибрационному извещателю.
1.29.14.1.6 Со стороны помещения МОПС на высоте 2100 мм установлены извещатели охранные поверхностные оптико-электронные типа «Штора».
1.29.14.1.7 Со стороны помещения МОПС установлены извещатели объемные охранные оптико-электронные.
1.29.14.1.8 Установлена выносная клавиатура СОТС.
1.29.14.1.9 [bookmark: _Hlk135673374]На высоте 2100 мм установлен оповещатель охранно-пожарный световой.
1.29.14.1.10 [bookmark: _Hlk135673414]На фасаде МОПС Установлен на фасаде МОПС на высоте 2300 мм уличный светозвуковой оповещатель СОТС.
1.29.14.1.11 Под каждым столом ОКБ размещена 1 (одна) тревожная кнопка.
1.29.14.1.12 Приемно-контрольное оборудование СОТС защищено от несанкционированного вскрытия прибора(-ов) и доступа к управлению с помощью кодирования уровней доступа.
1.29.14.1.13 Прибор приемно-контрольный поддерживает вывод информации и сигналов тревоги с системы охранной и тревожной сигнализации на ПЦН по 2 (двум) независимым каналам GSM.
1.29.14.1.14 [bookmark: _Hlk134114072]Вывод информации и сигналов тревоги на – с использованием формата передачи данных Contact-ID или эквивалентного формата, идентифицирующего:
· пользователя системы;
· действия пользователей в системе (постановка, снятие);
· функциональные разделы системы;
· события в системе (тревоги, неисправности, аварии, изменение настроек системы) с идентификацией зоны события;
· вскрытие корпуса прибора приемно-контрольного.
1.29.14.1.15 Если подключение СОТС МОПС к ПЦН невозможно – в системе предусмотрено подключение СОТС к КСПД МОПС (RJ-45) для передачи контрольных данных и тревожной информации в мониторинговый центр.
1.29.14.1.16 Электропитание СОТС:
· выполнено от РИП, независимых от СПС, с аккумуляторными батареями;
· общая емкость аккумуляторных батарей обеспечивает бесперебойную работу СОТС при отключении основного питания ~ 220 В в течение 24 (двадцати четырех) часов в режиме ожидания плюс 1 (один) час в режиме тревоги.
1.29.14.1.17 Заземление оборудования выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ и инструкций по монтажу и эксплуатации на применяемые приборы и аппаратуру.
1.29.14.2 Система охранного телевидения (СОТ)
1.29.14.2.1 СОТ представляет собой распределенную сетевую структуру, легко расширяемую и масштабируемую, построенную на основе современного оборудования.
1.29.14.2.2 ЛВС СОТ построена независимо от ЛВС МОПС, подключение СОТ к КСПД МОПС выполнено через оборудование СКС МОПС.
1.29.14.2.3 Кабели линий связи видеокамер СОТ терминированы разъемами RJ-45 для непосредственного подключения к видеорегистратору.
1.29.14.2.4 Использованы видеокамеры СОТ, основанные на открытых стандартах IP (далее – IP-видеокамеры), в помещениях МОПС использованы купольные IP-видеокамеры.
1.29.14.2.5 Расположение IP-видеокамер СОТ – в соответствии с приложением № 1 к ТТ.
1.29.14.2.6 Устройства СОТ – серийного производства.
1.29.14.2.7 СОТ обеспечивает режим записи по срабатыванию детектора движения (с частотой не менее 25 кадр/сек. с разрешением 1080p (1920 х 1080) по каждой IP-видеокамере).
1.29.14.2.8 СОТ выполняет следующие функции:
· хранение архивов изображения на жестком диске, предназначенном для работы в СОТ в режиме 24/7, в формате, защищенном от несанкционированного изменения;
· поиск в архиве изображений по номеру IP-видеокамеры, времени, дате;
· экспорт видеоизображения и видеокадров в открытые форматы на USB сменный носитель;
· возможность поддержки оборудования различных производителей IP-видеокамер;
· настройку скорости передачи изображений в зависимости от пропускной способности используемого сетевого соединения;
· построение сетевых решений с использованием архитектуры «клиент-сервер» и различных каналов связи LAN, WAN;
· использование для передачи видеоданных IP мультикаст (протокол RTP) и юникаст (протоколы TCP и UDP);
· удаленный мониторинг обстановки в режиме реального времени, доступ к работе с видеоархивом, в том числе, через стандартный Web-browser.
1.29.14.2.9 Центральное оборудование СОТ размещено в ТКУ, совместном с оборудованием СКС.
1.29.14.2.10 Система управления и видеозаписи (видеорегистратор) СОТ
1.29.14.2.10.1 Функциональные требования:
· видеорегистратор СОТ основан на открытых стандартах IP и поддерживает протокол для взаимодействия оборудования и программных средств:
·  ONVIF Profile S (клиент/устройство), ONVIF Profile T (клиент/устройство) для организации и взаимодействия с системами верхнеуровневой интеграции;
· сетевые протоколы TCP/IP; IPv4, RTSP.
· обеспечивает установку SATA HDD с емкостью, обеспечивающей архив видеозаписей не менее 30 (тридцати) дней, определенной расчетом по формуле:
V=T*∑(b*n) *3600*t/8796093
где:
V – объем архива в терабайтах;
T – количество дней хранения архива;
b – поток с одной камеры в Mbit/s;
n – количество камер с этим потоком;
t – суммарное время записи в течение суток, в часах (количество часов работы ОПС в соответствии с его режимом работы);
3600 – количество секунд в часе;
8 796 093 – количество мегабитов в терабайте;
· алгоритм сжатия видеосигнала (форматов кодирования) – H.265, Н.265+;
· сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet;
· встроенный коммутатор с PoE портами для питания IP-видеокамеры;
· сетевые протоколы TCP/IP; IPv4; 
· встроенный web-сервер;
· последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств стандарта USB 2.0;
· интерфейс HDMI для подключения монитора;
· диапазон рабочих температур: от -10 °C до +55 °C;
· диапазон напряжения электропитания – не менее AC 100-240В;
·  триплексное выполнение функций штатного режима (видеонаблюдение, видеозапись и просмотр архива) без ограничения оперативных действий операторов просмотра архивов, отображением.
1.29.14.2.10.2 Настройка скорости передачи изображений в зависимости от пропускной способности используемого сетевого соединения.
1.29.14.2.10.3 Функциональные возможности:
· ПО обеспечивает просмотр событий в реальном времени, доступ к работе с видеоархивом, управление видеорегистратором и IP-видеокамерами с сетевого клиента (компьютера) под операционными системами Windows или Astra Linux;
· в наличии функция «детектор движения» – возможность по регулированию порога срабатывания и чувствительности, обеспечивающих гарантированную фиксацию передвижений;
· встроена система авторизации пользователей с разграничением уровней доступа к функциональным возможностям СОТ;
· журнал событий в наличии;
· в наличии полноэкранный и мультиэкранный форматы отображения подключенных IP-видеокамер;
· в наличии функции предзаписи и тревожной постзаписи;
· порты POE – не менее 4;
· число каналов – не менее 4.
1.29.14.2.11 Требования к техническим характеристикам IP-видеокамер (в соответствии с ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»):
· поддерживают протокол для взаимодействия оборудования и программных средств ONVIF актуальной версии;
· имеют функциональные возможности:
· режим «день/ночь» с ИК-фильтром;
· чувствительность цвет / ч/б – не более 0,1/0,01 Лк;
· фиксированный объектив с фокусным расстоянием – не менее 2,7 мм, не более 3,0 мм;
· адаптивная ИК подсветка – не менее 10 м.
· параметры выходного видеосигнала:
· кодирование – не ниже H.265;
· основной поток трансляции – скорость не менее 25 к/с, при разрешении 1920 × 1080;
· дополнительный поток трансляции – скорость не менее 25 к/с, при разрешении D1 и CIF;
· поддерживаемый сетевой интерфейс – 10Base-T/100Base-TX, Ethernet порт.
1.29.14.2.11.1 Характеристики IP-видеокамер, связанные с особенностями применения и эксплуатации, показатели безопасности, надежности, электромагнитной совместимости и другие необходимые параметры:
· сетевые протоколы – TCP/IP; IPv4;
· сетевые инструменты – встроенный сетевой клиент;
· PoE питание, не ниже IEEE 802.3 af;
· диапазон рабочих температур – не ниже -10⁰ С, не выше +40 °С.
1.29.14.2.12 Видеорегистратор СОТ подключен к оборудованию ЛВС МОПС.
1.29.14.2.13 ИБП поддерживает работоспособность оборудования системы при отключении от основного источника питания в течение 30 (тридцати) минут в соответствии с ГОСТ Р 51558-2014 (технические характеристики соответствуют таблице 7).

Таблица 7
	№
	Параметр
	Значение

	1
	Номинальная мощность и Тип ИБП (ВА)
	Должна обеспечить автономное электропитание видеорегистратора СОТ не менее 30 минут

	2
	Форм фактор
	Напольное (настольное) исполнение

	3
	Диапазон входного напряжения
	Не менее 170-270 В АС

	
	Частота входного напряжения
	50±1 Гц

	
	Подключение ввода
	IEC 320 C14 3-pin 220 или сетевой шнур с вилкой CEE 7/4

	4
	Автоматический переход на автономное питание при отклонении параметров сетевого напряжения за допустимые пределы или при полном пропадании сети

	
	Автоматический переход в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения

	5
	Выходной разъем (розетка с заземлением)
	Не менее 1х CEE 7/4

	
	Стабилизация выходного напряжения
	220 ± 10 % В AC

	
	Форма сигнала
	Ступенчатая аппроксимация синусоиды

	
	Максимальная выходная мощность (Вт) ИБП на  30 минут  резервирования СОТ
	Превышение не более 50 % над расчетной мощностью для 30 минут резервирования СОТ

	
	Световая индикация
	Основной режим, автономный режим, неисправность

	
	Звуковая сигнализация
	Автономный режим, низкий уровень заряда АКБ, перегрузка, неисправность

	
	Защита
	Защита от перегрузки, от высоковольтных импульсов, от короткого замыкания, фильтрация помех

	6
	Интерфейс связи
	Нет

	7
	Комплект
	ИБП, внутренний АКБ (герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый), сетевой кабель (при вводном подключении  IEC 320 C14 3-pin

	8
	Возможность замены АКБ
	Да



1.29.14.2.14 Электропитание СОТ:
· соответствует ГОСТ Р 51558-2014.
· Для IP-видеокамер реализовано через функцию PoE.
1.29.14.2.15 Требования ИТСО к КСПД:
· КСПД МОПС предусматривает подключение 2 (двух) устройств технических средств охраны (2 порта RJ-45 в маршрутизаторе) для передачи контрольных данных и тревожной информации в мониторинговый центр.
· пропускная способность КСПД:
· поток контрольных данных системы охранной и тревожной сигнализации – не более 32 Кбит/сек с периодической потребностью передачи данных в круглосуточном режиме работы системы;
· видеопоток СОТ – не более 512 Кбит/сек с трансляцией одной IP-видеокамеры с разрешением D1 (720 x 576) со скоростью 5 кадр/сек с потребностью передачи данных по тревожному событию.
1.29.14.2.16 Требования к клиентскому ПО СОТ:
· отвечает требованиям информационной безопасности не ниже
II-уровня защиты информации (п. 5.5.3.2 ГОСТ Р 51558-2014), содержит средства защиты информации от аппаратных сбоев и несанкционированного доступа;
· имеет эргономичный интерфейс;
· имеет встроенную систему авторизации пользователей;
· возможность разграничения доступа к функциональным возможностям СОТ;
· журнал событий;
· имеет функцию одновременного отображения видеоинформации в реальном времени;
· возможность изменения настроек через пользовательский интерфейс;
· имеет функцию триплексного режима работы – одновременные отображение, запись и просмотр записанной видеоинформации;
· имеет возможность экспорта видеоизображения и видеокадров в открытые форматы;
· имеет возможность записи архивированных видеоданных на USB сменный носитель;
· имеет возможность печати видеокадров на принтере;
· имеет функцию ускоренной перемотки «вперед/назад»;
· имеет функцию замедленной (покадровой) перемотки «вперед/назад»;
· имеет функцию покадрового и ускоренного просмотра видеоархива;
· имеет функцию постановки на паузу;
· имеет специальную графическую временную шкалу для навигации в видеоархиве;
· имеет функцию поиска видеоархивов по номеру IP-видеокамеры, времени, дате;
· имеет функцию просмотра видеоархива без остановки видеозаписи;
· имеет функцию удаленной работы с системой через Интернет.
1.29.14.3 [bookmark: _Hlk224997523]Требования к структурированной кабельной системе (СКС).
1.29.14.3.1 Устройство (монтаж) СКС в МОПС отвечает требованиям:
· стандартов ЕIА/ТIА-568C и/или ISO/IEC 11801-2002, EN 50173, ЕIА/ТIА-569А, ЕIА/ТIА-606A;
· национальных нормативов ГОСТ Р 53246-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
· ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания».
1.29.14.3.2 Подсистема рабочих мест предназначена для подключения к ЛВС офисного комплекса устройств потребителей персональных компьютеров, терминального и периферийного оборудования, телефонных аппаратов и т. п.
1.29.14.3.3 Работы по монтажу СКС включают:
· монтаж кабельных трасс в соответствии с п. 1.29.4 ТТ;
· прокладку/протяжку кабеля в кабельных конструкциях;
· монтаж розеток с разъемами типа RJ-45 (в соответствии с приложением № 1 к ТТ);
· монтаж кабеля в модули коммутационных панелей, патч-панелей и кабельных органайзеров (при их наличии).
1.29.14.3.4 Перечень монтируемого оборудования в зоне размещения ТКУ 3.2:
· граничный маршрутизатор;
· ИБП для СОТ;
· ИБП для СКС;
· видеорегистратор СОТ;
· блок розеток.
1.29.14.3.4 Количество монтируемого оборудования определятся в зависимости от количества автоматизированных рабочих мест в соответствии с приложением № 1 к ТТ.
· Центральное оборудование СКС и СОТ установлено в ТКУ 3.2 – на полке в строительном исполнении габаритами (Длина х ширина х высота) 800х500х25 мм, с креплением на 2 (двух) кронштейнах в соответствии с приложением № 1 к ТТ или ТКУ 3.1 – в телекоммуникационном шкафу в соответствии с приложением № 1 к ТТ[footnoteRef:6]. [6:  При формировании ТТ для конкретной закупки выбрать один вариант, необходимый для конкретной закупки, выделенное курсивом исключить.] 

1.29.14.3.5 Параметры обеспечивающих систем определены исходя из требований инсталляции и функционирования применяемого оборудования.
1.29.14.3.6 АРМ ОКБ:
· укомплектованы 2 (двумя) универсальными телекоммуникационными розетками с разъемом RJ-45, категории 5Е, неэкранированными;
· терминированы по стандарту ANSI/TIA/EIA-568-B;
· свободный (другой) конец кабеля терминирован в ТКУ.
1.29.14.3.7 Использована единая зона для СОТ и СКС.
1.29.14.3.8 В зоне установки телекоммуникационного оборудования предусмотрен кабельный ввод в МОПС для линии провайдера с запасом подводящих кабелей не менее 1 м.
1.29.14.3.9 Все элементы СКС однозначно идентифицированы и промаркированы:
· кабели – на двух концах, на расстоянии 20 см от конца кабеля, специальными кабельными маркерами (кольцевые цифровые скобы, цифровые наклейки и т. д.) или перманентным маркером;
· на лицевых панелях розеток – только этикетками с типографским (принтерным) нанесением знаков, последовательным возрастающим рядом вида А-ВВ, где А – номер ТКУ, ВВ – номер порта ТКУ по порядку; 
· отсчет портов рабочих мест выполнен по правилу «от входа в помещение вдоль стен по часовой стрелке»; 
· маркировка надежно закреплена на элементах сети;
· маркировка элементов структурированной кабельной системы выполнена в соответствии с требованиями стандарта ANSI/TIA/EIA-606-1993.
1.29.14.3.10 Тестирование линий СКС произведено специализированным кабельным тестером, отвечающим требованиям к тестированию СКС и в полном объеме параметров на соответствие категории 5е. Результаты тестирования приложены к технической документации.
1.29.14.3.11 Требования к документации:
·  комплект технической документации оформлен в соответствии с основными требованиями к рабочей документации по ГОСТ Р 21.101-2026;
·  комплекту технической документации присвоен шифр;
· Комплект технической документации пронумерован, сшит, оформлен в прозрачную обложку.
1.29.14.3.12 Технические требования к оборудованию группы узлов.
1.29.14.3.12.1 Маршрутизатор[footnoteRef:7] ТКУ (граничный маршрутизатор), технические характеристики соответствуют таблице 8. [7:  Для полного соответствия значениям параметров, указанных в таблице 8, допустимо техническое решение с использованием не более двух устройств.] 


Таблица 8
	№
	Параметр
	Значение

	1. 
	Габариты
	Габаритные показатели для статичной установки

	2. 
	Характеристики электропитания
	Потребляемая мощность – не более 110 Вт; Сетевое напряжение 220–230 В (50 ГЦ)

	3. 
	Производительность
	Максимальная производительность маршрутизатора в режиме Layer 3 forwarding (64‑byte packet size) должна быть не менее 100 тысяч пакетов в секунду при скорости канала передачи данных не менее 10 Мбит/с и включенном функционале, указанном в п. 6–10 настоящей таблицы, в соответствии с требованиями Заказчика.

	4. 
	Наличие голосового шлюза, телефонных интерфейсов и поддержка технологий VoIP.
	Поддержка протокола SIP

	5. 
	
	Наличие не менее четырех интерфейсов FXS

	6. 
	
	Обеспечение подключения не менее 5 SIP абонентов

	7. 
	
	Поддержка функциональности голосового меню автосекретаря

	8. 
	Характеристики интеграции с существующей телефонной подсистемой
	Возможность подключения к IP УПАТС УФПС с базовой функциональностью не ниже ipPBX Asterisk 21.8 через КСПД по IP протоколу

	9. 
	Поддержка протоколов динамической маршрутизации
	Обеспечивать работу протоколов динамической маршрутизации для стека IPv4 (RIP/OSPFv2/BGP4), а также стека IPv6 (OSPFv3/BGP4+), статической маршрутизации, возможности маршрутизации трафика на основе политик;

	10. 
	Дополнительные протоколы и технологии
	Поддержка QoS, NAT, IPSec, L2TP, GRE

	11. 
	
	Обеспечение маркировки пакетов по полям 802.1p, DSCP на основе информации IP адреса отправителя и получателя, MAC адреса отправителя и получателя, номеров портов протоколов TCP либо UDP

	12. 
	
	Наличие алгоритмов организации очередей обслуживания трафика PQ/CBWFQ, SP/WRR/SP+WRR либо аналоги

	13. 
	
	Наличие алгоритмов предотвращения перегрузки трафиком, в частности Tail Drop/WRED либо аналог

	14. 
	
	Наличие алгоритмов ограничения трафика CAR, traffic shaping, traffic policing для различных типов сервиса

	15. 
	
	Наличие протоколов DHCP Client, DHCP relay, DHCP Server

	16. 
	
	Поддержка VRF-Light. Обеспечение двунаправленного взаимодействия пакетов из разных VRF через общий интерфейс

	17. 
	
	Обеспечивать технологию BFD для протокола BGP, статических маршрутов, статуса состояния интерфейса, IP адреса

	18. 
	
	Наличие технологии измерения качества сети (TCP, HTTP, ICMP, Trace, UDP, UDP jitter, SNMP). Сбор статистики по сетевым задержкам, проценту потерянных пакетов, колебанию джитера. Измерение времени установления соединения HTTP (время разрешения DNS, установления TCP соединения, TCP транзакции). Наличие ассоциации результатов измерения качества сети с протоколом VRRP, статической маршрутизацией, резервным интерфейсом и policy-based routing (PBR). Уведомление подсистемы управления при превышении заданных порогов качества сети.

	19. 
	Поддержка технологий сбора статистики о трафике
	Не менее одного из sFlow, NetFlow, IPFIX, Netstream

	20. 
	Наличие портов
	Маршрутизатор должен обеспечивать (при необходимости включать в состав поставки все необходимые для этого интерфейсные модули и трансиверы) не менее:

	21. 
	
	1 (одного) маршрутизируемого порта 10/100/1000BASE-T в форм-факторе RJ-45, либо 1 (одного) маршрутизируемого порта 10/100/1000BASE-X в форм-факторе SFP и 1 (одного) модуля SFP 10/100/1000BASE-T в комплекте;

	22. 
	
	7 (семи) коммутируемых портов 10/100/1000BASE-T в форм-факторе RJ-45 с поддержкой на портах 802.Q VLAN;

	23. 
	
	1 (одного) USB порта для конфигурирования либо обновления п/о маршрутизатора 

	24. 
	
	USB порт должен поддерживать возможность подключение LTE USB-модема

	25. 
	Сопровождение и мониторинг
	Должна обеспечиваться возможность удаленного управления по протоколам SSH, SNMPv2c, v3

	
	
	Поддержка трапов SNMP, SNMP MIB определяемых SMIv1, SMIv2

	
	
	Поддержка технологии автоматической конфигурации оборудования путем загрузки системных файлов, патчей и конфигурационных файлов, расположенных на файловом сервере



1.29.14.3.12.2 Монтируемое оборудование в зоне размещения телекоммуникационного оборудования ИБП ТКУ 3.2 имеет (технические характеристики соответствуют таблице 9).

Таблица 9
	№
	Параметр
	Значение

	1
	Подключение к сети электропитания вилкой стандарта СЕЕ-7
	Применимо

	2
	Выходная мощность, Вт/ВА
	Не менее 360/600 *

	3
	Поддержка входного напряжения 220/230/240 В (165~290 В)
	Применимо

	4
	Выходные розетки стандарта СЕЕ-7 с функцией батарейной поддержки и защиты от перенапряжения, шт.
	Не менее 3*

	5
	Наличие в комплекте аккумуляторной батареи 12 В емкостью, Ач
	Не менее 7*

	* параметры соответствия (эквивалентности)




1.29.14.3.13.1 Коммутатор  ТКУ 3.1. (технические характеристики соответствуют таблице 8.1).

Таблица 8.1
	№
	Параметр
	Значение

	1. 
	Габариты
	Габаритные показатели для установки в 19” шкаф

	2. 
	Параметры электропитания
	Потребляемая мощность не более 500 Вт; Сетевое напряжение 220-230В (50ГЦ)

	3. 
	Производительность
	Пропускная способность – не менее 6 миллионов пакетов в секунду

	4. 
	Поддержка протоколов
	Поддержка протоколов: MSTP, 802.1w/802.1s, LACP, 802.1x, фильтрация по MAC-адресам и протоколам, постоянные записи ARP, PortSecurity, SSHv1, SSHv2 и SNMPv3, TACACS+ либо аналоги, RADIUS

	5. 
	Поддержка механизмов обеспечения качества обслуживания
	Расширенная поддержка качества обслуживания (QoS): аппаратная реализация механизмов качества обслуживания, включая классификацию (L2/3), полисинг, маркировку трафика, очередность на входе и выходе. Возможность ограничения полосы пропускания (в том числе для отдельных
пользователей и потоков)

	6. 
	Поддержка технологий мониторинга
	Поддержка SNMP версий 1, 2, 3, RMON1, Port Mirroring

	7. 
	Аппаратная поддержка
	Аппаратная поддержка коммутации (L2), пакетной фильтрации посредством списков доступа (ACL) и реализация механизмов качества обслуживания (QoS)

	8. 
	Количество портов
	Не менее 24 портов FastEthernet в форм-факторе RJ- 45из которых не менее 20 портов с поддержкой стандарта IEEE 802.3af PoE

	9. 
	
	Не менее 4 комбинированных портов GigabitEthernet в форм-факторе SFP/RJ-45 или не менее 2 портов GigabitEthernet в форм-факторе SFP и не менее 2 портов GigabitEthernet в форм-факторе SFP с установленными трансиверами RJ-45 (1000Base-T)

	10. 
	
	Наличие консольного порта для локального конфигурирования либо обновления п/о коммутатора

	11. 
	Сопровождение и мониторинг
	Должна обеспечиваться возможность удаленного управления по протоколам SSH SNMPv2c, v3

	12. 
	
	Поддержка технологии автоматической конфигурации оборудования путем загрузки системных файлов, патчей и конфигурационных файлов, расположенных на файловом сервере



1.29.14.3.13.2 Комплект шкафа ТКУ 3.1 (технические характеристики соответствуют таблице 8.2).

Таблица 8.2
	№
	Параметр
	Значение

	1
	Габариты
	Размер 19” шкафа должен соответствовать габаритам устанавливаемого оборудования, быть не менее 9U, ширина не менее 600 мм, глубина не менее 600 мм

	2
	Состав комплект
	Шкаф 19” не менее 9U, ширина не менее 600 мм, глубина  не менее 600 мм, 1 блок розеток,1 горизонтальный  органайзер с крышкой, 2 вертикальных органайзера, вент.панель (2 вентилятора) с термостатом

	3
	Требования к шкафу
	Передняя дверь шкафа с замком; Перфорация двери не менее 80 %; Исполнение – настенное;
Высота – не менее 9U; Ширина – не менее 600 мм; Глубина – не менее 600 мм;
Максимальная распределенная нагрузка – не менее 50 кг;
Вертикальные 19ʺ направляющие-не менее 2 пар, с возможностью регулировке по глубине;
Щеточный кабельный ввод в крыши шкафа

	4
	Требования к органайзерам
	В комплекте поставки должно быть не менее 1 горизонтальных кабельных органайзера с накладной крышкой и не менее 2 вертикальных органайзера с пластиковыми, либо металлическими пальцами и фронтальными крышками на защелках

	5
	Требования к блокам розеток
	В шкафу предусмотреть установку блока розеток (количество розеток не менее 6 шт. C19 с фиксатором вилки, номинальный ток не менее 16A, напряжение 220-250V), с длиной кабеля питания не менее 3 м

	6
	Требования к комплекту заземления
	В комплект заземления должна входить: не менее 10 м медного кабеля (сопротивление – 4Ом)



1.29.14.3.13.3 ИБП ТКУ 3.1 (технические характеристики соответствуют таблице 9).

Таблица 9
	№
	Параметр
	Значение

	1. 
	Номинальная мощность и тип ИБП (кВА)
	Должна обеспечить электропитание всего оборудования комплекта, соответствующего ТКУ, номинальная мощностью не менее 3 кВА/2.4 кВт

	2. 
	Форм фактор
	Напольное или для установки в 19’’ шкаф

	3. 
	Входные параметры
	Подключение ввода
	L+N+PE

	4. 
	
	Номинальное напряжение
	200/208/220/230/240 В AC

	5. 
	
	Диапазон напряжения
	110 −276В АС

	6. 
	
	Диапазон частоты
	40 − 70 Гц

	7. 
	
	Коэф. мощности
	0.99

	8. 
	Параметры байпаса
	Номинальное напряжение
	200/208/220/230/240 В AC

	9. 
	
	Частота
	47 − 53 Гц / 57 − 63 Гц

	10. 
	Выходные параметры
	Подключение вывода
	L+N+PE

	11. 
	
	Выходные разъемы
	4xIEC C13 (10A)

	12. 
	
	Номинальное напряжение
	200/208/220/230/240В AC ±1%

	13. 
	
	Номинальная частота
	47 − 53 Гц  либо 57 − 63 Гц (Синхр)

	14. 
	
	Форма сигнала
	Синусоидальная, THDv <3%

	15. 
	
	КПД
	>/= 88%

	16. 
	Время работы от батарей 
	Не менее 10 минут при нагрузке 1.3 кВт

	17. 
	Комплект
	ИБП, внутренние батареи



1.30 Требования к подготовке Основания для монтажа Товара.
1.30.1 Подготовка Основания для монтажа МОПС на ЗУ выполнена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с учетом расчета нагрузок, указанных в паспортных данных поставляемого Товара.
1.30.2 До начала строительно-монтажных работ выполнен проверочный расчет несущей способности Основания под установку МОПС (далее в настоящем пункте ТТ – Расчет), Основание выполнено в соответствии с Расчетом, Расчет вошел в состав исполнительной документации.
1.30.3 Перед устройством Основания:
· выполнено выравнивание (вертикальная планировка) ЗУ для предотвращения подтопления и отвода поверхностных вод;
· исключена возможность деформации вследствие просадок и пучинистости грунтов.
1.30.4 При определении вида материалов для устройства Основания под установку МОПС Поставщиком на основе открытых данных, СП и климатических справочников региона нахождения на основании адреса Объекта (расположения ЗУ) установлена принадлежность ЗУ к районам:
· просадочных грунтов;
· распространения пучинистых грунтов;
· распространения вечномерзлых (в том числе – оттаивающих) грунтов;
· распространения карстовой и карстово-суффозионной опасности;
· сейсмическим.
1.30.5 Проведена оценка грунта ЗУ.
1.30.5.1 Оценка пучинистости грунтов проведена на основании таблицы 10 и следующих вводных:
· пучинистые – глинистые грунты (подразделяются на глины, суглинки и супеси), пески пылеватые и мелкие, крупноблочные грунты с содержанием глинистого заполнителя более 15% общей массы, имеющие к началу промерзания влажность выше определенного уровня;
· непучинистые – крупнообломочные грунты с песчаным заполнением, пески гравелистые (крупные и средние), не содержащие глинистых фракций, (при любом уровне безнапорных подземных вод).

Таблица 10
Критерии оценки пучинистости грунтов
	Наименование грунта по степени морозной пучинистости
	Показатель Z, м.
	Показатель текучести JL
	Относительная деформация пучения

	
	песок мелкий
	песок пылеватый
	супесь
	суглинок
	глина
	
	

	Непучинистые
	Z>0,75
	Z>1
	Z>1,5
	Z>2,5
	Z>3
	JL <0
	< 0,01

	Слабопучинистые
	0,5<Z<0,75
	0,75<Z 1
	1<Z1,5
	1,5<Z2,5
	2<Z3
	0 < JL0,25
	0,01<0,035

	Среднепучинистые
	Z0,5
	0,5<Z0,75
	0,75<Zl
	1<Z1,5
	1.5<Z2
	0,25< JL 0.5
	0.035< 0,07

	Сильнопучинистые
	—
	Z<0,5
	Z<0,75
	Z1
	Zl,5
	0.5 < Ji.
	 >0,07

	Примечания:
1. Показатель Z = dw-df, где dw – расстояние от поверхности грунта до уровня выявления подземных вод, df – расчетная глубина промерзания.
2. В случае. Если известны значения показателя текучести глинистого грунта JL, принимается вариант с большей степенью пучинистости в сравнении параметров Z и JL.



1.30.5.2 
При отсутствии точных изыскательских данных о пучинистости грунта ЗУ на основании адреса Объекта (расположения ЗУ), расчетные параметры для формирования цены Основания определены на основании типа местности, приведенного в таблице 11.

Таблица 11
Ориентировочное определение пучинистости грунтов в зависимости от типа местности
	Тип грунтовых условий
	Условия увлажнения грунтов по виду рельефа
	Наименование грунтов по степени морозной пучинистости

	1.
	Сухие участки – возвышенности, всхолмленные места, водораздельные плато. Грунты увлажняются только за счет атмосферных осадков
	Слабопучинистые

	2.
	Сухие участки – слабовсхолмленные места, равнины, пологие склоны с затяжным уклоном. Грунты увлажняются за счёт атмосферных осадков и верховодки, частично подземных вод
	Среднепучинистые

	3.
	Мокрые участки – пониженные равнины, котловины, межсклоновые низины, заболоченные места. Грунты водонасыщаются за счёт атмосферных осадков и подземных вод, включая верховодку
	Сильнопучинистые



1.30.5.3 В целях получения сведений об инженерно-геологических условиях ЗУ для установки МОПС использованы официальные и нормативные источники информации на основании адреса Объекта (расположения ЗУ) установлена принадлежность ЗУ к районам:
· сведения архивных материалов инженерно-геологических изысканий, выполнявшихся для строительства других объектов в исследуемом районе;
· справочные нормативные сведения территориальных документов (официальных карт, атласов, альбомов инженерно-геологического районирования);
· актуальные данные СП.
1.30.5.4 Для минимизации последствий ошибок в выборе вида материалов и их параметров для подготовки (устройства) Основания под установку МОПС, при отсутствии возможности получения подтвержденных данных о типах и свойствах грунтов из указанных официальных источников, Поставщиком выполнены расчет несущей способности Основания и формирование цены по наиболее неблагоприятным грунтовым условиям:
· максимальной пучинистости грунта;
· наименьшей несущей способности грунта.
1.30.5.5 В соответствии с требованиями п. 6.4.1, п. 6.3.1.1, п. 6.3.6 ТЗ итоговая цена Основания определяется по результатам разработки и утверждения сметной документации на Основание для монтажа Товара.
1.30.6 При подготовке Основания под установку МОПС использован один из вариантов:
· дорожные плиты;
· винтовые сваи с обвязкой для укрепления всего сооружения и сохранения технических характеристик и пространственной целостности свайного основания;
· монолитная плита.
1.30.7 Минимальный размер точки опоры – 200 х 200 мм.
1.30.8 Количество точек опоры:
· не менее 8 единиц на1 (один) блок-модуль;
· итоговое количество определено Расчетом (с учетом габаритов и веса (включая вес инженерно-технического оборудования) блок-модуля;
1.30.9 В местах опирания несущих конструкций МОПС на подготовленное Основание (точках опоры), между древесиной конструкций (при наличии) и более теплопроводным материалом Основания выполнены гидроизоляционные прокладки (в том числе, из антисептированной древесины, бакелизированной фанеры).
1.31 Наружное оформление МОПС
В границах ЗУ, на котором будет размещено МОПС, в соответствии с приложением № 1 к ТТ (лист «План работ по наружному оформлению») выполнено:
· мощение части территории (покрытия Тип 1, Тип 2, Тип 3);
· укладка бордюрного камня;
· устройство отмостки;
· устройство водоотводных лотков (для технологии бетонной отмостки или отмостки с асфальтовым покрытием);
· устройство колесоотбоя;
· установка мусорной урны у входа в МОПС.
1.31.1 При устройстве основания для покрытия Тип 3 учтена нагрузка от малотоннажного автотранспорта.
1.31.2 Применена технология мягкой отмостки.
1.31.3 Решение о применении бетонной отмостки или отмостки с асфальтовым покрытием (с устройством деформационных швов с шагом 1700–2000 мм и на углах, с устройством открытых бетонных лотков для сбора водостока с водосборных (водосточных) желобов кровли), принято только в случае обоснованной невозможности обеспечения мягкой отмосткой защиты Основания и МОПС от талой и дождевой воды.
1.31.4 Наружное оформление МОПС обеспечивает отведение талой и дождевой воды от МОПС и входа в МОПС в сторону водоотводных лотков и дренажных зон:
· с путей движения клиентов;
· с площадки для автотранспорта перед главным фасадом МОПС.
1.31.5 Урна:
· размещена в соответствии с приложением № 1 к ТТ;
· установлена на металлическую планку, прикручена к основанию (покрытию);
· технические характеристики соответствуют таблице 12.

Таблица 12
	Характеристики урны:

	Габаритные размеры изделия
	Длина – 320 мм

	
	Ширина – 320 мм

	
	Высота – 500 мм

	Объем
	50 л

	Вес 
	7 кг

	Материал
	Холоднокатаная листовая сталь

	Покрытие
	Полимерно-порошковое

	Цвет
	Оттенки серого



1.32 Требование к инженерному обеспечению МОПС
В рамках инженерного обеспечения МОПС выполнены:
1.32.1 Работы по устройству наружных сетей системы водоснабжения в соответствии с п. 1.29.10 ТТ.
1.32.2 Работы по устройству наружных сетей системы канализации в соответствии с п. 1.29.11 ТТ.
1.32.3 Устройство технологических отверстий в панели МОПС для ввода трасс наружных сетей с обеспечением их герметизации и теплоизоляции.

Таблица 13
	№№п/п
	Адрес объекта: Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский, с.Калиновское

	Вариант планировочного решения МОПС: А2_25,4_О1_П2

	Приемник сточных вод
	Источник водоснабжения

	Подключение к централизованным сетям канализации
	Локальные очистные сооружения (септик)
	Подключение к централизованным сетям водоснабжения
	Организация индивидуальной (автономной) системы водоснабжения через локальный водозабор (скважину[footnoteRef:8]) [8:  Максимальная расчетная глубина бурения скважины – в соответствии с п. 1.29.10.3.5 ТТ.] 

	Организация подачи воды из бака запаса воды (емкостное водоснабжение)

	Нет
	Да
	Нет
	Да
	Нет



1.33 Выполнены работы по электроснабжению МОПС:
1.33.1 Строительно-монтажные работы по подключению и прокладке сетей электроснабжения от точки технологического присоединения на границе ЗУ, определённой техническими условиями в соответствии с обязательствами Заказчика по договору с ресурсоснабжающей организацией о технологическом присоединении на подключение к электрическим, до ВРЩ МОПС выполнены силами Поставщика.
1.33.2 Максимальная протяженность трассы сетей электроснабжения в границах ЗУ _30___м.
1.33.3  Максимальная мощность энергопринимающих устройств Объекта (Товара) _15___ кВт.
1.34 В соответствии с требованиями До момента подключения МОПС в соответствии с техническими условиями на подключение к электрическим сетям по договору Заказчика с ресурсоснабжающей организацией о технологическом присоединении, Поставщиком обеспечены все работы и мероприятия по:
· подготовке Основания для монтажа МОПС (Товара);
· монтажу МОПС на подготовленное Основание на ЗУ по адресу Заказчика;
· инженерному обеспечению МОПС;
· наружному оформлению МОПС.
1.35 Изменения конструктивных и инженерных решений (при условии сохранения характеристик Товара, приведенных в ТТ) и применяемых отделочных материалов (при условии сохранения цветовой палитры и характеристик Товара, приведенных в ТТ согласованы Заказчиком:
· Поставщик направил на утверждение Заказчику по электронной почте, указанной в договоре, Перечень заменяемых позиций (далее – Перечень) с обоснованием соблюдения требования по сохранению характеристик Товара.
· Заказчик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения утвердил Перечень (полностью или частично) и/или сформировал мотивированные возражения по несогласованным позициям Перечня (при их наличии), о чем уведомил Поставщика по электронной почте, указанной в договоре.
1.36 Требования охраны труда.
Рабочие места оператора и почтальона соответствуют законодательству Российской Федерации в области охраны труда.
1.37 Требования к используемым материалам.
1.37.1 Все материалы, примененные при изготовлении МОПС:
· сертифицированы, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
· соответствуют требованиям технических регламентов, стандартов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· соответствуют сопроводительной документации производителя;
· имеют маркировку, соответствующую требованиям технических условий производителя;
· пройден входной контроль Поставщика МОПС в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»;
· на момент применения имеют действующий срок годности (хранения), не допущено использование материалов с истекшим сроком годности (хранения);
1.37.2 Материалы, примененные для внутренней отделки помещений и покрытий полов МОПС на путях эвакуации, соответствуют требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», для класса функциональной пожарной опасности МОПС Ф3.5 (п.1.14. ТТ).
2 
Перечень приложений к ТТ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Альбом чертежей МОПС площадью 25,4-25,5 м2
Вариант планировочного решения МОПС:
А2_25,4_О1_П2

	Приложен отдельным файлом

	2
	Визуализация экстерьера и интерьера МОПС, изготовленного по технологии металлических быстровозводимых конструкций,
площадью 25,4-25,5 м2
Расположение (привязка) наружной вывески на фасаде МОПС
	Приложен отдельным файлом

	3
	Информация о наружной вывеске на фасаде МОПС. Внешний вид несветовой фасадной вывески МОПС
	Приложен отдельным файлом
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