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1. [bookmark: _Toc208563978][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc240545566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc208563979][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc240545567]Обозначения и сокращения

	ПАО
	-
	Публичное акционерное общество

	АЗ
	-
	Аварийный запас

	ГЭС
	-
	Гидроэлектростанция

	DDP
	-
	Delivered Duty Paid (Поставка с доставкой до пункта назначения)




1.2. [bookmark: _Toc208563980][bookmark: _Toc240545568]Наименование закупаемой продукции
«Поставка электротехнического оборудования 110 кВ и выше для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» (Аварийный запас)».
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc208563981][bookmark: _Toc240545569]Цель использования закупаемой продукции 
Целью работ является обеспечение основного и вспомогательного оборудования запасными частями и материалами (аварийным запасом), необходимыми для оперативного устранения (ликвидации) последствий аварийных ситуаций.
1.4. [bookmark: _Toc208563982][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc240545570]Существующее положение 
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» нуждается в пополнении аварийного запаса, с целью оперативного устранения (ликвидации) последствий аварийных ситуаций.
1.5. [bookmark: _Toc208563983][bookmark: _Toc240545571]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора
Поставщик должен обеспечить разработку, изготовление, заводские испытания, транспортировку и разгрузку поставляемого оборудования на место, указанное Заказчиком (на условиях DDP).
На этапе исполнения Договора предоставляется доступ на объект для проведения обследования и сбора информации (исходных данных) по объему работ и уточнения влияния внешних факторов.

2. [bookmark: _Toc208563984][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc240545572]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc208563985][bookmark: _Toc240545573]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc208563986][bookmark: _Toc240545574]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc208563987][bookmark: _Toc240545575]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выключатель элегазовый ВГТ-УЭТМ-110IV-40/3150 У1 / либо эквивалент, с параметрами и характеристиками в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, указанных в таблице №3.
	шт.
	1

	2. 
	Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ1 / либо эквивалент, с параметрами и характеристиками в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, указанных в таблице №3.
	шт.
	3

	3. 
	Ограничитель перенапряжения 330 кВ, в соответствии с требованиями, указанными в таблице №3
	шт.
	3



2.1.2. [bookmark: _Toc208563988][bookmark: _Toc240545576]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc208563989][bookmark: _Toc240545577][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Направление Заказчику в электронном виде паспорта и руководства по эксплуатации на поставляемое оборудование
	С даты заключения договора
	[bookmark: _Toc46743510]|За 30 календарных дней до поставки оборудования на склад Заказчика

	2. 
	Партия
	С даты заключения договора
	До 30 июня 2027 года
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc208563990][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc240545578]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc208563991][bookmark: _Toc240545579] Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Выключатель элегазовый ВГТ-УЭТМ-110IV-40/3150 У1 / либо эквивалент*
	Номинальное напряжение, кВ, не менее – 110;
Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее – 126;
Номинальная частота, Гц – 50;
Номинальный ток, А, не менее – 3150;
Номинальный ток отключения, кА, не менее – 40
Время протекания тока термической стойкости, с – 3;
Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов управления, В – 220;
Тип электродвигателя – универсальный однофазный;
Номинальное напряжение питания электродвигателя, В – ≃230;
Ресурс по механической стойкости до капитального ремонта, циклов, не менее – 10000;
Сейсмостойкость, балл, не менее – 9;
Масса выключателя, кг, не более – 1700;
Габаритные размеры выключателя, Д/В/Ш, мм – 5164/3486/850;
Межполюсное расстояние полюсов выключателя, м – 1,4;
Исполнение привода – пружинное;
Тип привода – трехфазный;
Тип управления привода – трехфазное;
Климатическое исполнение –У1.
	Указание характеристик
	Паспорт, сертификат соответствия (декларация о соответствии), габаритно-установочный чертеж
	

	1.2. 
	Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ1 / либо эквивалент*
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 126;
Номинальная частота, Гц – 50;
Класс напряжения, кВ – 110;
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В – 100/√3;
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В – 100/√3;
Номинально напряжение первичной обмотки, В –  110000/√3;
Класс точности – 3Р;
Предельный допустимый длительный первичный ток, А – 0,10;
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл – 9
	Указание характеристик
	Паспорт, сертификат соответствия (декларация о соответствии), габаритно-установочный чертеж
	

	1.3. 
	Ограничитель перенапряжения 330 кВ
	Тип внешней изоляции – полимер;
Номинальное напряжение сети, кВ – 330;
Номинальный разрядный ток на волне 8/20 мкс, кА, не менее – 10;
Наибольшее длительно допустимое напряжение, кВ – 220;
Номинальное напряжение ОПН, кВ не менее – 275 и не более 282;
Отстающее напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс, кВ, не более:
с амплитудой 500 А – 600;
с амплитудой 1000 А – 620;
Отстающее напряжение при коммутационном импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более:
с амплитудой 5 кА – 670;
с амплитудой 10 кА – 720;
с амплитудой 20 кА – 820;
Удельная энергоемкость при воздействии одного импульса тока пропускной способности, кДж/кВ, не менее – 4,5;
Вибростойкость – М1;
Ток срабатывания устройства взрывобезопасности, кА, не менее – 40;
Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее – 1000;
ОПН должен иметь изолированный вывод;
ОПН должен оснащаться регистратором срабатывания;
Климатическое исполнение – УХЛ1;
Сейсмостойкость, балл, не менее – 9.
	Указание характеристик
	Паспорт, сертификат соответствия (декларация о соответствии), габаритно-установочный чертеж
	

	2. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к технической документации
	Вся конструкторская и техническая документация должна разрабатываться в соответствии с нормативно-техническими документами.
Конструкторская и техническая документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Поставщик применяет и использует в технической документации Международную систему единиц физических величин (система СИ).
Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, выполняется на русском языке и предоставляется Поставщиком на этапе исполнения договора.
Вся информация и документация должна передаваться Заказчику на русском языке в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра) до отправки оборудования Заказчику.
Документация предоставляется с возможностью работы поиска по документу. Представить документацию на бумажном носителе (в количестве не мене 2-х экземпляров) на русском языке вместе с оборудованием.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	3.1. 
	Место доставки
	Республика Дагестан,
Кизилюртовский район,
г. Кизилюрт, База ГСО
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Расходы по доставке
	Расходы по доставке должны быть включены в стоимость закупаемой продукции
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	Разгрузка на месте поставки и перемещение до склада Заказчика
	Поставка и разгрузка, а также если перемещение Товара осуществляется Поставщиком по территории Покупателя до подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12, Поставщик выполняет своими силами и за свой счет.
	Согласие с требованием
	
	

	3.4. 
	Требования к упаковке
	Упаковка должна предохранять оборудование от механических и атмосферных воздействий и должна соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»
	Согласие с требованием
	
	

	3.5. 
	Требования к испытаниям и измерениям
	Измерения и испытания должны быть выполнены согласно  ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 1983-2015 и ГОСТ Р 52725-2021 и проведены в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации
	Согласие с требованием
	Протоколы испытаний и измерений
	

	4. 
	Прочие (дополнительные) требования
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Дополнительные параметры
	В технической документации к оборудованию, а именно в паспорте, необходимо также указать параметры, которые приведены в приложении №2.
	Согласие с требованием
	
	

	* при предоставлении аналога необходимо приложить габаритный чертеж с указанием всех размеров
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2.3. [bookmark: _Toc208563992][bookmark: _Toc240545580]В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции (поставляемой продукции), требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1)	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2)	Сертификат соответствия на сейсмостойкость до 9 баллов по ГОСТ 30546.1-98 (MSK-64);
3)	Действующая декларация о соответствии;
4) Паспорт (либо руководство по эксплуатации) на продукцию;
5) Габаритно-установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами оборудования;
6) Копии протоколов испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 1983-2015 и ГОСТ Р 52725-2021.
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа)  в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно  ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 1983-2015 и ГОСТ Р 52725-2021 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).

3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc208563993][bookmark: _Toc240545581]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 
Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). Отразить стоимость поставляемого оборудования с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, заводских приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования на базе ГСО. 

4. [bookmark: _Toc208563994][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc240545582]Приложения
Приложение №1. Спецификация поставляемого оборудования.
Приложение №2. Дополнительные параметры.
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Приложение №1

Спецификация поставляемого оборудования

	№
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Страна происхождения
	Технические характеристики (описание)
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС)
	Срок поставки
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

