Часть II. Описание предмета закупки
оказание услуг по техническому обслуживанию  и текущему  ремонту
систем  вентиляции
Техническое задание 

Объем и условия оказания услуг:
1. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31 декабря 2027г.
2. Количество приточных и вытяжных систем и местонахождение:

-  г.Тюмень, ул. Народная  д.6/1 – 5 приточных установок, 12 вытяжных систем;

- г. Тюмень, ул. Пермякова д.76 корп.5 - 3 приточных установки, 6 вытяжных систем;

- г. Тюмень, ул. Олимпийская 36/2 – 1 приточная установка, 2 вытяжных системы; - г.         --Тюмень, ул. Широтная д. 99/1 – 2 приточных установки, 2 вытяжные  системы;
- г. Тюмень, ул. Широтная д.23а – 1 приточная установка, 1 вытяжная  системы;
- г. Тюмень, ул. Пермякова, 39/1 – 1 приточная установка, 1 вытяжная система.

3. Исполнитель обязан:

выполнять ТО с установленной периодичностью; 

· при оказании услуг не допускать загромождения и загрязнения помещений и прилегающей территории Заказчика;

· отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком;

· если проведение работ невозможно по месту нахождения Заказчика, демонтировать вышедшие из строя компоненты системы, доставить для проведения работ по местонахождению Исполнителя и обратно своими силами, смонтировать и ввести в эксплуатацию; 
· обеспечить соответствие выходных параметров обслуживаемых систем требованиям технической документации;

· выносить предупреждение о запрещении эксплуатации системы при нарушении Заказчиком правил техники безопасности, эксплуатационных и технических требований завода-изготовителя;

· все работы по ТО отражать в Журналах ТО, предоставленных Заказчиком;

· при наличии обоснованных замечаний по качеству и количеству оказанных услуг, устранить их за свой счет.

4. Заключительные условия:

· Гарантийный срок на оказываемые услуги составляет не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

· Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

· В цену Договора входят расходы на приобретение расходных материалов, необходимых для оказания услуг, также, указанных в  п.п.№3 в Таблице №1 «Объем и периодичность оказания услуг».
Таблица №1
Объем и периодичность оказания услуг
	№ п/п
	Наименование системы и объем услуг
	Периодичность оказания услуг

	
	
	

	1
	Техническое обслуживание вытяжной установки 
	1 раз в месяц (12 раз за период действия договора)

	1. 
	Контроль состояния вытяжной установки, в т.ч

	2. 
	Осмотр мест соединений системы на предмет вибрационного изнашивания (трещины, откручивания гаек, мягких вставок и т.п)

	3. 
	Внешний осмотр всей проводки от повреждений (изнашивания, окисления клемм, трещин, разрывов и т. п)

	4. 
	Проверка состояния приборов автоматики

	5. 
	Проверка калымных соединений в цепях питания и управления

	6. 
	Проверка работы автоматики во всех режимах

	2
	Контроль состояния приточной установки 
	1 раз в месяц (12 раз за период действия договора)

	1. 
	Контроль состояния приточной установки

	2. 
	Осмотр мест соединений системы на предмет вибрационного изнашивания (трещины, откручивания гаек, мягких вставок и т. п)

	3. 
	Внешний осмотр всей проводки от повреждений (изнашивания, окисления клемм, трещин, разрывов и т. п)

	4. 
	Проверка состояния приборов автоматики

	5. 
	Замена, чистка фильтров 

	6. 
	Проверка работы и чистка теплообменника

	7. 
	Проверка клеммных соединений в цепях питания и управления

	8. 
	Проверка настройки контроллера

	9. 
	Проверка работы автоматики во всех режимах

	3
	Замена фильтров
	

	1. 
	Замена фильтров (фильтры предоставляются за счет Исполнителя)
	2 раза (весной, осенью)

	2. 
	Замена фильтров (фильтры предоставляются за счет Исполнителя) Замена, доливка теплоносителя этиленгликоля за счет Исполнителя.
	По мере необходимости 2 раза в год


Таблица №2 

Перечень мероприятий

	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Периодичность обслуживания


	1
	Внешний осмотр оборудования на наличие излишних вибраций и шумов
	Один раз в месяц, 

12 раз за период действия договора

	2
	Проверка температуры приточного воздуха
	

	3
	Проверка температуры обратной воды на калорифере (зима)
	

	4
	Проверка работы циркуляционного насоса (зима)
	

	5
	Просмотр журнала аварий, 
	

	6
	Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжения, проверка дисбаланса по току)
	

	7
	Контроль состояния и чистка воздушных фильтров
	

	8
	Проверка электроприводов регулирующей и запорной арматуры
	

	9
	Контроль состояния автоматики и показаний КИПа
	

	10
	Проверка виброизолирующих опор
	

	11
	Контроль состояния приводных ремней, натяжение
	

	12
	Проверка состояния теплообменника
	

	13
	Контроль и отладка трехходового клапана водяного воздухоподогревателя (зима)
	

	14
	Контроль состояния и замена воздушных фильтров (фильтрующего элемента)
	4 раза за период действия договора

	15
	Проверка центровки крыльчатки на валу
	

	16
	Снятие налета с крыльчатки
	

	17
	Очистка водяных фильтров со стальной сеткой
	

	18
	Обслуживание циркуляционного насоса
	2 раза за период действия договора

	19
	Проверка виброизолирующих опор
	

	20
	Проверка соответствия приборов КИПа
	

	21
	Чистка жалюзийных решеток , в т.ч. внутри помещения 
	

	22
	Осмотр воздуховодов на предмет герметичности
	

	23
	Плановое уплотнение воздуховодов
	

	24
	Мойка и чистка внутренней полости приточно-вытяжной вентиляционной установки
	

	25
	Химическая очистка теплообменника
	

	26
	Ревизия подшипников рекуператора
	

	27
	Ревизия подшипников вентиляторов
	

	28
	Замена теплоносителя (пропиленгликоль 99.5-99.9%)
	


Перечень услуг включенных в стоимость ежемесячного обслуживания приточно-вытяжной вентиляции:


Осмотр мест соединения системы на предмет вибрационного изнашивания.


Внешний осмотр всей проводки от повреждений.


Проверка работы во всех режимах.


Проверка воздухораздающих решеток и других устройств на засоренность.


Проверка состояния теплообменника.


Проверка дросселирующих устройств на легкоподвижность.


Проверка работы автоматики во всех режимах.


Чистка калорифера.

