Часть II. Описание предмета закупки
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	1. Предмет закупки:

	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних и наружных   электрических сетей, аварийному прикрытию электрических систем в зданиях ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12»

	2. Место оказания услуг: 

	-г. Тюмень, ул. Народная, д.6/1;
- г. Тюмень, ул. Станционная, д.26В, стр.1;
- г. Тюмень, ул. Широтная, д.99/1;
- г. Тюмень, ул. Пермякова, д.39/1;
- г. Тюмень, ул. Пермякова, д.76 корп.5;
- г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2;
- г. Тюмень, ул. Широтная, д.23а;
- г. Тюмень, проезд 9 Мая,

	3. Период выполнения работ: 

	[bookmark: _Hlk82528410]с 01.02.2027 года по 31.12.2027 года.

	5. Технические требования к обслуживающему персоналу:

	   5.1.  Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных приказом Министерства энергетики РФ № 6 от 13.01.2003 г. и «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003 г
Техническое обслуживание:
- устранение дефектов в групповой сети электроосвещения с выявлением причин и устранением недостатков;
- замена аварийных участков электрической проводки до 5 п.м.;
- замена автоматов, предохранителей, пускателей при аварийной ситуации;
- замена лампочек, розеток, выключателей и т.д.;
- мелкий ремонт эл. оборудования;
- оперативный выезд специалиста сервисной службы по заявке заказчика для проведения работ.
Круглосуточная аварийно-техническая служба
Запас соответствующих материалов на месяц для устранения повреждений на линииях: провод ВВГ 1.5/2- 10м.п.ВВГ 3/2.5-10м.п.соединеительные клеммы, зажимы, наконечники, розетки 3шт, выключатели 3шт.гофрированная труба 15мм, 20мм - по 10м.п. клипсы для гофрированной трубы 15мм,20мм, автоматические выключатели 16А.25А.32А.кабель каналы 10м.п.реле напряжения в количестве 3шт.патроны в количестве 5шт. , светильники светодиодные  10 шт..
 Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных приказом Министерства энергетики РФ № 6 от 13.01.2003 г.
Ответственным за электрохозяйство назначается инженерно-технический специалист компании инженер-энергетик (прошедший ежегодное освидетельствование в органах Ростехнадзора и получивший соответствующий документ ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ). Данный документ является обязательным и предъявляется энергоснабжающей организации при проведении работ связанных с эксплуатацией электрических сетей и электрооборудования здания, проведении вводного инструктажа при трудоустройстве сотрудников Заказчика.
Обслуживающий персонал Исполнителя при выполнении работ должен быть обучен по ПТЭЭП, иметь соответствующие допуска:
- Оперативно-технический персонал (электрики) – группу по электробезопасности не ниже 3гр. до 1000В;
- Инженерно-технический персонал (инженер-энергетик) - группу по электробезопасности не ниже 4 гр. до 1000В.
Для проведения профилактического осмотра и диагностических работ иметь соответствующий оборудование           
- прибор для бесконтактного измерения температуры воздуха и температуры поверхности на электрических контактах и электрических шинах;
- нагрузочные клещи для замера оперативного тока;

- мегомметр для замера сопротивления изоляции.    
5.3. Специалисты оказывающие услуги по Объекте Заказчика при оказании услуг на Объекте обязаны при себе иметь:
1.  Документ, удостоверяющий личность.
2. Личная медицинская книжка с отметками о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, выполняющих любые виды работ в образовательных организациях, указанных в нормативных актах федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения.
3. Документ, подтверждающий наличие профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
4. Документ, подтверждающий психиатрическое освидетельствование в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 "О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности".
5. Справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности.
6. Документ, подтверждающий прохождение инструктажа по пожарной безопасности, электробезопасности.
7. Служебная форма (одежда и обувь) по сезону со знаками отличия организации Исполнителя.
8. Опрятный вид, форма должна быть чистой, поглаженной, не иметь сального блеска, обувь должна быть чистой.


	6. Виды услуг:

	Все оказываемые услуги выполняются в полном соответствии с установленными требованиями нормативных актов по видам услуг, в том числе соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и   нормативных технических документов:



Техническое обслуживание электротехнического оборудования включает в себя проведение следующих видов работ:

	№
	Наименование услуг
	Перечень работ

	1
	Обслуживание электрощитовых (ВРУ)
	Визуальный осмотр электрооборудования без отключения.
	Проверка селиктивности автоматических выключателей сетей освещения.
	Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства.
	Планово-предупредительный ремонт электрооборудования.
	Тепловизионный контроль.
	Проверка устройств защитного отключения (УЗО).
	Проверка петли ФАЗА-НУЛЬ.
	Контроль и подтяжка соединительных клемм в электрощитах.
	Контроль температурных режимов на автоматах, клеммах, предохранителях и кабелях.


	2
	Внутренние электрические сети
	 Техническое обслуживание:
- устранение дефектов в групповой сети электроосвещения с выявлением причин и устранением недостатков;
- замена аварийных участков электрической проводки до 5 п.м.;
- замена автоматов, предохранителей, пускателей при аварийной ситуации;
- замена лампочек, розеток, выключателей и т.д.;
- мелкий ремонт эл. Оборудования;
- оперативный выезд специалиста сервисной службы по заявке заказчика для проведения работ.
-снятия показаний приборов учета электроэнергии.

	3
	Аварийная служба сантехнических и электрических систем

	В аварийных случаях, Исполнитель обязуется приступить к устранению  и локализации аварийной ситуации в течение одного часа, с момента оповещения Заказчиком.
Аварийная-служба: круглосуточно.
Аварийными работами являются не предполагаемые заранее срочные работы, работы локализующего характера, необходимые для предотвращения аварий или ликвидации их последствий, выполняемые дежурным и ремонтным персоналом Исполнителя под руководством соответствующих инженерно-технических работников Исполнителя, которые включают в себя:
- отключение электроснабжения конкретного участка, либо всей системы электроснабжения на Объекте Заказчика с целью устранения опасности поражения электротоком, либо возгорания, выполнение работ для восстановления работоспособности системы в аварийном режиме до производства ремонтных работ и включение электроснабжения конкретного участка системы электроснабжения после устранению неполадки;


	4
	Проведение инструктажа по электробезопасности не электротехнического персонала
	Проведение инструктажа с не электротехническим персоналом организации на I группу по электробезопасности.



