Часть II. Описание предмета закупки

- Предмет закупки:

Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних и наружных электрических сетей, аварийному прикрытию электрических систем в зданиях ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12»

2. Место оказания услуг:

-г. Тюмень, ул. Народная, д.6/1; - г. Тюмень, ул. Станционная, д.26В, стр.1; - г. Тюмень, ул. Широтная, д.99/1; - г. Тюмень, ул. Пермякова, д.39/1; - г. Тюмень, ул. Пермякова, д.76 корп.5; - г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2; - г. Тюмень, ул. Широтная, д.23а; - г. Тюмень, проезд 9 Мая,

3. Период выполнения работ:

с 01.02.2027 года по 31.12.2027 года.

5. Технические требования к обслуживающему персоналу:

5.1. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных приказом Министерства энергетики РФ № 6 от 13.01.2003 г. и «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003 г Техническое обслуживание: - устранение дефектов в групповой сети электроосвещения с выявлением причин и устранением недостатков; - замена аварийных участков электрической проводки до 5 п.м.; - замена автоматов, предохранителей, пускателей при аварийной ситуации; - замена лампочек, розеток, выключателей и т.д.; - мелкий ремонт эл. оборудования; - оперативный выезд специалиста сервисной службы по заявке заказчика для проведения работ. Круглосуточная аварийно-техническая служба Запас соответствующих материалов на месяц для устранения повреждений на линииях: провод ВВГ 1.5/2- 10м.п.ВВГ 3/2.5-10м.п.соединеительные клеммы, зажимы, наконечники, розетки 3шт, выключатели 3шт.гофрированная труба 15мм, 20мм - по 10м.п. клипсы для гофрированной трубы 15мм,20мм, автоматические выключатели 16А.25А.32А.кабель каналы 10м.п.реле напряжения в количестве 3шт.патроны в количестве 5шт. , светильники светодиодные 10 шт.. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных приказом Министерства энергетики РФ № 6 от 13.01.2003 г. Ответственным за электрохозяйство назначается инженерно-технический специалист компании инженер-энергетик (прошедший ежегодное освидетельствование в органах Ростехнадзора и получивший соответствующий документ ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ). Данный документ является обязательным и предъявляется энергоснабжающей организации при проведении работ связанных с эксплуатацией электрических сетей и электрооборудования здания, проведении вводного инструктажа при трудоустройстве сотрудников Заказчика. Обслуживающий персонал Исполнителя при выполнении работ должен быть обучен по ПТЭЭП, иметь соответствующие допуска: - Оперативно-технический персонал (электрики) – группу по электробезопасности не ниже 3гр. до 1000В; - Инженерно-технический персонал (инженер-энергетик) - группу по электробезопасности не ниже 4 гр. до 1000В. Для проведения профилактического осмотра и диагностических работ иметь соответствующий оборудование - прибор для бесконтактного измерения температуры воздуха и температуры поверхности на электрических контактах и электрических шинах; - нагрузочные клещи для замера оперативного тока; - мегомметр для замера сопротивления изоляции. 5.3. Специалисты оказывающие услуги по Объекте Заказчика при оказании услуг на Объекте обязаны при себе иметь: 1. Документ, удостоверяющий личность. 2. Личная медицинская книжка с отметками о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, выполняющих любые виды работ в образовательных организациях, указанных в нормативных актах федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения. 3. Документ, подтверждающий наличие профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 4. Документ, подтверждающий психиатрическое освидетельствование в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 "О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности". 5. Справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности. 6. Документ, подтверждающий прохождение инструктажа по пожарной безопасности, электробезопасности. 7. Служебная форма (одежда и обувь) по сезону со знаками отличия организации Исполнителя. 8. Опрятный вид, форма должна быть чистой, поглаженной, не иметь сального блеска, обувь должна быть чистой.

6. Виды услуг:

Все оказываемые услуги выполняются в полном соответствии с установленными требованиями нормативных актов по видам услуг, в том числе соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов:

Техническое обслуживание электротехнического оборудования включает в себя проведение следующих видов работ:

| № | Наименование услуг | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание электрощитовых (ВРУ) | Визуальный осмотр электрооборудования без отключения. Проверка селиктивности автоматических выключателей сетей освещения. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства. Планово-предупредительный ремонт электрооборудования. Тепловизионный контроль. Проверка устройств защитного отключения (УЗО). Проверка петли ФАЗА-НУЛЬ. Контроль и подтяжка соединительных клемм в электрощитах. Контроль температурных режимов на автоматах, клеммах, предохранителях и кабелях. |
| 2 | Внутренние электрические сети | Техническое обслуживание: - устранение дефектов в групповой сети электроосвещения с выявлением причин и устранением недостатков; - замена аварийных участков электрической проводки до 5 п.м.; - замена автоматов, предохранителей, пускателей при аварийной ситуации; - замена лампочек, розеток, выключателей и т.д.; - мелкий ремонт эл. Оборудования; - оперативный выезд специалиста сервисной службы по заявке заказчика для проведения работ. -снятия показаний приборов учета электроэнергии. |
| 3 | Аварийная служба сантехнических и электрических систем | В аварийных случаях, Исполнитель обязуется приступить к устранению и локализации аварийной ситуации в течение одного часа, с момента оповещения Заказчиком. Аварийная-служба: круглосуточно. Аварийными работами являются не предполагаемые заранее срочные работы, работы локализующего характера, необходимые для предотвращения аварий или ликвидации их последствий, выполняемые дежурным и ремонтным персоналом Исполнителя под руководством соответствующих инженерно-технических работников Исполнителя, которые включают в себя: - отключение электроснабжения конкретного участка, либо всей системы электроснабжения на Объекте Заказчика с целью устранения опасности поражения электротоком, либо возгорания, выполнение работ для восстановления работоспособности системы в аварийном режиме до производства ремонтных работ и включение электроснабжения конкретного участка системы электроснабжения после устранению неполадки; |
| 4 | Проведение инструктажа по электробезопасности не электротехнического персонала | Проведение инструктажа с не электротехническим персоналом организации на I группу по электробезопасности. |