Часть II. Описание предмета закупки
	1. Предмет закупки:

	Оказание услуг по техническому обслуживанию  внутренних сантехнических систем, приборов учета ГВС и ХВС, передача показаний (телеметрия), аварийному прикрытию сантехнических коммуникаций

	2. Место оказания услуг: 

	          - г. Тюмень, ул. Народная, д.6/1;

- г. Тюмень, ул. Станционная, д.26В, стр.1;

- г. Тюмень, ул. Широтная, д.99/1;

- г. Тюмень, ул. Пермякова, д.39/1;

 - г. Тюмень, ул. Пермякова, д.76 корп.5 ;

- г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.36/2;

- г. Тюмень, ул. Широтная, д.23а;

- г. Тюмень, проезд 9 Мая, д.2/5,

	3. Период выполнения работ: 

	с  01.01.2027 года  по 31.12.2027 года.

	4. Техническое обслуживание:

	Оперативный выезд специалиста сервисной службы по заявке заказчика для проведения работ в течении часа, аварийной службы в течении 30 минут.
Аварийно-техническая служба должна иметь автотранспорт и необходимое оборудование (сварочный аппарат, пружины для прочистки канализационных труб, тепловая пушка до 3,0 Квт) инструменты (перфоратор, отрезная машинка, резьбонарезные плашки) и запас соответствующих материалов (электроды, задвижки запорные, ассортимент труб Ду от 15мм до 100 мм. 
Ежемесячный расходные материалы: смесители- 5 шт., заглушки 10 шт, арматура в сливной бочок-2 шт, прокладки , сиденье для унитаза-1 шт., кран шаровый  1/2 PN40 -5 шт. кран шаровый 3/4 PN40-5шт.сборка ДУ20-5шт.сборка ДУ 25-5шт., радиатор панельный биметаллический  (по техническому требованию Заказчика) -  1 шт

	5. Технические требования к обслуживаемому персоналу:

	   5.1.     Ответственный за тепловое хозяйство назначается инженерно-технический специалист компании инженер-теплотехник (прошедший ежегодное освидетельствование в органах Ростехнадзора и получивший соответствующий документ ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ). Данный документ является обязательным и предъявляется энергоснабжающей организации при проведении работ связанных с подготовкой инженерных тепловых систем здания к зимнему отопительному сезону и получение акта готовности здания к новому зимнему отопительному сезону.

5.2. Обслуживающий персонал при выполнении работ должен быть обучен по ПТЭТУ, иметь соответствующие удостоверение:

- Оперативно-технический персонал: слесарь-сантехник, сварщик;
- Инженерно-технический персонал: главный инженер, инженер-теплотехник, инженер КИПиА.

Для проведения профилактического осмотра, диагностики и ремонтных работ иметь соответствующий оборудование:           
- прибор для бесконтактного измерения температуры воздуха и температуры поверхности теплового оборудования и трубопроводов на системе отопления и ГВС;
- насос для гидравлической опрессовки теплового оборудования и системы теплоснабжения;
- установка (компрессор с ресивером и насос нагнетательный) для промывки системы теплоснабжения и теплового оборудования;
- сварочное оборудование;
- оборудование для пайки полипропиленовых труб и фитингов;
- оборудование для гнутья труб Ду от 15мм до 32 мм

5.3. Специалисты оказывающие услуги по Объекте Заказчика при оказании услуг на Объекте обязаны при себе иметь:
1.  Документ, удостоверяющий личность.

2. Личная медицинская книжка с отметками о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, выполняющих любые виды работ в образовательных организациях, указанных в нормативных актах федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере здравоохранения.
3. Документ, подтверждающий наличие профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

4. Документ, подтверждающий психиатрическое освидетельствование в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 "О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности".
5. Справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования
6. Документ, подтверждающий прохождение инструктажа по пожарной безопасности, электробезопасности.

7. Служебная форма (одежда и обувь) по сезону со знаками отличия организации Исполнителя.

8. Опрятный вид, форма должна быть чистой, поглаженной, не иметь сального блеска, обувь должна быть чистой.



	6. Виды услуг:

	Все оказываемые услуги выполняются в полном соответствии с установленными требованиями нормативных актов по видам услуг, в том числе соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и   нормативных технических документов:


Приложение №2
                               Перечень услуг включенных в стоимость обслуживания санитарно-технического оборудования
	№
	Наименование услуг
	Перечень работ

	1
	Приборы учета ГВС и ХВС
	Плановый осмотр параметров работы оборудования аттестованными специалистами, мелкий ремонт, при необходимости замены приборов, протяжка контактов, доливка масла в гильзы, 2 раза за 1 месяц.


Ежемесячное снятие показаний приборов учета, передача ресурсо снабжающую организацию. (телеметрия)


Соблюдения сроков проведения и организация поверки приборов учета (без стоимости услуг поверителя).


 Получение ежегодного акта допуска приборов учета в эксплуатацию.

	2
	Сантехнические системы
	      Техническое обслуживание:
- Выполнение заявок по обслуживанию, замена расходных материалов.( в месяц 
- Центральное отопление: ликвидация аварий с заменой трубопровода до 2. П.м. по стоякам,  производство сварочных работ по устранению свищей или постановке хомутов на трубопроводах, смена муфтовой запорной арматуры (краны, вентили, клапана, регулировка системы отопления при нарушениях режимов работы (в том числе выпуск воздуха из системы);

- ГВС и ХВС: ликвидация аварий с заменой трубопровода до 2п.м. по стоякам, замена стояков из полипропилена до 3 м, производство сварочных работ по устранению свищей или постановке хомутов на трубопроводах, смена муфтовой запорной арматуры: краны, вентили, смена гибких подводок к санитарно-техническим приборам;

- Канализация: ликвидация засора в наружных выпусках до выпускного колодца (подвальное помещение), замена канализационных внутренних выпусков (тройник, отвод, манжета), замена труб ПВХ до 3-х метров.
- Уборка подвальных помещений, содержания в удовлетворительном санитарном состоянии. В случаи затопления подвального помещения Заказчика, после устранения аварии выкачка Исполнитель  утечки, просушка, дезинфекция места 

	3
	Подготовка к отопительному сезону
	В ходе  подготовки к отопительному периоду выполнить  плановые и текущие мероприятия, ремонтно-профилактические работы на объектах и системах теплопотребления; 
  -  произведена ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры на системы отопления и  горячего водоснабжения; 

  - проведена химическая промывка;

  - проведена гидропневматическая  промывка,  системы отопления;

  - проверка приборов учета теплоснабжения, в стоимость услуги входит поверка приборов учета, манометров, термометров при необходимости их полная, 

 Подготовка к отопительному периоду 2027-2028гг.., включает сдачу и получения акта готовности в ресурс снабжающей организации.

 В соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 Исполнитель заполняет требуемые документ в соответствии в личном кабинете АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания».


	3
	Аварийная служба сантехнических систем


	В аварийных случаях, Исполнитель обязуется приступить к устранению  и локализации аварийной ситуации в течение одного часа, с момента оповещения Заказчиком.
Аварийная-служба: круглосуточно .

Аварийными работами являются не предполагаемые заранее срочные работы, работы локализующего характера, необходимые для предотвращения аварий или ликвидации их последствий, выполняемые дежурным и ремонтным персоналом Исполнителя под руководством соответствующих инженерно-технических работников Исполнителя, которые включают в себя:

- отключение водоснабжения и/или водоотведения конкретного участка системы водоснабжения и водоотведения на Объекте Заказчика, либо всей системы водоснабжения и водоотведения с целью предотвращения затопления, выполнение работ для восстановления работоспособности системы в аварийном режиме до производства ремонтных работ и включение водоснабжения и/или водоотведения конкретного участка системы водоснабжения и водоотведения после устранения неполадки;

- отключение отопления конкретного участка системы теплоснабжения на Объекте Заказчика, либо всей системы теплоснабжения с целью предотвращения затопления, выполнение работ для восстановления работоспособности системы в аварийном режиме до производства ремонтных работ и включение теплоснабжения объекта после устранения неполадки.

- прочистка канализации на Объекте Заказчика.


