Технические требования на поставку МТР.

по Лоту №

ОКПД2 27.12.10.110 Поставка выключателей ВЭБ-110 для нужд Филиала                              ПАО «РусГидро»- «Северо-Осетинский филиал».Аварийный запас.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3 Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

Таблица 4. Требования к качеству продукции	13

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

3.2.1. Форма Коммерческого предложения	16

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ЗИП | Запасные части и приспособления |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| ГОСТ | государственный стандарт |

#### Наименование закупаемой продукции

Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1

#### 1.3 Цель использования закупаемой продукции

Настоящие технические требования составлены для пополнения аварийного запаса Филиала..

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип,марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Выключатель | ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1 | шт | 1 |
|  | ЗИП |  | компл | 1 |

### Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выключатель ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1 | С даты подписания договора | Не позднее 20.10.2027 |
| 2 | Комплект ЗИП | Поставляется совместно с выключателем | Поставляется совместно с выключателем |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №_1 Таблицы 1.1): Выключатель ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Тип | ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2 | Производитель |  | Указать производителя |  |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.1 | Номинальная частота сети, Гц | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Номинальный ток, А | 2500 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Номинальный ток отключения, кА | 40 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Ток термичекой устойчивости (3с), А | 40 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Ток электродинамической устойчивости (ампл), кА | 102 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9. | Тип привода | ППрК | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Собственное время отключения, с | Не более 0,035 -0,005 | Указать значение |  |  |
| 1.11 | Собственное время включения, с | Не более 0,07 | Указать значение |  |  |
| 1.12 | Бесконтактная пауза при АПВ, с | Не более 0,3 | Указать значение |  |  |
| 1.13 | Разновременность размыкания и замыкания дугогасительных контактов, с | Не более 0,002 | Указать значение |  |  |
| 1.14 | Время взвода включающих пркжин привода при нормальном натяге и напряжении на электродвигателе, равном 1,0 Uном, с | Не более 15 | Указать значение |  |  |
| 1.15 | Электродинамическое сопротивление токопровода дугогасительного устройства, мкОм | Не более 140 | Указать значение |  |  |
| 1.16 | Абсолютное давление элегаза,МПа, при 20С -давление заполнения -давление предупредительной сигнализации -давление блокировки-запрета оперирования | -0,50 -0,44 -0,42 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17 | Электрическое сопротивление обмоток электромагнитов управления, Ом -отключающих при 220В -включающих при 220В |  | Указать значения |  |  |
| 1.18 | Длина пути утечки внешней изоляции, мм | Не менее 4684 | Указать значение |  |  |
| 1.19 | Материал высоковольтных вводов | Полимер | Согласие с требованием |  |  |
| 1.20 | Количество трансформаторов тока на полюс, шт: -измерительных -защитных | 2 4 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.21 | Напряжение питания электродвигателя привода, В | 380 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.22 | Напряжение питания электронагревателей полюсов, В | 220 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.23 | Напряжение питания постоянного тока электромагнитов управления, В | 220 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.24 | Суммарная номинальная мощность подогревательных устройств, кВт -выключателя -привода | 2,8 0,85 | Указать значение |  |  |
| 1.25 | Масса, кг -выключателя с приводом -элегаза | 1900-2000 26,5-27,5 | Указать значение |  |  |
| 1.26 | Габаритные размеры выключателя с приводом, мм -длина -ширина -высота | 2200-2300 3600-3700 3100-3200 | Указать значение |  |  |
| 1.27. | Рабочая температура окружающей среды, С | От минус 55 до плюс 40 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.28 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.29 | Установка над уровнем моря, м | Разрешается установка на высоте свыше 1000. |  |  |  |
| 1.30 | Требования к трансформаторам тока, предназначенным для измерительния |  |  |  |  |
| 1.31 | Тип | встроенный | Согласие с требованием |  |  |
| 1.32 | Среда установки | элегаз | Согласие с требованием |  |  |
| 1.33 | Номинальный ток первичных обмоток,А: И1-И5 И1-И4 И1-И3 И1-И2 | 600 400 300 200 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.34 | Номинальный вторичны ток ,А: И1-И5 И1-И4 И1-И3 И1-И2 | 5 5 5 5 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.35. | Номинальная нагрузка в классах точности, ВА 0,2S/0,5 И1-И5 И1-И4 И1-И3 И1-И2 | 20/30 10/30 7/20 5/10 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.36 | Номинальная коэффициент безопасности И1-И5 И1-И4 И1-И3 И1-И2 | <15/<10 <15/<10 <15/<10 <15/<10 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.37 | Требования к трансформаторам тока, предназначенным для защит |  |  |  |  |
| 1.38. | Тип | встроенный | Согласие с требованием |  |  |
| 1.39 | Среда установки | элегаз | Согласие с требованием |  |  |
| 1.40 | Номинальный ток первичных обмоток,А: И1-И5 И1-И4 И1-И3 И1-И2 | 600 400 300 200 |  |  |  |
| 1.41 | Номинальный вторичны ток ,А: И1-И5 И1-И4 И1-И3 И1-И2 | 5 5 5 5 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.42 | Номинальная нагрузка в классах точности 5Р Номинальная нагрузка/Номинальная предельная кратность,ВА И1-И5 И1-И4 И1-И3 И1-И2 | 20/≥20 -/- -/- -/- | Согласие с требованием |  |  |
| 1.43 | Требования и ресурсу оборудования: |  |  |  |  |
| 1.44 | Ресурс по механической стойкости до среднего ремонта, циклов «включение-произвольная пауза-отключение» | Не менее 5000 | Указать значение |  |  |
| 1.45 | Ресурс по коммутационной стойкости: -при токах в диапазоне от 160 до 200% номинального тока отключения; - при токах в диапазоне от 130 до 160% номинального тока отключения; -при токах в диапазоне, равных номинальному току отключения | Не менее 20 операций не менее 50 операций не менее 5000 операций | Указать значение |  |  |
| 1.46 | Минимальное оснащение выключатель: | Выключатель должен быть оснащен: -Счетчиком числа срабатываний выключателя; - Устройством учета коммутационного ресурса; -индикатором плотности элегаза с температурной компенсацией и блок–контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем, на каждый полюс выключателя не требующий метрологического обслуживания; - Предохранительным клапаном (мембраной) для каждого полюса выключателя; - Механическим указателем включенного и отключенного положений; - Коммутирующими контактами для внешних вспомогательных цепей в количестве - не менее 12 - Переключателем управления – местное/дистанционное; - Кнопками местного управления выключателем; - Съемноым приспособлением для ручного неоперативного включения | Указать оснащение выключателя |  |  |
| 1.47 | Средний срок службы до среднего ремонта | Не менее 20 лет, если до этого срока не исчерпаны ресурсы по коммутационной или механической стойкости | Указать значение |  |  |
| 1.48 | Срок службы до списания, лет | Не менее 40 | Указать значение |  |  |
| 1.49 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK | Не менее 9 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.50 | Новый, ранее не используемый | Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к сроку гарантии | Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 мес с даты ввода в эксплуатацию. Период хранения – бессрочно. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу:Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2 | Условия транспортирования | Транспортировка ввода должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность от всякою рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка должна производиться в заводской упаковке. Допускается дополнительная упаковка перевозчика | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | В комплект поставки вводов должны входить: | -выключатель -инструкция по монтажу и и эксплуатации выключателя; - паспорт с отметкой о первичной поверке трансформаторов тока; -свидетельство о регистрации типа средств измерений трансформаторов тока; - упаковочный лист; - комплектующие детали и запасные части в для монтажа выключателя | Согласие с требованием | - |  |

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №_2 Таблицы 1.1): ЗИП

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием / указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Минимальный перечень ЗИП: | 1.Высоковольтный ввод-1шт. 2.Трансформаторы тока для измерений для 1 полюса- 1компл 3.Трансформатор тока для защит для одного полюса-1компл. 4.Гигрометр газовый -1 шт; 5.Редуктор газовый баллонный-1шт; 6.Фильтр для осушки элегаза-3 шт 7.Сигнализатор плотности элегаза-1шт; 8.Разрывная мембрана-3шт 9.Балон с элегазом для заправки трех баков выключателя-1шт 10.Шланги, переходника, нипеля, штуцера и заглушки (колпачки) для заправки элегазом-1 компл. 11. Специальные приспособления для монтажа оборудования -1 компл. 12. Принадлежности и запасных частей для ремонта оборудования и эксплуатации оборудования — 1 комплект 13. Аппаратный зажим для провода АС 150/24 - 6шт | Представить перечень предлагаемого ЗИП. | - |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к сроку гарантии | Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 мес с даты ввода в эксплуатацию. Период хранения – бессрочно. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу:Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2 | Условия транспортирования | Транспортировка ввода должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность от всякою рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка должна производиться в заводской упаковке. Допускается дополнительная упаковка перевозчика | Согласие с требованием | - |  |

* Примечание:

1. В техническом предложении Участника должны быть указаны наименование и марка предлагаемой продукции с подробным описанием технических параметров по всем позициям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие) Таблиц 3-5. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

    - Форма Коммерческого предложения

- Спецификация поставляемого оборудования

| № партии | № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Инструкции по заполнению

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.

Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Оборудование включено в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо иным нормативно-правовым актом, устанавливающим защитные меры в соответствии с законодательством о Национальном режиме.