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1. [bookmark: __RefHeading___Toc4052_3512887204][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446145]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4054_3512887204][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446146]Обозначения и сокращения

	ЗИП
	Запасные части и приспособления

	ТТ
	технические требования

	ГОСТ
	государственный стандарт






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4056_3512887204][bookmark: _Toc75446147][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446148][bookmark: _Toc46743507]Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1
[bookmark: __RefHeading___Toc4058_3512887204]1.3 Цель использования закупаемой продукции
Настоящие технические требования составлены для пополнения аварийного запаса Филиала..
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]
2. [bookmark: __RefHeading___Toc4060_3512887204][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446152]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4062_3512887204][bookmark: _Toc75446153]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4064_3512887204][bookmark: _Toc75446154]Перечень закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4066_3512887204][bookmark: _Toc75446155][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип,марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	
	3
	4

	1. 
	Выключатель 
	ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1
	шт
	1

	2. 
	ЗИП
	
	компл
	1


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4068_3512887204][bookmark: _Toc75446157][bookmark: _Toc51339696]Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc4070_3512887204][bookmark: _Toc75446158][bookmark: _Toc54637937][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743511]4

	
1.
	Выключатель ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1
	С даты подписания договора
	Не позднее 20.10.2027


	2
	Комплект ЗИП
	Поставляется совместно с выключателем
	Поставляется совместно с выключателем



0

2

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc4072_3512887204][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446160]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc4074_3512887204][bookmark: _Toc75446161]Таблица 3. Требования к качеству продукции 
 
Наименование продукции (позиция №_1 Таблицы 1.1): Выключатель ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1 
	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Тип
	ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1
	Согласие с требованием
	-
	


	1.2
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	1.3
	Номинальное напряжение, кВ
	110
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.1
	Номинальная частота сети, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	126
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Номинальный ток, А
	2500
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Номинальный ток отключения, кА
	40
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Ток термичекой устойчивости (3с), А
	40
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Ток электродинамической устойчивости (ампл), кА
	 102
	Согласие с требованием
	
	

	1.9.
	Тип привода
	ППрК
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Собственное время отключения, с
	Не более 0,035 -0,005
	Указать значение
	
	

	1.11
	Собственное время включения, с
	Не более 0,07
	Указать значение
	
	

	1.12
	Бесконтактная пауза при АПВ, с
	Не более 0,3
	Указать значение
	
	

	1.13
	Разновременность размыкания и замыкания дугогасительных контактов, с
	Не более 0,002
	
Указать значение
	
	

	1.14
	Время взвода включающих пркжин привода при нормальном натяге и напряжении на электродвигателе, равном 1,0 Uном, с
	Не более 15
	

Указать значение
	
	

	1.15
	Электродинамическое сопротивление токопровода дугогасительного устройства, мкОм
	Не более 140
	

Указать значение
	
	

	1.16
	Абсолютное давление элегаза,МПа, при 20С
-давление заполнения
-давление предупредительной сигнализации
-давление блокировки-запрета оперирования
	
-0,50
-0,44


-0,42
	Согласие с требованием
	
	

	1.17
	Электрическое сопротивление обмоток электромагнитов управления, Ом
-отключающих при 220В
-включающих при 220В
	



	Указать значения
	
	

	1.18
	Длина пути утечки внешней изоляции, мм
	Не менее 4684
	Указать значение
	
	

	1.19
	Материал высоковольтных вводов
	Полимер
	Согласие с требованием
	
	

	1.20
	Количество трансформаторов тока на полюс, шт:
-измерительных
-защитных
	


2
4
	Согласие с требованием
	
	

	1.21
	Напряжение питания электродвигателя привода, В
	380
	Согласие с требованием
	
	

	1.22
	Напряжение питания электронагревателей полюсов, В
	220
	Согласие с требованием
	
	

	1.23
	Напряжение питания постоянного тока электромагнитов управления, В
	220
	Согласие с требованием
	
	

	1.24
	Суммарная номинальная мощность подогревательных устройств, кВт
-выключателя
-привода
	



2,8
0,85
	Указать значение
	
	

	1.25
	Масса, кг
-выключателя с приводом
-элегаза
	
1900-2000

26,5-27,5
	Указать значение
	
	

	1.26
	Габаритные размеры выключателя с приводом, мм
-длина
-ширина
-высота
	


2200-2300
3600-3700
3100-3200
	Указать значение
	
	

	1.27.
	Рабочая температура окружающей среды, С
	От минус 55 до плюс 40
	Согласие с требованием
	
	

	1.28
	Климатическое исполнение по  ГОСТ 15150-69
	УХЛ1
	Согласие с требованием
	
	

	1.29
	Установка над уровнем моря, м
	Разрешается установка на высоте свыше 1000.
	
	
	

	1.30
	Требования к трансформаторам тока, предназначенным для измерительния
	
	
	
	

	1.31
	Тип
	встроенный
	Согласие с требованием
	
	

	1.32
	Среда установки
	элегаз
	Согласие с требованием
	
	

	1.33
	Номинальный ток первичных обмоток,А:
И1-И5
И1-И4
И1-И3
И1-И2
	

600
400
300
200
	Согласие с требованием
	
	

	1.34
	Номинальный вторичны ток ,А:
И1-И5
И1-И4
И1-И3
И1-И2
	

5
5
5
5
	Согласие с требованием
	
	

	1.35.
	Номинальная нагрузка в классах точности, ВА 0,2S/0,5
И1-И5
И1-И4
И1-И3
И1-И2
	


 20/30
10/30
7/20
5/10
	Согласие с требованием
	
	

	1.36
	Номинальная коэффициент безопасности
И1-И5
И1-И4
И1-И3
И1-И2
	


<15/<10
<15/<10
<15/<10
<15/<10
	Согласие с требованием
	
	

	1.37
	Требования к трансформаторам тока, предназначенным для защит
	
	
	
	

	1.38.
	Тип
	встроенный
	Согласие с требованием
	
	

	1.39
	Среда установки
	элегаз
	Согласие с требованием
	
	

	1.40
	Номинальный ток первичных обмоток,А:
И1-И5
И1-И4
И1-И3
И1-И2
	

600
400
300
200
	
	
	

	1.41
	Номинальный вторичны ток ,А:
И1-И5
И1-И4
И1-И3
И1-И2
	

5
5
5
5
	Согласие с требованием
	
	

	1.42
	Номинальная нагрузка в классах точности 5Р
Номинальная нагрузка/Номинальная предельная кратность,ВА
И1-И5
И1-И4
И1-И3
И1-И2
	




20/≥20
-/-
-/-
-/-
	Согласие с требованием
	
	

	1.43
	Требования и ресурсу оборудования:
	
	
	
	

	1.44
	Ресурс по механической стойкости до среднего ремонта, циклов «включение-произвольная пауза-отключение»
	Не менее 5000
	Указать значение
	
	

	1.45
	Ресурс по коммутационной стойкости:
-при токах в диапазоне от 160 до 200% номинального тока отключения;
- при токах в диапазоне от 130 до 160% номинального тока отключения;
-при токах в диапазоне, равных номинальному току отключения
	
Не менее 20 операций



не менее 50 операций



не менее 5000 операций
	Указать значение
	
	

	1.46
	Минимальное оснащение выключатель:
	Выключатель должен быть оснащен:
-Счетчиком числа срабатываний выключателя;
- Устройством учета коммутационного ресурса;
-индикатором плотности элегаза с температурной компенсацией и блок–контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем, на каждый полюс выключателя не требующий метрологического обслуживания;
- Предохранительным клапаном (мембраной) для каждого полюса выключателя;
- Механическим указателем включенного и отключенного положений;
- Коммутирующими контактами для внешних вспомогательных цепей в количестве - не менее 12
- Переключателем управления – местное/дистанционное;
- Кнопками местного управления выключателем;
- Съемноым приспособлением для ручного неоперативного включения
	Указать оснащение выключателя
	
	

	1.47
	Средний срок службы до среднего ремонта
	Не менее 20 лет, если до этого срока не исчерпаны ресурсы по коммутационной или механической стойкости
	Указать значение
	
	

	1.48
	Срок службы до списания, лет
	Не менее 40
	Указать значение
	
	

	1.49
	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK
	Не менее 9
	Согласие с требованием
	
	

	1.50
	Новый, ранее не используемый

	Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованием
	
	

	2.

	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Требования к сроку гарантии
	Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 мес с даты ввода в эксплуатацию. Период хранения – бессрочно.
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части
	-
	


	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу:Российская Федерация, Республика Северная Осетия –   Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Условия транспортирования
	Транспортировка ввода должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность от всякою рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка  должна производиться в заводской упаковке. Допускается дополнительная упаковка перевозчика
	Согласие с требованием
	-
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией 
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	В комплект поставки вводов должны входить:
	-выключатель
-инструкция по монтажу и и эксплуатации выключателя;
- паспорт с отметкой о первичной поверке трансформаторов тока;
-свидетельство о регистрации типа средств измерений трансформаторов тока;
- упаковочный лист;
- комплектующие детали и запасные части в для монтажа выключателя
	Согласие с требованием
	-
	



[bookmark: __RefHeading___Toc4076_3512887204][bookmark: _Toc75446161_Копия_1]Таблица 4. Требования к качеству продукции 
 Наименование продукции (позиция №_2 Таблицы 1.1): ЗИП
	№ п/п
	Наименование параметра
	[bookmark: _Hlk51251235_Копия_1]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264_Копия_1]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Минимальный перечень ЗИП:
	1.Высоковольтный ввод-1шт.
2.Трансформаторы тока для измерений для 1 полюса- 1компл
3.Трансформатор тока для защит для одного полюса-1компл.
4.Гигрометр газовый -1 шт;
5.Редуктор газовый баллонный-1шт;
6.Фильтр для осушки элегаза-3 шт
7.Сигнализатор плотности элегаза-1шт;
8.Разрывная мембрана-3шт
9.Балон с элегазом для заправки трех баков выключателя-1шт
10.Шланги, переходника, нипеля, штуцера и заглушки (колпачки) для заправки элегазом-1 компл.
11. Специальные приспособления для монтажа оборудования -1 компл.
12. Принадлежности и запасных частей для ремонта оборудования и эксплуатации оборудования — 1 комплект
13. Аппаратный зажим для провода АС 150/24 - 6шт
	Представить перечень предлагаемого ЗИП.
	-
	


	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Требования к сроку гарантии
	Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 мес с даты ввода в эксплуатацию. Период хранения – бессрочно.
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части
	-
	


	3.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу:Российская Федерация, Республика Северная Осетия –   Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2
	Условия транспортирования
	Транспортировка ввода должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность от всякою рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. Транспортировка  должна производиться в заводской упаковке. Допускается дополнительная упаковка перевозчика
	Согласие с требованием
	-
	



* Примечание:
1. В техническом предложении Участника должны быть указаны наименование и марка предлагаемой продукции с подробным описанием технических параметров по всем позициям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие) Таблиц 3-5. «Требования к продукции» Технических требований на поставку МТР.
3. [bookmark: __RefHeading___Toc4078_3512887204][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446162]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.





3.2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc4080_3512887204][bookmark: _Toc141972716][bookmark: _Ref511135236]Форма Коммерческого предложения
Спецификация поставляемого оборудования
	№ партии
	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Оборудование включено в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо иным нормативно-правовым актом, устанавливающим защитные меры в соответствии с законодательством о Национальном режиме.] 


	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС
	

	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС
	

	Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС:
	



         3.2.2. Инструкции по заполнению
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.
Все расчеты округляются до двух знаков после запятой. 
Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).
