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Технические требования на закупку
силового трансформатора  ОДТ-53333/220/110 для

филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»
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1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
Закупка силового трансформатора ОДТ-53333/220/110 для филиала ПАО "РусГидро"-"Нижегородская ГЭС"
1.2. Цель использования закупаемой продукции
Укомплектование аварийного запаса на филиале ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС" при воздействии на оборудование третьих лиц.
1.3. Существующее положение

Заказчик: ПАО «РусГидро» (для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», далее Филиал).

Местонахождение Филиала: 606520, г. Заволжье, Городецкий район, Нижегородская область, ул. Привокзальная д. 14, Тел. (83161) 7-96-79; Факс 8 (83161) 7-96-80.
На филиале ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» установлены 6 силовых трансформаторов ОДТ-53333/220/110.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Силовой трансформатор ОДТ-53333/220/110
	шт
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Силовой трансформатор ОДТ-53333/220/110
	С даты заключения договора
	Не более 9 месяцев с даты заключения договора


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Силовой трансформатор ОДТ-53333/220/110
	Паспортные данные должны соответствовать  паспорту ИАЯК.672624.002 ПС (приложение №1). Отличаться: 1) Допускается только с одинаковой группой соединений; 2) напряжения коротких замыканий от указанных в паспорте ОДТ-53333/220/110 не более ±5%; 3) разница в коэффициенте трансформации не более 1%; 4) без РПН; 5) Бак трансформатора должен предусматривать монтаж кареток поворотных (размеры в Приложение №3);

6) материал обмоток трансформатора-медь;

7) расширительный бак с пленочной защитой масла, без отсечного клапана.
	Указание технических характеристик
	-
	

	1. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Силовой трансформатор ОДТ-53333/220/110
	1) Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

2) высоковольтные ввода c RIP изоляцией;

3) Участие Заказчика в приемке материалов, контроля изготовления на заводе по плану контроля качества (приложение 2)
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. Поставка оборудования на склад заказчика выполняется с учетом графика работы Филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» с 8:00 до 17:00 (МСК), обеденный перерыв 12:00-12:48ч.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к упаковке
	Упаковка должна исключать возможность механических повреждений, а также обеспечивать защиту от воздействия среды в процессе транспортирования
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Требования к транспортировке
	Оборудование или его части в упаковке должны допускать транспортирование любым видом транспорта на любое расстояние
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4. 
	
	Доставка оборудования  на склад Заказчика осуществляется за счет Поставщика, включена в стоимость оборудования, дополнительной оплате не подлежит
	Согласие с требованием
	-
	

	2.5. 
	Требования к поставке
	1) Трансформатор поставляется с полным объемом трансформаторного масла марки ГК;

2) Поставка с полным объемом силикагеля, необходимого в воздухоосушитель и термосифонные фильтра.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.6. 
	Требования к испытаниям
	1) Трансформатор собирается на площадке Заказчика в присутствии шефа завода изготовителя;
2) По завершению сборки трансформатор испытывается на территории Заказчика по РД 34.45-51.300-97 (раздел 6 силовые трансформаторы, по категории контроля П-при вводе в эксплуатацию);
3) Испытания, после сборки силового трансформатора, за счет завода изготовителя;
	
	
	

	2.7. 
	Требования к приемке
	1) Приемка только после подтверждения паспортных данных и предоставления протоколов испытаний.

2) Приемка осуществляется по товарной накладной ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	- Документы удостоверяющие качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданной производителем продукции;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- руководства по монтажу отдельных частей оборудования;

- перечень ЗИП;

- перечень с периодичностью и объемом работ по техническому обслуживанию силового трансформатора, необходимый при длительном хранении силового трансформатора.
	1 компл
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Поставка необходимого ЗИП на гарантийный период.
	1 компл
	Согласие с требованием
	-
	

	




3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение. 

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

