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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc176788970]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc176788971]Обозначения и сокращения
[bookmark: _Toc46743506]
	ТТ
	техническое требование 

	ДоЗ
	документация о закупке

	ОКДП2
	общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	
	идентификационный номер инвестиционного проекта

	АО
	акционерное общество

	РЭС
	районные электрические сети

	ПС
	подстанция

	ПТО
	производственно-технический отдел 

	ВЛ
	воздушная линия

	35 кВ
	номинальное напряжение в киловольтах

	220 В
	номинальное напряжение постоянного тока в вольтах

	ТО
	техническое освидетельствование

	УХЛ1
	категория климатического исполнения и размещения оборудования

	МТР
	материально-технические ресурсы, в том числе материалы и оборудование

	ТУ
	технические условия

	ОСТ
	отраслевой стандарт, разработанный на основе ГОСТ

	ГОСТ
	государственный стандарт, разработанный на продукцию

	кВ
	единица измерения напряжения в киловольтах

	A
	единица измерения тока в амперах

	кА
	единица измерения тока в килоамперах 

	МПа
	единица измерения давления в мегапаскалях

	ВА
	единица измерения в вольт амперах

	КТТ
	комплект трансформатора тока

	кг
	единица измерения веса в килограммах

	мм
	единица измерения в миллиметрах

	Шт.
	единица измерения в штуках

	Вт
	единица измерения мощности в ватах

	ТОРГ-12
	товарная накладная (Унифицированная форма № ТОРГ -12
утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132)

	УПД
	универсальный передаточный документ (Приложение № 1 и постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. No 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок

	ПТЭ
	правила технической эксплуатации электроустановок 

	ПОТ
	правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	НТД
	нормативно-техническая документация 
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1.2. [bookmark: _Toc176788972]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД 2: 29.10.59.390 Поставка передвижной кабельной электротехнической лаборатории для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети предназначенных под программу технического перевооружения и реконструкции».
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc176788973]Цель использования закупаемой продукции
Передвижная кабельная электротехническая лаборатория закупается в рамках технического перевооружения и реконструкции для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.
1.4. [bookmark: _Toc176788974][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера
[bookmark: _Toc176788975]Сведения общего характера
Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:
1.4.1.1 населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;
1.4.1.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателя не должны выходить за пределы окончания срока навигации;
1.4.1.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;
1.4.1.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки ежегодно изменяется;
1.4.1.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:
Владивосток-Анадырь – 15 октября;
Владивосток-Певек – 30 сентября;
Архангельск – Певек – 15 октября.
1.4.1.6. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:
Владивосток-Анадырь – 02 июня;
Владивосток-Певек – 20 июля;
Архангельск – Певек – 20 июля.
[bookmark: _Toc176788976]Требования к участнику закупки, признанным победителем
Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление КТП с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc176788977][bookmark: _Hlk169536946]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc176788978]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc176788979]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc176788980]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
		2	
	3
	4

	1.
	Передвижная кабельная электротехническая лаборатория
	шт.
	1



Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение обучающего семинара для сотрудников заказчика в рабочих условиях заказчика
	усл. ед.
	1




2.1.1. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc176788981]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc176788982][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Передвижная кабельная электротехническая лаборатория
	С даты, следующей 
за датой заключения Договора
	Не позднее 180 календарных дней после заключения Договора.




2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc176788983][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Hlk169537007]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc176788984]Таблица 3. Требования к продукции
ОКПД 2: 27.11.31 Поставка передвижной кабельной электротехнической лаборатории для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети предназначенных под программу технического перевооружения и реконструкции
Наименование продукции: Передвижная кабельная электротехническая лаборатория

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Транспортная база

	1.1. 
	Производитель
	РФ
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.2. 
	Кузов
	Газель NEXT
	Указание характеристик
	-/-
	

	1.3. 
	Привод
	Полный
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.4. 
	Вид топлива
	Бензин
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.5. 
	Отопитель
	Планар/Webasto
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.6. 
	Перевозка людей в отсеке оператора
	2-3 пассажирских места, рундук
	Согласие с требованием
	-/-
	

	1.7. 
	Инструментальные пеналы
	Есть
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.
	Класс испытываемых кабелей:

	2.1.
	Бумажно-масляный кабель
	6 кВ
	Согласие с требованием
	-/-
	

	2.2.
	Кабель из сшитого полиэтилена
	10 кВ
	Согласие с требованием
	-/-
	

	3.
	Параметры испытательного оборудования:

	3.1.
	Переменное испытательное напряжение частоты 50 Гц
	100 кВ
	Согласие с требованием
	-/-
	

	3.2.
	Постоянное испытательное напряжение
	70 кВ
	Согласие с требованием
	-/-
	

	3.3.
	Испытательная мощность
	20 кВА
	Согласие с требованием
	-/-
	

	4.
	Измерение сопротивления изоляции:

	4.1.
	Сопротивление изоляции
	999000 МОм
	Согласие с требованием
	-/-
	

	4.2.
	Максимальное значение испытательного напряжения
	2,5 кВ
	Согласие с требованием
	-/-
	

	5.
	Методы поиска повреждений:

	5.1.
	Импульсный метод поиска
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	5.2.
	Импульсно-дуговой метод (Arc Reflection)
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	5.3.
	Метод колебательный по току
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	5.4.
	Метод колебательный по напряжению (Decay)
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	5.5.
	Акустический метод поиска
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	5.6.
	Индукционный метод поиска
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	5.7.
	Потенциальный метод поиска (определение места повреждения оболочки кабеля)
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	5.8.
	Выбор испытываемого кабеля из пучка (ВКП-1)
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	5.9.
	Определение однофазных повреждений ППО-1
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	5.10.
	Прожиг
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	6.
	Подключение к силовому кабелю:

	6.1.
	Система высоковольтной коммутации
	3-фазное
	Согласие с требованием
	-/-
	

	6.2.
	Длина соединительных кабелей
	50м
	Согласие с требованием
	-/-
	

	7.
	Питание:

	7.1.
	Источник автономного питания
	Бензогенератор
	Согласие с требованием
	-/-
	

	7.2.
	Тип питания электролаборатории
	220/380 В, 3 фазы, 50 Гц
	Согласие с требованием
	-/-
	

	8.
	Требования к безопасности:

	8.1.
	Соответствие требованиям ГОСТ12.2.007.0–75 
	
Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	8.2.
	Соответствие требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	8.3.
	Соответствие требованиям ГОСТ 12.1.019-2017
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	9.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:

	9.1.
	Климатическое исполнение
	УХЛ1
	Согласие с требованием
	-/-
	

	9.2.
	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения:
· У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3;
· УХЛ4
	


плюс 40
	Согласие с требованием
	-/-
	

	9.3.
	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения:
· У1, У2, У3;
· УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3;
· УХЛ4
	



Минус 60
	Согласие с требованием
	-/-
	

	9.4.
	Высота над уровнем моря, м
	до 1000
	Согласие с требованием
	-/-
	

	9.5.
	Толщина стенки гололеда, мм, не менее
	20
	Указание характеристик
	-/-
	

	9.6.
	Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее
	15
	Указание характеристик
	-/-
	

	9.7.
	Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее
	36
	Указание характеристик
	-/-
	

	9.8.
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее
	7
	Указание характеристик
	-/-
	

	10.
	Требования к качеству поставляемой продукции:

	10.1.
	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая.
* - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	10.2.
	Год выпуска продукции (оборудования)
	2026 г.
	Указание года выпуска продукции (оборудования)
	-/-
	

	11.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	11.1.
	Базис поставки
	До морского порта г. Владивосток, за счет поставщика
	Согласие с требованием
	-/-
	

	11.2.
	Отгрузочные реквизиты перевозчика в г. Владивосток
	ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ:
Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, порт Анадырь).
РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ (20,40фут.):
Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307.
ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319
Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46
На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» структурное подразделение Северные электрические сети, порт назначения Анадырь
- Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru;
	
	
	

	11.3.
	Реквизиты представителя Покупателя
	АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34,
Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, 
тел: +79246670589; 
e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru
Куратор Евсеев Евгений Сергеевич;
тел: +7 9246690787;
e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru
	
	
	

	11.4.
	Склад покупателя
	Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети адрес: 689000, Чукотский АО, г. Билибино, ул. Геологов, стр. 1.
Контактные данные представителя Покупателя: 
Усманов Марыбжан Мадаминжанович
– тел.: 8 924-665-8392. Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес:
E-mail:
usmanov_mm@nnet.chukotenergo.ru.
Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки).
	
	
	

	11.5.
	Поставляемая продукция должна иметь маркировку по ГОСТ Р 55760-2013. Маркировка электрогенераторных установок должна содержать следующие маркировочные данные:
товарный знак предприятия-изготовителя;
изображение знака соответствия по ГОСТ Р 50462 (для электрогенераторных установок, сертифицированных в установленном порядке);
условное обозначение;
масса продукции;
номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.
Условные обозначения - по ГОСТ 23162 с учетом возможных дополнений, установленных в стандартах или технических условиях на конкретные типы электрогенераторных установок.
· Товарный знак предприятия-изготовителя должен быть расположен в верхней левой части, а знак соответствия по ГОСТ Р 50460 - в верхней правой части таблички. Составные части электрогенераторных установок, к которым подсоединяют провода и кабели, сами провода и кабели должны иметь маркировку в соответствии с электрическими схемами электрогенераторных установок конкретных типов. Маркировка составных частей электрогенераторных установок должна читаться без отсоединения проводов и кабелей.
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	11.6.
	Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	11.7.
	При транспортировании ДГУ категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей.
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	11.8.
	Все неокрашенные металлические поверхности ДГУ (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78.
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	11.9.
	Условия хранения по ГОСТ 15150
	8ОЖ3
	Согласие с требованием
	-/-
	

	11.10.
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78
Каждое грузовое место должно быть промаркировано.  Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях.
	Средние (С);

	Согласие с требованием
	-/-
	

	11.11.
	Срок сохраняемости, не менее, лет
	2
	Указание характеристик
	-/-
	

	12.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:

	12.1.
	Эксплуатация, монтаж продукции должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	12.2.
	Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы ДГУ
	Да
	Соответствие с требованием
	-/-
	

	13.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:

	13.1.
	Гарантийный срок эксплуатации ДГУ
	Не менее 3-х лет со дня ввода в эксплуатацию (не менее 2000 моточасов)
	Согласие с требованием
	-/-
	

	13.2.
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.
	Да
	Согласие с требованием
	-/-
	

	14.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:

	14.1.
	Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.:
- руководство по эксплуатации;
- формуляр или паспорт;
- ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра.
	1
	Согласие с требованием
	-/-
	

	14.2.
	Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации
	В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры
	Согласие с требованием
	-/-
	

	15.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:

	15.1.
	Состав НТД:
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции:
- технический паспорт;
- руководство или инструкция по эксплуатации;
- иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя;                                                                                                                       - сертификаты качества;
- иные документы (схемы, сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.)                                                                                                             ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF, на электронную почту Покупателя:
bogdanov_ia@chukotenergo.ru
	Согласие с требованием
	 -/-
	

	15.2.
	Состав бухгалтерской и прочей документации 
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом:
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз.
	Согласие с требованием
	 -/-
	

	15.3.
	Требование к оформлению счета-фактуры
	Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры:
- Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, адрес: Российская Федерация, 689500, Чукотский АО, г. Билибино, ул. Геологов, стр. 1
- Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго»
- Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34. 
- Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870602001
	Согласие с требованием
	 -/-
	

	15.4.
	Закупаемая продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ, а также соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, установленным законодательствам Российской Федерации.  Поставщик должен представить сертификаты соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с приложением (описание типа средств измерений), сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».                                                                            

	15.5.
	Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не снятая с длительного хранения, не восстановленная;  из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

	15.6.
	Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем техническом требовании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

	16.
	Требования к экономическим параметрам:
	-//-
	-//-
	-/-

	16.1.
	Срок службы, не менее, лет
	30
	Указание характеристик
	-/-
	

	16.2.
	Срок службы до среднего (капитального) ремонта, часов, не менее
	32 000
	Указание характеристик
	-/-
	

	17.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	17.1.
	Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком
	Процедуры и требования к ним описаны в Проекте договора
	Согласие с требованием
	 -/-
	

	18.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	18.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется). 
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о стране происхождения
	





2.3. [bookmark: _Toc176788987]В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
2.4.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;
2.4.2. В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в составе заявки предоставить:
а) Копию Декларации о соответствии на «ДГУ» о соответствии требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята.)
б) Копию Декларации о соответствии на «КСО» о соответствии требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75; ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята).
Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), статус действующего документа.
2.4.3. Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);
2.4.4. Руководство (инструкцию) по эксплуатации на ДГУ;
2.4.5. Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2018 «Свод правил строительства в сейсмических районах») на трансформаторные подстанции, КСО, ЩО-70, силовые трансформаторы;
2.4.6. Копию паспорта изделия на ранее изготовленную продукцию (ДГУ);
2.4.7. Схема электрическая принципиальная (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);
2.4.8. Отсканированную копию технических условий (полный текст), в соответствии с которыми изготавливаются ДГУ;
2.4.9. Техническое описание ДГУ и встроенного оборудования: общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки.

3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc176788988]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет:
– Коммерческое предложение по форме 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке;
– Спецификацию поставляемого оборудования (Приложение №1 к ТТ).
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, а также все скидки, предлагаемые Участником.
3.3.  Дополнительные документы по ценообразованию в составе заявки Участника не требуются.




	Начальник СПС
	
	М.М. Усманов





[bookmark: _Hlk169520192][bookmark: _Hlk48222348][bookmark: _Hlk48224758]ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ТТ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

Спецификация поставляемого оборудования

	№ 
п/п
	Наименование оборудования  
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Страна происхождения 
	Технические характеристики (описание) 
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС) 
	Срок поставки 
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие
