| СОГЛАСОВАНО Начальник Электротехнического отдела АО «Чукотэнерго Е.В. Ненашев_____________ «09» сентября 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор СП АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети ___________ А.П. Малько «09» сентября 2026 г. |
| --- | --- |

Технические требования
на поставку передвижной кабельной электротехнической лаборатории

«ОКПД2 29.10.59.390Поставка передвижной кабельной электротехнической лаборатории для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети предназначенных под программу технического перевооружения и реконструкции»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	4

1.4.1.	Сведения общего характера	4

1.4.2.	Требования к участнику закупки, признанным победителем	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг……….…..5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	31

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | техническое требование |
| --- | --- |
| ДоЗ | документация о закупке |
| ОКДП2 | общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
|  | идентификационный номер инвестиционного проекта |
| АО | акционерное общество |
| РЭС | районные электрические сети |
| ПС | подстанция |
| ПТО | производственно-технический отдел |
| ВЛ | воздушная линия |
| 35 кВ | номинальное напряжение в киловольтах |
| 220 В | номинальное напряжение постоянного тока в вольтах |
| ТО | техническое освидетельствование |
| УХЛ1 | категория климатического исполнения и размещения оборудования |
| МТР | материально-технические ресурсы, в том числе материалы и оборудование |
| ТУ | технические условия |
| ОСТ | отраслевой стандарт, разработанный на основе ГОСТ |
| ГОСТ | государственный стандарт, разработанный на продукцию |
| кВ | единица измерения напряжения в киловольтах |
| A | единица измерения тока в амперах |
| кА | единица измерения тока в килоамперах |
| МПа | единица измерения давления в мегапаскалях |
| ВА | единица измерения в вольт амперах |
| КТТ | комплект трансформатора тока |
| кг | единица измерения веса в килограммах |
| мм | единица измерения в миллиметрах |
| Шт. | единица измерения в штуках |
| Вт | единица измерения мощности в ватах |
| ТОРГ-12 | товарная накладная (Унифицированная форма № ТОРГ -12 утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132) |
| УПД | универсальный передаточный документ (Приложение № 1 и постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. No 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534) |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | правила технической эксплуатации электроустановок |
| ПОТ | правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| НТД | нормативно-техническая документация |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2: 29.10.59.390 Поставка передвижной кабельной электротехнической лаборатории для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети предназначенных под программу технического перевооружения и реконструкции».

  - Цель использования закупаемой продукции

Передвижная кабельная электротехническая лаборатория закупается в рамках технического перевооружения и реконструкции для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.

  - Иные требования и сведения общего характера

Сведения общего характера

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1.1 населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.1.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателя не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.1.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.1.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки ежегодно изменяется;

1.4.1.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:

Владивосток-Анадырь – 15 октября;

Владивосток-Певек – 30 сентября;

Архангельск – Певек – 15 октября.

1.4.1.6. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:

Владивосток-Анадырь – 02 июня;

Владивосток-Певек – 20 июля;

Архангельск – Певек – 20 июля.

Требования к участнику закупки, признанным победителем

Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 3 рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки (до заключения договора) должен предоставить Письмо – подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление КТП с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков (в произвольной форме).

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Передвижная кабельная электротехническая лаборатория | шт. | 1 |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение обучающего семинара для сотрудников заказчика в рабочих условиях заказчика | усл. ед. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Передвижная кабельная электротехническая лаборатория | С даты, следующей за датой заключения Договора | Не позднее 180 календарных дней после заключения Договора. |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

ОКПД 2: 27.11.31 Поставка передвижной кабельной электротехнической лаборатории для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети предназначенных под программу технического перевооружения и реконструкции

Наименование продукции: Передвижная кабельная электротехническая лаборатория

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Транспортная база |  |  |  |  |  |
|  | Производитель | РФ |  | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Кузов | Газель NEXT |  | Указание характеристик | -/- |  |
|  | Привод | Полный |  | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Вид топлива | Бензин |  | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Отопитель | Планар/Webasto |  | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Перевозка людей в отсеке оператора | 2-3 пассажирских места, рундук |  | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Инструментальные пеналы | Есть |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 2. | Класс испытываемых кабелей: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Бумажно-масляный кабель | 6 кВ |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 2.2. | Кабель из сшитого полиэтилена | 10 кВ |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3. | Параметры испытательного оборудования: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Переменное испытательное напряжение частоты 50 Гц | 100 кВ |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.2. | Постоянное испытательное напряжение | 70 кВ |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 3.3. | Испытательная мощность | 20 кВА |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4. | Измерение сопротивления изоляции: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сопротивление изоляции | 999000 МОм |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 4.2. | Максимальное значение испытательного напряжения | 2,5 кВ |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5. | Методы поиска повреждений: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Импульсный метод поиска | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.2. | Импульсно-дуговой метод (Arc Reflection) | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.3. | Метод колебательный по току | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.4. | Метод колебательный по напряжению (Decay) | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.5. | Акустический метод поиска | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.6. | Индукционный метод поиска | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.7. | Потенциальный метод поиска (определение места повреждения оболочки кабеля) | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.8. | Выбор испытываемого кабеля из пучка (ВКП-1) | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.9. | Определение однофазных повреждений ППО-1 | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5.10. | Прожиг | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6. | Подключение к силовому кабелю: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Система высоковольтной коммутации |  | 3-фазное | Согласие с требованием | -/- |  |
| 6.2. | Длина соединительных кабелей |  | 50м | Согласие с требованием | -/- |  |
| 7. | Питание: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Источник автономного питания |  | Бензогенератор | Согласие с требованием | -/- |  |
| 7.2. | Тип питания электролаборатории |  | 220/380 В, 3 фазы, 50 Гц | Согласие с требованием | -/- |  |
| 8. | Требования к безопасности: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Соответствие требованиям ГОСТ12.2.007.0–75 | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 8.2. | Соответствие требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 8.3. | Соответствие требованиям ГОСТ 12.1.019-2017 | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | плюс 40 |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: - У1, У2, У3; - УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3; - УХЛ4 | Минус 60 |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.4. | Высота над уровнем моря, м | до 1000 |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 9.5. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 |  | Указание характеристик | -/- |  |
| 9.6. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 |  | Указание характеристик | -/- |  |
| 9.7. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 36 |  | Указание характеристик | -/- |  |
| 9.8. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 7 |  | Указание характеристик | -/- |  |
| 10. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 10.2. | Год выпуска продукции (оборудования) | 2026 г. |  | Указание года выпуска продукции (оборудования) | -/- |  |
| 11. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Базис поставки | До морского порта г. Владивосток, за счет поставщика |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 11.2. | Отгрузочные реквизиты перевозчика в г. Владивосток | ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, порт Анадырь). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНТЕЙНЕРОВ (20,40фут.): Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» структурное подразделение Северные электрические сети, порт назначения Анадырь - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; |  |  |  |  |
| 11.3. | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел: +79246670589; e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор Евсеев Евгений Сергеевич; тел: +7 9246690787; e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru |  |  |  |  |
| 11.4. | Склад покупателя | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети адрес: 689000, Чукотский АО, г. Билибино, ул. Геологов, стр. 1. Контактные данные представителя Покупателя: Усманов Марыбжан Мадаминжанович – тел.: 8 924-665-8392. Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: E-mail: usmanov_mm@nnet.chukotenergo.ru. Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |  |
| 11.5. | Поставляемая продукция должна иметь маркировку по ГОСТ Р 55760-2013. Маркировка электрогенераторных установок должна содержать следующие маркировочные данные: товарный знак предприятия-изготовителя; изображение знака соответствия по ГОСТ Р 50462 (для электрогенераторных установок, сертифицированных в установленном порядке); условное обозначение; масса продукции; номер по системе нумерации предприятия-изготовителя. Условные обозначения - по ГОСТ 23162 с учетом возможных дополнений, установленных в стандартах или технических условиях на конкретные типы электрогенераторных установок. - Товарный знак предприятия-изготовителя должен быть расположен в верхней левой части, а знак соответствия по ГОСТ Р 50460 - в верхней правой части таблички. Составные части электрогенераторных установок, к которым подсоединяют провода и кабели, сами провода и кабели должны иметь маркировку в соответствии с электрическими схемами электрогенераторных установок конкретных типов. Маркировка составных частей электрогенераторных установок должна читаться без отсоединения проводов и кабелей. | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 11.6. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 11.7. | При транспортировании ДГУ категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 11.8. | Все неокрашенные металлические поверхности ДГУ (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 11.9. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 11.10. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Средние (С); |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 11.11. | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 |  | Указание характеристик | -/- |  |
| 12. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Эксплуатация, монтаж продукции должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 12.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы ДГУ | Да |  | Соответствие с требованием | -/- |  |
| 13. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Гарантийный срок эксплуатации ДГУ | Не менее 3-х лет со дня ввода в эксплуатацию (не менее 2000 моточасов) |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 13.2. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 14. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: - руководство по эксплуатации; - формуляр или паспорт; - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра. | 1 |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 14.2. | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 15. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Состав НТД: | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции: - технический паспорт; - руководство или инструкция по эксплуатации; - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя; - сертификаты качества; - иные документы (схемы, сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF, на электронную почту Покупателя: bogdanov_ia@chukotenergo.ru |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 15.2. | Состав бухгалтерской и прочей документации | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 15.3. | Требование к оформлению счета-фактуры | Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, адрес: Российская Федерация, 689500, Чукотский АО, г. Билибино, ул. Геологов, стр. 1 - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34. - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870602001 |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 15.4. | Закупаемая продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ, а также соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, установленным законодательствам Российской Федерации. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с приложением (описание типа средств измерений), сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Продукция должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |  |  |  |  |  |
| 15.5. | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не снятая с длительного хранения, не восстановленная; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. |  |  |  |  |  |
| 15.6. | Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем техническом требовании. |  |  |  |  |  |
| 16. | Требования к экономическим параметрам: |  |  | -//- | -//- | -/- |
| 16.1. | Срок службы, не менее, лет | 30 |  | Указание характеристик | -/- |  |
| 16.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, часов, не менее | 32 000 |  | Указание характеристик | -/- |  |
| 17. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком | Процедуры и требования к ним описаны в Проекте договора |  | Согласие с требованием | -/- |  |
| 18. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется). |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о стране происхождения |  |

  - В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

2.4.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

2.4.2. В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в составе заявки предоставить:

а) Копию Декларации о соответствии на «ДГУ» о соответствии требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята.)

б) Копию Декларации о соответствии на «КСО» о соответствии требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75; ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), сертификатов системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята).

Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), статус действующего документа.

2.4.3. Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);

2.4.4. Руководство (инструкцию) по эксплуатации на ДГУ;

2.4.5. Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2018 «Свод правил строительства в сейсмических районах») на трансформаторные подстанции, КСО, ЩО-70, силовые трансформаторы;

2.4.6. Копию паспорта изделия на ранее изготовленную продукцию (ДГУ);

2.4.7. Схема электрическая принципиальная (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);

2.4.8. Отсканированную копию технических условий (полный текст), в соответствии с которыми изготавливаются ДГУ;

2.4.9. Техническое описание ДГУ и встроенного оборудования: общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет:

– Коммерческое предложение по форме 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке;

– Спецификацию поставляемого оборудования (Приложение №1 к ТТ).

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, а также все скидки, предлагаемые Участником.

3.3.  Дополнительные документы по ценообразованию в составе заявки Участника не требуются.

| Начальник СПС |  | М.М. Усманов |
| --- | --- | --- |

Приложение №1 к ТТ

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие