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[bookmark: _GoBack]Техническое задание
на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав узлов учета тепловой энергии на объектах для нужд УФПС Курганской области.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	2
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	3
	ФЗ
	Федеральный закон

	4
	РФ
	Российская Федерация

	5
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС Курганской области

	6
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором.



2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав узлов учета тепловой энергии на объектах для нужд УФПС Курганской области.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель оказываемых работ: предупреждение возможных отклонений параметров приборов учета тепловой энергии систем отопления и горячего водоснабжения, проведение диагностики на пригодность дальнейшего использования приборов, продление сроков службы приборов учета тепловой энергии систем отопления и горячего водоснабжения.
Задачи: Сбор данных по количеству приобретенной тепловой энергии.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Требования к срокам:
Срок начала выполнения работ – с момента подписания договора
Срок окончания выполнения работ – в течении двенадцати месяцев с момента подписания договора
Периоды выполнения работ: октябрь-декабрь 2026 года, январь-май 2027 года.
4.2 Место выполнения работ:
	№ п/п
	Наименование объекта недвижимости
	Адрес объекта надвижимости, на котором расположен узел учета
	Количество узлов учета, шт.

	1. 
	Помещения в нежилом здании Дома связи
	г. Курган, ул. Гоголя, 44
	2

	2. 
	Помещения в нежилом здании Дома связи
	г. Курган, ул. Гоголя, 44 стр. 3
	1

	3. 
	Здание
	г. Курган, ул. Химмашевская, 14а
	1

	4. 
	Здание Куртамышского почтамта
	Курганская обл., г. Куртамыш, ул. Свободы, 2
	1

	5. 
	Нежилое помещение
	Курганская обл., с. Глядянское, ул. Ленина, 90 
	1

	6. 
	Помещения в нежилом здании Альменевского почтамта
	Курганская обл., с. Альменево ул. Просвещения, 23
	1

	7. 
	Помещения в нежилом здании Мишкинского почтамта, районного узла связи
	Курганская обл., р.п. Мишкино, ул. Павших Борцов, 15
	1

	8. 
	Здание Далматовского почтамта
	Курганская обл., г. Далматово, ул. Ленина, 58
	1

	9. 
	Помещения в нежилом здании Макушинского почтамта, узла связи
	Курганская обл., г. Макушино, ул. Д. Бедного, 47
	1

	10. 
	Помещения в нежилом здании Шумихинского почтамта, районного узла связи
	Курганская обл., г. Шумиха, ул. Кирова, 13
	1

	11. 
	Помещения в нежилом здании РУС
	Курганская обл., с. Целинное, ул. Советская, 65 А
	1

	
	ИТОГО 
	
	12



5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1 	В состав работ по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии должно входить:
-  Ежемесячное техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, с передачей данных о количестве потребленной тепловой энергии за отчетный период с передачей данных Заказчику и представителям теплоснабжающих организаций (Отчетным периодом является календарный месяц);
5.2.	Работы должны быть выполнены надлежащим образом, силами и средствами Исполнителя, с условиями настоящего технического задания и заключенного договора, а также с соблюдением требований предприятий-изготовителей, изложенных в технической документации на обслуживаемое оборудование.
5.4.	Работы выполняются Исполнителем с применением собственного оборудования, запасных частей, комплектующих изделий и материалов, стоимость которых входит в стоимость договора. 
5.5.	Используемое оборудование, запасные части, комплектующие изделия и материалы должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
5.6.	Исполнитель обеспечивает своих работников необходимыми контрольно-измерительными приборами, инструментом, расходными материалами, оборудованием, запасными частями и комплектующими изделиями;



6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
6.1. Наименование и периодичность выполнения работ:
	№
п/п
	Наименование работ 
	Периодичность
выполнения работ

	1.
	Аварийно-техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии.
	При необходимости

	2.
	Ремонт технологического оборудования узла учёта тепловой энергии.
	При необходимости

	3.
	Съём данных с тепловычислителя с помощью модема сотовой связи, в расчётный период.
	1 раз в месяц

	4.
	Расчёт данных, оформление справок, распечатка архивов данных с предоставлением в теплоснабжающую организацию. 
	1 раз в месяц

	5.
	Аналитическое сравнение значений расхода энергоресурсов с предыдущими и нормативными показателями.
	1 раз в месяц

	6.
	Предоставление показаний приборов учёта Заказчику.
	При необходимости

	7.
	Проверка работоспособности узла учёта тепловой энергии.
	1 раз в месяц

	8.
	Проверка работоспособности запорной арматуры на узле учета путем закрытия до отказа с последующим открыванием регулирующих задвижек и вентилей.
	1 раз в год

	9.
	Проверка надёжности механических и электрических соединений, наличия напряжения питания. 
	1 раз в месяц

	10.
	Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разработкой и ревизией; запуск воды с общих вентилей к приборам.
	Не реже 1 раза в год

	11.
	Проверка наличия масла в защитных гильзах термометров и его доливка (по необходимости) для восполнения потерь от высыхания.
	При необходимости



6.2. Требования к качеству выполняемых работ

- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034
"О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" (с изменениями на 25.11.2021г).
- ГОСТ Р ЕН 1434-6-2011 «Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, техническое обслуживание» от 01.03.2013г.

6.3.  Условия выполнения работ
Условия выполнения работ (в помещениях Заказчика). Выполнение работ должно осуществляться, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов, обед с 12:00 до 12:45, Сб.-Вс. – выходной, кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.4. Требования к безопасности

6.4.1.	В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии.
6.4.2.	 При выполнении работ на объектах в полном объеме должны соблюдаться необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды. СП 7.13130.2013 «Свод правил: Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 № 116).
6.4.3.	 Исполнитель своим приказом назначает лицо, ответственное за выполнение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

6.5. Требования к конфиденциальности

6.5.1. Требования не должны противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
6.5.2. Сторона обязана обеспечивать конфиденциальность любых сведений, касающихся предмета настоящего договора, его условий, хода исполнения, и не разглашать указанные сведения без согласия другой Стороны. Конфиденциальной является также вся финансовая документация, относящаяся к настоящему договору. 

6.6. Требования по приемке работ

6.6.1. Приемка выполненных работ осуществляется в присутствии представителя Заказчика, Исполнителя.
6.6.2. С целью приемки выполненных работ Исполнитель не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания выполненных работ обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. 
6.6.3. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 
6.6.4. Если выполненные работы соответствуют условиям Технического задания, Сторонами не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня окончания приемки выполненных работ подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
6.6.5. С момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, выполненные работы считаются принятыми Заказчиком. 
6.6.6 Если выполненные работы не соответствуют условиям Технического задания, в таком случае Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению.
- в Акте о выявленных недостатках Заказчик устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Исполнителем недостатков в срок выполненные работы подлежат приемке; либо
- направляет Исполнителю требование о соразмерном уменьшении цены.

6.7 Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)
. При сдаче выполненных работ по учету тепловой энергии Исполнитель обязан:
-  передать Заказчику показания приборов учета, за отчетный период на бумажном носителе, по каждому объекту с подписью ответственного лица, назначенного Исполнителем.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) месяц. 

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
