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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33.14.000 Поставка линейно-сцепной арматуры для СИП в рамках инвестиционной программы
для нужд филиала АО "ДРСК""Электрические сети Еврейской автономной области"

Закупка № 5161.1





1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	СИП
	Самонесущий изолированный провод

	МРНЗ
	Максимально разрушающая нагрузка зажима

	МРН
	Максимально разрушающая нагрузка



1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.33.14.000 Поставка линейно-сцепной арматуры для СИП в рамках ремонтной  программы для нужд филиала АО "ДРСК" "Электрические сети Еврейской автономной области"  
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам, объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. измер.
	Кол-во.

	1
	2
	3
	4

	1.1 Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

	1
	Кронштейн анкерный CS10.3
	шт
	120

	2
	Зажим анкерный клиновой РА 2000
	шт
	30

	3
	Зажим анкерный клиновой РА 1500
	шт
	120

	4
	Комплект промежуточной подвески ЕS 1500
	шт
	100

	5
	Кронштейн анкерный СА 2000
	шт
	30



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696] Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]    Таблица 2.1.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Позиции в соответствии с Таблицей 2.1.1 настоящих Технических требований
	с даты заключения договора
	в течение 30 календарных дней с даты заключения договора поставки



2.2. [bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]         Таблица 2.2. Требования к продукции 
         Наименование продукции «Линейно – сцепная арматура и инструмент для СИП» 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к гарантиям

	1.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию
	Гарантия на продукцию должна распространяться не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД.
	Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию
	-//-

	

	2.
	Требование к доставке

	
	Место поставки для
1.4. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	679011, Еврейская Автономная обл.,
г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.
	Требования к новизне поставляемой продукции

	3.1.
	Требования к году выпуска
	Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2025-2026 гг.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требование к совместимости с СИП

	4.1.
	Совместимость с СИП
	Предлагаемая линейная сцепная арматуры должна быть совместима с СИП, изготовленным в соответствии с ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия».
	Согласие с требованием
	-//- 
	

	5.
	Требование к нормативному сроку службы

	5.1.
	Срок службы
	Нормативный срок службы линейной сцепной арматуры должен быть не менее 40 лет.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.
	Технические требования к арматуре

	6.1.
	Линейная арматура до 1 кВ для СИП
	Линейная арматура 0,4 кВ для СИП должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 70352-2022 «Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами. Общие технические условия»
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.2.
	Климатическое исполнении, категории размещения
	УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69.
	Указание характеристик: Указать климатическое исполнение, категорию размещения на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	6.3.
	Контактные соединения арматуры
	Должны обеспечивать надежный электрический контакт между проводом и зажимом и/или между проводом магистрали и проводом ответвления в соответствии с ГОСТ 10434 в течение всего срока службы.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.4.
	Контактные соединения арматуры
	Должны быть изготовлены из цветных металлов или их сплавов.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.5.
	Анкерные зажимы для крепления нулевой несущей жилы СИП-1 (СИП-2), анкерные зажимы для крепления всех жил СИП-4.
	Должны иметь самозаклинивающуюся или болтовую конструкцию.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.6.
	Комплекты промежуточной подвески
	Конструкция подвески должна обеспечивать возможность крепления раскаточного ролика.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.7.
	Ответвительные зажимы со срывными головками резьбового соединения
	Срывные головки резьбового соединения ответвительных зажимов должны изготавливаться из металлических материалов.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.8.
	Ответвительные переходные зажимы
	Должны обеспечивать герметичность жилы СИП при нахождении в воде в течение 24 ч.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.9.
	Герметичные ответвительные зажимы и зажимы-адаптеры (кроме ответвительных переходных зажимов)
	Должны выдерживать приложение в воде переменного напряжения 6 кВ в течение 60 с.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.10.
	Влагозащищенные ответвительные зажимы (кроме ответвительных переходных зажимов)
	Должны выдерживать приложение на воздухе переменного напряжения 6 кВ в течение 60 с.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.11.
	Наличие защитной смазки на внутренней полости гильз соединительных зажимов и наконечников для СИП
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.12.
	Герметичные наконечники для СИП
	Должны обеспечивать герметичность соединения с жилой провода после выдержки в воде в течение (24±1) ч.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.13.
	Стойкость арматуры к воздействию температуры окружающей среды
	до 50°С
	Указание характеристик: Указать значение температуры окружающей среды на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	6.14.
	Стойкость арматуры к воздействию температуры окружающей среды
	до минус 60°С
	Указание характеристик: Указать значение температуры окружающей среды на предлагаемую продукцию
	-//-
	

	7.
	Требования к маркировке арматуры

	7.1.
	Маркировка должна быть нанесена на видном месте арматуры
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	7.2.
	Маркировка на монтажной ленте по всей длине через (1,0±0,1) погонный метр.
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	7.3.
	Наличие четкости и долговечности маркировки в течение всего срока службы. Стойкость маркировки к механическим и химическим воздействиям.
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	

	7.4.
	Маркировка арматуры должна содержать:
- товарный знак или наименование изготовителя;
- условное обозначение арматуры;
- год изготовления (допускается наносить две последние цифры);
- диапазон сечений проводов, на который рассчитана арматура (за исключением вспомогательной арматуры).
	Да
	Согласие с требованием
	-//-
	



1. 
2. 
2.1. 
2.2. 


[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc75446583]Таблица 2.3. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Линейно – сцепная арматура и инструмент для СИП
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 2.1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Наименование продукции, марка
	Производитель
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.	Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»‍

	1
	Позиция 1
	Кронштейн анкерный CS10.3
	МРН, кН: не менее 15. Масса, г: не более 195. Крепление монтажной лентой, одним или двумя болтами. Предназначен для крепления анкерных зажимов на опоре или фасаде здания.
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	2‍
	Позиция 2
	Зажим анкерный клиновой РА 2000
	Номинальное сечение несущей жилы, мм2: 95-120. Разрушающая нагрузка, кН, не менее 20,0. Предназначен для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на анкерных, анкерно-угловых опорах.
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	3
	Позиция 3
	Зажим анкерный клиновый РА 1500
	Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой. Предназначен для крепления изолированной нулевой жилы СИП-2 на анкерных и анкерно-угловых опорах.
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	
4
	
Позиция 4
	
Комплект промежуточной подвески ЕS 1500
	
Состав комплекта: кронштейн + поддерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12. Наличие в кронштейне выступа упора для подвески раскаточного ролика. Предназначен для подвески самонесущих проводников с изолированным несущим проводником на промежуточных опорах. Зажим подвески имеет подвижное звено и устройство для фиксации в желобе несущей нулевой жилы.
	
Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	
Способ подтверждения: указание Производителя
	
Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	5
	Позиция 5
	Кронштейн анкерный СА 2000
	Кронштейн анкерный СА-2000 обеспечивает крепление одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП опоры или стене здания. Крепление осуществляется двумя болтами М14 или М16 или при помощи двух полос металлической ленты 20 мм. Ограничители препятствуют соскальзыванию ленты. Разделительные риски препятствуют нахлесту витков ленты. Кронштейн представляет собой моноблок из алюминиевого сплава с высокой механической прочностью и высокой устойчивостью к коррозии в промышленной среде, влажном климате и при низких температурах. Продукция имеет сертификат соответствия
	Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции
	Способ подтверждения: указание Производителя
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.



* Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, а также документы по п. 3 раздела 2.2.1 технических требований.
Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.3. настоящих технических требований.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции

3. [bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
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