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Технические требования на оказание услуг


«ОКПД2 84.25.11.120 Оказание услуг технического обслуживания автоматических
систем безопасности и установок противопожарной защиты зданий и сооружений
филиала "Приморские электрические сети"


Лот № 36301-ПРО-ДЭК-2027-ДРСК-ПЭС
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[bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ППР
	планово-предупредительный ремонт

	СППЗ
	Системы противопожарной защиты (в том числе автоматическая пожарная сигнализация (АПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), автоматическая установка пожаротушения (АУПТ),  система противодымной защиты (СПДЗ)






[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
	«ОКПД2 84.25.11.120 Оказание услуг технического обслуживания автоматических
систем безопасности и установок противопожарной защиты зданий и сооружений
филиала "Приморские электрические сети"
[bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала «ПЭС» для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии, восстановления работоспособности систем, технические рекомендации по улучшению его работы
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Существующее положение
	В филиале на 131 объектах установлены СППЗ, которым необходимо проведение технического обслуживания, ППР и проверки работоспособности в процессе эксплуатации
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика, оборудованных СППЗ (автоматическая установка пожаротушения (АУПТ), система противодымной защиты (СПДЗ) указаны в примечаниях)
	№
	Объект
	Здание
	кол-во зданий (шт.)
	Адрес (место оказания услуг)
	Примечания
(дата ввода в эксплуатацию АПС)

	1. Приморские южные электрические сети

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1

	База СП ПЮЭС
	АБК управления, СМТ, ремонтные боксы, ЦРО, СИЗПИ,  гаражи (склады), бытовка охранника (пост №2, будка), РЭУ (бывшее здание ДЭСР), 
	7
	г. Владивосток, ул. Стрелковая, 19-23
	2023-2026 

	1.2.
	ССДТУ СП ПЮЭС
	АБК
	1
	г. Владивосток, ул. Пушкинская, 85
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.3.
	Владивостокский РЭС СП ПЮЭС
	АБК ВРЭС, гаражи, мастерские (кирпичные 7)  
	10
	г. Владивосток, ул. Стрелковая, 23
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.4.
	
	Русскоостровной  мастерский участок
	2
	г. Владивосток, о. Русский, ул. Академика Касьянова
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.5.
	
	ПС 35/6 "Сахарный ключ"
	2
	г.Владивосток, ул.Маковского (напротив  АЗС - остановка Сахарный ключ)
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.6.
	
	ПС 110/35/6 "Спутник"
	3
	г.Владивосток, ул.Минеральная, 6А
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.7.
	
	ПС 110/35/6 "Орлиная"
	1
	г. Владивосток, ул. Нерчинская 42
	в т.ч. АУГПТ, СПДЗ, 2012 год.

	1.8.
	
	ПС 110/35/6 "Бурная"
	2
	г. Владивосток, ул. Бестужева 23
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.9.
	
	ПС 110/35/6 "ВТЭЦ-1"
	1
	г. Владивосток, ул. Западная, 29
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.10
	
	ПС 35 кВ Ц
	1
	г. Владивосток, ул. Пушкинская, 81
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.11
	
	ПС 35 кВ Ренессанс
	1
	г.Владивосток, ул. Маковского, 65 ст. 6

	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.12
	
	ПС 35 кВ Академическая
	2
	г.Владивосток, ул.Мусоргского, 3

	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.13
	
	ПС 110 кВ Ипподром
	1
	г.Владивосток, ул.Аренского, 54

	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.14
	
	ПС 110 кВ 2Р
	2
	г.Владивосток, ул.Иртышская, 16А

	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.15
	
	ПС 110 кВ Промузел 
	2
	г.Владивосток, ул.2-я Шоссейная, 15А

	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.16
	
	ПС 110 кВ Горностай
	1
	г.Владивосток, пос.Горностай, ул.Щитовая, 23

	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.17
	
	 ПС 110 кВ Стройиндустрия
	2
	г.Владивосток, ул.Снеговая, 43В

	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.18
	
	ПС 110 кВ Чуркин
	2
	г.Владивосток, ул.Харьковская, 30

	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.19.
	
	ПС 35/6 "КЭТ"
	1
	г. Владивосток, о. Русский (в районе пос.КЭТ)
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.20.
	
	ПС 110/35/6 "А" ( ОПУ на ОРУ)
	1
	г. Владивосток, ул. Стрелковая, 23
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.21.
	
	ПС 35/10 «Океанариум»
	2
	г. Владивосток, о. Русский, ул. Академика Касьянова
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.22.
	
	ПС 35/10 "Коммунальная"
	2
	г. Владивосток, о. Русский, Университетский проспект
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.23.
	
	ПС 35/6 кВ "Лазурная"
	3
	г. Владивосток, ул. Лесная, 1
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.24.
	
	ПС 110/35/6 кВ "Голдобин"
	1
	г. Владивосток, ул. Гастелло,  20
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.25.
	
	ПС 110/6/6 кВ "Улисс
	2
	г. Владивосток, ул. Вязовая, 10
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.26.
	
	ПС 110/35/6 кВ "Мингородок"
	1
	г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева,  35
	 ЗРУ не оборудовано,  Эксплуатируется более 10 лет  

	1.27.
	
	ПС 110/35/6 кВ "Залив"
	2
	г. Владивосток, ул.
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.28.
	
	ПС 110/6 кВ "Седанка"
	1
	г. Владивосток, ул. Айвазовского, 16
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.29.
	
	ПС 110/35/6 кВ "Чайка"
	2
	г. Владивосток, ул. Айвазовского,  77
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.30.
	
	ПС 35/6 кВ "Эгершельд"
	1
	г. Владивосток, ул. Морозова, 3
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.31.
	
	РП-2 10 кВ
	1
	г.Владивосток, о.Русский, пос Аякс 10
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.32.
	
	РП-4 10 кВ
	1
	г.Владивосток, о.Русский, пос Аякс 10
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.33.
	
	РП-5 10 кВ
	1
	г.Владивосток, о.Русский, пос Аякс 10
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.34.
	
	РП-6 10 кВ
	1
	г.Владивосток, о.Русский, пос Аякс 10
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.35
	
	ПС  110/35/6 «Загородная» ЗРУ 6 кВ

	1
	Г. Владивосток, ул. Борисенко 108б
	2024

	1.36.
	Партизанский РЭС СП ПЮЭС
	АБК, гаражи
	1
	г.Партизанск, ул. Сурикова 1б
	2007

	1.37.
	
	Мастерский участок "Лазо" - АБК, гараж
	1
	с.Лазо, ул.Советская 77А
	2014

	1.38.
	Артёмовский РЭС СП ПЮЭС
	АБК, гаражи, склад 1,2
	4
	г.Артём, ул. Интернациональная 54
	2009

	1.39.
	
	ПС 110/35/10 "Пушкинская"
	3
	Надеждинский район, п. Раздольное
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.40.
	
	ПС 110/6 Садовая
	1
	г. Большой  Камень, ул. Лазо 1
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.41.
	
	ПС 110/6 "Де-Фриз"
	1
	Надеждинский район, п. Де Фриз
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.42.
	
	ПС 110/10 "Береговая 1"
	1
	г.Большой-Камень, ул.Лебедева,1
	2007

	1.43.
	
	ПС 110/10 кВ "Тереховка"
	1
	Надеждинский район, ж/д ст.Барановская,
ул.Горная 23
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.44.
	
	ПС 35/6 "Тавричанка"
	2
	Надеждинский район, пос.Тавричанка ул.Осипенко
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.45.
	
	ПС 35/10/6 кВ "Силикатная"
	1
	Надеждинский район, пос.Раздольное, ул.Горького 2
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.46.
	
	ПС 110/10 кВ "Казармы"
	1
	Надеждинский район, пос.Новый
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.47.
	
	ПС 110/35/6 "Раздольное - 1"
	1
	Надеждинский район, пос.Раздольное, ул.Котовского 1д
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.48.
	
	ПС110/35/6 "Давыдовка"
	1
	Надеждинский район, пос.Тавричанка. ул.Радиостанция 1
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.49.
	
	ПС 110/10 "Раздольное - 2"
	1
	Надеждинский район, пос.Раздольное, ул.Котовского 1д
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.50.
	
	ПС 35/6 кВ "Шмидтовка"
	1
	Надеждинский район, п. Де Фриз
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.51.
	
	ПС 35/6 кВ "Надеждинская"
	1
	п.Новый, ул.Зеленая 16
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.52.
	
	ПС 35/10 кВ "Оленевод"
	1
	п.Оленевод, ул.Линейная 38
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.53.
	
	ПС 35/10 кВ "Соловей ключ"
	1
	п. Соловей ключ
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.54.
	
	ПС 110/35/6 «Западная»
	1
	г.Артём, пос.Угловое, ул
Красногвардейская, 16
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.55.
	
	ПС 35 "Дачная"
	1
	пос. Соловей ключ, ориентир СНТ Черёмушки-3
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.56.
	
	ПС 35 "Вираж"
	1
	пос. Соловей ключ, ориентир СНТ Серебрянка
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.57.
	
	ПС 35 "Ульяновская"
	1
	г. Артём, ориентир - ул. Айвазовского, 64
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.58.
	
	РП-1,2,3,4
	4
	бухта Лазурная, ориентир - казино "Tigre de Crystal"
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.59.
	
	РП Западное
	1
	г. Артем, пос. Угловое,  ул. Красногвардейская, 16
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.60.
	Хасанский РЭС СП ПЮЭС
	АБК, гаражи, склад, здание рем. бригады
	3
	п. Славянка, ул. Ленинская, 66
	2026

	1.61.
	
	Помещение связи, ОПУ
	2
	п.Краскино ул. Новокиевская, 71
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.62.
	
	Краскинский участок
	1
	п. Краскино
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.63.
	
	Барабашский участок АБК, гараж
	2
	Хасанский р-он, пос. Барабаш, ул. Восточная слобода, 7
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.64.
	Надеждинский РЭС СП ПЮЭС
	АБК, гаражи, склад
	3
	г. Артём, ул. Богдана Хмельницкого, 16-А
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.65.
	
	Раздольненский участок
	1
	п.Раздольное ул. Арсеньева 6.
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.66.
	Находкинский РЭС  СП ПЮЭС
	АБК, гаражи, склад
	2
	г. Находка, ул. Пограничная, 54
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.67.
	
	ПС 110/35/6 Находка
	1
	г.Находка, ул.Пограничная, 54
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.68.
	
	ПС 35/6 Рыбники
	1
	г. Находка, ул. Матросова,1
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.69.
	
	ПС 110/6 НСРЗ
	1
	г. Находка, ул Портовая 146/1
	2026

	1.70.
	
	Фокинский участок. АБК, гаражи
	2
	г. Фокино, ул. Тихонова, 20
	2026

	1.71.
	Партизанский РРЭС СП ПЮЭС
	АБК, гаражи, склад
	2
	с. Новицкое, ул. Садовая, 1А
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.72.
	
	Душкинский участок АБК, гараж
	2
	с. Душкино, ул. Комарова 56
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	1.73.
	Шкотовский РЭС СП ПЮЭС
	АБК
	5
	г.Большой-Камень, ул.Подгорная, 3
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	2. Приморские центральные электрические сети

	2.1.
	Южный РЭС СП ПЦЭС
	Ремонтная мастерская, АБК, гараж
	3
	г. Уссурийск ул. Владивосткское шоссе, 28-в
	2007;
2010- мастерская, котельная;
2019- гаражи

	2.2.
	Уссурийский РЭС СП ПЦЭС
	Гаражные боксы и АБК
	2
	г. Уссурийск ул. Некрасова, 190
	 АБК-2007, гаражные боксы-2010

	2.3.
	Уссурийский РЭС СП ПЦЭС
	ПС "Агрокомплекс"
	3
	Михайловский район, 2км на север от с. Михайловка по трассе на с. Хороль
	2018

	2.4.
	Уссурийский РЭС СП ПЦЭС
	ПС "Дубки"
	2
	Михайловский район с.Дубки
	2018

	2.5.
	Уссурийский РЭС СП ПЦЭС
	ПС "Ленинская"
	2
	Михайловский район с.Ленинское
	2018

	2.6
	Уссурийский РЭС
СП ПЦЭС
	Здание Корсаковского мастерского участка
и гараж
	1
	Уссурийский район 
с. Корсаковка ул Комсомольская, 9-В
	2024

	2.7
	Уссурийский РЭС
СП ПЦЭС
	Здание Григорьевского мастерского участка
и гараж
	1
	Михайловский район 
с. Григорьевка ул. Калинина, 8
	2024

	2.8
	Хорольский РЭС СП ПЦЭС
	АБК, гаражи,
	3
	п.Ярославский ул. Ленинская, 26
	2009

	2.9
	Хорольский МУ Хорольского РЭС СП ПЦЭС
	здание Хорольского МУ
	2
	с. Хороль ул. Лазо, 1
	2010

	2.10
	Управление СП ПЦЭС
	Здание управления
	1
	г. Уссурийск ул. Володарского, 86
	2010-1,2,3,4 этажи; 2021 -1 этаж

	2.11
	Черниговский РЭС СП ПЦЭС
	АБК,гаражи, склад
	3
	с.Черниговка, ул. Партизанская, 191
	2008-здание РПБ;
2010-гостиница, гаражи

	2.12
	СП ПЦЭС РЭУ
	Здание РЭУ
	1
	г. Уссурийск ул. Владивосткское шоссе, 28-в
	2010

	2.13
	База РБП СП ПЦЭС
	1,2,3,4 этажи, здание ОДС и  СДТУ, ЦРО, СМТ, Цен.склад
	5
	г. Уссурийск ул. Владивосткское шоссе, 28-в
	2006-здание РПБ;
2009-ЦРО.
2007;

	2.14
	 Октябрьский РЭС СП ПЦЭС
	Покровский МУ: здание старого гаража, здание нового гаража
	2
	с. Покровка, пер. Калинина 47/1
	2015

	2.15
	 Октябрьский РЭС СП ПЦЭС
	АБК, гараж №1 гараж №2, проходная
	4
	с.Липовцы  пер.Сосновый 2
	2015

	2.16
	 Октябрьского РЭС СП ПЦЭС
	Монтерский пункт ПС Полевая
	1
	с. Струговка, ПС Полевая
	2015

	2.17
	Октябрьский РЭС Пограничный участок
	Здание  участка и гаражи  / 2
	2
	Пограничный р-н, п. Пограничный, ул. Решетникова, 12-Б
	2022

	2.18
	Ханкайский   РЭС СП ПЦЭС
	АБК, гаражи (бокс №1и№2)
	2
	с.Камень Рыболов ул.Подстанционная 7
	2026

	2.19
	Ханкайский РЭС СП ПЦЭС
	Гаражные боксы 
№ 3-12
	1
	с. Камень Рыболов 
ул. Подстанционная 7
	Монтаж в 2026 г.

	2.20
	Ханкайский РЭС СП ПЦЭС
	Здание Новокачалинского мастерског участка 
и гаражи
	2
	Ханкайский р-н, 140 км трассы Михайловка-Турий Рог
	2017

	2.21
	Ханкайский РЭС СП ПЦЭС
	Здание Жариковского мастерского участка
	1
	 с. Жариково, ул.Дальневосточная,86
	2017

	2.22
	Михайловский  РЭС СП ПЦЭС
	АБК, гаражи,
	2
	с.Ивановка ул. Горького 13
	2021

	
	
	гаражи
	1
	
	2022

	2.23
	Полигон ПЭС ГПО
	АБК
	1
	г. Уссурийск ул. Ровная, 22 А
	207

	3. Приморские западные электрические сети

	3.1.
	База СП ПЗЭС
	АБК, СМТ, РСЦ, Склад металлический, Склад кирпичный, здание охраны, электрокотельная
	11
	г.Лесозаводск, ул. Григоренко, 17
	2008

	3.2.
	Кировский РЭС СП ПЗЭС
	АБК, гаражи, склад,  подсобное помещение, сушилка, здание охраны.
	7
	п. Кировский ул. Переулок Лесной, 5-А
	2009

	3.3.
	Кировский РЭС Крыловский участок
	АБК, гараж
	1
	с. Крыловка ул. Центральная 1
	2009

	3.4.
	Спасский РЭС ПС 110/10 Ключи
	  ОПУ, ЗРУ 10
	2
	 с. Прохоры. Свинокомплекс ООО Мерси Трейд
	

	3.5.
	Спасский РЭС СП ПЗЭС
	АБК, гаражи, склад, РДП  Спасск, Мастерская МУ-1, здание охраны.
	7
	г. Спасск-Дальний , ул. Ангарская, 1
	2008

	3.6.
	Спасский РЭС Чкаловский участок
	АБК, Гараж, Склад металлический
	3
	с. Чкаловское ул. Пограничная 3-А
	  Эксплотируется более 10 лет 

	3.7.
	Спасский РЭС ПС 35/10 Заря
	  помещение ДЭМ ПС Заря
	1
	 с.Буссевка, ул.Весенняя, 14Б
	 Эксплотируется более 10 лет  

	3.8.
	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС
	АБК, гаражи,склад №1 склад №2, здание ОПУ ПС Лесозаводск, здание охраны
	6
	г.Лесозаводск, ул. Курская, 8
	2009

	3.9.
	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС - полигон
	АБК-1, АБК-2, Гостиница
	3
	с. Иннокентьевка
	 Эксплотируется более 10 лет  

	3.10.
	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС - полигон
	Клуб-столовая, сторожка
	2
	с. Иннокентьевка
	2026

	3.10.
	Лесозаводский РЭС Пантеймоновский участок
	АБК, Котельная
	2
	с..Пантелеймоновка, ул. Школьная 5
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	3.11.
	Красноармейский РЭС ПЗЭС
	АБК, Гараж
	2
	с. Рощино, ул. Энергетиков, 2.ул.
	2009

	3.12.
	Красноармейский РЭС ПЗЭС
	ОПУ ПС Рощино
	1
	с. Рощино, ул. Энергетиков, 4
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	3.13.
	Красноармейский РЭС ПЗЭС
	ОПУ ПС Новопокровка
	1
	с. Новопокровка
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	3.14.
	Красноармейский РЭС ПЗЭС
	ОПУ ПС Восток
	1
	п. Восток . ГПП
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	3.15.
	Красноармейский РЭС ПЗЭС  Востоковский участок
	АБК.
	1
	п. Восток  ул. Молодежная 10
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	3.16.
	Пожарский РЭС СП ПЗЭС
	АБК, гараж. Здание ремонтной базы, сторожка
	4
	п.Лучегорск, ул. Пристанционная, 8.
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	3.17.
	Пожарский РЭС СП ПЗЭС (РДП)
	Здание АБК, РДП
	2
	 п. Лучегорск, 5 микрорайон
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	3.18.
	Пожарский РЭС СП ПЗЭС (ПС Губерово)
	Здание ОПУ, ЗРУ
	1
	с. Новостройка (0,5 км. Юговосточнее административного центра села
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	3.19.
	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС
	АБК, гараж, котельная, склад, сторожка.
	5
	г.Дальнереченск, ул. Светлая, 62.
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	3.20.
	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС  Ракитнинский участок
	АБК, гараж.
	2
	с. Ракитное , ул. Стрельникова  5.
	 Эксплуатируется более 10 лет  

	3.21.
	Пожарский РЭС СП ПЗЭС (ПС Разрез)
	Здание ОПУ, ЗРУ
	1
	п. Лучегорск , Промышленная зона ЛУРа, Здание ОПУ ПС Разрез.
	2025

	
	Пожарский РЭС СП ПЗЭС 
	Здание ОПУ ПС 110/35/6 «Надаровская»
	1
	п. Лучегорск, 8 км западнее адм. Центра
	2026

	4. Приморские северные электрические сети

	4.1.
	База СП ПСЭС
	АБК, СМТ,РСЦ, боксы СМТ,  ЦРО, здание телемеханики, центральный склад, комната отдыха командированного персонала, здание мойки, холодный склад, склад  готовой продукции, сауна,неотапливаемый склад
	13
	п. Горнореченский ул. Советская, 11
	2008

	
	
	Здание склада готовой продукции
	1
	
	2022

	
	
	Здание СП ПСЭС
	1
	
	2026

	4.2.
	Дальнегорский РЭС СП ПСЭС
	АБК,гараж, лаборатория                              
	3
	г. Дальнегорск Энергетиков,1                                                         
	2008

	4.3.
	Дальнегорский РЭС СП ПСЭС
	Пластунский МУ АБК, гараж, Здание ОПУ
	3
	п.Пластун ул. Энергетиков,1
	2007

	4.4.
	Кавалеровский РЭС СП ПСЭС
	Кавалеровский  РЭС АБК, здание ремонтного персонала
	2
	п. Горнореченский ул. Советская, 36
	2009

	4.5.
	Кавалеровский РЭС СП ПСЭС
	Ольгинский МУ АБК, гараж
	1
	п. Ольга ул. Партизанская, 54
	2009

	4.6.
	Кавалеровский РЭС СП ПСЭС
	Милоградовский МУ АБК, ОПУ
	2
	с. Милоградово ул. Малый увал 11 б
	2020

	4.7.
	Чугуевский РЭС СП ПСЭС
	АБК, гараж  №1,2,3,4, здание охраны
	6
	с. Чугуевка ул.Рабочая,8
	2007

	4.8.
	Чугуевский РЭС СП ПСЭС
	ПС  Чугуевка
	6
	с. Чугуевка ул.Рабочая, 17
	2024

	4.9.
	Чугуевский РЭС СП ПСЭС
	Уборковский МУ здание АБК, гараж
	1
	с. Уборка ул.Советская,39
	2016

	4.10.
	Арсеньевский РЭС СП ПСЭС
	АБК, гаражи,  маслохозяство, проходная,ОДГ.
	5
	г. Арсеньев ул. Смирнова,9
	2005

	4.11.
	Анучинский РЭС СП ПСЭС
	АБК, гаражи,Холодный склад
	3
	с. Анучино ул. Шевченко, 35
	2007

	4.12.
	Яковлевский РЭС СП ПСЭС
	АБК, гараж, Холодный склад.
	3
	с. Яковлевка ул. Советская 161
	2007

	4.13.
	Яковлевский  РЭС СП ПСЭС Яблоновский МУ с. Яблоновка
	АБК, гараж
	2
	с.Яблоновка, ул. Партизанская 11а
	2019

	5. Управление филиала

	5.1.
	Здания управления филиала
	АБК №1, ЦУС- АБК №2, АБК №3, КПП №1, КПП №2, тепловой узел, операторская
	7
	г. Владивосток ул. Командорская, 13 А
	АБК 1-2008, АБК 2-2004, АБК  3-2014
ЦУС- 2022

	 
	Итого 131 объектов
	 
	302
	 
	 


[bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc54643700]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]Оказание услуг производятся в том числе в действующих электроустановках, вследствие чего Исполнителю необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда, согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждённых приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»), Главы 46-47.
[bookmark: _Toc54643701]Иные требования и сведения общего характера
	Исполнитель составляет годовой график посещения объектов для обслуживания автоматических систем безопасности и установок противопожарной защиты зданий и сооружений филиала "Приморские электрические сети"» и согласовывает его с Заказчиком лице директора Структурного подразделения филиала — по объектам структурного подразделения, с начальником службы охраны труда филиала по зданию аппарата управления.
[bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
[bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№п\п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору

	
	Технического обслуживания систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 2 и 3 типа

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе
	ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)
	ежемесячно

	5
	Профилактические работы
	ежемесячно

	6
	Проверка работоспособности системы
	ежемесячно

	7
	Проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы. (дата ввода в эксплуатацию в графе № 6 табл 1)
	Ежегодно

	
	Технического обслуживания систем газового пожаротушения

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д.
	ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	ежемесячно

	4
	Контроль качества огнегасящего вещества
	ежемесячно

	5
	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
	ежемесячно

	6
	Профилактические работы
	ежемесячно

	7
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	ежеквартально

	8
	Метрологическая проверка КИП
	ежегодно

	9
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	ежегодно

	10
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в три года

	11
	Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность
	1 раз в 3,5 года

	12
	Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением
	в соответствии с нормами Госгортехнадзора

	13
	Проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы. (дата ввода в эксплуатацию в графе № 6 табл 1)
	Ежегодно

	
	Технического обслуживания систем противодымной защиты зданий и сооружений

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана, щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д.
	Ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	Ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части, сигнализационной части)
	Ежемесячно

	5
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	Ежемесячно

	6
	Проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы. (дата ввода в эксплуатацию в графе № 6 табл 1)
	Ежегодно


                                
  *детали и быстро изнашиваемые механизмы
	Отчетным периодом в рамках Договора является (месяц).
	Перечень быстро изнашиваемых (ресурсных) деталей и материалов, которые являются расходными при проведении ПТО (стоимость указанных деталей и материалов включена в стоимость ПТО): шлейфы, диагностика систем, перепрограммирование установок, перестановка дымовых датчиков от осветительных приборов и систем вентиляции, перенос световых устройства сигнальные звуковые, световые табло всех видов, замена аккумуляторных батарей, замер емкостей аккумуляторных батарей.
[bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1.
	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты зданий и сооружений филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	С даты, следующей за датой заключения договора, но не ранее чем с 01.01.2027 г.
	В течение 12 (двенадцати) месяцев с даты начала выполнения работ по Договору 
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[bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 4. Требования к качеству услуг

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2. 
	Ответственные лица от имени Исполнителя, участвующие в техническом обслуживании, ведут журнал производства работ по техническому обслуживанию на каждом объекте, представляют сводный акт ответственному по структурному подразделению (ПЮЭС, ПЦЭС, ПЗЭС, ПСЭС, Аппарат управления) ежемесячно с указанием всех объектов и выявленных дефектов в результате обслуживания.
Исполнитель с представителем Заказчика производят (не реже одного раз в год) проверку работоспособности установок пожарной автоматики на объектах эксплуатирующимися  сверх срока службы установленным изготовителем (поставщиком), оформляют акт комплексных испытаний на работоспособность СПС и заверяют подписями ответственных лиц сторон. Записи должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки) пожарной автоматики находится в исправном и работоспособном (неисправно и неработоспособном) состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению».
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-
	-//-

	1.3. 
	Исполнитель передает заказчику через ответственного по филиалу акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах по установленной форме
	Согласие с требованиями
	-//-
	-//-

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	
	

	2.1. 
	Услуги должны осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА):
- ФЗ-69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности».
-  Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
-  СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС от 20.07.2020 г. №539).
-  СП 484.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС от 31.07.2020 г. №582).
-  СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. (Утвержден и введен в действие Приказом МЧС от 31.08.2020 г. №628).
-  ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59636-2021, ГОСТ Р 59639-2021
-  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме».
-  Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
	Согласие с требованиями
	-//-
	-//-

	3. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Кадровый ресурс для оказания услуг должен быть подготовлен для выполнения работ на высоте в соответствии с требованиями п. 7. Правила по охране труда при работе на высоте (утверждённых приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»).
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-
	-//-

	3.2. 
	Кадровый ресурс для оказания услуг должен быть подготовлен для выполнения работ по 3-4 группе по электробезопасности для работы в действующих электроустановках в соответствии с требованиями пунктов пп. 2.3, 2.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждённых
приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-
	-//-
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