Описание объекта закупки (Техническое задание)

Поставка модуля речевого оповещения Рупор - 300 — 6 шт.

- Общие сведения

1.1 Модуль речевого оповещения Рупор - 300 (в далее – модуль) предназначен для воспроизведения записанных в его памяти или трансляции внешних речевых сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций.

1.2 Модуль рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.3 Модуль является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.4 Конструкция модуля не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

- Технические характеристики

|  | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Питание модуля | От сети 220 В или от встроенного резервного источника (2 АКБ 12 В, 17 А·ч). |
| 2.2 | Максимальная потребляемая мощность в режиме «Оповещение», Вт не более 340 | 340 |
| 2.3 | Ток потребления от основного источника: В дежурном режиме (АКБ заряжены), мА не более В дежурном режиме (АКБ разряжены), мА не более В режиме «Оповещение», А не более | 100 160 2 |
| 2.4 | Количество входов питания | 2 |
| 2.5 | Постоянное напряжение встроенного резервного источника питания (2 аккумуляторных батареи 12В, 17А·ч), В | 21-26 |
| 2.6 | Ток потребления от резервного источника: В режиме «Оповещение», А не более В режиме «Ожидание» при включенном контроле линии, мА не более В режиме «Ожидание» при выключенном контроле линии, мА не более | 15 200 50 |
| 2.7 | Время работы блока от резервного источника: В дежурном режиме, ч не менее В режиме «Оповещение» при длительности сообщения 7 секунд и паузе между сообщениями 10 секунд, ч не менее | 24 4 |
| 2.8 | Время технической готовности блока к работе, c не более | 5 |
| 2.9 | Интервал замены АКБ | не реже 1 раза в 3 года |
| Выход оповещения |  |  |
| 2.10 | Количество каналов оповещения | 1 |
| 2.11 | Максимальная амплитуда выходного сигнала, В | 100 |
| 2.12 | Номинальная суммарная выходная мощность, Вт | 300 |
| 2.13 | Максимальная длина линии оповещения, м | 400 |
| 2.14 | Количество ответвлений линии оповещения, не более | 20 |
| 2.15 | Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 100-16000 |
| Линейный вход |  |  |
| 2.16 | Количество линейных входов | 2 |
| 2.17 | Максимальное действующее напряжение входного сигнала, В | 0,775 |
| 2.18 | Входное сопротивление, кОм не менее | 2 |
| 2.19 | Вход запуска внешнего оповещения | 2 |
| 2.20 | Тип входа | контакт на замыкание |
| Сопряжение с ИСО «Орион» |  |  |
| 2.21 | Параметры подключения для порта RS-485: Скорость передачи, бод Тип передачи | 9600 полудуплексный |
| 2.22 | Буфер событий ИСО «Орион» | 300 |
| 2.23 | Количество сообщений оповещения | до 255 |
| 2.24 | Количество звуковых фрагментов | до 255 |
| 2.25 | Общая продолжительность звуковых фрагментов, хранимых в памяти блока | не более 400 секунд при записи в формате MP3 (моно, частота дискретизации 16 кГц, поток 32 кбит/с) |
| Прочие характеристики |  |  |
| 2.26 | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | I |
| 2.27 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP30 |
| 2.28 | Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099 | категория размещения 4 |
| 2.29 | Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц - максимальное ускорение | 1-35 (для категории 4); 0,5g (для категории 4) |
| 2.30 | Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О4 |
| 2.31 | Диапазон рабочих температур, °С | +1…+40 |
| 2.32 | Относительная влажность воздуха, % | 90 |
| 2.33 | Масса прибора, кг | 19 |
| 2.34 | Габаритные размеры прибора, мм | 440x415x95 |
| 2.35 | Время непрерывной работы прибора | круглосуточно |
| 2.36 | Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч не менее | 80000 |
| 2.37 | Вероятность безотказной работы | 0,98758 |
| 2.38 | Средний срок службы прибора, лет | 12 |

2.17 Прибор удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ 30805.22.

2.18 По устойчивости к индустриальным радиопомехам прибор соответствует требованиям третьей степени жесткости по ГОСТ Р 53385-2012.

- Требования к поставке и качеству товара

Разгрузочные работы на объекте Заказчика осуществляются силами Поставщика. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость товара. Поставщик берет на себя все расходы, связанные с транспортировкой оборудования.

Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента надлежащей передачи Товара и подтверждается подписанием представителем Заказчика и представителем Поставщика товарной накладной и Акта приема - передачи Товара. До момента передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика и подписания приемо- сдаточных документов риск случайной гибели Товара несет Поставщик.

Заказчик оплачивает поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

Качество поставляемого товара должно подтверждаться гарантийными талонами, паспортами качества, инструкциями по эксплуатации и иными документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все прилагаемые документы должны быть составлены на русском языке. Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, без характерных дефектов, не прошедший ремонт, восстановление потребительских свойств, без следов деформации, без следов грязи, без запаха.

Поставляемые товары должны быть изготовлены в соответствии со стандартами качества (не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен поставляться в упаковке и обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

- Требования к упаковке Товара должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».

Маркировка Товара должна содержать также информацию о наименовании, виде и сорте Товара, наименовании фирмы-изготовителя, юридическом адресе изготовителя, сроке годности и дате изготовления Товара.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты).

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами. Бирки и наклейки на упаковках должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход исполнения условий Договора против установленного срока, Поставщик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Товар должен иметь сертификаты или санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемые Товары должны быть экологически чистыми, безопасными для здоровья человека.

В случае поставки некачественного товара Поставщик за свой счет обязуется устранить выявленные Заказчиком дефекты или осуществить замену товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения товара со стороны персонала Заказчика.