














Технические требования


ОКПД2 27.12.10 Восстановление и поставка электротехнического оборудования в рамках реализации проекта достройки Загорской ГАЭС-2


Часть 4. Восстановление дизельных здания Водоприемника и здания ГАЭС


























[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54970174]1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54970175][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	АО
	акционерное общество

	АИИС КУЭ
	автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии

	АРМ
	автоматизированное рабочее место

	АСУТП
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	АУП
	автоматическая установка пожаротушения

	ВУ
	верхний уровень (для АСУ ТП)

	ВН
	высокое напряжение

	ГА
	гидроагрегат

	ГАЭС
	гидроаккумулирующая электростанция

	ГД
	генератор-двигатель

	ГОСТ
	государственный стандарт

	Заказчик
	АО «Загорская ГАЭС-2»

	ЗИП
	запасные части, инструменты, принадлежности

	ИЭ
	инструкция по монтажу и эксплуатации

	ИТТ
	измерительный трансформатор тока

	ИТН
	измерительный трансформатор напряжения

	КД
	конструкторская документация

	КИП
	контрольно-измерительный прибор

	МО
	механическое оборудование

	НТД
	нормативно-техническая документация

	НН
	низкое напряжение

	Объект / Объект строительства
	Загорская ГАЭС-2

	ОПН
	 ограничитель перенапряжений нелинейный

	ПА
	противоаварийная автоматика

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ПБВ
	переключение без возбуждения

	ПМ
	программа и методика заводских испытаний

	ПОР
	проект организации работ

	ППР
	проект производства работ

	Продукция
	оборудование электротехническое, включая изготовление, поставку на объект, восстановление, шефмонтаж, шефналадку, разработку конструкторской и эксплуатационной документации, поставку ЗИП, техническое консультирование эксплуатационного персонала, участие в приемо-сдаточных испытаниях

	ПТК
	программно-технический комплекс

	ПУ
	пульт управления

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок

	РД
	руководящий документ

	РЗА
	релейная защита и автоматика

	РФ
	Российская Федерация

	САУ ГА
	система автоматического управления гидроагрегатом

	СИ
	средства измерения

	СН
	среднее напряжение

	СТО
	стандарт организации

	ТЗ
	техническое задание

	ТР ТС
	технический регламент Таможенного союза

	ТСПД
	технологическая сеть передачи данных

	ТСН
	трансформатор собственных нужд

	ТТ
	технические требования

	ТУ
	технические условия

	ФЕР
	Федеральные единичные расценки

	ФНП
	Федеральные нормы и правила

	ЦПУ
	центральный пульт управления

	ШУ
	шкаф управления

	ЩСН
	щит собственных нужд

	ЭТО
	электротехническое оборудование


1.2. [bookmark: _Toc54970176][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 27.12.10 Восстановление и поставка электротехнического оборудования в рамках реализации проекта достройки Загорской ГАЭС-2»
1.3. [bookmark: _Toc54970177][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Целью поставки электротехнического оборудования, включая ЗИП (далее – ЭТО),  выполнение работ по восстановлению ранее поставленного оборудования, оказанию услуг по шефмонтажу и шефналадке, является восстановление комплектности и работоспособности электротехнического оборудования до гарантированных заводских параметров в соответствии с заводской конструкторской документацией и требованиями настоящих ТТ, для обеспечения ввода в эксплуатацию. 
Для достижения цели использования закупаемой продукции Исполнитель обязан выполнить следующие задачи:
- разработка конструкторской и эксплуатационной документации на поставляемое и восстанавливаемое оборудование, согласование документации с Заказчиком;
- изготовление и комплексная поставка оборудования на площадку строительства Объекта. Комплексная поставка оборудования, материалов и комплектующих, включая ЗИП, должна быть выполнена с транспортировкой до места поставки (складирования) (DDP (delivered duty paid) в терминологии Инкотермс 2020);
-  растаможивание (при необходимости);
- восстановление оборудования до гарантированных заводских параметров, с проведением заводских испытаний отдельных элементов;
- комплексные заводские испытания одной единицы каждого вида оборудования в присутствии представителей Заказчика;
- шефмонтаж и шефналадка для контроля за ходом выполнения монтажных и пусконаладочных работ, общее руководство монтажом и наладкой;
- разработка индивидуальной программы приёмо-сдаточных испытаний, ее согласование с Заказчиком, участие в проведении приёмо-сдаточных испытаний и наладки на месте монтажа;
- техническое консультирование персонала Заказчика для эксплуатации оборудования в объеме требований настоящих ТТ;
- гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования.
1.3.1. Общие данные об объекте.
Загорская ГАЭС-2 расположена в Московской области в 100 км от г.Москва и в 20 км от г. Сергиев Посад.
Загорская ГАЭС-2 сооружается в непосредственной близости от находящейся в эксплуатации Загорской ГАЭС; расстояние между осями сооружений ЗаГАЭС и ЗаГАЭС-2 около 900 м к югу от существующей станции. Верховой бассейн ЗаГАЭС-2 примыкает к верховому бассейну ЗаГАЭС и образован ограждающими напорными дамбами. Низовой бассейн, общий с ЗаГАЭС, располагается в долине р.Куньи и образован низовой плотиной по течению реки.
[bookmark: _Toc237337348]Таблица 1 – Климатические характеристики района расположения Объекта.
	Наименование
	Параметр

	1
	2

	Температура воздуха, °С:
- среднегодовая 
- среднемесячная самого холодного месяца (январь)
- среднемесячная самого теплого месяца (июль)
- абсолютный минимум за весь период наблюдений
- абсолютный максимум за весь период наблюдений
	
2,7
Минус 11,3
17
Минус 48
36,0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	3,4…4,1

	Содержание взвешенных частиц в воде, г/м3
	до 500…1000

	Гранулометрический состав взвешенных наносов, % по массе:
- размеры фракций ˃0,1 мм
- размеры фракций 0,1-0,05 мм
- размеры фракций 0,05-0,01 мм
- размеры фракций 0,01-0,005 мм
- размеры фракций <0,005 мм
- твердость, единиц по шкале Мооса
	

4,5
15,3
41,2
14,2
24,8
7

	Расчетная сейсмичность ПЗ района строительства ГЭС по шкале MSK-64, баллов
	
5



Ледяной покров в верховом и низовом бассейнах толщиной до 0,70,9 м возникает после устойчивого перехода среднесуточных температур к отрицательным значениям. 
1.4. [bookmark: _Toc237337335]Существующее положение
Загорская ГАЭС-2 сооружается в Сергиево-Посадском районе Московской области в 900 м выше по течению реки Куньи от находящейся в эксплуатации Загорской ГАЭС, на которой установлены 6 гидроагрегатов.
Энергия, вырабатываемая Загорской ГАЭС-2, а также заряд станции будет выполняться через шины объединенного элегазового распределительного устройства КРУЭ500 кВ Загорской ГАЭС и Загорской ГАЭС-2 по существующим линиям 500 кВ на ПС 500 кВ Трубино и на Костромскую ГРЭС, а также по вновь сооружаемым двум ВЛ 500кВ на подстанцию Ярцево. 
Мощность Загорской ГАЭС-2 будет выдаваться двумя объединенными блоками 500кВ. Каждый такой блок состоит из двух одиночных блоков генератор/двигатель – трансформатор, объединенных на стороне 500 кВ (далее блоки Б3 и Б4).
Загорская ГАЭС присоединена к КРУЭ 500 кВ двумя объединенными электрическими блоками, состоящими каждый из трех одиночных блоков генератор-двигатель/трансформатор (далее блоки Б1 и Б2).
На Загорской ГАЭС-2 предусматривается к установке четыре обратимых агрегата. Мощность агрегата в генераторном режиме составляет 223,5 МВт, в насосном – 250 МВт. Напряжение генераторов – двигателей принято 15,75 кВ, значения коэффициента мощности cosφ=0,85 для генераторного режима и cosφ=0,95 для режима двигателя.
В цепях блоков генератор/двигатель – трансформатор устанавливаются трехфазные силовые масляные трансформаторы, с системой охлаждения ДЦ (принудительная циркуляция воздуха и масла). Мощность трансформатора 265МВА, номинальное напряжение 525/15,75кВ. 
Между генератором-двигателем и блочным трансформатором устанавливаются элегазовые выключатели для генераторного и насосного режимов. Реверс фаз при переходе из генераторного режима в двигательный и обратно осуществляется разъединителями, установленными со стороны генератора.

По договорам поставки электротехнического оборудования, в период 2010-2013 комплектно партиями, на площадку Заказчика была осуществлена поставка ЭТО для обеспечения ввода Загорской ГАЭС-2 в эксплуатацию.
В результате инцидента 2013 года произошло подтопление здания ГАЭС, приведшее к длительному нахождению под водой ранее смонтированного оборудования в объеме первого блока и, частично, оборудования для обеспечения пуска второго блока.
[bookmark: _Toc54970180][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]	В рамках проведенной в 2025-2026 технической экспертизы ЭТО, часть оборудования была признана непригодной для использования и монтажа и требует замены, часть оборудования признана пригодной с учетом выполнения работ по восстановлению.
	Для резервирования электроснабжения систем жизнеобеспечения сооружений гидроузла при аварии в энергосистеме и при потере основных источников питания СН предусматривается установка дизель-генераторов (далее – ДГУ). В соответствии с территориальным расположением предусматривается установка двух дизель-генераторов с запасом топлива у каждого, обеспечивающим работу с номинальной мощностью в течение 24 часов:
- стационарный дизель/генератор BMA-MJ, мощностью 1000 кВт, напряжением 0.4кВ для потребителей зданий ГАЭС и СПК; устанавливается в отдельном здании, расположенном на пристанционной площадке на незатапливаемой отметке 166.40;
- дизель/генератор BMC-MJ контейнерного типа мощностью 246ºкВт, напряжением 0.4 кВ для потребителей водоприемника располагается на берме дамбы верхнего бассейна, отм.239,00.
	В шкафах управления дизелями, которые входят в состав дизельных станций, предусматривается необходимая пусковая аппаратура, аппаратура автоматики, защиты, измерения и сигнализация. Сигнализация аварий и неисправностей дизеля отображается на шкафу управления дизелем и поступает в АСУ ТП.
1.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604]Информация, предоставляемая Заказчиком на этапе исполнения Договора  
[bookmark: __RefHeading___Toc12882_1369258210][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk48209761]	Заказчик предоставит Исполнителю имеющуюся в наличии техническую или иную документацию, в том числе проектную документацию, необходимую Исполнителю для выполнения обязательств по Договору, включая, при необходимости, отчеты о техническом обследовании электротехнического оборудования Загорской ГАЭС-2.
1.6. [bookmark: _Toc54970181][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера
Комплектность изготовленной и поставленной продукции должна соответствовать требованиям, приведенным в настоящем ТТ, а также требованиям ГОСТ и СТО РусГидро.
Продукция должна иметь паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации, действующей ГОСТ РФ. Для подтверждения указанного требования Исполнитель на этапе поставки продукции должен представить сертификаты и/или декларации соответствия ГОСТ РФ.
При выполнении Работ, оказании Услуг на Загорской ГАЭС-2 должны выполняться требования правил охраны труда, правил пожарной безопасности и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Исполнитель обязан соблюдать требования природоохранного законодательства при оказании услуг на территории Заказчика.
Необходимые разрешения и документы для оказания услуг должны быть оформлены Исполнителем заблаговременно до начала оказания Услуг. Для разрешения допуска на предприятие и оформления пропусков Исполнитель должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут задействованы в оказании Услуг с указанием Ф.И.О.; занимаемой должности или квалификации.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54970182]2. Требования к продукции
2. Требования к продукции
2.1. Требования к восстанавливаемому оборудованию
	Исполнитель должен обеспечить восстановление оборудования Заказчика, в соответствии с выводами проведенного обследования (на основании отчета по обследованию электротехнического оборудования Загорской ГАЭС-2), до гарантированных заводских параметров и включить в объем поставки всё, что необходимо для восстановления работоспособности и обеспечения последующей нормальной эксплуатации оборудования, даже если это специально не оговорено в данных технических требованиях. 
Шефперсонал должен быть обеспечен Исполнителем по письменной заявке Заказчика на основании графика проведения монтажных и пусконаладочных работ. Исполнитель обязан обеспечить работу шефперсонала в привязке к графику выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, т.е. при необходимости продленного рабочего дня, в выходные и праздничные дни.
В период проведения шеф-монтажных и шеф-наладочных работ подготовить к работе с восстанавливаемым Оборудованием эксплуатационный персонал на Объекте Заказчика, согласно условиям настоящих ТТ и Договора.
2.2. Требования к закупаемым материально-техническим ресурсам
Материально-технические ресурсы (МТР), должны быть новыми, ранее не использованными и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новыми следует понимать МТР, которое не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
Все работы по разработке конструкторской документации, изготовлению, поставке, заводские испытания оборудования должны проводиться в соответствии с требованиями данной документации.
В поставку МТР, в том числе для выполнения работ по восстановлению Оборудования, должны входить все вспомогательные устройства, приборы и аппаратура, необходимые для его надежной и безотказной работы.
2.3. [bookmark: _Toc54970183]Требования по объемам и срокам 
2.3.1. [bookmark: _Toc237337342]Перечень и объем закупаемой продукции
В соответствии с данным техническим заданием Исполнитель обеспечивает поставку МТР и выполнение работ для восстановления работоспособности ДГУ.
Поставка МТР осуществляется в такой комплектации, а работа выполняется в таком объеме, который позволяет восстановить работоспособность оборудования без закупки дополнительных объемов оборудования и услуг, и позволяет ввести оборудование в эксплуатацию.
[bookmark: _Toc237337349][bookmark: _Toc237337349]
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Таблица 2.1. Перечень и объем восстанавливаемого оборудования
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во/ ед.изм.
	Кол-во оборудования, подлежащего восстановлению
	Инвентарный номер

	1
	2
	4
	6
	7

	1
	Дизель-электрический агрегат GMU-405EW
	1 комплект
	1 комплект
	004259

	2
	Микропроцессорный щит с приборами и аппаратурой для контроля и управления дизельной станцией 
	1 комплект
	1 комплект
	004264

	3
	Дизель-электрический агрегат GMU-1260EW мощностью 1250/1000 кВА/кВт 
	1 комплект
	1 комплект
	004250

	4
	Микропроцессорный щит с приборами и аппаратурой для контроля и управления дизельной станцией для дизеля здания ГАЭС и СПК
	1 комплект
	1 комплект
	004249



Объем работ по восстановлению оборудования, приведенного в Таблице 2, разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком на этапе исполнения договора.
Работы по восстановлению распределительных щитов силовых 0,4 кВ, для дизель-электрического агрегата здания ГАЭС и СПК, с автоматическими выключателями на ток 250А-2000А (7 комплектов) и с автоматическими выключателями на ток 16А-63А (1 комплект) предусмотрены в разделе технических требований по восстановлению оборудования СОПТ и СН.
Исполнитель должен обеспечить комплектность ДГУ, по результату восстановительных работ, и включить в объем поставки и работ по восстановлению все, что необходимо для восстановления работоспособности и обеспечения их последующей нормальной эксплуатации, даже если это специально не оговорено в данных технических требованиях. 
Исполнитель обязан использовать комплексную и эффективную систему обеспечения качества, обязательную для всей группы участвующих в проекте компаний и включающую в себя вопросы разработки, проектирования, производства и монтажа оборудования в соответствии со стандартом обеспечения качества ISO 9001:2026.
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[bookmark: _Toc237337350][bookmark: _Toc75446577]Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых работ и сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Работы по восстановлению Оборудования, в том числе:
	Условная единица
	1

	1.1. 
	Восстановительный ремонт дизель-электрического агрегата GMU-405EW
	1
	комплект

	1.1.1. 
	Подготовка блока цилиндров (Зачистка наружных поверхностей, удаление следов коррозии, зачистка зарубашечного пространства, шлифовка привалочной поверхности под ГБЦ)
	1
	комплект

	1.1.2. 
	Запрессовка гильз цилиндров с новыми уплотнительными кольцами
	8
	шт.

	1.1.3. 
	Зачистка поршней, установка новых поршневых колец
	8
	шт.

	1.1.4. 
	Монтаж поршней с шатунами
	8
	шт.

	1.1.5. 
	Монтаж форсунок охлаждения поршней
	8
	шт.

	1.1.6. 
	Установка переднего и заднего сальников коленвала
	2
	шт.

	1.1.7. 
	Монтаж масляного насоса
	1
	комплект

	1.1.8. 
	Монтаж масляного поддона
	1
	комплект

	1.1.9. 
	Монтаж демпфера
	1
	комплект

	1.1.10. 
	Монтаж маховика
	1
	комплект

	1.1.11. 
	Ревизия ГБЦ (зачистка, притирка клапанов, сборка с заменой уплотнений)
	2
	шт.

	1.1.12. 
	Монтаж ГБЦ
	2
	шт.

	1.1.13. 
	Монтаж распредвалов
	2
	шт.

	1.1.14. 
	Монтаж ГРМ (блоки коромысел)
	8
	комплект

	1.1.15. 
	Регулировка тепловых зазоров
	1
	комплект

	1.1.16. 
	Проверка тайминга распредвала
	1
	комплект

	1.1.17. 
	Монтаж блока термостатов с заменой термостатов
	1
	комплект

	1.1.18. 
	Монтаж маслоохладителя
	1
	комплект

	1.1.19. 
	Монтаж масляного модуля
	1
	комплект

	1.1.20. 
	Монтаж трубопроводов масляной системы
	1
	комплект

	1.1.21. 
	Монтаж топливных форсунок
	8
	шт.

	1.1.22. 
	Монтаж ТНВД
	2
	шт.

	1.1.23. 
	Монтаж топливоподкачивающего насоса
	1
	комплект

	1.1.24. 
	Монтаж топливных фильтров
	1
	комплект

	1.1.25. 
	Монтаж трубопроводов топливной системы
	1
	комплект

	1.1.26. 
	Монтаж крышек ГБЦ
	2
	шт.

	1.1.27. 
	Монтаж блока шестерен
	1
	комплект

	1.1.28. 
	Монтаж привода вентилятора
	1
	комплект

	1.1.29. 
	Монтаж выхлопного коллектора
	2
	шт.

	1.1.30. 
	Монтаж турбокомпрессоров и их маслопроводов
	2
	шт.

	1.1.31. 
	Монтаж трубопроводов воздуха наддува
	1
	комплект

	1.1.32. 
	Монтаж впускного коллектора
	1
	комплект

	1.1.33. 
	Монтаж нового водяного насоса
	1
	комплект

	1.1.34. 
	Монтаж трубопроводов системы охлаждения
	1
	комплект

	1.1.35. 
	Монтаж системы вентиляции картера
	1
	комплект

	1.1.36. 
	Монтаж жгута проводов
	1
	комплект

	1.1.37. 
	Монтаж зарядного генератора
	1
	комплект

	1.1.38. 
	Монтаж стартера
	1
	комплект

	1.1.39. 
	Монтаж электронного блока управления
	1
	комплект

	1.1.40. 
	Монтаж дополнительного оборудования
	1
	комплект

	1.1.41. 
	Техническое обслуживание силового генератора
	1
	комплект

	1.1.42. 
	Замена подшипника силового генератора
	1
	комплект

	1.1.43. 
	Монтаж ДВС и генератора на раму и их стыковка
	1
	комплект

	1.1.44. 
	Монтаж радиатора и вентилятора
	1
	комплект

	1.1.45. 
	Монтаж щита управления ДГУ
	1
	комплект

	1.1.46. 
	Заправка ДГУ маслом и ОЖ
	1
	комплект

	1.1.47. 
	Покраска ДВС
	1
	комплект

	1.1.48. 
	Испытания ДГУ под нагрузкой
	1
	комплект

	1.2. 
	Восстановительный ремонт дизель-электрического агрегата агрегат GMU-1260EW мощностью 1250/1000 кВА/кВт
	1
	комплект

	1.2.1. 
	Подготовка блока цилиндров (Зачистка наружных  поверхностей, удаление следов коррозии, зачистка зарубашечного пространства, шлифовка привалочной поверхности под ГБЦ)
	1
	комплект

	1.2.2. 
	Запрессовка гильз цилиндров с новыми уплотнительными кольцами
	18
	шт.

	1.2.3. 
	Зачистка поршней, установка новых поршневых колец
	18
	шт.

	1.2.4. 
	Монтаж поршней с шатунами
	18
	шт.

	1.2.5. 
	Монтаж форсунок охлаждения поршней
	18
	шт.

	1.2.6. 
	Установка переднего и заднего сальников коленвала
	2
	шт.

	1.2.7. 
	Монтаж масляного насоса
	1
	комплект

	1.2.8. 
	Монтаж масляного поддона
	1
	комплект

	1.2.9. 
	Монтаж демпфера
	1
	комплект

	1.2.10. 
	Монтаж маховика
	1
	комплект

	1.2.11. 
	Ревизия ГБЦ (зачистка, притирка клапанов, сборка с заменой уплотнений)
	18
	шт.

	1.2.12. 
	Монтаж повторителей распредвала
	18
	комплект

	1.2.13. 
	Монтаж ГБЦ
	18
	шт.

	1.2.14. 
	Монтаж ГРМ (штанги, блоки коромысел)
	18
	комплект

	1.2.15. 
	Регулировка тепловых зазоров
	1
	комплект

	1.2.16. 
	Подготовка блока цилиндров (Зачистка наружных  поверхностей, удаление следов коррозии, зачистка зарубашечного пространства, шлифовка привалочной поверхности под ГБЦ)
	1
	комплект

	1.2.17. 
	Проверка тайминга распредвала
	1
	комплект

	1.2.18. 
	Монтаж блока термостатов с заменой термостатов
	1
	комплект

	1.2.19. 
	Монтаж маслоохладителя
	1
	комплект

	1.2.20. 
	Монтаж масляных фильтров
	1
	комплект

	1.2.21. 
	Монтаж трубопроводов масляной системы
	1
	комплект

	1.2.22. 
	Монтаж топливных форсунок
	18
	шт.

	1.2.23. 
	Монтаж ТНВД
	18
	шт.

	1.2.24. 
	Монтаж топливоподкачивающего насоса
	1
	комплект

	1.2.25. 
	Монтаж топливных фильтров
	1
	комплект

	1.2.26. 
	Монтаж трубопроводов топливной системы
	1
	комплект

	1.2.27. 
	Монтаж крышек ГБЦ
	18
	шт.

	1.2.28. 
	Монтаж блока шестерен
	1
	комплект

	1.2.29. 
	Монтаж привода вентилятора
	1
	комплект

	1.2.30. 
	Монтаж выхлопного коллектора
	1
	комплект

	1.2.31. 
	Монтаж турбокомпрессоров и их маслопроводов
	2
	шт.

	1.2.32. 
	Монтаж выхлопного колена ТКР
	1
	комплект

	1.2.33. 
	Монтаж трубопроводов воздуха наддува
	1
	комплект

	1.2.34. 
	Монтаж впускного коллектора
	1
	комплект

	1.2.35. 
	Монтаж водяного насоса
	1
	комплект

	1.2.36. 
	Монтаж трубопроводов системы охлаждения
	1
	комплект

	1.2.37. 
	Монтаж системы вентиляции картера
	1
	комплект

	1.2.38. 
	Монтаж жгута проводов
	1
	комплект

	1.2.39. 
	Монтаж зарядного генератора
	1
	комплект

	1.2.40. 
	Монтаж стартера
	1
	комплект

	1.2.41. 
	Монтаж электронного блока управления
	1
	комплект

	1.2.42. 
	Монтаж дополнительного оборудования
	1
	комплект

	1.2.43. 
	Техническое обслуживание силового генератора
	1
	комплект

	1.2.44. 
	Замена подшипника силового генератора
	1
	комплект

	1.2.45. 
	Монтаж ДВС и генератора на раму и их стыковка
	1
	комплект

	1.2.46. 
	Монтаж радиатора и вентилятора
	1
	комплект

	1.2.47. 
	Монтаж щита управления ДГУ
	1
	комплект

	1.2.48. 
	Заправка ДГУ маслом и ОЖ
	1
	комплект

	1.2.49. 
	Покраска ДВС
	1
	комплект

	1.2.50. 
	Испытания ДГУ под нагрузкой
	1
	комплект


[bookmark: _Toc127455427][bookmark: _Toc127455427]
Объем работ по восстановлению оборудования, приведенного в Таблицах 2.1, 2.2, сформирован по результатам (рекомендациям) проведенного обследования ДГУ, разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком на этапе исполнения договора.

2.3.2. [bookmark: _Toc237337343][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc127455449][bookmark: _Toc127455444][bookmark: _Toc127455439][bookmark: _Toc127455434][bookmark: _Toc127455429]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc237337351][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.3 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	Поставка МТР для восстановительного ремонта
	С даты, следующей за датой подписания Договора
	Не позднее 160 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора

	2. 
	Работы по восстановлению оборудования
	С даты, следующей за датой подписания Договора
	Не позднее 200 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора

	2.1. 
	Проведение испытаний
	С даты окончания работ по восстановлению
	В соответствии с НТД
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2.4. [bookmark: _Toc54970191][bookmark: _Toc54970190][bookmark: _Toc46743511_Копия_1]Требования к качеству продукции
2.4.1. Требования к выполнению работ/ оказанию услуг
Таблица 2.4 Требования к выполнению работ/ оказанию услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к выполнению Работ/оказанию Услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к выполнению Работ / оказанию Услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Соблюдение требований, норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании Услуг, Исполнителем должны быть выполнены все операции и соблюдены все требования, предусмотренные:
- Руководством по ремонту MTU Technical Publication Diesel Engine 8V 1600 G70F & 12V 1600 G70F;
- Руководством по ремонту MTU Technical Publication Diesel Engine 12V 2000 G02 & 16V 2000 G02;
- СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».
Объем испытаний определяется программой проведение испытаний и согласовывается с Заказчиков.
Исполнитель должен руководствоваться национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами:
- Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 №833Н;
- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н;
- Правилами по охране труда при работе на высоте утв. Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 №782н;
- СНиП 12-03-2001	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- ПУЭ Правила устройства электрических установок (седьмое издание);
- РД 153-34.0-03.301-00	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
- ГОСТ Р 50571.3-94. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.
- ГОСТ Р 50571.16-99. Электроустановки зданий Часть 6. Испытания. Глава 61. Приемо-сдаточные испытания.
- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").
- Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "О пожарной безопасности"
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.
	Требования к процедурам выполнения Работ/оказания Услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Организационно-технические мероприятия
	Допуск на объект производится в соответствии с регламентом «Допуск персонала подрядных организаций на объекты   АО «Загорская ГАЭС-2», утвержденным приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037.
Необходимые разрешения и документы для выполнения Работ должны быть оформлены Подрядчиком заблаговременно. Для разрешения допуска на территорию Заказчика и оформления пропусков Подрядчик должен предоставить Заказчику список специалистов, которые будут выполнять Работы с указанием Ф.И.О., занимаемой должности.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.2.
	Перечень мероприятий
	При оказании Услуг Исполнитель должен выполнить следующие операции:
1.	Разработка и утверждение технологии проведения сборочных работ.
Отчет по результатам сборки оборудования должен включать в себя, но не ограничиваясь:
- технологическую последовательность проведения сборочных работ;
- результаты замеров технологических зазоров, моментов затяжки ответственных деталей, контрольных замеров синхронизации момента впрыска.
2.	Разработка и утверждение программы испытаний.
Программа должна включать в себя, но не ограничиваясь, объем выполнения испытаний, контролируемые при выполнении испытаний параметры, перечень проводимых замеров и испытаний, нормы и требования, соблюдение которых необходимо при инструментальном контроле, последовательность выполнения работ и порядок проведения испытаний электротехнического оборудования.
3. Обработка результатов выполнения работ.
- оформление необходимой документации (акты испытаний, паспорта сборки и т. д.) по результатам проведенных испытаний и измерений.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.
	Требования к применяемым при выполнении Работ/оказании Услуг оборудованию и материалам, технологиям
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Требования к приобретению Подрядчиком используемых при выполнении работ материалов
	Исполнитель должен оказать Услуги с применением собственных материалов, средств и оборудования.
Все необходимое оборудование и материалы для оказания Услуг приобретаются и доставляются на место оказания Услуг Исполнителем своими силами и средствами.
Высоковольтное оборудование для испытаний должно быть исправно и поверено.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.3.
	Срок гарантии качества результата работ
	60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора
	Согласие с требованиями
	
	

	1.4.
	Требования к контролю качества Услуг и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1.
	Входной и производственный контроль в месте выполнения работ по восстановлению оборудования в заводских условиях
	Исполнитель осуществляет:
a) входной контроль качества материалов, заготовок и покупных комплектующих изделий, поступающих на предприятие для изготовления и комплектации;
b) производственный контроль сборочных единиц и деталей для проверки соответствия качества деталей и сборочных единиц техническим требованиям, технической документации и стандартам.
Исполнитель представит Программу контроля качества изготовления узлов на заводе-изготовителе, включая виды контроля и испытаний. 
Заказчик может присутствовать при контрольных сборках отдельных узлов и имеет право ознакомиться со всеми стандартами на их изготовление.
Исполнитель сообщает Заказчику за 10 (десять) дней сроки проведения контрольных сборок.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.5.
	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Требования к квалификации
	Исполнитель должен оказать Услуги силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, надлежаще аттестованных на проведение в/в испытаний, а также прошедшие обучение по охране труда, прошедших проверку знаний, изучивших руководство по эксплуатации, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание услуг.
Испытание проводит бригада по наряду, состоящая, не менее чем из 2 –х человек с группами допуска не ниже IV в электроустановках выше 1000 В.
До начала оказания Услуг в рамках исполнения Договора, Исполнитель представляет список персонала, с указанием сведений о квалификации персонала (разряд, группа по электробезопасности).
	
	
	

	1.6.
	Требования к безопасности работ / услуг и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1
	Требования к безопасности работ и охране труда
	В рамках допуска персонала Исполнителя на объекты АО «Загорская ГАЭС-2», им должны быть выполнены все мероприятия (до начала/во время/после окончания производства работ), обеспечивающие безопасность на рабочем месте, которые будут указаны в соответствующем Акте-допуске.
Пожаробезопасность должна обеспечиваться применением нагревостойких и негорючих материалов.
Должна быть обеспечена возможность безопасного обслуживания вспомогательных цепей и аппаратуры (выключателей, разъединителей).
Оборудование должно иметь приспособления для подъема и передвижения (рым-болты, крюки, прочее).
	Согласие с требованиями
	
	

	2.2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	2.2.1.
	Требования к маркировке и упаковке
	1. Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96.
2. Транспортная маркировка грузовых мест должна наноситься на видных местах. Маркировка наносится на одной из боковых сторон ящика или неупакованной крупной детали ЭТО, а на остальных деталях – на ярлык, надёжно прикреплённый к изделию на видном месте.
4. Упаковка оборудования должна соответствовать категории упаковки по ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (с Изменениями № 1, 2) и производиться в соответствии с климатическими условиями места хранения и с чертежами, разработанными Изготовителем ЭТО.
5. Перемещение оборудования внутри тары должно быть исключено.
6. Ящики, применяемые для упаковки, должны разрабатываться и изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 10198-91 «Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия»
7. Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 и требованиями чертежей.
8. Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим путём или химическим (с применением растворителей).
9. Части, закладываемые в бетон, должны консервироваться со сторон, прилегающих к бетону покрытиями, не требующими их удаления при монтаже.
10. Удаление на монтаже консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжения. Консервирующие покрытия для резьбы должны выбираться такими, чтобы удаление их на монтаже производилось без применения механических средств очистки.
11. Каждый ящик с упакованным оборудованием должен сопровождаться упаковочным листом.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.2.2.
	Требования к транспортированию и хранению
	Исполнитель собственными силами, при необходимости вывоза Оборудования на площадку Заказчика, организовывает погрузочно-разгрузочные работы на территории Заказчика, а также на месте оказания Услуг (производственные площадки Исполнителя), а также собственными силами организовывает транспортировку на территорию Заказчика с места оказания Услуги (производственные площадки Исполнителя) и возвращение обратно.
Транспортные средства для организации перевозок должны находиться в исправном состоянии, укомплектованы соответствующими средствами для крепления груза и соответствовать всем установленным для них техническим требованиям, с соблюдением норм технического обслуживания, текущего и капитального ремонта, своевременного прохождения технического осмотра с оформлением всех установленных документов и т.д.
Не допускается для перевозки Оборудования использовать транспортные средства имеющие:
• Повреждения настила пола и бортов;
• Неисправные стойки, петли и рукоятки запорных устройств;
• На платформе не должно быть посторонних, острых предметов;
• Внешние и внутренние повреждения, разрывы и перекосы.
Исполнитель несёт полную материальную ответственность перед Заказчиком за сохранность, порчу, утрату Оборудования во время всего периода перевозки, с момента передачи Оборудования Исполнителю до момента передачи Оборудования Заказчику.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1.
	[bookmark: _Toc46915394_Копия_1_Копия_1]Гарантии
	Исполнитель обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счёт, или компенсировать затраты по выполнению таких работ при сохранении в полном объеме всех гарантийных обязательств, предусмотренных условиями соответствующего договора. Возможность устранения дефектов Заказчиком и последовательность применения различных способов устранения дефектов, указанных в настоящем пункте, должны определяться условиями соответствующего договора.
Исполнитель гарантирует надёжную работу восстановленного оборудования 
	
	
	

	3.
	Требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Общие требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1.
	Результат выполнения работ
	Результатом выполнения работ является проведение испытаний электротехнического оборудования с предоставлением Отчетной документации, включающей:
1. Разработанную и утвержденную Исполнителем, согласованную Заказчиком программу испытаний;
2. Оформленный по результатам испытаний оборудования Акт испытаний электротехнического оборудования в соответствии с НТД.
	Согласие с требованиями
	
	

	3.2.
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.2.1.
	Документы, передаваемые Заказчику для оформления приемки
	- Акт сдачи-приемки оказанных Услуг на бумажном носителе в 2-х экземплярах (для шеф-монтажа и для шеф-наладки);
- Акт сдачи-приемки выполненных Работ на бумажном носителе в 2-х экземплярах (для работ);
- Передаточный документ (ТОРГ-12/УПД) (для поставки)
	Согласие с требованиями
	
	

	4.
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию Услуг
	В случае привлечения к оказанию Услуг соисполнителей, Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования Договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими Услуг.
	Согласие с требованиями
	
	









[bookmark: _Toc161068856][bookmark: _Toc162275085]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
3.3. [bookmark: _GoBack]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования и МТР с разделением на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4. 
4.1. Требования к документации к ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора указаны в Приложении №1 Требования к оформлению и составлению сметной документации.

5. Перечень приложений

Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации.






















