## Прил 1 к ТТ
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для филиала АО «Чукотэнерго».
ОКПД2 02.20.11.140. Поставка деревянных опор линий электропередач, пропитанных антисептиком для филиала АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, предназначенные для проведения планового капитального ремонта ВЛ, пополнения страхового и аварийного запасов
1. Общие требования к поставляемым МТР
№ п/п | Наименование товара | Материал | Минимальный диаметр вершины (Dmin),мм | Минимальный диаметр на расстоянии 1,5м. от комля (Dmin),мм | Глубина пропитки | Технические характеристики | ГОСТ | Ед.изм. | Кол-во | Потребитель | Ед. изм. | Количество
1 | Основные детали деревянной опоры ЛЭП напряжением до 110 кВ пропитанные. Длина 11,0 метров, (коэф=0,61). | Сосна, 1 сорт | 210 мм. | 220мм. | 90% заболонной части древесины. | Согласно п.2. Приложения № 1 к ТТ на поставку МРТ | ГОСТ 9463-2016 Лесоматериалы круглые хвойных пород. ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. ГОСТ 20022.6-93. Защита древесины. | шт | 100
2 | Основные детали деревянной опоры ЛЭП напряжением до 110 кВ пропитанные. Длина 10,0 метров, (коэф=0,61). | Сосна, 1 сорт | 200 мм. | 220мм. | 90% заболонной части древесины. | Согласно п.2. Приложения № 1 к ТТ на поставку МРТ | ГОСТ 9463-2016 Лесоматериалы круглые хвойных пород. ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. ГОСТ 20022.6-93. Защита древесины. | шт | 100
3 | Основные детали деревянной опоры ЛЭП напряжением до 110 кВ пропитанные. Длина 9,5 метров, (коэф=0,61). | Сосна, 1 сорт | 200 мм. | 220мм. | 90% заболонной части древесины. | Согласно п.2. Приложения № 1 к ТТ на поставку МРТ | ГОСТ 9463-2016 Лесоматериалы круглые хвойных пород. ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. ГОСТ 20022.6-93. Защита древесины. | шт | 100
4 | Основные детали деревянной опоры ЛЭП напряжением до 110 кВ пропитанные. Длина 8,5 метров, (коэф=0,61). | Сосна, 1 сорт | 200 мм. | 220мм. | 90% заболонной части древесины. | Согласно п.2. Приложения № 1 к ТТ на поставку МРТ | ГОСТ 9463-2016 Лесоматериалы круглые хвойных пород. ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. ГОСТ 20022.6-93. Защита древесины. | шт | 100
5 | Основные детали деревянной опоры ЛЭП напряжением до 110 кВ пропитанные. Длина 6,5 метров, (коэф=0,43) | Сосна, 1 сорт или Лиственница | 250 мм. | 260 мм. | 90% заболонной части древесины. | Согласно п.2. Приложения № 1 к ТТ на поставку МРТ | ГОСТ 9463-2016 Лесоматериалы круглые хвойных пород. ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. ГОСТ 20022.6-93. Защита древесины. | шт | 100
* необходимо документально подтвердить характеристики продукции
1. Требования к Участнику.
1.1. Требование к документам, включаемым в состав заявки в качестве подтверждения опыта участника: Участник должен обладать опытом поставки аналогичной закупаемой продукции за пять предшествующих поставке лет, с предосатвлением подтверждающих документов.
2. Технические характеристики стоек деревянных пропитанных опор должны быть не хуже приведенных в таблице:
№ п/п | Наименование параметра |  |  | Требуемое значение
1 | Условия эксплуатации:
1.1 | Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ) |  |  | ГОСТ 9463-2016, ГОСТ 2292-88, ГОСТ 2140-81.
1.2 | Диапазон температур при эксплуатации, оС |  |  | «+40» – «-60»
2 | Общие технические требования к применяемой продукции:
2.1 | Продукция должна соответствовать параметрам, указанным в настоящих требованиях.
2.2 | Применяемая продукция должна быть изготовлена в год установки или предшествующий ему, и быть ранее не использованной.
3 | Требования по соответствию продукции определенным стандартам
3.1 | Сорт и порода древесины |  |  | Для изготовления деревянных опор линий электропередач напряжением до 150 кВ должен применяться лесоматериал сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 1-го сорта, толщиной 20-26 см (в верхнем отрубе), длиной 6,5; 8,5; 9,5;10;11,0 м. Изготовление опор из сосны 2-го сорта не допускается.
3.2 | Заготовка древесины |  |  | 1. Заготовка столбов для опор должна осуществляться в осеннее – зимний период, когда в древесине отсутствует движение соков, либо оно минимальное.
2. Столбы для опор должны заготавливаться в лесных массивах, расположенных выше (62о с.ш), т.к. древесина сосны в данных регионах имеет более плотное строение. Среднее количество годовых колец на 1 см диаметра должно быть не менее 3 шт. на верхнем отрубе.
3.3 | Обращение с древесиной |  |  | Метод обращения с древесиной должен исключать появление в ней каких-либо повреждений, которые могли бы изменить механические характеристики и прочность деревянного столба, а также пригодность деревянного столба для антисептической пропитки.
4 | Размеры и допустимые отклонения
4.1 | Для нового строительства, реконструкции, строительства линий 0,4– 150 кВ по технологическому присоединению и для выполнения ремонтных программ АО "Чукотэнерго" требуется древесина класса ММ с диаметром в верхнем отрубе, замеренном на расстоянии 30 см начиная с длины детали 11 м – 220 мм с длины детали 8,5; 9,5; 10,0 м - 220 мм, с длины детали 6,5 м – 260 мм. Максимально допустимый диаметр нижнего торца (Dmaх) не должен превышать 280 мм. Допустимые отклонения (если иное не указано в документации Заказчика): |  |  |  | 1. припуск по длине – 50 мм, + 200 мм.
2. допуск по минимальному диаметру верхнего отруба +(–) 10 мм.
3. допуск по максимальному диаметру нижнего отруба +(–) 10 мм.
4.2 | Для деталей опор и стоек установлены следующие основные номинальные размеры: |  |  |  | Номинальная длина, м |  | Минимальный диаметр вершины (dmin), мм
[5 empty] | 6.5 |  | 250
[5 empty] | 8,5; 9,5; 10 |  | 200
[5 empty] | 11 |  | 210
5 | Требования к порокам древесины
5.1 | Допустимые и ограниченные пороки древесины |  | 1. Допускаются все виды сучков, кроме табачных, диаметром не более 50 мм.
2. Множественные сучки, образующиеся в одной поперечной плоскости опоры, допускаются, если общая сумма диаметров сучков не превышает 300 мм. В средних лесоматериалах допускаются сучки диаметром, не более 3 см.
3. Простая кривизна допускается не более 1%.
4. Прорости, сухобокости, механические повреждения разрешаются без ограничений в первом 1 м длины от комля. На остальных участках опоры – глубиной не более 10 мм.
5. Овальная закомелистость допускается.
6. Червоточина допускается поверхностная, мелкая равномерно распределенная (с диаметром ходов до 1,5 мм) при общем количестве не более 20 ходов на 1 м длины.
7. Синева в заболони не допускается.
8. На вершине допускаются радиальные трещины (морозные, метиковые) менее, чем с пятью точками. У комля допускается наличие одной полной радиальной трещины, если не более двух ее точек простираются на 5 мм от окружности деревянного столба. Если же они простираются до окружности, они не должны простираться вдоль деревянного столба более, чем на 500 мм от комля.
9. Трещины от усушки допускаются, если их ширина не превышает 2 мм и длина не превышает 50 мм. Овальность опор допускается при разности меньшего и большего диаметров, измеренных в одном поперечном сечении, не более 10%.
10. Допустимый сбег – не более 10 мм диаметра на 1 м длины опоры.
5.2 | Недопустимые пороки древесины |  | 1. Табачные сучки не допускаются.
2. Сложная кривизна не допускается.
3. Ребристая закомелистость не допускается.
4. Использование подсоченной древесины, а также древесины, поврежденной пожаром или снеголомом, для изготовления опор не допускается.
5. Заболонная и ядровая гнили не допускается.
6. Трещины поперек опоры и текстуры не допускаются.
7. Не допускаются прочие неперечисленные пороки, оказывающие влияние на прочность опоры.
5.3 | Требования к окорке и подготовке древесины для пропитки |  | 1. Древесина должна быть окорена с полным удалением коры и луба таким образом, чтобы на поверхности опоры не осталось участков, затрудняющих проникновение антисептика.
2. Механическая обработка древесины и подготовка к пропитке должна происходить в 2 этапа со снятием луба после сушки: на окорочном станке снимается только кора, после чего опора поступает в сушку с плотным слоем луба. Опора должна поступать на лущильный станок для снятия луб после достижения предпропиточной влажности 28%.
3. Поверхность древесины должна быть ровной и гладкой, не имеющей задиров. Сучки должны быть обрезаны вровень с поверхностью опоры.
4. Длина опоры с допустимым припуском также должна быть определена до пропитки.
5. После окорки всем заготовкам опор должен быть присвоен класс, определяемый по минимальному диаметру вершины.
5.4 | Требования к сушке древесины |  | 1. Древесина опор должна быть высушена с плотным слоем луба, защищающим опору от растрескивания, до равновесной влажности перед пропиткой 28%.
2. Древесина опор может высушиваться как естественным образом путем закладки в штабеля, так и с применением оборудования для ускоренной сушки (сушильных камер). Состояние сушильного агента в сушильных камерах должно поддерживаться системами автоматического регулирования и контролироваться дистанционными психрометрами.
3. Оборудование для ускоренной сушки древесины опор должно обеспечивать равномерные режимы сушки, исключающие образование на поверхности опор трещин усушки недопустимых размеров. Погрешность поддержания температуры не должна превышать ±2 °С от заданной режимом. При этом погрешность измерения и поддержания психрометрической разности не должна быть более ±1 °С. (В подтверждение наличия систем автоматического регулирования Участник должен предоставить копию паспорта оборудования.
5.5 | Требования к пропитке опор |  | 1. Пропитка опор должна осуществляться в автоклаве высокого давления способом «вакуум-давление-вакуум» с обязательным проведением процесса ускоренной фиксации компонентов антисептика в древесине. (Давление автоклава в рабочем режиме должно быть не менее 12,6 атм.)
2. Пропитка должна проводиться антисептиком семейства ССА со следующим соотношением компонентов (в пересчете на 100%):
- оксид меди (CuO) 18,5 ± 1,5%
- триоксид хрома (CrO3) 47,5 ± 2,5%
- пентоксид мышьяка (As2O5) 34,0 ± 2,0%
По согласованию с Заказчиком соотношение компонентов антисептика ССА может быть изменено при условии представления сертификата изготовителя и соответствия ГОСТ 20022.6-93. «Защита древесины. Способы пропитки».
Антисептик, применяемый для пропитки древесины опор должен обеспечивать срок службы опор не менее 50 лет.
3. Поглощение антисептика должно быть не менее
12,0 кг/м3 заболонной части древесины.
4. Глубина пропитки должна составлять 90% заболонной части древесины, т.е. заболонь древесины опоры должна быть пропитана полностью.
5. Глубина пропитки по обнаженной ядровой части древесины должна быть не менее 15 мм.
6. После завершения процесса пропитки древесина должна пройти процесс ускоренной фиксации компонентов антисептика в автоклаве при температуре 50°– 60°С в течение 60 - 90 минут, либо с применением химических реактивов в соответствие с условиями завода изготовителя антисептика.
7. Режимы работа автоклава и внесение количества антисептика должны контролироваться системой автоматики. В подтверждение наличия систем автоматики Участник должен предоставить копию паспорта на оборудование.
5.6 | Требования к комплектности опор |  | 1. Все применяемые опоры должны комплектоваться одной защитной пластмассовой крышкой, обеспечивающей закрытие верхнего торца, и 3 (тремя) гвоздями из нержавеющей стали или оцинкованные для ее крепления. Срок службы крышки должен быть равен сроку службы опоры.
2. Поставляемая Поставщиком продукция должна сопровождаться технической документацией:
- Каждая партия пропитанной древесины должна сопровождаться паспортом завода-изготовителя и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, ведомостью пропитки.
В паспорте качества должно быть указано:
- соответствие отгруженной продукции сертификатам качества и санитарно-эпидемиологическим нормам;
- завод-производитель;
- тип антисептика;
- поглощение сухих солей антисептика в на 1 м3 заболонной части древесины;
- срок службы детали;
- номера партий и дата отгрузки.
В отрывном талоне должно быть указано:
- завод-производитель;
- тип антисептика;
- дата пропитки;
- номер партии;
- тип антисептика;
- порода дерева;
- предпропиточная влажность;
- параметры процесса пропитки;
- расход консерванта;
- поглощение антисептика;
- глубина пропитки образцов, мм.
Номера партий отгруженной продукции на бирках, чипах-транспондерах должны соответствовать номерам партий в паспортах качества и отрывных талонах.
3. Каждая партия опор должна поставляться с комплектом реагентов для проведения химических тестов по определению границы сердцевина/заболонь и глубины проникновения меди.
5.7 | Требования к маркировке опор |  | 1. Все поставляемые опоры маркируются поштучно в пунктах их производства. Маркировка должна выполняться на русском языке и иметь четкие обозначения.
2. Маркировка должна наноситься на каждой опоре на расстоянии 3м от комля стойки и должна сохраняться весь срок службы.
3. Маркировка должна содержать следующую информацию: • наименование завода-изготовителя; • тип, марка и наименование антисептика; • номер партии пропитки /год; • дата пропитки; • длина опоры; • класс опоры. Указанная выше информация должна быть представлена в форме, которая легко понятна обслуживающему персоналу, работающему на линии.
6 | Требования к надежности
6.1 | Опоры должны быть рассчитаны на возможность эксплуатации на открытом воздухе в климатических условиях крайнего Севера в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, но не менее 50 лет. Гарантийный срок на опоры должен быть не менее 12 лет.
6.2 | Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала АО "Чукотэнерго" при получении деталей опор на складе Покупателя по адресу Чукотский АО, г. Певек ул. Куваева 30, территория промбазы ЧРЭС.
В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет и своими силами заменить поставленную продукцию.