Приложение № 1.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

	№ п/п
	№ позиции
	Требования заказчика 
	Предложения участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Наименование продукции
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Позиция 1.3.
	Разъединитель линейный РЛНД-1-10 II/630 10кВ 630А УХЛ1 (ПРНЗ-10)
	

	2.
	
	Технические и функциональные характеристики
	Технические и функциональные характеристики

	3.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12
	

	5.
	Номинальный ток, А
	630
	

	6.
	Ток термической стойкости, кА
	12,5
	

	7.
	Ток электродинамической стойкости, кА
	31,5
	

	8.
	Время протекания сквозного тока, с:
- для главных ножей 
- для ножей заземления
	
3
1
	

	9.
	Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не более, Н
	200
	

	10.
	Длина пути утечки внешней изоляции, см
	30
	

	11.
	Тип изоляторов
	Фарфор
	

	12.
	Масса, нетто, кг, не более
	36
	

	13.
	Наработка на отказ, циклов В-0
	1000
	

	14
	Соединение контакта подвижной колонки с контактным выводом посредством гибкой связи
	да
	

	15.
	Комплектация
	
	

	15.1
	Разъединитель РЛНД-1-10 II/630
	8 шт.
	

	15.2
	Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1
	8 шт.
	

	15.3
	Вал привода разъединителя (РА-8)
	8 шт.
	

	15.4
	Вал привода ЗН (РА-8)
	8 шт.
	

	15.5
	Кронштейн крепления разъединителя (РА – 1 )
	8 шт.
	

	15.6
	Кронштейн крепления привода (РА – 2)
	8 шт.
	

	15.7
	Кронштейн РА4
	8 шт.
	

	15.8
	Кронштейн РА5
	24 шт.
	

	15.9
	Хомут Х7
	24 шт.
	

	15.10
	Хомут Х8
	8 шт.
	

	15.11
	Руководство по эксплуатации
	8  шт.
	

	15.12
	Паспорт
	да
	









