
Приложение №1
Опросной лист № 1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Место установки: ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ Белогорская
	№ п/п
	Параметры
	Варианты исполнения
	Предложения Участника

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	2
	Номинальный ток, А
	630
	

	3
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	

	4
	Механический ресурс, циклов ВО 
	не менее 30000
	

	5
	Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО
	50
	

	6
	Климатическое исполнение
	УХЛ 1
	

	7
	Время автономной работы от АКБ, ч
	24
	

	8
	Масса коммутационного модуля, кг
	не более 100
	

	9
	Масса шкафа управления с АКБ, кг
	не более 50
	

	10
	Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69)
	IP 54
	

	11
	Номинальное напряжение сети, кВ
	10
	

	12
	Монтажный комплект реклоузера
	Установка на одностоечную опору
	

	13
	Разъединитель
	Не поставляется
	

	14
	Беспроводное управление с брелока
	Не поставляется
	

	15
	Количество ТСН, шт
	2 (10000/220 В)
	

	16
	Монтажный комплект разъединителя
	Не поставляется
	

	17
	Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)

	GPRS (МЭК 60870-5-104)
RS232/RS485
ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
	

	18
	Дополнительные требования 
	Предусмотреть комплект оборудования связи для передачи телеметрии в SCADA систему ОИК Диспетчер по протоколу МЭК60870-5-104. Комплект должен иметь возможность работы от аккумуляторной батареи вакуумного выключателя наружной установки со встроенной системой измерений и РЗА в случае отключения питающей линии.

Состав комплекта:

- 4G роутер (HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS) с портом Ethernet LAN/WAN и питанием от блока управления; 

-  направленная GSM антенна, с коэффициентом усиления не менее 15 dB.

Предусмотреть автоматический обогрев шкафа управления.
	

	19
	Количество комплектов заказа, компл.
	1
	


Опросной лист № 2
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Место установки: ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Чигири
	№ п/п
	Параметры
	Варианты исполнения
	Предложения Участника

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	2
	Номинальный ток, А
	630
	

	3
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	

	4
	Механический ресурс, циклов ВО 
	не менее 30000
	

	5
	Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО
	50
	

	6
	Климатическое исполнение
	УХЛ 1
	

	7
	Время автономной работы от АКБ, ч
	24
	

	8
	Масса коммутационного модуля, кг
	не более 100
	

	9
	Масса шкафа управления с АКБ, кг
	не более 50
	

	10
	Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69)
	IP 54
	

	11
	Номинальное напряжение сети, кВ
	10
	

	12
	Монтажный комплект реклоузера
	Установка на одностоечную опору
	

	13
	Разъединитель
	Не поставляется
	

	14
	Беспроводное управление с брелока
	Не поставляется
	

	15
	Количество ТСН, шт
	2 (10000/220 В)
	

	16
	Монтажный комплект разъединителя
	Не поставляется
	

	17
	Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)

	GPRS (МЭК 60870-5-104)
RS232/RS485
ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
	

	18
	Дополнительные требования 
	Предусмотреть комплект оборудования связи для передачи телеметрии в SCADA систему ОИК Диспетчер по протоколу МЭК60870-5-104. Комплект должен иметь возможность работы от аккумуляторной батареи вакуумного выключателя наружной установки со встроенной системой измерений и РЗА в случае отключения питающей линии.

Состав комплекта:

- 4G роутер (HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS) с портом Ethernet LAN/WAN и питанием от блока управления; 

-  направленная GSM антенна, с коэффициентом усиления не менее 15 dB.

Предусмотреть автоматический обогрев шкафа управления.
	

	19
	Количество комплектов заказа, компл.
	1
	


Опросной лист № 3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Место установки: ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Дачная
	№ п/п
	Параметры
	Варианты исполнения
	Предложения Участника

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	2
	Номинальный ток, А
	630
	

	3
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	

	4
	Механический ресурс, циклов ВО 
	не менее 30000
	

	5
	Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО
	50
	

	6
	Климатическое исполнение
	УХЛ 1
	

	7
	Время автономной работы от АКБ, ч
	24
	

	8
	Масса коммутационного модуля, кг
	не более 100
	

	9
	Масса шкафа управления с АКБ, , кг
	не более 50
	

	10
	Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69)
	IP 54
	

	11
	Номинальное напряжение сети, кВ
	10
	

	12
	Монтажный комплект реклоузера
	Установка на одностоечную опору
	

	13
	Разъединитель
	Не поставляется
	

	14
	Беспроводное управление с брелока
	Не поставляется
	

	15
	Количество ТСН, шт
	2 (10000/220 В)
	

	16
	Монтажный комплект разъединителя
	Не поставляется
	

	17
	Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)

	GPRS (МЭК 60870-5-104)
RS232/RS485
ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
	

	18
	Дополнительные требования 
	Предусмотреть комплект оборудования связи для передачи телеметрии в SCADA систему ОИК Диспетчер по протоколу МЭК60870-5-104. Комплект должен иметь возможность работы от аккумуляторной батареи вакуумного выключателя наружной установки со встроенной системой измерений и РЗА в случае отключения питающей линии.

Состав комплекта:

- 4G роутер (HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS) с портом Ethernet LAN/WAN и питанием от блока управления; 

-  направленная GSM антенна, с коэффициентом усиления не менее 15 dB.

Предусмотреть автоматический обогрев шкафа управления.
	

	19
	Количество комплектов заказа, компл.
	1
	


Опросной лист № 4
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Место установки: ВЛ 10 кВ Ф-10 от ПС 110 кВ Кооперативная участок пр. оп. №281- 288 (ЛР-342)
	№ п/п
	Параметры
	Варианты исполнения
	Предложения Участника

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	2
	Номинальный ток, А
	630
	

	3
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	

	4
	Механический ресурс, циклов ВО 
	не менее 30000
	

	5
	Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО
	50
	

	6
	Климатическое исполнение
	УХЛ 1
	

	7
	Время автономной работы от АКБ, ч
	24
	

	8
	Масса коммутационного модуля, кг
	не более 100
	

	9
	Масса шкафа управления с АКБ, , кг
	не более 50
	

	10
	Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69)
	IP 54
	

	11
	Номинальное напряжение сети, кВ
	10
	

	12
	Монтажный комплект реклоузера
	Установка на одностоечную опору
	

	13
	Разъединитель
	Не поставляется
	

	14
	Беспроводное управление с брелока
	Не поставляется
	

	15
	Количество ТСН, шт
	2 (10000/220 В)
	

	16
	Монтажный комплект разъединителя
	Не поставляется
	

	17
	Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)

	GPRS (МЭК 60870-5-104)
RS232/RS485
ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
	

	18
	Дополнительные требования 
	Предусмотреть комплект оборудования связи для передачи телеметрии в SCADA систему ОИК Диспетчер по протоколу МЭК60870-5-104. Комплект должен иметь возможность работы от аккумуляторной батареи вакуумного выключателя наружной установки со встроенной системой измерений и РЗА в случае отключения питающей линии.

Состав комплекта:

- 4G роутер (HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS) с портом Ethernet LAN/WAN и питанием от блока управления; 

-  направленная GSM антенна, с коэффициентом усиления не менее 15 dB.

Предусмотреть автоматический обогрев шкафа управления.
	

	19
	Количество комплектов заказа, компл.
	1
	


Опросной лист № 5
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Место установки: ВЛ 10 кВ Ф-10 от ПС 110 кВ Кооперативная возле ЛР-341 оп. 225
	№ п/п
	Параметры
	Варианты исполнения
	Предложения Участника

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	2
	Номинальный ток, А
	630
	

	3
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	

	4
	Механический ресурс, циклов ВО 
	не менее 30000
	

	5
	Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО
	50
	

	6
	Климатическое исполнение
	УХЛ 1
	

	7
	Время автономной работы от АКБ, ч
	24
	

	8
	Масса коммутационного модуля, кг
	не более 100
	

	9
	Масса шкафа управления с АКБ, , кг
	не более 50
	

	10
	Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69)
	IP 54
	

	11
	Номинальное напряжение сети, кВ
	10
	

	12
	Монтажный комплект реклоузера
	Установка на одностоечную опору
	

	13
	Разъединитель
	Не поставляется
	

	14
	Беспроводное управление с брелока
	Не поставляется
	

	15
	Количество ТСН, шт
	2 (10000/220 В)
	

	16
	Монтажный комплект разъединителя
	Не поставляется
	

	17
	Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)

	GPRS (МЭК 60870-5-104)
RS232/RS485
ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
	

	18
	Дополнительные требования 
	Предусмотреть комплект оборудования связи для передачи телеметрии в SCADA систему ОИК Диспетчер по протоколу МЭК60870-5-104. Комплект должен иметь возможность работы от аккумуляторной батареи вакуумного выключателя наружной установки со встроенной системой измерений и РЗА в случае отключения питающей линии.

Состав комплекта:

- 4G роутер (HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS) с портом Ethernet LAN/WAN и питанием от блока управления; 

-  направленная GSM антенна, с коэффициентом усиления не менее 15 dB.

Предусмотреть автоматический обогрев шкафа управления.
	

	19
	Количество комплектов заказа, компл.
	1
	


Опросной лист № 6
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Место установки: ВЛ 10 кВ Ф-7 от ПС 110 кВ Дачная на отпайке за ЛР-395
	№ п/п
	Параметры
	Варианты исполнения
	Предложения Участника

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	2
	Номинальный ток, А
	630
	

	3
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	

	4
	Механический ресурс, циклов ВО 
	не менее 30000
	

	5
	Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО
	50
	

	6
	Климатическое исполнение
	УХЛ 1
	

	7
	Время автономной работы от АКБ, ч
	24
	

	8
	Масса коммутационного модуля, кг
	не более 100
	

	9
	Масса шкафа управления с АКБ, , кг
	не более 50
	

	10
	Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69)
	IP 54
	

	11
	Номинальное напряжение сети, кВ
	10
	

	12
	Монтажный комплект реклоузера
	Установка на одностоечную опору
	

	13
	Разъединитель
	Не поставляется
	

	14
	Беспроводное управление с брелока
	Не поставляется
	

	15
	Количество ТСН, шт
	2 (10000/220 В)
	

	16
	Монтажный комплект разъединителя
	Не поставляется
	

	17
	Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)

	GPRS (МЭК 60870-5-104)
RS232/RS485
ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
	

	18
	Дополнительные требования 
	Предусмотреть комплект оборудования связи для передачи телеметрии в SCADA систему ОИК Диспетчер по протоколу МЭК60870-5-104. Комплект должен иметь возможность работы от аккумуляторной батареи вакуумного выключателя наружной установки со встроенной системой измерений и РЗА в случае отключения питающей линии.

Состав комплекта:

- 4G роутер (HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS) с портом Ethernet LAN/WAN и питанием от блока управления; 

-  направленная GSM антенна, с коэффициентом усиления не менее 15 dB.

Предусмотреть автоматический обогрев шкафа управления.
	

	19
	Количество комплектов заказа, компл.
	1
	


Опросной лист № 7
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Место установки: ВЛ 10 кВ Ф-7 от ПС 110 кВ Дачная на отпайке за ЛР-404
	№ п/п
	Параметры
	Варианты исполнения
	Предложения Участника

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	2
	Номинальный ток, А
	630
	

	3
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	

	4
	Механический ресурс, циклов ВО 
	не менее 30000
	

	5
	Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО
	50
	

	6
	Климатическое исполнение
	УХЛ 1
	

	7
	Время автономной работы от АКБ, ч
	24
	

	8
	Масса коммутационного модуля, кг
	не более 100
	

	9
	Масса шкафа управления с АКБ, , кг
	не более 50
	

	10
	Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69)
	IP 54
	

	11
	Номинальное напряжение сети, кВ
	10
	

	12
	Монтажный комплект реклоузера
	Установка на одностоечную опору
	

	13
	Разъединитель
	Не поставляется
	

	14
	Беспроводное управление с брелока
	Не поставляется
	

	15
	Количество ТСН, шт
	2 (10000/220 В)
	

	16
	Монтажный комплект разъединителя
	Не поставляется
	

	17
	Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)

	GPRS (МЭК 60870-5-104)
RS232/RS485
ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
	

	18
	Дополнительные требования 
	Предусмотреть комплект оборудования связи для передачи телеметрии в SCADA систему ОИК Диспетчер по протоколу МЭК60870-5-104. Комплект должен иметь возможность работы от аккумуляторной батареи вакуумного выключателя наружной установки со встроенной системой измерений и РЗА в случае отключения питающей линии.

Состав комплекта:

- 4G роутер (HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS) с портом Ethernet LAN/WAN и питанием от блока управления; 

-  направленная GSM антенна, с коэффициентом усиления не менее 15 dB.

Предусмотреть автоматический обогрев шкафа управления.
	

	19
	Количество комплектов заказа, компл.
	1
	


Опросной лист № 8
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Место установки: ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 110 кВ Кирпичная до ЛР-335 оп.31
	№ п/п
	Параметры
	Варианты исполнения
	Предложения Участника

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	2
	Номинальный ток, А
	630
	

	3
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	

	4
	Механический ресурс, циклов ВО 
	не менее 30000
	

	5
	Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО
	50
	

	6
	Климатическое исполнение
	УХЛ 1
	

	7
	Время автономной работы от АКБ, ч
	24
	

	8
	Масса коммутационного модуля, кг
	не более 100
	

	9
	Масса шкафа управления с АКБ, , кг
	не более 50
	

	10
	Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69)
	IP 54
	

	11
	Номинальное напряжение сети, кВ
	10
	

	12
	Монтажный комплект реклоузера
	Установка на одностоечную опору
	

	13
	Разъединитель
	Не поставляется
	

	14
	Беспроводное управление с брелока
	Не поставляется
	

	15
	Количество ТСН, шт
	2 (10000/220 В)
	

	16
	Монтажный комплект разъединителя
	Не поставляется
	

	17
	Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)

	GPRS (МЭК 60870-5-104)
RS232/RS485
ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
	

	18
	Дополнительные требования 
	Предусмотреть комплект оборудования связи для передачи телеметрии в SCADA систему ОИК Диспетчер по протоколу МЭК60870-5-104. Комплект должен иметь возможность работы от аккумуляторной батареи вакуумного выключателя наружной установки со встроенной системой измерений и РЗА в случае отключения питающей линии.

Состав комплекта:

- 4G роутер (HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS) с портом Ethernet LAN/WAN и питанием от блока управления; 

-  направленная GSM антенна, с коэффициентом усиления не менее 15 dB.

Предусмотреть автоматический обогрев шкафа управления.
	

	19
	Количество комплектов заказа, компл.
	1
	


Опросной лист № 9
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Место установки: ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Кирпичная на отпайку за ЛР- 545
	№ п/п
	Параметры
	Варианты исполнения
	Предложения Участника

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	2
	Номинальный ток, А
	630
	

	3
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	

	4
	Механический ресурс, циклов ВО 
	не менее 30000
	

	5
	Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО
	50
	

	6
	Климатическое исполнение
	УХЛ 1
	

	7
	Время автономной работы от АКБ, ч
	24
	

	8
	Масса коммутационного модуля, кг
	не более 100
	

	9
	Масса шкафа управления с АКБ, , кг
	не более 50
	

	10
	Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69)
	IP 54
	

	11
	Номинальное напряжение сети, кВ
	10
	

	12
	Монтажный комплект реклоузера
	Установка на одностоечную опору
	

	13
	Разъединитель
	Не поставляется
	

	14
	Беспроводное управление с брелока
	Не поставляется
	

	15
	Количество ТСН, шт
	2 (10000/220 В)
	

	16
	Монтажный комплект разъединителя
	Не поставляется
	

	17
	Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)

	GPRS (МЭК 60870-5-104)
RS232/RS485
ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
	

	18
	Дополнительные требования 
	Предусмотреть комплект оборудования связи для передачи телеметрии в SCADA систему ОИК Диспетчер по протоколу МЭК60870-5-104. Комплект должен иметь возможность работы от аккумуляторной батареи вакуумного выключателя наружной установки со встроенной системой измерений и РЗА в случае отключения питающей линии.

Состав комплекта:

- 4G роутер (HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS) с портом Ethernet LAN/WAN и питанием от блока управления; 

-  направленная GSM антенна, с коэффициентом усиления не менее 15 dB.

Предусмотреть автоматический обогрев шкафа управления.
	

	19
	Количество комплектов заказа, компл.
	1
	


Опросной лист № 10
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Место установки: ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Кирпичная на отпайку за ЛР — 462
	№ п/п
	Параметры
	Варианты исполнения
	Предложения Участника

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	2
	Номинальный ток, А
	630
	

	3
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	

	4
	Механический ресурс, циклов ВО 
	не менее 30000
	

	5
	Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО
	50
	

	6
	Климатическое исполнение
	УХЛ 1
	

	7
	Время автономной работы от АКБ, ч
	24
	

	8
	Масса коммутационного модуля, кг
	не более 100
	

	9
	Масса шкафа управления с АКБ, , кг
	не более 50
	

	10
	Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69)
	IP 54
	

	11
	Номинальное напряжение сети, кВ
	10
	

	12
	Монтажный комплект реклоузера
	Установка на одностоечную опору
	

	13
	Разъединитель
	Не поставляется
	

	14
	Беспроводное управление с брелока
	Не поставляется
	

	15
	Количество ТСН, шт
	2 (10000/220 В)
	

	16
	Монтажный комплект разъединителя
	Не поставляется
	

	17
	Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)

	GPRS (МЭК 60870-5-104)
RS232/RS485
ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
	

	18
	Дополнительные требования 
	Предусмотреть комплект оборудования связи для передачи телеметрии в SCADA систему ОИК Диспетчер по протоколу МЭК60870-5-104. Комплект должен иметь возможность работы от аккумуляторной батареи вакуумного выключателя наружной установки со встроенной системой измерений и РЗА в случае отключения питающей линии.

Состав комплекта:

- 4G роутер (HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS) с портом Ethernet LAN/WAN и питанием от блока управления; 

-  направленная GSM антенна, с коэффициентом усиления не менее 15 dB.

Предусмотреть автоматический обогрев шкафа управления.
	

	19
	Количество комплектов заказа, компл.
	1
	


Опросной лист № 11
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Место установки: ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Кирпичная на участке между ЛР -695 и ДР-697
	№ п/п
	Параметры
	Варианты исполнения
	Предложения Участника

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	2
	Номинальный ток, А
	630
	

	3
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	

	4
	Механический ресурс, циклов ВО 
	не менее 30000
	

	5
	Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО
	50
	

	6
	Климатическое исполнение
	УХЛ 1
	

	7
	Время автономной работы от АКБ, ч
	24
	

	8
	Масса коммутационного модуля, кг
	не более 100
	

	9
	Масса шкафа управления с АКБ, , кг
	не более 50
	

	10
	Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69)
	IP 54
	

	11
	Номинальное напряжение сети, кВ
	10
	

	12
	Монтажный комплект реклоузера
	Установка на одностоечную опору
	

	13
	Разъединитель
	Не поставляется
	

	14
	Беспроводное управление с брелока
	Не поставляется
	

	15
	Количество ТСН, шт
	2 (10000/220 В)
	

	16
	Монтажный комплект разъединителя
	Не поставляется
	

	17
	Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)

	GPRS (МЭК 60870-5-104)
RS232/RS485
ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
	

	18
	Дополнительные требования 
	Предусмотреть комплект оборудования связи для передачи телеметрии в SCADA систему ОИК Диспетчер по протоколу МЭК60870-5-104. Комплект должен иметь возможность работы от аккумуляторной батареи вакуумного выключателя наружной установки со встроенной системой измерений и РЗА в случае отключения питающей линии.

Состав комплекта:

- 4G роутер (HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS) с портом Ethernet LAN/WAN и питанием от блока управления; 

-  направленная GSM антенна, с коэффициентом усиления не менее 15 dB.

Предусмотреть автоматический обогрев шкафа управления.
	

	19
	Количество комплектов заказа, компл.
	1
	


Опросной лист № 12
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Место установки: ВЛ 10 Ф-11 от ПС 35 кВ Водозабор оп. 146 за ЛР-560 
	№ п/п
	Параметры
	Варианты исполнения
	Предложения Участника

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	2
	Номинальный ток, А
	630
	

	3
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	

	4
	Механический ресурс, циклов ВО 
	не менее 30000
	

	5
	Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО
	50
	

	6
	Климатическое исполнение
	УХЛ 1
	

	7
	Время автономной работы от АКБ, ч
	24
	

	8
	Масса коммутационного модуля, кг
	не более 100
	

	9
	Масса шкафа управления с АКБ, , кг
	не более 50
	

	10
	Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69)
	IP 54
	

	11
	Номинальное напряжение сети, кВ
	10
	

	12
	Монтажный комплект реклоузера
	Установка на одностоечную опору
	

	13
	Разъединитель
	Не поставляется
	

	14
	Беспроводное управление с брелока
	Не поставляется
	

	15
	Количество ТСН, шт
	2 (10000/220 В)
	

	16
	Монтажный комплект разъединителя
	Не поставляется
	

	17
	Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)

	GPRS (МЭК 60870-5-104)
RS232/RS485
ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
	

	18
	Дополнительные требования 
	Предусмотреть комплект оборудования связи для передачи телеметрии в SCADA систему ОИК Диспетчер по протоколу МЭК60870-5-104. Комплект должен иметь возможность работы от аккумуляторной батареи вакуумного выключателя наружной установки со встроенной системой измерений и РЗА в случае отключения питающей линии.

Состав комплекта:

- 4G роутер (HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS) с портом Ethernet LAN/WAN и питанием от блока управления; 

-  направленная GSM антенна, с коэффициентом усиления не менее 15 dB.

Предусмотреть автоматический обогрев шкафа управления.
	

	19
	Количество комплектов заказа, компл.
	1
	


Опросной лист № 13
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Место установки: ВЛ 10 Ф-1 от ПС 35 кВ Николаевка заменить СП-7 на РК
	№ п/п
	Параметры
	Варианты исполнения
	Предложения Участника

	1
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	

	2
	Номинальный ток, А
	630
	

	3
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	

	4
	Механический ресурс, циклов ВО 
	не менее 30000
	

	5
	Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО
	50
	

	6
	Климатическое исполнение
	УХЛ 1
	

	7
	Время автономной работы от АКБ, ч
	24
	

	8
	Масса коммутационного модуля, кг
	не более 100
	

	9
	Масса шкафа управления с АКБ, , кг
	не более 50
	

	10
	Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69)
	IP 54
	

	11
	Номинальное напряжение сети, кВ
	10
	

	12
	Монтажный комплект реклоузера
	Установка на одностоечную опору
	

	13
	Разъединитель
	Не поставляется
	

	14
	Беспроводное управление с брелока
	Не поставляется
	

	15
	Количество ТСН, шт
	2 (10000/220 В)
	

	16
	Монтажный комплект разъединителя
	Не поставляется
	

	17
	Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных)

	GPRS (МЭК 60870-5-104)
RS232/RS485
ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
	

	18
	Дополнительные требования 
	Предусмотреть комплект оборудования связи для передачи телеметрии в SCADA систему ОИК Диспетчер по протоколу МЭК60870-5-104. Комплект должен иметь возможность работы от аккумуляторной батареи вакуумного выключателя наружной установки со встроенной системой измерений и РЗА в случае отключения питающей линии.

Состав комплекта:

- 4G роутер (HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS) с портом Ethernet LAN/WAN и питанием от блока управления; 

-  направленная GSM антенна, с коэффициентом усиления не менее 15 dB.

Предусмотреть автоматический обогрев шкафа управления.
	

	19
	Количество комплектов заказа, компл.
	1
	



