                                                                                                                                   Приложение 4
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
ДЛЯ ВЫБОРА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Объект: ПС-110 «Мехзавод»
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКБ 
	№ п/п
	Наименование параметра (комментарий)
	Значение (комментарий)

	1
	Количество 12 В (100 А)-элементов АКБ
	17

	2
	Максимально (предельное) допустимое напряжение на шинах ЩПТ (включая режим ускоренного заряда)
	240 В


	3
	Минимально (предельное) допустимое напряжение на шинах ЩПТ (после полного цикла аварийного разряда)
	210 В

	4
	Время резервирования (максимальное время, в течение которого АБ будет разряжаться без подпитки от зарядных устройств)
	5 часов
(требование Заказчика)

	5
	Интервал изменения температуры в аккумуляторном помещении
	+14...+27°С






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	№ п/п
	Наименование параметра (комментарий)
	Значение (комментарий)

	1
	Срок службы АКБ
	15 лет

	2
	Исполнение аккумуляторов
	AGM Свинцово-кислотный аккумулятор (не требует обслуживания)

	3
	Тип аккумулятора
	Стационарный

	4
	Тип клемы
	Резьба под болт М8

	5
	Межэлементные соединители заводского
изготовления
	да (болтовые, изолированные, комплект на 17 элементов)

	6
	Размещение АКБ
	Шкаф батарейный ШБ-42U

	7
	Зарядно- выпрямительное устройство
	ВТЗП 40/220-УХЛ4- 2 шт.



