Приложение 4

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ВЫБОРА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Объект: ПС-110 «Мехзавод»

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКБ

| № п/п | Наименование параметра (комментарий) | Значение (комментарий) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество 12 В (100 А)-элементов АКБ | 17 |
| 2 | Максимально (предельное) допустимое напряжение на шинах ЩПТ (включая режим ускоренного заряда) | 240 В |
| 3 | Минимально (предельное) допустимое напряжение на шинах ЩПТ (после полного цикла аварийного разряда) | 210 В |
| 4 | Время резервирования (максимальное время, в течение которого АБ будет разряжаться без подпитки от зарядных устройств) | 5 часов (требование Заказчика) |
| 5 | Интервал изменения температуры в аккумуляторном помещении | +14...+27°С |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| № п/п | Наименование параметра (комментарий) | Значение (комментарий) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок службы АКБ | 15 лет |
| 2 | Исполнение аккумуляторов | AGM Свинцово-кислотный аккумулятор (не требует обслуживания) |
| 3 | Тип аккумулятора | Стационарный |
| 4 | Тип клемы | Резьба под болт М8 |
| 5 | Межэлементные соединители заводского изготовления | да (болтовые, изолированные, комплект на 17 элементов) |
| 6 | Размещение АКБ | Шкаф батарейный ШБ-42U |
| 7 | Зарядно- выпрямительное устройство | ВТЗП 40/220-УХЛ4- 2 шт. |