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	УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора
Филиала ПАО «РусГидро»-

«Чебоксарская ГЭС»

_  _____________С.А. Камышанский
____        ________________2020 г.




РЕГЛАМЕНТ
по уборке рабочих мест при проведении ремонтных и 
строительно-монтажных работ в машинном зале и действующих электроустановках филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»

г. Новочебоксарск

Настоящий Регламент разработан для выполнения организационных и технических мероприятий по уборке рабочих мест при выполнении ремонтных и строительно-монтажных работ в машинном зале и действующих электроустановках Филиала ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС» (далее - Филиал). 
Соблюдение Регламента обязательно для персонала Филиала и подрядных организаций при выполнении работ на объектах Филиала в целях недопущения повреждения электрооборудования.

Регламент является руководящим документом для всего персонала Филиала.

Целями настоящего Регламента является:

· установление порядка организации уборки рабочих мест;
· установление основных требований к процессу организации уборки рабочих мест в Филиале; 

· снижение или исключение риска выхода из строя оборудования Филиала по причине загрязнения в машинном зале и действующих электроустановках Филиала.

организационные мероприятия

	№ п/п
	Организационные мероприятия согласно Правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок
	Организационные мероприятия процесса «Организация уборки рабочих мест»
	Ответственный за выполнение этапа

	1
	Оформление наряда-допуска.
	Определение возможных источников загрязнения машинного зала и электроустановок на этапе оформления наряда-допуска.
	Выдающий наряд.

	
	
	Определение мер для снижения (исключения) загрязнения машинного зала и электроустановок, внесение условий в графу «Отдельные указания» наряда.
	Выдающий наряд 

	2
	Выдача разрешений на подготовку рабочего места и на допуск к работе
	· Анализ достаточности принятых мер, при необходимости, подготовка дополнительных предложений выдающему наряд.
	Начальник смены станции

	3
	Подготовка рабочего места согласно требованиям наряда на выполнение технических мероприятий для безопасного выполнения работ
	Выполнение всех технических мероприятий для безопасного выполнения работ.
	Дежурный инженер ГЩУ, начальник смены машзала, машинист гидроагрегатов, дежурный электромонтер подстанции, дежурный инженер подстанции 

	4
	Допуск к работе
	В соответствии с действующими НТД, с дополнительным информированием о возможных рисках загрязнений машинного зала и электроустановок, и принятых мер
	Дежурный инженер ГЩУ, начальник смены машзала, машинист гидроагрегатов, дежурный электромонтер подстанции, дежурный инженер подстанции

	5
	Надзор во время работы
	Постоянный надзор
	Производитель работ

	
	
	Периодический надзор


	Дежурный инженер ГЩУ, начальник смены машзала, машинист гидроагрегатов дежурный электромонтер подстанции, дежурный инженер подстанции 
· Ответственный руководитель работ

	
	
	Выборочный надзор
	· Выдающий наряд
· Руководители структурных подразделений.

· Руководство филиала.

· Рабочие комиссии в рамках дня охраны труда.

	6
	Оформление перерыва в работе
	Вывод бригады с рабочего места с принятием мер по исключению загрязнения машинного зала и электроустановок
	· Производитель работ

· Члены бригады



	7
	Окончание работ
	Подготовка, организация и приемка рабочего места на чистоту 
	· Производитель работ

Дежурный инженер ГЩУ, начальник смены машзала, машинист гидроагрегатов дежурный электромонтер подстанции, дежурный инженер подстанции


Организационные требования по исключению загрязнения в машинном зале и электроустановках при организации ремонтных и строительно-монтажных работ должны быть учтены в:

- проектной и / или рабочей документации.

- проектах производства работ и технологических картах.

- нарядах-допусках на производство работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- установка приточно-вытяжной системы в зоне производства работ (включая установку переносных шатров).

- установка защитных ограждений (шатров) на расположенном рядом с рабочим местом действующего оборудования (в том числе на действующее оборудование, попадающее под загрязнение).

- использование на рабочем месте промышленных пылесосов при выполнении работ по резки/шлифовке металла либо использование ручного инструмента со встроенной функцией всасывания.

- при производстве сварочных, бетонных, демонтажных и других видов работ, связанных с образованием в воздухе пыли применять пылеулавливающие агрегаты промышленного исполнения для очистки воздуха.

- уборка мест производства работ при перерывах в работе по окончанию рабочего дня.

- уборка мест производства работ при окончании работ.

Технические мероприятия должны быть выполнены Подрядной организацией в полном объеме перед началом работ и на протяжении всего периода выполнения работ. При не выполнении, бригада к работе не допускается.
Заместитель главного инженера

по эксплуатации







А.Ю. Прокопьев
Заместитель главного инженера

по технической части






А.А. Емельянов 

Начальник Службы охраны труда

и производственного контроля




А.Н. Георгиев
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