# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2  33.12.19.000 Текущий ремонт системы холодоснабжения Новосибирской ГЭС

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции:

Текущий ремонт системы холодоснабжения Новосибирской ГЭС.

  - Цель выполнения работ:

- Приведение в исправное техническое состояние системы кондиционирования-холодоснабжения ХМ-1 здания ГЭС.

- Устранение дефектов препятствующих эксплуатации системы кондиционирования-холодоснабжения ХМ-1 здания ГЭС.

  - Существующее положение:

Система кондиционирования - холодоснабжения находится в эксплуатации с 2013 г. и предназначена для охлаждения воздуха в зонах оборудования системы возбуждения гидроагрегатов. В процессе эксплуатации системы кондиционирования - холодоснабжения, вышли из строя фанкойлы, в связи с чем требуется выполнить:

- Замену фанкойла на аналогичный (существующие фанкойлы сняты с производства) с промывкой водяного контура системы кондиционирования - холодоснабжения с заменой теплоносителя и опрессовкой водяного контура системы, восстановлением трубопровода при выявлении протечек;

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика:

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Система кондиционирования - холодоснабжения ХМ-1 Новосибирской ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС». Почтовый адрес: Российская Федерация, 630056, город Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4. | Система кондиционирования-холодоснабжения зд. ГЭС инв.№НВ0000000765 |  |

  - Основание на выполнение работы:

В соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей:

п. 137. При эксплуатации зданий электростанции владелец электростанции обязан обеспечить:

Исправность вентиляционных установок, аварийного освещения, запасных выходов.

п. 369 Система кондиционирования воздуха должна содержаться в состоянии, обеспечивающем функционирование технических средств, систем управления.

Акт осмотра №ПА-ХМ-1 от 11.08.2025

  - Условия производств работ:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, действующего технологического оборудования, движения технологического транспорта.

  - Иные требования и сведения общего характера

    - На период производства работ по выполнению ремонта системы холодоснабжения Заказчиком предоставляются Подрядчику:

- Предоставление ресурсов:

  - Электроэнергия.

  - Вода.

  - Сжатый воздух.

- Представление помещений:

  - площадки для погрузки / разгрузки / / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика.

    - Ознакомление Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика (после заключения договора до начала выполнения работ), устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

- Требования к продукции:

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Подготовительные работы: - Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение Подрядчиком проекта производства работ (ППР). ППР разработать в составе и содержании в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 и СТО РусГидро 02.03.158-2026 «Гидроэлектростанции. Технологические карты. Методические указания.» (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям). Без согласованного с Заказчиком и утвержденного Подрядчиком ППР проведение работ не допускается, и персонал Подрядчика в зону производства работ не допускается. - Разработка и согласование с Заказчиком календарно-сетевого графика с понедельной разбивкой; - Закупка необходимого оборудования и материалов. - Выполнение текущего ремонта системы холодоснабжения. | Работы по ремонту системы кондиционирования - холодоснабжения ХМ-1 Новосибирской ГЭС выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения №1.1 и №1.2 к настоящим Техническим требованиям). |  |

    - Требования к срокам выполнения работ:

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Объект | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Текущий ремонт системы холодоснабжения ХМ1 (Замена фанкойлов F1.4, F1.5, F2.5, F2.6, F2.7). | Система кондиционирования-холодоснабжения зд. ГЭС | 25.03.2027 | 19.11.2027 |
|  | Текущий ремонт системы холодоснабжения ХМ1 (Замена фанкойлов F1.13, F1.14,F1.15,F1.16,F1.17,F1.18,F1.19,F1.20, F2.2, F2.3, F2.4). | Система кондиционирования-холодоснабжения зд. ГЭС | 01.12.2027 | 12.05.2028 |

2.1.2.1. Объёмы выполнения работ представлены в Ведомостях объёмов работ (Приложения №1.1 и №1.2 к настоящим Техническим требованиям).

2.1.2.2. Указанные сроки выполнения работ учитывают время на допуск бригад к выполнению работ в соответствии с требованиями Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н), а также время на инспекцию рабочих мест персоналом Заказчика в целях контроля соблюдения требований производственной безопасности и охраны труда на территории Новосибирской ГЭС.

2.1.2.3. Запланированные объёмы и сроки выполнения работ по ремонту системы кондиционирования - холодоснабжения могут быть скорректированы Заказчиком при изменении графика ремонта основного и вспомогательного оборудования.

  - Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Основные нормативно-технические документы и заводские инструкции по эксплуатации оборудования, определяющие требования к выполняемым работам: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения", утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461; - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 №884н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н; - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479). - Все работы выполняются с соблюдением нарядно – допускной системы в соответствии с: - Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н). - Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013. - Правилами по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; - Правилами по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н. - Допуск персонала Подрядчика и спецтехники для выполнения работ осуществляется в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах (утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» от 19.03.2025 №НГЭС/93-108 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям). - Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании работ в соответствии с Регламентом по организации уборки рабочих мест при выполнении ремонтных и строительных работ в машинном зале и действующих электроустановках филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» (Приложение №4). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия | - Работы выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.1. Таблицы №4 настоящих Технических требований; - Работы выполняются в соответствии с утверждённым Подрядчиком проектом производства работ (ППР); - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика; - Подрядчик должен согласовать с Заказчиком места подключения временных коммуникаций. Технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях; - Подрядчик должен подготовить оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц. - Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчёт о ходе выполнения работ. - Организация обращения с отходами при производстве работ: - Отходы, образующиеся при проведении работ из материалов, не предоставленных Заказчиком (не давальческих), являются собственностью и ответственностью Подрядчика. - Подрядчик самостоятельно и за свой счет организует обращение со своими отходами в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. - Отходы, образующиеся при проведении работ по демонтажу и разборке оборудования или сооружений Заказчика, являются собственностью и ответственностью Заказчика. - Подрядчик за свой счёт и собственными силами обязан: - Установить контейнеры для раздельного сбора и временного накопления отходов на площадках, указанных Заказчиком; - Организовать временное накопление отходов на указанных Заказчиком площадках согласно требованиям, действующего законодательства РФ; - Разобрать отходы Заказчика до металлолома (1,5м х 0,5м х 0,5м), отделить лом чёрного и цветных металлов, доставить и сдать лом на склад Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материалам | - Материалы, необходимые для выполнения работ по ремонту системы кондиционирования - холодоснабжения, приобретаются Подрядчиком согласно ведомостям объёмов работ (Приложения №1.1. и №1.2 к настоящим Техническим требованиям); 2. На все приобретаемые Подрядчиком материалы (для выполнения работ по настоящим Техническим требованиям) должны быть предоставлены оригиналы заводских паспортов и заверенные копии сертификатов качества в полном объёме на бумажном носителе (1 экземпляр). 3. Все приобретаемые и применяемые материалы (для выполнения работ по настоящим Техническим требованиям) должны быть новыми, не бывшими в употреблении; 4. Допускается замена перечисленных материалов в ведомостях объёмов работ (Приложения №1.1 и №1.2 к настоящим Техническим требованиям) на аналогичные материалы с подтверждением соответствующих характеристик и предоставлением сертификатов и паспортов, с обязательным согласованием с Заказчиком. Аналогичный материал - материал, который по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам полностью идентичен применяемому материалу. | Согласие с требованием | - | г |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых материалов | - В соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013), Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет входной контроль применяемых (при выполнении ремонта системы холодоснабжения) материалов. При проведении входного контроля рассматриваются результаты верификации поступивших материалов (для выполнения ремонта системы холодоснабжения), проведённой Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Межгосударственный стандарт. Верификация закупаемой продукции. Организация проведения и методы контроля». - Верификация поступающих материалов должна включать проверку: а) наличия соответствующих сертификатов и паспортов; б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; г) правильности складирования и хранения; д) комплектности поставляемых материалов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Наличие у Подрядчика собственного квалифицированного персонала. - Минимальный численный состав инженерно-технического персонала для производства работ должен быть следующий: - Технический руководитель – главный инженер, имеющий: - высшее техническое образование; - действующее удостоверение о проверке знаний требований охраны труда или протокол проверки знания требований охраны труда на бумажном носителе в порядке, утверждённом Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 - обучение по пожарной безопасности согласно Приказа МЧС России от 16.12.2024 №1120. - Начальник участка (мастер, прораб), имеющий: - техническое образование; - право быть руководителем работ, производителем работ по наряд-допуску; - группу по электробезопасности не ниже IV; - действующее удостоверение о проверке знаний: - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда или протокол проверки знания требований охраны труда на бумажном носителе в порядке, утверждённом Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464; - требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н). - обучение по пожарной безопасности согласно Приказа МЧС России от 16.12.2024 №1120; - группу по безопасности работ на высоте не ниже 3; - Минимальный численный состав рабочего персонала для производства работ должен быть следующий: - Слесарь сборщик не ниже 4 разряда (не менее 2-х человек) имеющий: - группу по электробезопасности не ниже III; - действующее удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н; - группу по безопасности работ на высоте не ниже 3. - Сварщик не ниже 4 разряда, имеющий: - группу по электробезопасности не ниже II; - действующее удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н; - удостоверение сварщика; - обучение по пожарной безопасности согласно Приказа МЧС России от 16.12.2024 №1120; - группу по безопасности работ на высоте не ниже 3. |  | Соответствие установленным требованиям подтверждается путём предоставления перед началом выполнения работ копий удостоверений установленного образца или протоколов проверки знаний на персонал, задействованный в выполнении работ. |  |
|  | Иные требования к выполнению работ | Персонал Подрядчика, выполняющий работы на территории (объектах) Новосибирской ГЭС, должен иметь трудовые отношения с Подрядчиком, оформленные в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ или привлечен по гражданско- правовому договору. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ | Система кондиционирования-холодоснабжения ХМ-1 здания ГЭС приведена в исправное техническое состояние, дефекты, препятствующие эксплуатации системы кондиционирования-холодоснабжения ХМ-1 здания ГЭС, устранены. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выполнение комплекса работ | Работы выполняются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования, работ и услуг. Работы считаются выполненными после приёмки объекта из ремонта комиссией Заказчика с оформлением отчётной документации со стороны Подрядчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | По завершении выполнения работ по каждому Этапу работ оформить и предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 с приложением Исполнительной документации (в том числе Акт и ведомость выполненных работ, акты на скрытые работы, исполнительные чертежи, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы и оборудование, акты входного контроля качества поставляемых материалов, формуляры). Оригиналы исполнительных документов по ремонту системы кондиционирования - холодоснабжения передать Заказчику по описи или перечню, на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в виде скан копии оригиналов 1 экземпляре в формате *.pdf и в формате разработки (*.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. или аналоги). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к предоставлению ремонтной и исполнительной документации | В составе в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта КС-2 по объекту либо с даты прекращения (расторжения) Договора. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | Привлечение субподрядных организаций допускается по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. При этом общая доля работ, выполняемых субподрядными организациями, не должна превышать 25% от общей стоимости работ. Персонал субподрядных организаций должен иметь трудовые отношения с Субподрядчиком или Подрядчиком, оформленные в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. | Согласие с требованием | - |  |

- Требования к составлению сметной документации на этапе закупки.

# В обосновании стоимости заявки участник предоставляет коммерческое предложение, сформированное с учетом настоящих Технических требований по форме, указанной в документации о закупке.

# 5 Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 6 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

6 Приложения:

Приложение №1.1 - Ведомость объёмов работ на Текущий ремонт системы холодоснабжения ХМ1 (Замена фанкойлов F1.4, F1.5, F2.5, F2.6, F2.7);

Приложение №1.2 - Ведомость объёмов работ на Текущий ремонт системы холодоснабжения ХМ1 (Замена фанкойлов F1.13, F1.14, F1.15, F1.16, F1.17, F1.18, F1.19, F1.20, F2.2, F2.3, F2.4);

Приложение №2 - СТО РусГидро 02.03.158-2026 «Гидроэлектростанции. Технологические карты. Методические указания;

Приложение №3 - Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах (утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» от 19.03.2025 №НГЭС/93-108;

Приложение №4 - Регламент по организации уборки рабочих мест при выполнении ремонтных и строительных работ в машинном зале и действующих электроустановках филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»;

Приложение №5 - ГОСТ Р 72193- 2025 Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» (Приказ ПАО "РусГидро" от 13.11.2025 № 930);

Приложение №6 - Требования к оформлению и составлению сметной документации;