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1. [bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643123]Наименование закупаемой продукции:
Текущий ремонт системы холодоснабжения Новосибирской ГЭС.
1.2. [bookmark: _Toc54643124]Цель выполнения работ:
- Приведение в исправное техническое состояние системы кондиционирования-холодоснабжения ХМ-1 здания ГЭС.
- Устранение дефектов препятствующих эксплуатации системы кондиционирования-холодоснабжения ХМ-1 здания ГЭС.
1.3. [bookmark: _Toc54643124_Копия_1]Существующее положение:
Система кондиционирования - холодоснабжения находится в эксплуатации с 2013 г. и предназначена для охлаждения воздуха в зонах оборудования системы возбуждения гидроагрегатов. В процессе эксплуатации системы кондиционирования - холодоснабжения, вышли из строя фанкойлы, в связи с чем требуется выполнить:
1. Замену фанкойла на аналогичный (существующие фанкойлы сняты с производства) с промывкой водяного контура системы кондиционирования - холодоснабжения с заменой теплоносителя и опрессовкой водяного контура системы, восстановлением трубопровода при выявлении протечек;

[bookmark: _Toc54643126]Таблица 1. Перечень объектов заказчика:
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта (место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.


	Система кондиционирования - холодоснабжения ХМ-1 Новосибирской ГЭС

	Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС».
Почтовый адрес: Российская Федерация, 630056, город Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4.
	Система кондиционирования-холодоснабжения зд. ГЭС
инв.№НВ0000000765

	


1.4. Основание на выполнение работы:
В соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей:
п. 137. При эксплуатации зданий электростанции владелец электростанции обязан обеспечить:
Исправность вентиляционных установок, аварийного освещения, запасных выходов.
п. 369 Система кондиционирования воздуха должна содержаться в состоянии, обеспечивающем функционирование технических средств, систем управления.
Акт осмотра №ПА-ХМ-1 от 11.08.2025 
1.5. Условия производств работ:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия, при этом в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, действующего технологического оборудования, движения технологического транспорта.
1.6. [bookmark: _Hlk48661047][bookmark: _Toc54643125][bookmark: _Ref53995502]Иные требования и сведения общего характера
1.6.1. На период производства работ по выполнению ремонта системы холодоснабжения Заказчиком предоставляются Подрядчику:
· Предоставление ресурсов:
· Электроэнергия.
· Вода.
· Сжатый воздух.
· Представление помещений:
· площадки для погрузки / разгрузки / / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика.
1.6.2. Ознакомление Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика (после заключения договора до начала выполнения работ), устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. 
2. Требования к продукции:
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ:
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	1) Подготовительные работы:
- Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение Подрядчиком проекта производства работ (ППР).
ППР разработать в составе и содержании в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 и СТО РусГидро 02.03.158-2026 «Гидроэлектростанции. Технологические карты. Методические указания.» (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).
Без согласованного с Заказчиком и утвержденного Подрядчиком ППР проведение работ не допускается, и персонал Подрядчика в зону производства работ не допускается.
- Разработка и согласование с Заказчиком календарно-сетевого графика с понедельной разбивкой;
- Закупка необходимого оборудования и материалов.
2) Выполнение текущего ремонта системы холодоснабжения.
	Работы по ремонту системы кондиционирования - холодоснабжения ХМ-1 Новосибирской ГЭС выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения №1.1 и №1.2 к настоящим Техническим требованиям).


2.1.2. Требования к срокам выполнения работ:
Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ:
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Объект
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4
	[bookmark: _Hlk204839229]5

	1. 
	Текущий ремонт системы холодоснабжения ХМ1 (Замена фанкойлов F1.4, F1.5, F2.5, F2.6, F2.7).
	Система кондиционирования-холодоснабжения зд. ГЭС
	25.03.2027
	19.11.2027

	2. 
	Текущий ремонт системы холодоснабжения ХМ1 (Замена фанкойлов F1.13, F1.14,F1.15,F1.16,F1.17,F1.18,F1.19,F1.20, F2.2, F2.3, F2.4).
	Система кондиционирования-холодоснабжения зд. ГЭС
	01.12.2027
	12.05.2028


2.1.2.1. Объёмы выполнения работ представлены в Ведомостях объёмов работ (Приложения №1.1 и №1.2 к настоящим Техническим требованиям).
2.1.2.2. Указанные сроки выполнения работ учитывают время на допуск бригад к выполнению работ в соответствии с требованиями Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н), а также время на инспекцию рабочих мест персоналом Заказчика в целях контроля соблюдения требований производственной безопасности и охраны труда на территории Новосибирской ГЭС.
2.1.2.3. Запланированные объёмы и сроки выполнения работ по ремонту системы кондиционирования - холодоснабжения могут быть скорректированы Заказчиком при изменении графика ремонта основного и вспомогательного оборудования.
2.2. Требования к качеству работ

[bookmark: _Toc54643136][bookmark: _Toc51921661]Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	1. Основные нормативно-технические документы и заводские инструкции по эксплуатации оборудования, определяющие требования к выполняемым работам:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070;
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения", утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461;
- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 №884н;
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом   Минтруда России от 27.11.2020 №835н;
- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).
2. Все работы выполняются с соблюдением нарядно – допускной системы в соответствии с:
- Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н).
- Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013.
- Правилами по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;
- Правилами по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н.
3.  Допуск персонала Подрядчика и спецтехники для выполнения работ осуществляется в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах (утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» от 19.03.2025 №НГЭС/93-108 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям).
4. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании работ в соответствии с Регламентом по организации уборки рабочих мест при выполнении ремонтных и строительных работ в машинном зале и действующих электроустановках филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» (Приложение №4).
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия

	1. Работы выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.1. Таблицы №4 настоящих Технических требований;
2. Работы выполняются в соответствии с утверждённым Подрядчиком проектом производства работ (ППР);
3. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика;
4. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком места подключения временных коммуникаций. Технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях;
5. Подрядчик должен подготовить оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц.
6. Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчёт о ходе выполнения работ.
7. Организация обращения с отходами при производстве работ:
7.1. Отходы, образующиеся при проведении работ из материалов, не предоставленных Заказчиком (не давальческих), являются собственностью и ответственностью Подрядчика.
7.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счет организует обращение со своими отходами в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
7.3. Отходы, образующиеся при проведении работ по демонтажу и разборке оборудования или сооружений Заказчика, являются собственностью и ответственностью Заказчика.
7.4. Подрядчик за свой счёт и собственными силами обязан:
- Установить контейнеры для раздельного сбора и временного накопления отходов на площадках, указанных Заказчиком;
- Организовать временное накопление отходов на указанных Заказчиком площадках согласно требованиям, действующего законодательства РФ;
- Разобрать отходы Заказчика до металлолома (1,5м х 0,5м х 0,5м), отделить лом чёрного и цветных металлов, доставить и сдать лом на склад Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам

	1. Материалы, необходимые для выполнения работ по ремонту системы кондиционирования - холодоснабжения, приобретаются Подрядчиком согласно ведомостям объёмов работ (Приложения №1.1. и №1.2 к настоящим Техническим требованиям);
2. На все приобретаемые Подрядчиком материалы (для выполнения работ по настоящим Техническим требованиям) должны быть предоставлены оригиналы заводских паспортов и заверенные копии сертификатов качества в полном объёме на бумажном носителе (1 экземпляр).
3. Все приобретаемые и применяемые материалы (для выполнения работ по настоящим Техническим требованиям) должны быть новыми, не бывшими в употреблении;
4. Допускается замена перечисленных материалов в ведомостях объёмов работ (Приложения №1.1 и №1.2 к настоящим Техническим требованиям) на аналогичные материалы с подтверждением соответствующих характеристик и предоставлением сертификатов и паспортов, с обязательным согласованием с Заказчиком.
Аналогичный материал - материал, который по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам полностью идентичен применяемому материалу.
	Согласие с требованием
	-
	г

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых материалов
	1. В соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013), Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет входной контроль применяемых (при выполнении ремонта системы холодоснабжения) материалов. При проведении входного контроля рассматриваются результаты верификации поступивших материалов (для выполнения ремонта системы холодоснабжения), проведённой Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Межгосударственный стандарт. Верификация закупаемой продукции.  Организация проведения и методы контроля».
2. Верификация поступающих материалов должна включать проверку:
а) наличия соответствующих сертификатов и паспортов;
б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведённых в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
г) правильности складирования и хранения;
д) комплектности поставляемых материалов.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика

	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Наличие у Подрядчика собственного квалифицированного персонала.
1.  Минимальный численный состав инженерно-технического персонала для производства работ должен быть следующий:
1.1. Технический руководитель – главный инженер, имеющий:
- высшее техническое образование;
- действующее удостоверение о проверке знаний требований охраны труда или протокол проверки знания требований охраны труда на бумажном носителе в порядке, утверждённом Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464
- обучение по пожарной безопасности согласно Приказа МЧС России от 16.12.2024 №1120.
1.2. Начальник участка (мастер, прораб), имеющий:
- техническое образование;
- право быть руководителем работ, производителем работ по наряд-допуску;
- группу по электробезопасности не ниже IV;
- действующее удостоверение о проверке знаний:
· удостоверение о проверке знаний требований охраны труда или протокол проверки знания требований охраны труда на бумажном носителе в порядке, утверждённом Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464;
· требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н).
- обучение по пожарной безопасности согласно Приказа МЧС России от 16.12.2024 №1120;
- группу по безопасности работ на высоте не ниже 3;
2.  Минимальный численный состав рабочего персонала для производства работ должен быть следующий:
2.1. Слесарь сборщик не ниже 4 разряда (не менее 2-х человек) имеющий:
- группу по электробезопасности не ниже III;
- действующее удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н;
- группу по безопасности работ на высоте не ниже 3.
2.2. Сварщик не ниже 4 разряда, имеющий:
- группу по электробезопасности не ниже II;
- действующее удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н;
- удостоверение сварщика;
- обучение по пожарной безопасности согласно Приказа МЧС России от 16.12.2024 №1120;
- группу по безопасности работ на высоте не ниже 3.
	
	Соответствие установленным требованиям подтверждается путём предоставления перед началом выполнения работ копий удостоверений установленного образца или протоколов проверки знаний на персонал, задействованный в выполнении работ.
	

	1.5.2. 
	Иные требования к выполнению
работ
	Персонал Подрядчика, выполняющий работы на территории (объектах) Новосибирской ГЭС, должен иметь трудовые отношения с Подрядчиком, оформленные в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ или привлечен по гражданско- правовому договору.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат работ
	Система кондиционирования-холодоснабжения ХМ-1 здания ГЭС приведена в исправное техническое состояние, дефекты, препятствующие эксплуатации системы кондиционирования-холодоснабжения ХМ-1 здания ГЭС, устранены.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Выполнение комплекса работ
	Работы выполняются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования, работ и услуг. Работы считаются выполненными после приёмки объекта из ремонта комиссией Заказчика с оформлением отчётной документации со стороны Подрядчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	По завершении выполнения работ по каждому Этапу работ оформить и предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 с приложением Исполнительной документации (в том числе Акт и ведомость выполненных работ, акты на скрытые работы, исполнительные чертежи, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы и оборудование, акты входного контроля качества поставляемых материалов, формуляры).
Оригиналы исполнительных документов по ремонту системы кондиционирования - холодоснабжения передать Заказчику по описи или перечню, на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в виде скан копии оригиналов 1 экземпляре в формате *.pdf и в формате разработки (*.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. или аналоги).
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.2. 
	Требования к предоставлению ремонтной и исполнительной документации
	В составе в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013.
	Согласие с требованием
	-
	-

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта КС-2 по объекту либо с даты прекращения (расторжения) Договора.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора.
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	Привлечение субподрядных организаций допускается по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. При этом общая доля работ, выполняемых субподрядными организациями, не должна превышать 25% от общей стоимости работ. Персонал субподрядных организаций должен иметь трудовые отношения с Субподрядчиком или Подрядчиком, оформленные в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.
	Согласие с требованием
	-
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4  Требования к составлению сметной документации на этапе закупки. 

 В обосновании стоимости заявки участник предоставляет коммерческое предложение, сформированное с учетом настоящих Технических требований по форме, указанной в документации о закупке.

[bookmark: _Toc54647836]5 Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 6 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».


6 Приложения:
Приложение №1.1 - Ведомость объёмов работ на Текущий ремонт системы холодоснабжения ХМ1 (Замена фанкойлов F1.4, F1.5, F2.5, F2.6, F2.7);
Приложение №1.2 - Ведомость объёмов работ на Текущий ремонт системы холодоснабжения ХМ1 (Замена фанкойлов F1.13, F1.14, F1.15, F1.16, F1.17, F1.18, F1.19, F1.20, F2.2, F2.3, F2.4);
Приложение №2 - СТО РусГидро 02.03.158-2026 «Гидроэлектростанции. Технологические карты. Методические указания;
Приложение №3 - Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах (утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» от 19.03.2025 №НГЭС/93-108;
Приложение №4 - Регламент по организации уборки рабочих мест при выполнении ремонтных и строительных работ в машинном зале и действующих электроустановках филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»;
Приложение №5 - ГОСТ Р 72193- 2025 Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» (Приказ ПАО "РусГидро" от 13.11.2025 № 930);
Приложение №6 - Требования к оформлению и составлению сметной документации;



