










Технические требования на поставку МТР


ОКПД2 27.90.12. 120 Поставка вводов высоковольтных для нужд филиалов АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и «Хабаровские электрические сети».
Лот № 10501-РЕМ ПРОД-2027-ДРСК


	

Общие сведения
Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия

	ТТ
	технические требования


1.2.  Наименование продукции: Ввода высоковольтные
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции
2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика[footnoteRef:2]* [2: *	Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
	Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.
	Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.] 


	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	1.1. 
	Ввод высоковольтный BRIT-R-90-110-550/800 КН 1.9.003-RУ, согласно чертежу №1,приложению №1
	шт.
	1

	1.2. 
	Ввод высоковольтный BRIT-R-90-110-550/800 KH 1.9.004-RУ, согласно чертежу №2, приложению№2
	шт.
	3

	1.3. 
	Ввод высоковольтный ГНВ III-60-126/2000 О1 чертеж ИВУЕ 686382.132, согласно чертежу №3,приложению №3
	шт.
	2

	1.4. 
	Ввод высоковольтный ГКВ IV-60-40,5/1000 О1 чертеж ИВУЕ 686351.330, согласно чертежу №4,приложению №4
	шт
	2

	филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

	1.5. 
	BRIB-90-110-550/2000 KH 1.9.008-Y 135кВ 2000А 550х2882мм 1138мм, BRIB-90-110-550/2000 KH 1.9.008, согласно приложению №5
	шт
	2

	1.6. 
	BRIB-90-35-195/1000 KH 1.9.009 40.5кВ 1000А, согласно приложению №5
	шт
	3



2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 2 Требования по срокам поставки
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
Высоковольтные вводы Таблица 1

	
       с даты подписания договора
	
в течение 90 календарных дней с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции 
Таблица 3 Требования к продукции Ввода высоковольтные
Наименование продукции (позиция № 1.1-1.6 Таблицы 1): Ввода высоковольтные
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненные опросной лист приложение № 1
	

	1.2.
	Соответствие вводов высоковольтных ГОСТ Р 55187-2012[footnoteRef:3] [3: 	Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ.] 

	Согласие с требованием
	Предоставить копии документа о соответствии вводов высоковольтных
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Срок гарантии
	Не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Указать срок гарантии на продукцию
	-//-
	

	3.
	Требования к сроку выпуска продукции

	3.1.
	Продукция должна быть новой 2026-2027 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	

Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требование к доставке 

	4.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена: 
692524, РФ, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А
	
Согласие с требованием
	
-//-
	

	5
	Место и способ поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», позиция № 1.5
	680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13
	Согласие с требованием
	Указать место и способ поставки
	

	6
	Место и способ поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», позиция № 1.6
	681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея труда 16.
	Согласие с требованием
	Указать место и способ поставки
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1.
	Подтверждение технических характеристик вводов высоковольтных, указанных в пунктах 4-10 Таблицы 1 Приложения 1
	Участник должен предоставить протоколы с результатами квалификационных испытаний, согласно требований п.п. 8.1 и 8.5 ГОСТ Р 55187-2012
	Согласие с требованием
	Предоставить протоколы периодических испытаний
	



3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
4. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — Требования к продукции (Таблица 1 Высоковольтные ввода BRIT-R-90-110-550/800 КН1.9.003RУ) (п.1.1);
5. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — Требования к продукции (Таблица 2 Высоковольтные ввода BRIT-R-90-110-550/800 КН1.9.004RУ) (п. 1.2);
6. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 — Требования к продукции (Таблица 3 Высоковольтные ввода ГНВ III-60-126/2000 О1 черт ИВУЕ 686382.132) (п. 1.3);
7. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 — Требования к продукции (Таблица 4 Высоковольтные ввода ГКВ IV-60-40,5/1000 О1 черт ИВУЕ 686351.330) (п 1.4);
             8. 	ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Требования к продукции (Таблица 5 Высоковольтные ввода  35– 110 кВ (п. 1.5 — п.1.6)
Приложение № 1 Требования к продукции.
                                 Таблица 1. Высоковольтные вводы 110 кВ
	
	
	Требование Заказчика
	Предложение Участника

	№
	Технические характеристики 
	Высоковольтный ввод 110кВ
	Высоковольтный ввод 110 кВ

	1
	Марка ввода, заводской чертеж
	BRIT-R-90-110-550/800 КН1.9.003RУ           
	

	
	
	Аналог должен соответствовать присоединительными и габаритным размерам указанных вводов

	2
	Номинальное/наибольшее рабочее линейное напряжение, не менее кВ
	110/135
	

	3
	Номинальный рабочий ток, не менее (А)
	800
	

	4
	Максимальное фазное напряжение, кВ
	78
	

	5
	Ток термической стойкости в течении 2 секунд, кА
	не менее 20
	

	6
	Ток динамической стойкости, кА
	не менее 50
	

	7
	Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50 Гц, в сухом состоянии/под дождем не менее кВ
	265/230
	

	8
	Напряжение грозового испытательного импульса, 1.2/50 мкс
	550
	

	9
	Сечение проводника при Imax
	400мм²
	

	10
	Уровень частичных разрядов при напряжении 2,0*Umax/√3, пКл
	не более 2  
	

	11
	Испытательная консольная нагрузка, Н
	не менее 3150
	

	12
	Сейсмические воздействия по шкале MSK-64, не менее
	9 баллов
	

	13
	Степень загрязнения внешней изоляции наружной части ввода по ГОСТ 9920-89
	не менее IV
	

	14
	Длина пути утечки, мм
	не менее 3900
	

	15
	Температура окружающей среды
	-60°...+55°С
	

	16
	Угол установки к вертикали
	0°...90°
	

	17
	Тип внутренней изоляции
	RIP   
	

	18
	Тип внешней изоляции/цвет
	фарфор/коричневый
	

	19
	Масса, кг
	145
	

	20
	Длина ввода, мм
	2700
	

	21
	Длина нижней части, мм
	942
	

	22
	Расстояние под установку трансформаторов тока, мм
	472
	

	23
	Диаметр фланца, мм
	535
	

	24
	Диаметр под отверстия, мм
	480
	

	25
	Толщина фланца, мм
	28
	

	26
	Диаметр отверстий в опорном фланце, мм
	24
	

	27
	Количество отверстий в опорном фланце, шт.
	9
	

	28
	Расстояние под установку трансформаторов тока, размеры фланцев, отверстий, присоединительные, габаритные размеры
	в соответствии с чертежом №1
	

	29
	Наличие производства и сервисного центра на территории России
	Обязательно
	

	30
	Полный цикл производства RIP остова на территории РФ
	Обязательно
	

	31
	Наличие действующего сертификата соответствия (декларации) или протоколы испытаний от аккредитованной в «Росаккредитация» лаборатории с соответствующей областью аккредитации на дату окончания подачи заявок или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, выданные юридически уполномоченными и компетентными органами
	

Обязательно
	

	32
	Участник должен представить сертификат соответствия, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям ГОСТ Р 55187-2012 с обязательным предоставлением протоколов сертификационных испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия.
Лаборатория с соответствующей областью аккредитации на дату, проводившая сертификационные испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы аккредитации Росаккредитация https://fsa.gov.ru/ на момент испытаний
	


Обязательно
	

	33
	Поставляемое оборудование должно быть аттестовано в ПАО «Россети» и на момент поставки оборудования должно быть действующее положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) ПАО «Россети».
Аттестованная продукция - это оборудование, материалы и системы, имеющие положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети", выданное по итогам процедуры проверки качества (аттестации) продукции.
	

Обязательно
	





Приложение № 2 Требования к продукции.
                                 Таблица 2. Высоковольтные вводы 110 кВ
	
	
	Требование Заказчика
	Предложение Участника

	№
	Технические характеристики 
	Высоковольтный ввод 110кВ
	Высоковольтный ввод 110 кВ

	1
	Марка ввода, заводской чертеж
	BRIT-R-90-110-550/800 КН1.9.004RУ           
	

	
	
	Аналог должен соответствовать присоединительными и габаритным размерам указанных вводов

	2
	Номинальное/наибольшее рабочее линейное напряжение, не менее кВ
	110/135
	

	3
	Номинальный рабочий ток, не менее (А)
	800
	

	4
	Максимальное фазное напряжение, кВ
	78
	

	5
	Ток термической стойкости в течении 2 секунд, кА
	не менее 20
	

	6
	Ток динамической стойкости, кА
	не менее 50
	

	7
	Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50 Гц, в сухом состоянии/под дождем не менее кВ
	265/230
	

	8
	Напряжение грозового испытательного импульса, 1.2/50 мкс
	550
	

	9
	Сечение проводника при Imax
	400мм²
	

	10
	Уровень частичных разрядов при напряжении 2,0*Umax/√3, пКл
	не более 2  
	

	11
	Испытательное напряжение тест-вывода, кВ
	не менее 5
	

	12
	Испытательная консольная нагрузка, Н
	не менее 3150
	

	13
	Сейсмические воздействия по шкале MSK-64, не менее
	9 баллов
	

	14
	Степень загрязнения внешней изоляции наружной части ввода по ГОСТ 9920-89
	не менее IV
	

	15
	Длина пути утечки, мм
	не менее 3900
	

	16
	Разрядное расстояние, мм
	1290
	

	17
	Температура окружающей среды
	-60°...+55°С
	

	18
	Угол установки к вертикали
	0°...90°
	

	19
	Тип внутренней изоляции
	RIP   
	

	20
	Тип внешней изоляции/цвет
	фарфор/коричневый
	

	21
	Масса, кг
	98
	

	22
	Длина ввода, мм
	2500
	

	23
	Длина нижней части, мм
	770
	

	24
	Расстояние под установку трансформаторов тока, мм
	300
	

	25
	Диаметр фланца, мм
	290
	

	26
	Диаметр под отверстия, мм
	250
	

	27
	Толщина фланца, мм
	18
	

	28
	Диаметр отверстий в опорном фланце, мм
	16
	

	29
	Количество отверстий в опорном фланце, шт.
	8
	

	30
	Расстояние под установку трансформаторов тока, размеры фланцев, отверстий, присоединительные, габаритные размеры
	в соответствии с чертежом №2
	

	31
	Наличие производства и сервисного центра на территории России
	Обязательно
	

	32
	Полный цикл производства RIP остова на территории РФ
	Обязательно
	

	33
	Наличие действующего сертификата соответствия (декларации) или протоколы испытаний от аккредитованной в «Росаккредитация» лаборатории с соответствующей областью аккредитации на дату окончания подачи заявок или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, выданные юридически уполномоченными и компетентными органами
	

Обязательно
	

	34
	Участник должен представить сертификат соответствия, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям ГОСТ Р 55187-2012 с обязательным предоставлением протоколов сертификационных испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия.
Лаборатория с соответствующей областью аккредитации на дату, проводившая сертификационные испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы аккредитации Росаккредитация https://fsa.gov.ru/ на момент испытаний
	


Обязательно
	

	35
	Поставляемое оборудование должно быть аттестовано в ПАО «Россети» и на момент поставки оборудования должно быть действующее положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) ПАО «Россети».
Аттестованная продукция - это оборудование, материалы и системы, имеющие положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети", выданное по итогам процедуры проверки качества (аттестации) продукции.
	

Обязательно
	



[bookmark: _Hlk203386049]Приложение № 3 Требования к продукции.
[bookmark: _Hlk203386049]                                 Таблица 3. Высоковольтные вводы 110 кВ
	
	
	Требование Заказчика
	Предложение Участника

	№
	Технические характеристики 
	Высоковольтный ввод 110 кВ
	Высоковольтный ввод 110 кВ

	1
	Марка ввода, заводской чертеж
	ГНВ III-60-126/2000 О1
 черт ИВУЕ 686382.132
	

	
	
	Аналог должен соответствовать присоединительными и габаритным размерам указанных вводов

	2
	Номинальное/наибольшее рабочее линейное напряжение, не менее кВ
	110/126
	

	3
	Номинальный рабочий ток, не менее (А)
	2000
	

	4
	Максимальное фазное напряжение, кВ
	73
	

	5
	Ток термической стойкости в течении 3 секунд, кА
	не менее 50
	

	6
	Ток динамической стойкости, кА
	не менее 125
	

	8
	Напряжение грозового испытательного импульса, 1.2/50 мкс
	550
	

	9
	Уровень частичных разрядов при напряжении, пКл
	не более 3
	

	10
	Испытательная консольная нагрузка, Н
	не менее 4000
	

	11
	Сейсмические воздействия по шкале MSK-64, не менее
	9
	

	12
	Степень загрязнения внешней изоляции наружной части ввода по ГОСТ 9920-89
	не менее IV
	

	13
	Длина пути утечки, мм
	не менее 3150
	

	14
	Разрядное расстояние, мм
	980
	

	15
	Температура окружающей среды
	-60…+55
	

	16
	Угол установки к вертикали
	60
	

	17
	Материал внутреннего сердечника
	Медь, М1
	

	18
	Тип внутренней изоляции
	RIN
	

	19
	Тип внешней изоляции/цвет
	Фарфор 
	

	20
	Масса, кг
	220
	

	21
	Длина ввода, мм
	2665
	

	22
	Длина нижней части, мм
	1110
	

	23
	Диаметр нижней части, мм
	168
	

	24
	Расстояние под установку трансформаторов тока, мм
	500
	

	25
	Диаметр фланца, мм
	550
	

	26
	Диаметр под отверстия
	486
	

	27
	Диаметр отверстий, мм
	30
	

	28
	Количество отверстий на фланце, шт.
	9
	

	29
	Расстояние под установку трансформаторов тока, размеры фланцев, отверстий, присоединительные, габаритные размеры
	в соответствии с чертежом №3
	

	30
	Наличие производства и сервисного центра на территории России
	Обязательно
	

	31
	Полный цикл производства RIP остова на территории РФ
	Обязательно
	

	32
	Наличие действующего сертификата соответствия (декларации) или протоколы испытаний от аккредитованной в «Росаккредитация» лаборатории с соответствующей областью аккредитации на дату окончания подачи заявок или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, выданные юридически уполномоченными и компетентными органами
	Обязательно
	

	33
	Участник должен представить сертификат соответствия, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям ГОСТ Р 55187-2012 с обязательным предоставлением протоколов сертификационных испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия.
Лаборатория с соответствующей областью аккредитации на дату, проводившая сертификационные испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы аккредитации Росаккредитация https://fsa.gov.ru/ на момент испытаний
	Обязательно
	

	34
	Поставляемое оборудование должно быть аттестовано в ПАО «Россети» и на момент поставки оборудования должно быть действующее положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) ПАО «Россети».
Аттестованная продукция - это оборудование, материалы и системы, имеющие положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети", выданное по итогам процедуры проверки качества (аттестации) продукции.
	Обязательно
	



[bookmark: _Hlk203386049_Копия_1]Приложение № 4 Требования к продукции.
[bookmark: _Hlk203386049_Копия_1]                                 Таблица 4. Высоковольтные вводы 35кВ
	
	
	Требование Заказчика
	Предложение Участника

	№
	Технические характеристики 
	Высоковольтный ввод 35 кВ
	Высоковольтный ввод 35 кВ

	1
	
	ГКВ IV-60-40,5/1000 О1
 черт ИВУЕ 686351.330
	

	
	
	Аналог должен соответствовать присоединительными и габаритным размерам указанных вводов

	2
	Номинальное/наибольшее рабочее напряжение сети, кВ
	35/40,5
	

	3
	Номинальный рабочий ток, не менее (А)
	1000
	

	4
	Ток термической стойкости в течении 2 секунд, не менее кА
	25
	

	5
	Ток динамической стойкости, не менее кА
	62,5
	

	6
	Испытательное напряжение одноминутное 50 Гц, не менее кВ
	95
	

	7
	Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее кВ
	190
	

	8
	Интенсивность частичных разрядов, не более пКл
	10
	

	9
	Испытательная консольная нагрузка, не менее Н
	1250
	

	10
	Сейсмические воздействия по шкале MSK-64, не менее
	9 баллов
	

	11
	Тип внутренней изоляции
	Твердая RIP / RIN 
	

	12
	Тип внешней изоляции
	фарфор
	

	13
	Дополнительные требования
	Сопротивление токоведущей цепи вводов для масляных выключателей на постоянном токе при температуре 20°С не должно быть более 70 мкОм
	

	14
	Размер нижнего контактного стержня
	длина-48мм, диаметр-21 мм
	

	15
	Наличие производства и сервисного центра на территории России
	Обязательно
	

	16
	Полный цикл производства RIP остова на территории РФ
	Обязательно
	

	17
	Наличие действующего сертификата соответствия (декларации) или протоколы испытаний от аккредитованной в «Росаккредитация» лаборатории с соответствующей областью аккредитации на дату окончания подачи заявок или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, выданные юридически уполномоченными и компетентными органами
	Обязательно
	

	18
	Участник должен представить сертификат соответствия, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям ГОСТ Р 55187-2012 с обязательным предоставлением протоколов сертификационных испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия.
Лаборатория с соответствующей областью аккредитации на дату, проводившая сертификационные испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы аккредитации Росаккредитация https://fsa.gov.ru/ на момент испытаний
	Обязательно
	

	19
	Поставляемое оборудование должно быть аттестовано в ПАО «Россети» и на момент поставки оборудования должно быть действующее положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) ПАО «Россети».
Аттестованная продукция - это оборудование, материалы и системы, имеющие положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети", выданное по итогам процедуры проверки качества (аттестации) продукции.
	Обязательно
	












Приложение № 5 Требования к продукции.
Таблица 5. Высоковольтные ввода  35– 110 кВ
	
	
	Требование Заказчика
	Предложение Участника

	№
	Технические характеристики
	Выключательный ввод 110 кВ
	Выключательный ввод 35 кВ
	Выключательный ввод 110 кВ
	Выключательный ввод 35 кВ

	1
	Марка ввода, заводской чертеж
	BRIB-90-110-550/2000 KH 1.9.008-Y 135кВ 2000А 550х2882мм 1138мм, BRIB-90-110-550/2000 KH 1.9.008
	BRIB-90-35-195/1000 KH 1.9.009 40.5кВ 1000А
	
	

	
	
	Аналог должен соответствовать присоединительными и габаритным размерам указанных вводов

	2
	Номинальное/наибольшее рабочее напряжение сети, не менее кВ
	110/135
	35/40,5
	
	

	3
	Номинальный рабочий ток, не менее (А)
	2000
	1000
	
	

	4
	Ток термической стойкости в течении 3  секунд, не менее кА
	50
	25
	
	

	5
	Ток динамической стойкости, не менее кА
	135
	62,5
	
	

	6
	Испытательное напряжение одноминутное 50 Гц, в сухом состоянии, не менее кВ
	265
	95
	
	

	7
	Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее кВ
	550
	195
	
	

	8
	Интенсивность частичных разрядов, не более пКл
	2
	2
	
	

	9
	Испытательная консольная нагрузка, не менее Н
	4000
	1250
	
	

	10
	Сейсмические воздействия по шкале MSK-64, не менее
	9 баллов
	9 баллов
	
	

	11
	Тип внутренней изоляции
	Твердая RIP
	Твердая RIP
	
	

	12
	Тип внешней изоляции
	фарфор
	фарфор
	
	

	13
	
	Сопротивление токоведущей цепи вводов на постоянном токе при температуре 20°С не должно быть более 70 мкОм
	
	

	14
	Для крепления ошиновки укомплектовать верхний контакт ввода 35 кВ гайками М30х1,5.
	2шт.
	2шт.
	
	




	

