Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.90.12. 120 Поставка вводов высоковольтных для нужд филиалов АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и «Хабаровские электрические сети».

Лот № 10501-РЕМ ПРОД-2027-ДРСК

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | технические условия |
| ТТ | технические требования |

1.2.  Наименование продукции: Ввода высоковольтные

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции

## 2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

|  | Требование Заказчика* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |
|  | Ввод высоковольтный BRIT-R-90-110-550/800 КН 1.9.003-RУ, согласно чертежу №1,приложению №1 | шт. | 1 |
|  | Ввод высоковольтный BRIT-R-90-110-550/800 KH 1.9.004-RУ, согласно чертежу №2, приложению№2 | шт. | 3 |
|  | Ввод высоковольтный ГНВ III-60-126/2000 О1 чертеж ИВУЕ 686382.132, согласно чертежу №3,приложению №3 | шт. | 2 |
|  | Ввод высоковольтный ГКВ IV-60-40,5/1000 О1 чертеж ИВУЕ 686351.330, согласно чертежу №4,приложению №4 | шт | 2 |
| - филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» |  |  |  |
|  | BRIB-90-110-550/2000 KH 1.9.008-Y 135кВ 2000А 550х2882мм 1138мм, BRIB-90-110-550/2000 KH 1.9.008, согласно приложению №5 | шт | 2 |
|  | BRIB-90-35-195/1000 KH 1.9.009 40.5кВ 1000А, согласно приложению №5 | шт | 3 |

2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Таблица 2 Требования по срокам поставки

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Высоковольтные вводы Таблица 1 | с даты подписания договора | в течение 90 календарных дней с даты подписания договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3 Требования к продукции Ввода высоковольтные

Наименование продукции (позиция № 1.1-1.6 Таблицы 1): Ввода высоковольтные

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | Предоставить заполненные опросной лист приложение № 1 |  |
| 1.2. | Соответствие вводов высоковольтных ГОСТ Р 55187-2012 |  | Согласие с требованием | Предоставить копии документа о соответствии вводов высоковольтных |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 2.1 | Срок гарантии | Не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. | Указать срок гарантии на продукцию | -//- |  |
| 3. | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  |  |
| 3.1. | Продукция должна быть новой 2026-2027 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требование к доставке |  |  |  |  |
| 4.1. | Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | Продукция должна быть доставлена: 692524, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5 | Место и способ поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», позиция № 1.5 | 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 | Согласие с требованием | Указать место и способ поставки |  |
| 6 | Место и способ поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», позиция № 1.6 | 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея труда 16. | Согласие с требованием | Указать место и способ поставки |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 7.1. | Подтверждение технических характеристик вводов высоковольтных, указанных в пунктах 4-10 Таблицы 1 Приложения 1 | Участник должен предоставить протоколы с результатами квалификационных испытаний, согласно требований п.п. 8.1 и 8.5 ГОСТ Р 55187-2012 | Согласие с требованием | Предоставить протоколы периодических испытаний |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — Требования к продукции (Таблица 1 Высоковольтные ввода BRIT-R-90-110-550/800 КН1.9.003RУ) (п.1.1);

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — Требования к продукции (Таблица 2 Высоковольтные ввода BRIT-R-90-110-550/800 КН1.9.004RУ) (п. 1.2);

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3 — Требования к продукции (Таблица 3 Высоковольтные ввода ГНВ III-60-126/2000 О1 черт ИВУЕ 686382.132) (п. 1.3);

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4 — Требования к продукции (Таблица 4 Высоковольтные ввода ГКВ IV-60-40,5/1000 О1 черт ИВУЕ 686351.330) (п 1.4);

8. 	ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Требования к продукции (Таблица 5 Высоковольтные ввода  35– 110 кВ (п. 1.5 — п.1.6)

Приложение № 1 Требования к продукции.

Таблица 1. Высоковольтные вводы 110 кВ

|  |  | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики | Высоковольтный ввод 110кВ | Высоковольтный ввод 110 кВ |
| 1 | Марка ввода, заводской чертеж | BRIT-R-90-110-550/800 КН1.9.003RУ |  |
|  |  | Аналог должен соответствовать присоединительными и габаритным размерам указанных вводов |  |
| 2 | Номинальное/наибольшее рабочее линейное напряжение, не менее кВ | 110/135 |  |
| 3 | Номинальный рабочий ток, не менее (А) | 800 |  |
| 4 | Максимальное фазное напряжение, кВ | 78 |  |
| 5 | Ток термической стойкости в течении 2 секунд, кА | не менее 20 |  |
| 6 | Ток динамической стойкости, кА | не менее 50 |  |
| 7 | Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50 Гц, в сухом состоянии/под дождем не менее кВ | 265/230 |  |
| 8 | Напряжение грозового испытательного импульса, 1.2/50 мкс | 550 |  |
| 9 | Сечение проводника при Imax | 400мм² |  |
| 10 | Уровень частичных разрядов при напряжении 2,0*Umax/√3, пКл | не более 2 |  |
| 11 | Испытательная консольная нагрузка, Н | не менее 3150 |  |
| 12 | Сейсмические воздействия по шкале MSK-64, не менее | 9 баллов |  |
| 13 | Степень загрязнения внешней изоляции наружной части ввода по ГОСТ 9920-89 | не менее IV |  |
| 14 | Длина пути утечки, мм | не менее 3900 |  |
| 15 | Температура окружающей среды | -60°...+55°С |  |
| 16 | Угол установки к вертикали | 0°...90° |  |
| 17 | Тип внутренней изоляции | RIP |  |
| 18 | Тип внешней изоляции/цвет | фарфор/коричневый |  |
| 19 | Масса, кг | 145 |  |
| 20 | Длина ввода, мм | 2700 |  |
| 21 | Длина нижней части, мм | 942 |  |
| 22 | Расстояние под установку трансформаторов тока, мм | 472 |  |
| 23 | Диаметр фланца, мм | 535 |  |
| 24 | Диаметр под отверстия, мм | 480 |  |
| 25 | Толщина фланца, мм | 28 |  |
| 26 | Диаметр отверстий в опорном фланце, мм | 24 |  |
| 27 | Количество отверстий в опорном фланце, шт. | 9 |  |
| 28 | Расстояние под установку трансформаторов тока, размеры фланцев, отверстий, присоединительные, габаритные размеры | в соответствии с чертежом №1 |  |
| 29 | Наличие производства и сервисного центра на территории России | Обязательно |  |
| 30 | Полный цикл производства RIP остова на территории РФ | Обязательно |  |
| 31 | Наличие действующего сертификата соответствия (декларации) или протоколы испытаний от аккредитованной в «Росаккредитация» лаборатории с соответствующей областью аккредитации на дату окончания подачи заявок или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, выданные юридически уполномоченными и компетентными органами | Обязательно |  |
| 32 | Участник должен представить сертификат соответствия, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям ГОСТ Р 55187-2012 с обязательным предоставлением протоколов сертификационных испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия. Лаборатория с соответствующей областью аккредитации на дату, проводившая сертификационные испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы аккредитации Росаккредитация https://fsa.gov.ru/ на момент испытаний | Обязательно |  |
| 33 | Поставляемое оборудование должно быть аттестовано в ПАО «Россети» и на момент поставки оборудования должно быть действующее положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) ПАО «Россети». Аттестованная продукция - это оборудование, материалы и системы, имеющие положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети", выданное по итогам процедуры проверки качества (аттестации) продукции. | Обязательно |  |

Приложение № 2 Требования к продукции.

Таблица 2. Высоковольтные вводы 110 кВ

|  |  | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики | Высоковольтный ввод 110кВ | Высоковольтный ввод 110 кВ |
| 1 | Марка ввода, заводской чертеж | BRIT-R-90-110-550/800 КН1.9.004RУ |  |
|  |  | Аналог должен соответствовать присоединительными и габаритным размерам указанных вводов |  |
| 2 | Номинальное/наибольшее рабочее линейное напряжение, не менее кВ | 110/135 |  |
| 3 | Номинальный рабочий ток, не менее (А) | 800 |  |
| 4 | Максимальное фазное напряжение, кВ | 78 |  |
| 5 | Ток термической стойкости в течении 2 секунд, кА | не менее 20 |  |
| 6 | Ток динамической стойкости, кА | не менее 50 |  |
| 7 | Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50 Гц, в сухом состоянии/под дождем не менее кВ | 265/230 |  |
| 8 | Напряжение грозового испытательного импульса, 1.2/50 мкс | 550 |  |
| 9 | Сечение проводника при Imax | 400мм² |  |
| 10 | Уровень частичных разрядов при напряжении 2,0*Umax/√3, пКл | не более 2 |  |
| 11 | Испытательное напряжение тест-вывода, кВ | не менее 5 |  |
| 12 | Испытательная консольная нагрузка, Н | не менее 3150 |  |
| 13 | Сейсмические воздействия по шкале MSK-64, не менее | 9 баллов |  |
| 14 | Степень загрязнения внешней изоляции наружной части ввода по ГОСТ 9920-89 | не менее IV |  |
| 15 | Длина пути утечки, мм | не менее 3900 |  |
| 16 | Разрядное расстояние, мм | 1290 |  |
| 17 | Температура окружающей среды | -60°...+55°С |  |
| 18 | Угол установки к вертикали | 0°...90° |  |
| 19 | Тип внутренней изоляции | RIP |  |
| 20 | Тип внешней изоляции/цвет | фарфор/коричневый |  |
| 21 | Масса, кг | 98 |  |
| 22 | Длина ввода, мм | 2500 |  |
| 23 | Длина нижней части, мм | 770 |  |
| 24 | Расстояние под установку трансформаторов тока, мм | 300 |  |
| 25 | Диаметр фланца, мм | 290 |  |
| 26 | Диаметр под отверстия, мм | 250 |  |
| 27 | Толщина фланца, мм | 18 |  |
| 28 | Диаметр отверстий в опорном фланце, мм | 16 |  |
| 29 | Количество отверстий в опорном фланце, шт. | 8 |  |
| 30 | Расстояние под установку трансформаторов тока, размеры фланцев, отверстий, присоединительные, габаритные размеры | в соответствии с чертежом №2 |  |
| 31 | Наличие производства и сервисного центра на территории России | Обязательно |  |
| 32 | Полный цикл производства RIP остова на территории РФ | Обязательно |  |
| 33 | Наличие действующего сертификата соответствия (декларации) или протоколы испытаний от аккредитованной в «Росаккредитация» лаборатории с соответствующей областью аккредитации на дату окончания подачи заявок или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, выданные юридически уполномоченными и компетентными органами | Обязательно |  |
| 34 | Участник должен представить сертификат соответствия, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям ГОСТ Р 55187-2012 с обязательным предоставлением протоколов сертификационных испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия. Лаборатория с соответствующей областью аккредитации на дату, проводившая сертификационные испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы аккредитации Росаккредитация https://fsa.gov.ru/ на момент испытаний | Обязательно |  |
| 35 | Поставляемое оборудование должно быть аттестовано в ПАО «Россети» и на момент поставки оборудования должно быть действующее положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) ПАО «Россети». Аттестованная продукция - это оборудование, материалы и системы, имеющие положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети", выданное по итогам процедуры проверки качества (аттестации) продукции. | Обязательно |  |

Приложение № 3 Требования к продукции.

Таблица 3. Высоковольтные вводы 110 кВ

|  |  | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики | Высоковольтный ввод 110 кВ | Высоковольтный ввод 110 кВ |
| 1 | Марка ввода, заводской чертеж | ГНВ III-60-126/2000 О1 черт ИВУЕ 686382.132 |  |
|  |  | Аналог должен соответствовать присоединительными и габаритным размерам указанных вводов |  |
| 2 | Номинальное/наибольшее рабочее линейное напряжение, не менее кВ | 110/126 |  |
| 3 | Номинальный рабочий ток, не менее (А) | 2000 |  |
| 4 | Максимальное фазное напряжение, кВ | 73 |  |
| 5 | Ток термической стойкости в течении 3 секунд, кА | не менее 50 |  |
| 6 | Ток динамической стойкости, кА | не менее 125 |  |
| 8 | Напряжение грозового испытательного импульса, 1.2/50 мкс | 550 |  |
| 9 | Уровень частичных разрядов при напряжении, пКл | не более 3 |  |
| 10 | Испытательная консольная нагрузка, Н | не менее 4000 |  |
| 11 | Сейсмические воздействия по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |
| 12 | Степень загрязнения внешней изоляции наружной части ввода по ГОСТ 9920-89 | не менее IV |  |
| 13 | Длина пути утечки, мм | не менее 3150 |  |
| 14 | Разрядное расстояние, мм | 980 |  |
| 15 | Температура окружающей среды | -60…+55 |  |
| 16 | Угол установки к вертикали | 60 |  |
| 17 | Материал внутреннего сердечника | Медь, М1 |  |
| 18 | Тип внутренней изоляции | RIN |  |
| 19 | Тип внешней изоляции/цвет | Фарфор |  |
| 20 | Масса, кг | 220 |  |
| 21 | Длина ввода, мм | 2665 |  |
| 22 | Длина нижней части, мм | 1110 |  |
| 23 | Диаметр нижней части, мм | 168 |  |
| 24 | Расстояние под установку трансформаторов тока, мм | 500 |  |
| 25 | Диаметр фланца, мм | 550 |  |
| 26 | Диаметр под отверстия | 486 |  |
| 27 | Диаметр отверстий, мм | 30 |  |
| 28 | Количество отверстий на фланце, шт. | 9 |  |
| 29 | Расстояние под установку трансформаторов тока, размеры фланцев, отверстий, присоединительные, габаритные размеры | в соответствии с чертежом №3 |  |
| 30 | Наличие производства и сервисного центра на территории России | Обязательно |  |
| 31 | Полный цикл производства RIP остова на территории РФ | Обязательно |  |
| 32 | Наличие действующего сертификата соответствия (декларации) или протоколы испытаний от аккредитованной в «Росаккредитация» лаборатории с соответствующей областью аккредитации на дату окончания подачи заявок или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, выданные юридически уполномоченными и компетентными органами | Обязательно |  |
| 33 | Участник должен представить сертификат соответствия, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям ГОСТ Р 55187-2012 с обязательным предоставлением протоколов сертификационных испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия. Лаборатория с соответствующей областью аккредитации на дату, проводившая сертификационные испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы аккредитации Росаккредитация https://fsa.gov.ru/ на момент испытаний | Обязательно |  |
| 34 | Поставляемое оборудование должно быть аттестовано в ПАО «Россети» и на момент поставки оборудования должно быть действующее положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) ПАО «Россети». Аттестованная продукция - это оборудование, материалы и системы, имеющие положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети", выданное по итогам процедуры проверки качества (аттестации) продукции. | Обязательно |  |

Приложение № 4 Требования к продукции.

Таблица 4. Высоковольтные вводы 35кВ

|  |  | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики | Высоковольтный ввод 35 кВ | Высоковольтный ввод 35 кВ |
| 1 |  | ГКВ IV-60-40,5/1000 О1 черт ИВУЕ 686351.330 |  |
|  |  | Аналог должен соответствовать присоединительными и габаритным размерам указанных вводов |  |
| 2 | Номинальное/наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 35/40,5 |  |
| 3 | Номинальный рабочий ток, не менее (А) | 1000 |  |
| 4 | Ток термической стойкости в течении 2 секунд, не менее кА | 25 |  |
| 5 | Ток динамической стойкости, не менее кА | 62,5 |  |
| 6 | Испытательное напряжение одноминутное 50 Гц, не менее кВ | 95 |  |
| 7 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее кВ | 190 |  |
| 8 | Интенсивность частичных разрядов, не более пКл | 10 |  |
| 9 | Испытательная консольная нагрузка, не менее Н | 1250 |  |
| 10 | Сейсмические воздействия по шкале MSK-64, не менее | 9 баллов |  |
| 11 | Тип внутренней изоляции | Твердая RIP / RIN |  |
| 12 | Тип внешней изоляции | фарфор |  |
| 13 | Дополнительные требования | Сопротивление токоведущей цепи вводов для масляных выключателей на постоянном токе при температуре 20°С не должно быть более 70 мкОм |  |
| 14 | Размер нижнего контактного стержня | длина-48мм, диаметр-21 мм |  |
| 15 | Наличие производства и сервисного центра на территории России | Обязательно |  |
| 16 | Полный цикл производства RIP остова на территории РФ | Обязательно |  |
| 17 | Наличие действующего сертификата соответствия (декларации) или протоколы испытаний от аккредитованной в «Росаккредитация» лаборатории с соответствующей областью аккредитации на дату окончания подачи заявок или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, выданные юридически уполномоченными и компетентными органами | Обязательно |  |
| 18 | Участник должен представить сертификат соответствия, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям ГОСТ Р 55187-2012 с обязательным предоставлением протоколов сертификационных испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия. Лаборатория с соответствующей областью аккредитации на дату, проводившая сертификационные испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы аккредитации Росаккредитация https://fsa.gov.ru/ на момент испытаний | Обязательно |  |
| 19 | Поставляемое оборудование должно быть аттестовано в ПАО «Россети» и на момент поставки оборудования должно быть действующее положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) ПАО «Россети». Аттестованная продукция - это оборудование, материалы и системы, имеющие положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети", выданное по итогам процедуры проверки качества (аттестации) продукции. | Обязательно |  |

Приложение № 5 Требования к продукции.

Таблица 5. Высоковольтные ввода  35– 110 кВ

|  |  | Требование Заказчика |  | Предложение Участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики | Выключательный ввод 110 кВ | Выключательный ввод 35 кВ | Выключательный ввод 110 кВ | Выключательный ввод 35 кВ |
| 1 | Марка ввода, заводской чертеж | BRIB-90-110-550/2000 KH 1.9.008-Y 135кВ 2000А 550х2882мм 1138мм, BRIB-90-110-550/2000 KH 1.9.008 | BRIB-90-35-195/1000 KH 1.9.009 40.5кВ 1000А |  |  |
|  |  | Аналог должен соответствовать присоединительными и габаритным размерам указанных вводов |  |  |  |
| 2 | Номинальное/наибольшее рабочее напряжение сети, не менее кВ | 110/135 | 35/40,5 |  |  |
| 3 | Номинальный рабочий ток, не менее (А) | 2000 | 1000 |  |  |
| 4 | Ток термической стойкости в течении 3 секунд, не менее кА | 50 | 25 |  |  |
| 5 | Ток динамической стойкости, не менее кА | 135 | 62,5 |  |  |
| 6 | Испытательное напряжение одноминутное 50 Гц, в сухом состоянии, не менее кВ | 265 | 95 |  |  |
| 7 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее кВ | 550 | 195 |  |  |
| 8 | Интенсивность частичных разрядов, не более пКл | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Испытательная консольная нагрузка, не менее Н | 4000 | 1250 |  |  |
| 10 | Сейсмические воздействия по шкале MSK-64, не менее | 9 баллов | 9 баллов |  |  |
| 11 | Тип внутренней изоляции | Твердая RIP | Твердая RIP |  |  |
| 12 | Тип внешней изоляции | фарфор | фарфор |  |  |
| 13 |  | Сопротивление токоведущей цепи вводов на постоянном токе при температуре 20°С не должно быть более 70 мкОм |  |  |  |
| 14 | Для крепления ошиновки укомплектовать верхний контакт ввода 35 кВ гайками М30х1,5. | 2шт. | 2шт. |  |  |

*	Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ.