Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.26.000

Поставка генератора Т12-2ЭУ3 6,3 кВ в рамках строительства нового энергоблока для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции	4

Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4. Приложения	10

Приложение № 1 к Техническим требованиям …………………………………………………11

- Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НК | Неразрушающий контроль |
| ПРЭ | равила работы с персоналом / Правила технической эксплуатации |

1.2. Наименование закупаемой продукции

Генератор Т12-2ЭУ3 6,3 кВ (в сборе, комплектно с возбудителем, системами охлаждения и вспомогательным оборудованием).

1.3. Цель использования закупаемой продукции

Целью приобретения является оснащение нового энергоблока электростанции филиала ПЭС "Лабытнанги". Товар предназначен для преобразования механической энергии первичного двигателя (газовой турбины) в электрическую энергию, обеспечения надежной, безопасной и бесперебойной работы энергоблока в составе энергетического комплекса без снижения проектных КПД и эксплуатационных параметров.

- Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Краткое описание назначения детали/агрегата |  | Единица измерения |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  | Генератор Т12-2ЭУ3 6,3 кВ (комплект) | Поставщик передает в собственность Покупателю комплектный генератор в соответствии со спецификацией (Приложение № 1). | компл. |  | 1 |  |

2.1. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Генератор Т12-2ЭУ3 6,3 кВ | С даты подписания договора | Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (Таблицы 1.1): Поставка генератора Т12-2ЭУ3 6,3 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Генератор Т12-2ЭУ3 6,3 кВ в сборе |  |  |  | -//- |
|  | Товар должен соответствовать ТУ, паспорту завода-изготовителя и конструкторским чертежам. Номинальное напряжение статора – 6,3 кВ. Частота вращения – 3000 об/мин. |  |  |  | -//- |
|  | Генератор должен поставляться комплектно, включая: статор, ротор, возбудитель (ВСГ-80), систему охлаждения (воздухо-воздушную или воду-воздух), подшипниковые узлы, фундаментную раму, выводную коробку, комплект датчиков и КИП. |  |  |  |  |
|  | В случае поставки нового Товара: Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не содержащим узлов и комплектующих, бывших в употреблении). |  |  |  |  |
|  | В случае поставки Товара, ранее находившегося в промышленной эксплуатации, Поставщик обязан подтвердить: – проведение капитального ремонта с продлением срока службы; – процент износа от нормативного ресурса (не более 25%); – остаток назначенного ресурса (не менее 100 000 часов); – соответствие техническому состоянию, позволяющему эксплуатацию без снижения КПД, мощности и эксплуатационных параметров; – отсутствие скрытых дефектов, влияющих на надежность и безопасность работы. Поставка оборудования с дефектами активной стали, трещинами в бандажных кольцах или повреждениями обмоток не допускается. |  |  |  | Акт технической диагностики по форме, соответствующей Приказу Минэнерго РФ № 1013 от 25.10.2017 г., с заключением о состоянии и остатке ресурса. |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение поставляемых запасных частей |  | Климатическое исполнение – «УХЛ» по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия» |  | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |  |
|  | Место поставки | Электростанция филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» Российская Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, д.1 |  |  | ### - |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ15150-69 8(ОЖ3) «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды». Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера. |  |  | ### - |  |
|  | Требования к поставке | Генератор должен отгружаться в таре и упаковке, соответствующей характеру груза. Упаковка должна предохранять груз от повреждений и коррозии. Консервация и упаковка должны обеспечивать хранение на срок до трех лет при условии хранения по ГОСТ 15150-69. Выводы обмоток и патрубки должны быть надежно заглушены. |  |  | ### - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |  |
|  | Срок гарантии | 1. Поставщик гарантирует работоспособность всего Товара. 2. Гарантия на новый Товар – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты подписания ТОРГ-12. 3. Гарантия на б/у Товар – не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12. 4. В период гарантии Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет (включая выезд специалистов и замену деталей). |  |  | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | 1. Технические паспорта, руководства по эксплуатации, формуляры, ведомости ЗИП. 2. Для б/у оборудования обязательна передача исполнительной документации по диагностике (согласно Приказу Минэнерго 1013): 2.1. Акт осмотра и дефектации статора и ротора. 2.2. Протоколы неразрушающего контроля (НК) ротора, бандажных колец, активной стали статора. 2.3. Протокол измерения геометрических параметров (биения, диаметры шеек, зазоры). 2.4. Протокол проверки состояния контактных колец и щеточного аппарата. 2.5. Протоколы электрических испытаний обмоток (сопротивление изоляции, постоянному току, повышенным напряжением, потери в стали статора). 2.6. Отчет о балансировке ротора. 2.7. Заключение о техническом состоянии и возможности дальнейшей эксплуатации. 3. Покупатель принимает Товар только при наличии положительного заключения по результатам диагностики. Все расходы по диагностике несет Поставщик. |  |  | - |  |

- . Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения

Приложение № 1: Спецификация Товара

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Спецификация

| №п/п | Наименование Товара | Номер чертежа | Ед. измерения, шт, компл. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор Т12-2ЭУ3 6 кВ | – | шт | 1 |