












Технические требования на поставку МТР


ОКПД2 27.11.26.000 
Поставка генератора Т12-2ЭУ3 6,3 кВ в рамках строительства нового энергоблока для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc136503479]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc136503480]1.1. Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ТУ
	Технические условия

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	НК
	Неразрушающий контроль

	ПРЭ
	равила работы с персоналом / Правила технической эксплуатации



[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc136503481][bookmark: _Toc46743507]1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc136503483]Генератор Т12-2ЭУ3 6,3 кВ (в сборе, комплектно с возбудителем, системами охлаждения и вспомогательным оборудованием).
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Целью приобретения является оснащение нового энергоблока электростанции филиала ПЭС "Лабытнанги". Товар предназначен для преобразования механической энергии первичного двигателя (газовой турбины) в электрическую энергию, обеспечения надежной, безопасной и бесперебойной работы энергоблока в составе энергетического комплекса без снижения проектных КПД и эксплуатационных параметров.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc136503484][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc136503485]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc136503486]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc136503487]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Краткое описание назначения  детали/агрегата
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Генератор Т12-2ЭУ3 6,3 кВ (комплект)
	Поставщик передает в собственность Покупателю комплектный генератор в соответствии со спецификацией (Приложение № 1).
	компл.
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc136503488]2.1. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc136503489][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Генератор Т12-2ЭУ3 6,3 кВ
	С даты подписания договора
	Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc136503490][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Toc136503491]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc136503492][bookmark: _Toc129609682]Наименование продукции (Таблицы 1.1): Поставка генератора Т12-2ЭУ3 6,3 кВ

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1. 
	Генератор Т12-2ЭУ3 6,3 кВ в сборе
	
	-//-

	1.1.1. 
	Товар должен соответствовать ТУ, паспорту завода-изготовителя и конструкторским чертежам. 
Номинальное напряжение статора – 6,3 кВ. 
Частота вращения – 3000 об/мин.
	
	-//-

	1.1.2. 
	Генератор должен поставляться комплектно, включая: статор, ротор, возбудитель (ВСГ-80), систему охлаждения (воздухо-воздушную или воду-воздух), подшипниковые узлы, фундаментную раму, выводную коробку, комплект датчиков и КИП.
	
	

	1.1.3. 
	В случае поставки нового Товара: Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не содержащим узлов и комплектующих, бывших в употреблении).
	
	

	1.1.4. 
	В случае поставки Товара, ранее находившегося в промышленной эксплуатации, Поставщик обязан подтвердить:
– проведение капитального ремонта с продлением срока службы;
– процент износа от нормативного ресурса (не более 25%);
– остаток назначенного ресурса (не менее 100 000 часов);
– соответствие техническому состоянию, позволяющему эксплуатацию без снижения КПД, мощности и эксплуатационных параметров;
– отсутствие скрытых дефектов, влияющих на надежность и безопасность работы.
Поставка оборудования с дефектами активной стали, трещинами в бандажных кольцах или повреждениями обмоток не допускается. 
	
	Акт технической диагностики по форме, соответствующей Приказу Минэнерго РФ № 1013 от 25.10.2017 г., с заключением о состоянии и остатке ресурса.


	2.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	
	-//-

	2. 
2.1.1. 
	Климатическое исполнение поставляемых запасных частей
	Климатическое исполнение – «УХЛ» по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия»
	
	-

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	3. 
3.1. 
	Место поставки
	Электростанция филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» Российская Федерация, ЯНАО,  г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, д.1
	
	[bookmark: _Toc125964751][bookmark: _Toc126133407][bookmark: _Toc128988504][bookmark: _Toc129609683][bookmark: _Toc136503494]-


	3.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ15150-69 8(ОЖ3) «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды». 
Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера.
	
	[bookmark: _Toc125964752][bookmark: _Toc126133408][bookmark: _Toc128988505][bookmark: _Toc129609684][bookmark: _Toc136503495]-



	3.3. 
	Требования к поставке
	Генератор должен отгружаться в таре и упаковке, соответствующей характеру груза. Упаковка должна предохранять груз от повреждений и коррозии. Консервация и упаковка должны обеспечивать хранение на срок до трех лет при условии хранения по ГОСТ 15150-69. Выводы обмоток и патрубки должны быть надежно заглушены. 
	
	[bookmark: _Toc128988506][bookmark: _Toc129609685][bookmark: _Toc136503496]-

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	4. 
4.1. 
	Срок гарантии
	1. Поставщик гарантирует работоспособность всего Товара.
2. Гарантия на новый Товар – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты подписания ТОРГ-12.
3. Гарантия на б/у Товар – не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12.
4. В период гарантии Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет (включая выезд специалистов и замену деталей).
	
	-

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	5. 
5.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	1. Технические паспорта, руководства по эксплуатации, формуляры, ведомости ЗИП.
2. Для б/у оборудования обязательна передача исполнительной документации по диагностике (согласно Приказу Минэнерго 1013):
2.1. Акт осмотра и дефектации статора и ротора.
2.2. Протоколы неразрушающего контроля (НК) ротора, бандажных колец, активной стали статора.
2.3. Протокол измерения геометрических параметров (биения, диаметры шеек, зазоры).
2.4. Протокол проверки состояния контактных колец и щеточного аппарата.
2.5. Протоколы электрических испытаний обмоток (сопротивление изоляции, постоянному току, повышенным напряжением, потери в стали статора).
2.6. Отчет о балансировке ротора.
2.7. Заключение о техническом состоянии и возможности дальнейшей эксплуатации.
3. Покупатель принимает Товар только при наличии положительного заключения по результатам диагностики. Все расходы по диагностике несет Поставщик.
	
	-



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]
3 [bookmark: _Toc136503497]. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc125964773][bookmark: _Toc128988508][bookmark: _Toc129609687][bookmark: _Toc136503498][bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 
[bookmark: _Hlk88327292][bookmark: _Toc125964774][bookmark: _Toc128988509][bookmark: _Toc129609688][bookmark: _Toc136503499]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.





























	






[bookmark: _Toc136503500]4. Приложения
[bookmark: _Toc128988281][bookmark: _Toc128988511][bookmark: _Toc129609690][bookmark: _Toc136503501]Приложение № 1: Спецификация Товара











































Приложение № 1
к Техническим требованиям
Спецификация 

	№п/п

	Наименование Товара
	Номер чертежа
	Ед. измерения,
шт, компл.
	Количество 

	1
	Генератор Т12-2ЭУ3 6 кВ 
	–
	шт
	1













