## Спецификация
Приложение 1.1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд структурных подразделений АО "Чукотэнерго"
ОКПД2 27.90.11.900 Поставка электротехнической продукции для СП АО «Чукотэнерго»
Лот № ____________________________
№ п/п | Наименование продукции | Марка, Артикул | Технические характеристики, рабочая среда | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование | Марка, Артикул | Технические характеристики, рабочая среда | Размер | Страна происхождения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8
Анадырская ТЭЦ
1 | Щетка электрографитная | ЭГ-4 | К1-3 ; ПЩ 6-125;НК-2 Материал: электрографит | 25х32х40 | [6 empty] | шт | 120
2 | Щетка электрографитная | ЭГ-71 | К1-3 ; ПЩ 6-125;НК-2 Материал: электрографит | 25х32х40 | [6 empty] | шт | 80
АРЭС
1 | DIN рейка |  | Длина 1000 мм | Длина 1000 мм | [6 empty] | шт. | 350
2 | Привод разъединителя | ПРНЗ-10У1 | Номинальное напряжение 10 кВ; Номинальный крутящий момент 100 Н·м; Угол поворота выходного вала 90°; Валы управления главный нож + заземляющий нож; Масса ~3,5 кг; Климатика У1 / УХЛ1 по ГОСТ 15150 |  | ГОСТ Р 52726-2007 | [5 empty] | шт. | 5
3 | Линейный разъединитель РЛНД-1-10-400 УХЛ1 в комплекте с приводом ПРНЗ-10 с комплектом креплений разъеденителя и привода | РЛНД-1-10-400 УХЛ1 | Линейный разъединитель: номинальное напряжение: 10 кВ; Номинальный ток: 400 А; Количество полюсов: 3; в комплект Привод ПРНЗ-10: номинальное напряжение: 10 кВ; Количество валов: 2; Угол поворота выходных валов: 90град; Номинальный крутящий момент на выходных валах: 100 Н⋅м.; Установленная наработка на отказ: 3 000 циклов «включение–отключение»; крепления (хомуты и кронштейны) разъеденителя и привода для опоры диаметром 200–250 мм); состав комплекта крепления: кронштейн РА-1 - верхняя площадка для крепления разъединителя; кронштейн РА-2 - для крепления привода разъединителя; хомут Х-7 - для крепления верхней площадки РА-1; хомут Х-8 - для крепления кронштейна привода к опоре; вал привода РА-3 длина не менее 5 метров - 2 штуки; один вал предназначен для управления главными ножами разъединителя; второй вал — для управления заземляющими ножами: Материал кронштейнов -углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием (горячее цинкование); | Габариты: 1200×470×385 мм | ГОСТ Р 52726-2007 | [5 empty] | шт. | 40
4 | Вал привода | РА-8 (маркировка 3.407.1-143.8.69) | Типовой проект 3.407.1-143, выпуск 8 (ЖБ опоры ВЛ 10 кВ); Труба 25 мм, ГОСТ 3262-75, L = 6200 мм; Фланец ТУ 16-520.151-83; Материал Сталь ВСт3сп5; Масса ~14,8 кг; Покрытие горячее цинкование | L = 6200 мм | ГОСТ Р 52726-2007 | [5 empty] | шт. | 5
5 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1Р С | 25А 4,5кА | 25А 4,5кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 300
6 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1Р С | 32А 4,5 кА | 32А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 300
7 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1Р С | 40А 4,5 кА | 40А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 300
8 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1Р С | 50А 4,5 кА | 50А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 150
9 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1Р С | 63А 4,5 кА | 63А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 150
10 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29 3Р С | 25A 4,5 кА | 25A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 250
11 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29 3Р С | 32A 4,5 кА | 32A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 250
12 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29 3Р С | 40A 4,5 кА | 40A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 150
13 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29 3Р С | 50A 4,5 кА | 50A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 150
14 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29 3Р С | 63A 4,5 кА | 63A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 150
15 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-100 3P С | 63A 10 кА | 63A 10 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 150
16 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-32 3Р С | 100А 25 кА | 100А 25 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 70
17 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-32 3Р С | 125А 25 кА | 125А 25 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 35
18 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-35 3Р С | 160А 35 кА | 160А 35 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 35
19 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-35 3Р С | 200А 35 кА | 200А 35 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 15
20 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-35 3Р С | 250А 35 кА | 250А 35 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 15
21 | Ограничитель перенапряжения ОПН | ОПН-п-6/7,2/10/400 | Номинальное напряжение сети 6 кВ; Наибольшее рабочее напряжение 7,2 кВ; Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) 10 кА; Пропускная способность (20 импульсов 2000 мкс) 400 А; Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс 100 кА; Класс разряда линии 1; Удельная энергоёмкость (2 импульса) 4,0 кДж/кВ·Uнро; Остающееся напряжение при токе 10000 А (8/20 мкс)~19,6 кВ; при 500 А — 15,4 кВ; Температура эксплуатации−60…+50 °C (зависит от исполнения); Масса 0,8–1,5 кг в зависимости от производителя; Высота~150–230 мм | Высота~150–230 мм | ГОСТ 33107-2014 | [5 empty] | шт. | 14
22 | Разрядник длинно-искровой петлевого типа | РДИП-10-IV | Класс напряжения 6–10 кВ (наибольшее рабочее до 12 кВ); Длина перекрытия по поверхности 780 мм; Внешний искровой промежуток 20–40 мм; Импульсное 50%-ное разрядное напряжение ≤110 кВ (+) / ≤90 кВ (−); Напряжение координации с изолятором ШФ10-Г 300 кВ; Выдерживаемое напряжение пром. частоты 38 кВ сухое / 28 кВ под дождём; Импульсный ток 8/20 мкс 40 кА, не менее 20 импульсов; Гашение дуги двухфазного КЗ (до 12 кВ) 0,6 кА; Температура эксплуатации −60…+50 °C; Масса 2,3–2,4 кг; Срок службы без обслуживания 30 лет | [7 empty] | шт. | 60
БРЭС
1 | DIN Рейка | DIN YND10-0125 | длина 125 см | длина 125 см | [6 empty] | шт. | 20
2 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-100 3P С | 63A 10 кА | 63A 10 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 30
3 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1P C | 25А 4,5 кА | 25А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 30
4 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1P C | 32А 4,5 кА | 32А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 100
5 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1P C | 40А 4,5 кА | 40А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 20
6 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1P C | 50А 4,5 кА | 50А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 20
7 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1P C | 63А 4,5 кА | 63А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 20
8 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29-3P С | 25A 4,5 кА | 25A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 30
9 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29-3P С | 32A 4,5 кА | 32A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 100
10 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29-3P С | 40A 4,5 кА | 40A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 30
11 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29-3P С | 50A 4,5 кА | 50A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 30
12 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29-3P С | 63A 4,5 кА | 63A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 30
13 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-32 3Р С | 100А 25 кА | 100А 25 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 30
14 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-32 3Р С | 125А 25 кА | 125А 25 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 20
15 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-35 3Р С | 160А 35 кА | 160А 35 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 20
16 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-35 3Р С | 200А 35 кА | 200А 35 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 10
17 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-35 3Р С | 250А 35 кА | 250А 35 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 10
18 | Ограничитель перенапряжения ОПН | ОПН-п-6/7,2/10/400 | Номинальное напряжение сети 6 кВ; Наибольшее рабочее напряжение 7,2 кВ; Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) 10 кА; Пропускная способность (20 импульсов 2000 мкс) 400 А; Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс 100 кА; Класс разряда линии 1; Удельная энергоёмкость (2 импульса) 4,0 кДж/кВ·Uнро; Остающееся напряжение при токе 10000 А (8/20 мкс)~19,6 кВ; при 500 А — 15,4 кВ; Температура эксплуатации−60…+50 °C (зависит от исполнения); Масса 0,8–1,5 кг в зависимости от производителя; Высота~150–230 мм | Высота~150–230 мм | ГОСТ 33107-2014 | [5 empty] | шт. | 50
19 | Разрядник длинно-искровой петлевого типа | РДИП-10-IV | Класс напряжения 6–10 кВ (наибольшее рабочее до 12 кВ); Длина перекрытия по поверхности 780 мм; Внешний искровой промежуток 20–40 мм; Импульсное 50%-ное разрядное напряжение ≤110 кВ (+) / ≤90 кВ (−); Напряжение координации с изолятором ШФ10-Г 300 кВ; Выдерживаемое напряжение пром. частоты 38 кВ сухое / 28 кВ под дождём; Импульсный ток 8/20 мкс 40 кА, не менее 20 импульсов; Гашение дуги двухфазного КЗ (до 12 кВ) 0,6 кА; Температура эксплуатации −60…+50 °C; Масса 2,3–2,4 кг; Срок службы без обслуживания 30 лет |  | ГОСТ IEC 60691-2017 | [5 empty] | шт. | 100
20 | Счетчик электроэнергии | Нартис-И100-W113-2-AIRI-230-5-80A | Счетчик электроэнергии Нартис-И100-W113-2-AIRI-230-5-80A | [7 empty] | шт. | 20
21 | Счетчик электроэнергии 1-фазный | МИРТЕК-212-РУ-D1 | Счетчик электроэнергии 1-фазный МИРТЕК-212-РУ-D1 | [7 empty] | шт. | 20
22 | Счетчик электроэнергии 3-фазный 7 | МИРТЕК-232-РУ-D37 | Счетчик электроэнергии 3-фазный МИРТЕК-232-РУ-D37 | [7 empty] | шт. | 40
23 | Шина N нулевая ШНИ-6х9-8-Д | ШНИ-6х9-8-Д | Шина N нулевая ШНИ-6х9-8-Д | [7 empty] | шт. | 40
24 | Щит с монтажной панелью | НКУ ШУЭ-500/400/220 | Щит с монтажной панелью НКУ ШУЭ-500/400/220 | [7 empty] | шт. | 40
ЧРЭС
1 | DIN Рейка | DIN YND10-0125 | длина 125 см | длина 125 см | [6 empty] | шт. | 100
2 | Привод разъединителя | ПРНЗ-10У1 | Номинальное напряжение 10 кВ; Номинальный крутящий момент 100 Н·м; Угол поворота выходного вала 90°; Валы управления главный нож + заземляющий нож; Масса ~3,5 кг; Климатика У1 / УХЛ1 по ГОСТ 15150 |  | ГОСТ Р 52726-2007 | [5 empty] | шт. | 5
3 | Линейный разъединитель РЛНД-1-10-400 УХЛ1 в комплекте с приводом ПРНЗ-10 с комплектом креплений разъеденителя и привода | РЛНД-1-10-400 УХЛ1 | Линейный разъединитель: номинальное напряжение: 10 кВ; Номинальный ток: 400 А; Количество полюсов: 3; в комплект Привод ПРНЗ-10: номинальное напряжение: 10 кВ; Количество валов: 2; Угол поворота выходных валов: 90град; Номинальный крутящий момент на выходных валах: 100 Н⋅м.; Установленная наработка на отказ: 3 000 циклов «включение–отключение»; крепления (хомуты и кронштейны) разъеденителя и привода для опоры диаметром 200–250 мм); состав комплекта крепления: кронштейн РА-1 - верхняя площадка для крепления разъединителя; кронштейн РА-2 - для крепления привода разъединителя; хомут Х-7 - для крепления верхней площадки РА-1; хомут Х-8 - для крепления кронштейна привода к опоре; вал привода РА-3 длина не менее 5 метров - 2 штуки; один вал предназначен для управления главными ножами разъединителя; второй вал — для управления заземляющими ножами: Материал кронштейнов -углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием (горячее цинкование); | Габариты: 1200×470×385 мм | ГОСТ Р 52726-2007 | [5 empty] | шт. | 5
4 | Вал привода | РА-8 (маркировка 3.407.1-143.8.69) | Типовой проект 3.407.1-143, выпуск 8 (ЖБ опоры ВЛ 10 кВ); Труба 25 мм, ГОСТ 3262-75, L = 6200 мм; Фланец ТУ 16-520.151-83; Материал Сталь ВСт3сп5; Масса ~14,8 кг; Покрытие горячее цинкование | L = 6200 мм | ГОСТ Р 52726-2007 | [5 empty] | шт. | 5
Чаунская ТЭЦ
1 | [10 empty] | шт
2 | [10 empty] | шт
3 | [10 empty] | шт
4 | [10 empty] | шт
5 | [10 empty] | шт
Эгвекинотская ГРЭС
1 | DIN Рейка DIN YND10-0125 | DIN Рейка DIN YND10-0125 | [8 empty] | шт. | 15
2 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-100 3P С | 63A 10 кА | 63A 10 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 4
3 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1P C | 25А 4,5 кА | 25А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт | 2
4 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1P C | 32А 4,5 кА | 32А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт | 2
5 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1P C | 40А 4,5 кА | 40А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт | 2
6 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1P C | 50А 4,5 кА | 50А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт | 2
7 | Автоматический однополюсный выключатель | ВА47-29 1P C | 63А 4,5 кА | 63А 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | м. | 1
8 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29-3P С | 25A 4,5 кА | 25A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | м. | 30
9 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29-3P С | 32A 4,5 кА | 32A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт | 2
10 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29-3P С | 40A 4,5 кА | 40A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт | 2
11 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29-3P С | 50A 4,5 кА | 50A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 2
12 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА47-29-3P С | 63A 4,5 кА | 63A 4,5 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 2
13 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-32 3Р С | 100А 25 кА | 100А 25 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 1
14 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-32 3Р С | 125А 25 кА | 125А 25 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 1
15 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-35 3Р С | 160А 35 кА | 160А 35 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 1
16 | Автоматический трехполюсный выключатель | ВА88-35 3Р С | 200А 35 кА | 200А 35 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 1
17 | Шина N нулевая ШНИ-6х9-8-Д | ВА88-35 3Р С | 250А 35 кА | 250А 35 кА | ГОСТ Р 50345-99 | [5 empty] | шт. | 20
18 | Щит с монтажной панелью НКУ ШУЭ-500/400/220 | НКУ ШУЭ-500/400/220 | Щит с монтажной панелью НКУ ШУЭ-500/400/220 | [7 empty] | шт. | 20
19 | Линейный разъединитель РЛНД-1-10-400 УХЛ1 в комплекте с приводом ПРНЗ-10 с комплектом креплений разъеденителя и привода | Разъединитель линейный РЛНД1-10/400-У1 | Линейный разъединитель: номинальное напряжение: 10 кВ; Номинальный ток: 400 А; Количество полюсов: 3; в комплект Привод ПРНЗ-10: номинальное напряжение: 10 кВ; Количество валов: 2; Угол поворота выходных валов: 90град; Номинальный крутящий момент на выходных валах: 100 Н⋅м.; Установленная наработка на отказ: 3 000 циклов «включение–отключение»; крепления (хомуты и кронштейны) разъеденителя и привода для опоры диаметром 200–250 мм); состав комплекта крепления: кронштейн РА-1 - верхняя площадка для крепления разъединителя; кронштейн РА-2 - для крепления привода разъединителя; хомут Х-7 - для крепления верхней площадки РА-1; хомут Х-8 - для крепления кронштейна привода к опоре; вал привода РА-3 длина не менее 5 метров - 2 штуки; один вал предназначен для управления главными ножами разъединителя; второй вал — для управления заземляющими ножами: Материал кронштейнов -углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием (горячее цинкование); | Габариты: 1200×470×385 мм | ГОСТ Р 52726-2007 | [5 empty] | шт. | 2
20 | Привод разъединителя | ПРНЗ-10У1 | Номинальное напряжение 10 кВ; Номинальный крутящий момент 100 Н·м; Угол поворота выходного вала 90°; Валы управления главный нож + заземляющий нож; Масса ~3,5 кг; Климатика У1 / УХЛ1 по ГОСТ 15150 |  | ГОСТ Р 52726-2007 | [5 empty] | шт. | 2