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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

ПАО – публичное акционерное общество;
Т - Трансформатор
ОПН – ограничитель перенапряжений;
УРЗА – устройство релейной защиты и автоматики;
АПТ – автоматическое пожаротушение;
ППР – проект производства работ;
ВН - высокое напряжение;
НН – низкое напряжение;
Д – дутье
КЗ – короткое замыкание;
АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом;
КИВ – контроль изоляции ввода;
РЗА- релейная защита и автоматика;
КД- Конструкторская документация.




1.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc54643697]«Выполнение работ по разработке рабочей документации и авторскому надзору по монтажу однофазных трансформаторов 110 кВ трансформаторной группы 1Т Камской ГЭС»

1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
Замены устаревшего оборудования, повышения надежности схемы выдачи мощности и снижения аварийности.
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Существующее положение
[bookmark: _Toc54643699]На Камской ГЭС, на кровле надводосливных помещений установлены 3 однофазных трансформаторов типа ОДГ-63333/110(1Т), осуществляющие выдачу электрической мощности от гидрогенераторов ГЭС, а также резервные однофазные трансформаторы ОДГ-63333/110 в количестве 3 единиц., производства «Белоозерский ЭМЗ» (республика Беларусь).

За время эксплуатации на трансформаторах данного типа выявлены следующие дефекты:

	Трансформатор
	Описание дефекта

	Зав.001
Реконстр:1992г.
КР: 2007 г.
Статус: в экспл.
	1996 год – Аварийный останов из-за нагрева контактов шпилек. Плохо подтянуты шпильки на переходных контактах вводов 10 кВ. Перепаяны вводы 10 кВ с заменой гибкой связи и вводных шпилек. Ремонт выполнен на ГЭС.
2006 год - Превышение граничной концентрации этилена. Выполнена дегазация.
2007 год - Превышение этана, метана, этилена. Обнаружено отсутствие изоляции между магнитопроводом и нижней, верхней ярмовыми балками.

	Зав.002
Реконстр:1993г.
КР: 2021 г.
Статус: в экспл.
	2021 год - Срабатывание газовой защиты на сигнал. В результате осмотра обнаружено:
- отгорела металлосвязь, соединяющая пакет магнитопровода и верхнюю ярмовую балку со стороны ВН;
- следы подгара на картоне стяжных полубандажей верхней ярмовой балки;
- повреждение изоляционных прокладок нижней ярмовой балки;
- следы оплавления листов магнитопровода верхней ярмовой балки (1 пакет на ширину 3 см). 

	Зав.003
Реконстр:1995г.
Статус: в экспл.
	2019 год - Рост концентрации этилена до граничной концентрации, затем ситуация стабилизировалась, рост прекратился.
2024 год - Поставлен на контроль с 10.09.2024 по причине превышения граничной концентрации этилена, этана.

	Зав.004
Реконстр:1995г.
КР: 2011 г.
Статус: в резерве
	2018 год - Повреждение изоляции (картонной прокладки  и обмоточной лакоткани) между прессующей шпилькой (шайбой) и прессующим кольцом обмотки  НН стержня А.
2024 год - Постоянная положительная динамика роста концентрации газов, превышение граничной концентрации по этилену.

	‍Зав.005
Реконстр:2001г.
СР: 2025 г.
Статус: в резерве
	2024 год — Срабатывание газовой защиты на сигнал. В результате осмотра обнаружено:
- следы электрического пробоя на картоне стяжных полубандажей верхней ярмовой балки;
- следы температурного нагрева от действия дуги на полубандаже и листах стали магнитопровода . 

	Зав.007
Реконстр:2003г.
АВР: 2008 г.
АВР: 2017 г.
Статус: выведен из экспл.

	2008 год - Отключение от газовой защиты. Замена обмотки ВН. 
2017 год - Отключение от газовой защиты. Повреждение магнитопровода при замыкании магнитопровода на ярмовую балку.

	
	   2021 год - Отключение трансформатора от действия ДЗТ. При вскрытии бака трансформатора выявлено повреждение обмотки ВН на стержне «А». Восстановление признано нецелесообразным. Трансформатор выведен из эксплуатации.



На данном типе трансформаторов систематически выявляются дефекты, приводящие к аварийным отключениям оборудования. Трансформаторы типа ОДГ-63333/110  второй трансформаторной группы 2Т были заменены на новые в 2022-2023г.
В настоящий момент принято решение о замене трех трансформаторов 1 блока Камской ГЭС.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Трансформаторная группа 1Т 
	Камская ГЭС
Г. Пермь ул. Соликамская д.329 
	1Т
	


1.5. [bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc54643701]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 

Документы предоставляются Подрядчику по запросу Подрядчика после заключения Договора:
1. Однолинейные схемы электроустановок, оснащаемых системой контроля перегрева контактных соединений;
2. Заводские чертежи и планировки помещений размещения электрооборудования;
3. Существующие технологические схемы;
4. Инструкции и паспорта на эксплуатируемое оборудование;
5. Существующие чертежи.
 
[bookmark: _Toc54647812]1.6. Иные требования и сведения общего характера 
 На объектах филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» установлен порядок пропускного и внутриобъектового режимов. Порядок допуска лиц, пропуска транспортных средств и перемещение материальных ценностей прописан в инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54647815]Таблица 1. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	На выполнение работ по разработке рабочей, сметной документации и авторскому надзору по монтажу трех однофазных трансформаторов 110 кВ Камской ГЭС 
	с даты заключения договора
	30.11.2028 г.



2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	На выполнение работ по разработке рабочей по сборке четырех и монтажу трех однофазных трансформаторов 110 кВ Камской ГЭС
	комп.
	1

	2. 
	Авторскому надзору по сборке четырех и монтажу трех однофазных однофазных трансформаторов 110 кВ Камской ГЭС
	Шт.
	1



0

6

2.2. [bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг

Наименование услуг:
«На выполнение работ по разработке рабочей, сметной документации и авторскому надзору по монтажу трех однофазных трансформаторов 110 кВ Камской ГЭС»

Таблица 3. Требования к качеству услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Объем проектно-изыскательских работ
	1. Предпроектное обследование:
• Обследование существующих строительных конструкций;
• Обследование серверов. На этапе предпроектного обследования, провести полноценный анализ и расчет, с последующим расширением, необходимого количества переменных процесса, обновлением экранных форм, расширение системы хранения данных  для полной интеграции  вновь вводимой системы в общестанционную систему;
• Обследование элементов распределительного устройства на отм. 113 ;
• Обследование существующих контрольных и силовых кабелей трансформаторов, а также их кабельных трасс.
2. Разработка задания на проектирование;
3. Разработка рабочей документации. В РД в обязательном порядке предусмотреть:
• устройство новых, или учесть имеющиеся грузоподъёмные приспособления для монтажа-демонтажа, последующего технического обслуживания и ремонта;
• расчет технологической схемы пожаротушения;
• замена старых либо вышедших из строя кабельных связей и трасс (по результатам предпроектного обследования);
• оснащение системы мониторинга сервером верхнего уровня для хранения, обработки и отображения информации. (трансформатор оснащен следующими датчиками: 
• Измерение температур верхних слоёв масла;
• Измерения частичных разрядов (ЧР) в изоляции трансформатора индикаторного типа с адаптером (устройством присоединения) для тест-вывода (ПИН) в/ввода в диапазоне частот до 30МГц с механизмом фильтрации помех;
•  Измерение tg D и эл.емкости в/вводов с адаптера для ПИН в/ввода;
•  Определения газосодержания в масле (датчик индикаторного типа);
•  Определение влажности масла.
• интеграцию электрических схем управления, автоматики и защиты в существующие системы ГЭС;
• привязку нового оборудования к существующему оборудованию с учётом стеснённых условий и расположения оборудования других систем;
4. Согласование рабочей документации с Заказчиком и Пермским РДУ;
5. Разработка смет. В сметной документации предусмотреть:
• затраты на демонтаж, последующий монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ;
6. Разработка ПОР (проект организации работ) с учётом размеров материалов и, разработать схемы расстановки оборудования.
7. Согласование с Заказчиком полного комплекта документации.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.2. 
	Форма предоставления проектной документации
	Представить результаты обследования, рабочую и сметную документацию в электронном виде в формате: 
• для чертежей и схем - AutoCad 2007; 
• для пояснительных записок – Word 2010;
• для таблиц – Excel 2010;
• для смет – Гранд-Смета версия не ниже 11;
В не редактируемом виде: в формате PDF.
Представить результаты обследования, рабочую и сметную документацию на бумажном носителе (в количестве 3х экземпляров).
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.3
	Особые требования к разработке рабочей документации
	1. Необходимо согласовать сроки проведения предпроектного обследования с графиком отключения основного оборудования
2. Авторский надзор в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта;
3. При разработке проекта руководствоваться всеми необходимыми нормативными документами с последними изменениями и дополнениями, в пояснительной записке обязательно указать перечень нормативных документов, используемых при проектировании (правила ППБ, ПТЭ, ПТБ, ГОСТ, СНИП, ПУЭ, СТО 17230282.27.010.001-2007, СТО 17330282.27.140.014-2008, и др.);
4. разработать проект на основании требований Постановления правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
	Согласие с требованиями
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3. [bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки участник должен предоставить коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в документации о закупке.

4. [bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с твердой ценой. Сметная документация составляется Подрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.
5. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения

Приложение 1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ.
[bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Ref40301253]

 Приложение № 1 к ТТ 
на выполнение работ по разработке рабочей
 документации и авторскому надзору 
по монтажу однофазных трансформаторов 110 кВ 
трансформаторной группы 1Т Камской ГЭС 

Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных работ

3. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных работ.
4. Затраты на подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
5. Сметы на проектные работы составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 
6. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний. 
7. При определении стоимости проектных работ в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
8. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
9. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
10. Пересчет сметной стоимости проектных работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
11. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
12. Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.
13. При определении стоимости проектных работ, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов
14. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
15. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
16. [bookmark: _GoBack_Копия_1]Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, МНЗ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
17. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
18. Сметы на проектные работы предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях, при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
19. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве проектных работ не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).    
20. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей 
документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.
21. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, 
расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.
	    21. Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен применяются актуальные на момент составения сметной документации текущие индексы – дефляторы в соответствии с  прогнозом социально-экономического развития Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый», значение «в среднем за год»).
22.  Индексы-дефляторы применяются по данным Министерства экономического развития РФ, без разбивки по месяцам, и только в том случае, если период выполнения работ составляет более одного года.




Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ

	
Образец сметы
на основные и дополнительные работы,
а также сопутствующие работы (форма 2п)

СМЕТА №
на проектные работы 

________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

	N пп
	Наименование объекта 
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ)  
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого без учета НДС
	
	



Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________
                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
















Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на проектные работы

1. При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанной организацией, выполняющей проектные работы, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН.
3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:
1.1. Стоимость проектных работ () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

где:
  - стоимость работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
 - плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
 - общая численность непосредственных исполнителей, занятых в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);
1.2. среднедневная выработка () определяется по формуле:


где:
 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;
 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для научных исследований и разработок (код 72. согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости работ (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости работ. Для работ по объектам, являющимся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[footnoteRef:2]; [2:  На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа»] 

 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости работ: К3 принимается в размере 40,06%;
1.3. коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:


где:
 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;
 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.
Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью.
1.4. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, определяемые дополнительно.

2. Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве проектных работ не более:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 5000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.
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При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
Приложение №1
к пояснительной записке
по заполнению формы 3П

Образец сметы
на проектные работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №
на проектные работы

___________________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ___________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)
	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,
∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	Итого
	*
	
	
	*
	



Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются



Расчет стоимости работ в соответствии
с калькуляцией затрат 

	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей, руб.
(гр 1 / гр 2)
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабель-ность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжи-тельность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия) 
Ккв-уч
	Стоимость работ, руб. 
С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации _______________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _______________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

































Образец сметного расчета
на командировочные расходы (форма 4п)

	N п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 
1 чел/сутки.
	Суточные
1 сутки/руб.
	Продолжи-тельность командировки, сутки
	Продолжи-тельность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по сметному расчету
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации _______________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _____________________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ
	[bookmark: RANGE!A1%25252525252525252525253AD25][bookmark: RANGE!A1%25252525252525252525253AD25]
                                                                                                к Договору                                             от______202___
                                                                                                    № _________ 


СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                
	         
	                       
	
	
	

	
	
	
	
	

		СВОДНАЯ СМЕТА №
на проектные работы 
	
	

	
	
	
	

	
	(наименование стройки)
	
	

	
	Заказчик
	
	

	
	
	(наименование организации)
	

	
	Изыскательская организация
	
	

	
	
	

	
	(наименование организации)
	

	
	Проектная организация
	
	

	
	
	

	
	(наименование организации)
	

	
	Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.
	
	
	

	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	II
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>

	Руководитель
проектной организации
	
______________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	________________________________________

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник отдела 
	
	
	____________________________________

	
	
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



	






Приложение № 4
к Требованиям к оформлению 
и составлению смет 
и расчетов на проектные работы

Образец сводной сметы в накопительной форме
Приложение №_____
к дополнительному соглашению №____от договор №___от___

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________Ф.И.О.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
проектных работ ___________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
руб.
	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ


	1
	2
	3
	4

	Сметы основного договора 

	1
	
	
	

	2
	
	
	 

	
	Итого по сметам основного договора
	
	

	Исключено ДС №1

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 1
	
	

	Включено ДС №1

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	

	
	
	
	

	
	ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС:
	
	

	
	Справочно:
	
	

	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	

	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС
	
	

	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	



Итого по смете ___________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи







oleObject1.xlsx
3-ГТО Командировочные расходы





		СМЕТА  №

		Сметный расчет на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта



		№ п/п		Пункт назначения		Количество специалистов		Проезд к месту командировки (туда-обратно)		Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",                1 чел./сутки		Суточные,     1 сутки/руб.		Продолжи-тельность командировки, сутки		Продолжительность проживания в гостинице, сутки		ИТОГО затрат, руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1																0.00

		Итого по сметному расчету																0.00



				Главный инженер проекта 



				Составил: 
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Образец Смета 4п  (командировочные).xlsx


